## Лист1
date | author | worker | reason | fact_reason | actions | result
2021-11-12 | Заявка мастера отделениея фильтрации хвостов | Нестин, Апороски | Неисправности нет: плановые работы |  | На пресс фильтрах F-010, F-020, F-030, F-040 демонтированы пневм клапаны В6/6 отвечающие за подачу воды. Вручную установлено, чтобы вода была постоянно открыта.
2021-11-12 | Заявка мастера отделениея фильтрации хвостов | Нестин | Неисправности нет: плановые работы |  | Изменены значения технологических уставок на пресс фильтрах F-010, F-020, F-030, F-040
2021-11-12 | Плановые работы | Хакимов | Некорректная эхо-кривая уровнемера LI-120-0403 | Некорректная установка уровнемера | Антенна излучателя установлена перпендикулярно краю емкости в соотв. с инстр. по установке FRM5x | Улучшение эхо-кривой. Скрин сохранен на сервере AMS
2021-11-12 | Запись о неработоспособности концевика в журнале сервисных работ за прошлую смену | Хакимов, Апороски | На конвейвере ИК сушилки К-030 не работают концевые датчики закрытия крышек |  | Проверена линия питания с местного шкафа MSB1009 до датчиков, линия до датчика. | Питание на датчик ZS-09 приходит. Датчик не работает. Подготовка дефектной ведомости в процессе
2021-11-12 | Нач. отдела АСУТП Кудряшов попросил разобраться опчему не показывает расходомер FT-002-0416 | Апороски | Нет показаний с датчика расхода FT-002-0416 станции диз. Топлива в т.ч. и по истории процесса в DeltaV |  | По месту при помощи HART-модема через программное обеспечение Endress-Hauser выполнено подключение к расходомеру. При включении насоса в линии на расходомере отсутствуют показания. | Необходимо выяснить нет ли механических загрязнений в расходомере. Для этого нужно демонтировать расходомер
2021-11-12 | Заявка мастера технолога | Нестин | Горелка первого барабана отключается по аварийной уставке HH T. При выходе горелки на максимальную производительность температура в точке измерения на датчиках Т106 и Т107 уходит за 200 градусов |  | Максимальная производительность горелки ограничена 50%, выявлено нарушение целостности уплотняющих пластин барабана. О чем сообщено начальнику смены и главному механику. | Барабан работает без достижения аварийных значений.
2021-11-12 | Заявка мастера отделения фильтрации |  | Некорректная работа пресс фильтра серебра. Не соблюдается логика работы для данного агрегата. Пресс фильтр не проявляет никакой реакции на изменение уставок фазы просушки |  | Безуспешные попытки связаться с представителями Ридтек
2021-11-12 | Плановые работы | Нестин | Отсутствуют показания расходомера воздуха FI-010-0411 |  | Судя по измерению сопротивления на жилах кабеля приходящего с сенсора прибора он расключен некорректно, для доступа к прибору требуется оформление работ на высоте. | Вопрос будет решен силами интеграторов.
2021-11-12 |  | Нестин | Некорректная работа ЛСУ НППВ |  | Сформирована заявка интеграторам по регистрации допольнительной информации ЛСУ НППВ | Регистрации данных реализована интеграторами.
2021-11-12 |  | Хакимов | Неисправности нет: плановые работы |  | Уровнемер LIC-030-0404. Антенна излучателя установлена перпендикулярно краю емкости в соотв. с инстр. по установке FRM5x | Улучшение эхо-кривой. Скрин сохранен на сервере AMS
2021-11-12 | Заявка мастера технолога | Хакимов | Некорректные показания уровнемера LIC-010--401. При пустой емкости показания 103%. | Загрязнение защитной трубы. | Защитная труба демонтирована службой гланого механика. В AMC произведены необходимые настройки. | Корректность показаний восстановлена.Улучшение эхо-кривой. Скрин сохранен на сервере AMS
2021-11-12 | Заявка мастера технолога |  | Некорректные показания уровнемера LIC-080--403. При фактическом уровне 60% емкости показания 103%. | Залипание уровнемера. | В AMC сново построен mapping (текущая эхокривая сброшена). | Корректность показаний восстановлена.Улучшение эхо-кривой.
2021-11-12 | Плановые работы | Хакимов | Некорректная эхо-кривая уровнемера LI-030-0404 | Некорректная установка уровнемера | Антенна излучателя установлена перпендикулярно краю емкости в соотв. с инстр. по установке FRM5x | Улучшение эхо-кривой. Скрин сохранен на сервере AMS
2021-11-12 | Заявка лаборанта аспирации ОТК | Саитов | unknown | Остановилась вытяжная вентиляция участка аспирации OTK. | Локальная система вытяжной вентиляции перезапущена по питанию, вручную на частотном регуляторе установлена уставка и запущена вытяжка. | Работоспособность вентиляции восстановлена.
2021-11-12 | Аппаратчик отделения сушки серебра | Саитов | unknown | Не работают концевой датчики закрытия крышеки ИК сушки К-30 | Коцевой датчик ZS10 засимулирован | Работоспособность конвеера восстановлена
2021-11-12 | Аварийный останов МШЦ | Саитов | unknown | По механической части: облом болтов крепления лабиринта венцовой шестерни.
2021-11-12 | Плановые работы | Саитов | Неисправности нет: плановые работы |  | Уровнемер LIC-080-0405. Антенна излучателя установлена перпендикулярно краю емкости в соотв. с инстр. по установке FRM5x | Скрин эхо кривой сохранен на сервере AMS
2021-11-13 | Сообщение от предыдущей смены | Нестин, Хакимов, Апороски, | Активная авария на сушильном барабане препятствующая запуску горелки |  | Сброшен управляемый самовосстанавливающийся предохранитель главного автомата | Работоспособность восстановлена. Индикация этих предохранителей не соответствует действительности
2021-11-13 | Неисправность двух концевых датчиков крышек нагревателей | Апороски | unknown |  | Подготовка дефектовочной ведомости
2021-11-13 | Неисправность расходомера FT-002-0416 на КТХ | Нестин, Хакимов | unknown |  | Попытка демонтировать расходомер | Осознание что невозможно демонтировать расходомер без демонтажа вентиляции. Ожидание следующего ППР
2021-11-13 | Результат диагностики | Апороски, Нестин | Неисправность датчика влажности, механическое повреждение |  | Оформление дефектовочной ведомости
2021-11-13 | Сообщение от технолога | Апороски | Не работает концевик VCP-041-0403 |  | подправлено положение концевика | работоспособность восстановлена
2021-11-13 | Плохая эхо-кривая LIT-020-0403 | Апороски, Нестин | Загрязнена успокоительная труба, присутствуют большие неровности из-за сварных швов |  | часть неровностей удалена механически, часть неровностей убрать не удалось, положение антенны датчика скорректировано в соотв с инструкцией по установке | незначительное улучшение эхо-кривой
2021-11-13 | Сообщение от мастера фильтрации хвостов | Апороски, Нестин | Плохая работа каретки ПФ-02 |  | . по части кип и автоматизации сделать ничего нельзя | Заявка перенаправлена на механиков. Т.к
2021-11-13 | Востоновление работоспособности | Хакимов | Плотномеры установлены не по проекту |  | Выполнен демонтаж плотномеров (индикационный блок) поз. DI-040-401, DI-012-401, DI-011-401. На позиции DI-040-401 установлен индикационный блок ранее установленный на поз. DI-011-401. | Плотномеры устоновлены согласно проекта
2021-11-13 | Сообщение от мастера | Хакимов | неверные показания уровнемера поз. LIC-050-401. |  | При помощи АМС настроена эхокривая данного прибора. Показания прибора соответствуют уровню в емкости. | корректность показаний восстановлена
2021-11-13 | Корректирующие действия | Хакимов | Неверная установка прибора. |  | Антенна излучателя установлена перпендикулярно краю емкости в соотв. с инстр. по установке FRM5x | незначительное улучшение эхо-кривой
2021-11-13 | Востоновление работоспособности | Хакимов | Плотномеры установлены не по проекту |  | Выполнен демонтаж плотномеров (индикационный блок) поз. DI-012-406, DI-011-406. На позиции DI-012-406 установлен индикационный блок ранее установленный на поз. DI-012-401. На позицию DI-011-406 установлен индикационный блок ранее установленный на поз. DI-012-401. | Плотномеры устоновлены согласно проекта
2021-11-13 | Востоновление работоспособности | Хакимов | Отсуствие показаний по прибору DIT-012-0403 |  | Переподключение кабеля в местном шкафу (препутаны первый и второй контакты) | показания плотномера восстоновились.
2021-11-13 | Сообщение от технолога | Хакимов | Отсуствие показаний расходомера FI01-032-0403. |  | Показания на приборе и AMC с минусовым значением. В АМС изменена настройка INSL.DIR.SENSOR. Установлен параметр INVERS REVERSE | показания расходомера восстоновились.
2021-11-13 | Сообщение от сущильшика ОФХ | Нестин Апороски | От вибрации раскрутилось крепление блока концевиков определения положения плит на каретке мойки ПФ-3, поврежден концевик. |  | Положение штанг крепления концевиков восстановлено, проверена исправность поврежденного концевика, концевик исправен, восстановлена герметичность корпуса. Произведена настройка положения концевиков, произведены прогоны каретки мойки, в процессе обнаружены расслабленные болты. Требуется решения вопроса по фиксации их положений и более детальное внимание к механической части ОФХ | Работоспособность пресса восстановлена
2021-11-13 | Плановые работы | Нестин | Неисправности нет калибровка датчика влажности Сушильного барабана №1 |  | Произведена настройка прибора согласно реальным условиям эксплуатации | Определим по результатам практической работы
2021-11-13 | Запрос Главного энергетика | Нестин | Неисправности нет, необходимо увеличить максимальную частоту работы насосов 171,172-0403 до 60ти Hz |  | Настройка частотника, изменение параметров DV, прогрузка | Работает в заданном диапазоне
2021-11-13 | Аппаратчик отделения сушки серебра | Саитов | Нет возможности продолжить работу ИК сушки конвеера К-30 из-за ошибки датчика закрытия крышки сушилки. | Ошибка дачтка ZS8 | Коцевой датчик ZS8 засимулирован | Работоспособность ИК-сушки восстановлена.
2021-11-13 | Мастер ОТК | Саитов | Ошибка работы пробоотборника AP-020-0403 | Отказ левого электромеханического датчика положения пробоотборника. Ошибка теплового реле. | Левый датчик отключен, ошибка теплового реле сброшена. | Работоспособность пробоотборника восстановлена
2021-11-13 | Мастер технолог | Саитов, Лобов | При фактическом ненулевом расходе датчик расхода FIC-051-0403 показывал нулевой расход. | Ошибка расходомера | Выполнена диагностика расходомера через АМС, перезагружен физический канал путем извления и обратной установки в слот Charm2-02, также выполнена перезагрузка расходомера по питанию путем размыкания клемм питания в шкафу АСУТП. | Показания расходомера восстановлены.
2021-11-13 | Мастер ОФХ | Саитов | Замяло ленту привода каретки мойки, моста справа. |  | Мастером вызваны механики.
2021-11-13 | Мастер ОФХ | Саитов, Лобов | Ошибка электропитания ОШУ. | Была нажата аварийная кнопка стоп. | Была замкнута перемычка на кнопки SB2 шкафа ОШУ. | Работоспособность ЛСУ восстановлена.
2021-11-13 | Информация с предыдущей смены | Саитов | Механическое повреждение концевого датчика положения плиты | От вибрации раскрутилось крепление блока концевиков определения положения плит, во время днейвной смены, что привело к механическому повреждению концевика | Гермитичность восстановлена силиконовым герметиком | Гермитичность восстановлена силиконовым герметиком
2021-11-13 | Начальник отдела АСУТП Сергея Кудряшова | Саитов | Неисправности нет: поиск документации на реле Juma | Документация найдена, реле горелки первого шкафа сушильного барабана маркируется как: 701150/8-01-0253-2001-23/005.058 |  | Отправлен e-mail Сергею Кудряшову. Заказной номер реле для первого барабана 701150/8-01-0253-2001-23/005.058
2021-11-13 | Мастер технолог | Саитов, Лобов | Уровень 10-405, 80-403 завис | Поверхность датчика 10-405 была загрязнена, 80-403 некорректная эхо кривая | Поверхност излучателя датчика была протерта 10-405, 80-403 выполнена настройка через АМС | Показания восстановились
2021-11-13 | Аппаратчик участка КФЕ | Саитов, Лобов | Не получается включить КФЕ 11 конвеера по месту | Нажата аварийная кнопка на КФЕ 11 | Сброшена ошибка в шкафу второго энергоблока на ABB КФЕ-11 | Восстановлена работоспособность КФЕ 11 конвеера
2021-11-14 | Заявка Кудряшова Сергея | Нестин | Неисправности нет, необходимо получить доступ к изменению настроек Jumo |  | Полученны ПО для работы с прошивками Jumo, иструкции и образцы прошивок с известными паролями. Произведена выгрузка прошивки из прибора и ее анализ | Получен пароль для доступа без вмешательства в прошивку прибора
2021-11-14 | Плановые работы | Нестин | Анализ состояния оборудования на конвеерах 0407 | Обнаружены отклонения в ответных устройствах для концевиков конвеера К-013 | Сообщено о необходимых корректирующих действиях механикам | Замечания устранены
2021-11-14 | Обращение мастера реагентного хозяйства | Нестин | Некорректная работа клапана NA-180-0403 при малом расхождении с уставкой |  | Откорректированы коэфиценты охоты | Задания по реагенту выполняется корректно
2021-11-14 | Запись о зависании уровнемера LI-080-0403 в ночную смену | Хакимов, Апороски | Эхо-кривая обнаруживает неровности на успокоительной трубе | Загрязнение успокоительной трубы | Чистка трубы без спец инструмента невомозжна | Скоректирован поворот антенны. Незначительное улучшение эхо-кривой
2021-11-14 | Неисправности нет/ плановая работа | Хакимов, Апороски | Странные показания по истории процесса по поз. LI-090-0403 | Загрязнение успокоительной трубы | Чистка трубы без спец инструмента невомозжна | Скоректирован поворот антенны. Незначительное улучшение эхо-кривой
2021-11-14 | Неисправности нет/ плановая работа | Хакимов, Саитов | Странные показания по истории процесса по поз. LI-080-0405 | Обнаружен сворной шов на трубе на которую установлен уровнемер. Некорректная установка уровнемера. | Устранение сварного шва. Скорректирован поворот антенны. | Улучшение эхо-кривой.
2021-11-14 | Неисправности нет/ плановая работа | Хакимов, Саитов | Странные показания по истории процесса по поз. LI-030-0405 | Некорректная установка уровнемера | Скорректирован поворот антенны. | Улучшение эхо-кривой.
2021-11-14 | Неисправности нет/ плановая работа | Хакимов | Странные показания по истории процесса по поз. LI-030-0407
2021-11-14 | Заявка от технологов. В дистанционном режиме не закрывается задвижка VCP-011-0405 | Апороски | Задвижка застревает в промежуточном положении при подаче команды на закрытие. Давление воздуха в магистрали в норме. | Предположительно произошло запесочивание в трубопроводе. | Вручную закрутили шток и закрыли задвижку. | Задвижка закрыта
2021-11-14 | Заявка от технологов. Показание уровнемера LI-040-0405 зависло на 103%. | Апороски | Сильное загрязнение сенсора уровнемера |  | Сенсор очищен. | Работоспособность восстановлена
2021-11-14 | Заявка от технологов/ несоответствие задаваемой ГЦ с АРМ для мешалки EA-030-0405 | Апороски | При задаваемой частоте 50 гц, фактическое значение на панели ПЧ в энергоблоке -12,5 гц. |  | Скорректирована XD_SCALE для АО блока | Задаваемая частота соответствует фактической.
2021-11-14 | Заявка от технологов. Показания расходомеров FIC-081-0403, FIC-082-0403 не соответств. действительности. При этом на линии FIC-082 насос находится не в работе | Апороски | Проблема повторяется с определнной периодичностью |  | сброшено питание канал charm | Проблема не устранена. Возможно требуется настройка функции Empty pipe detection в соотв с инструкцией.
2021-11-14 | Заявка от мастера ОФХ. На HMI ПФ-02 отображается ошибка связи с simocode. Невозможно запустить мойку. | Апороски | unknown |  | Сброшена ошибка SIMOCODE привода мойки со шкафа в энергоблоке сначала с отключенным шлейфом от панели с на двери шкафа, затем с подключенным шлейфом к панели двери шкафа. | Работоспособность восстановлена
2021-11-15 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | QI01-010-0408 неправильное расположение экрана прибора | некорректная установка по месту | выполнена корректная установка
2021-11-15 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | QI01-010-0408, QI01-010-0408 отсутствие подклбченного заземления | некорректный монтаж | замечание переданы интеграторам | Работоспособность регенерации восстановлена
2021-11-15 | Обращение мастера ОФХ | Саитов, Хакимов | Не получалось запустить мойку плит фильтра 2 | Одна плита была недожата, плита была дожата вручную, но мойка не запускалась | Программа была сброшена, пакеты выставлены в начальное положение, затем выставлена в положение, где возникла ошибка
2021-11-15 | Неисправности нет/ плановая работа | Хакимов, Саитов | Странные показания по истории процесса по поз. LI-020-0407 | Некорректная установка уровнемера. | Скорректирован поворот антенны. | Улучшение эхо-кривой.
2021-11-15 | Неисправности нет/ плановая работа | Хакимов, Саитов | Странные показания по истории процесса по поз. LI-010-0402 | Некорректная установка уровнемера. | Скорректирован поворот антенны. | Улучшение эхо-кривой.
2021-11-15 | Неисправности нет/ плановая работа | Хакимов, Саитов | Странные показания по истории процесса по поз. LI-041-0405 | Некорректная установка уровнемера. Обнаружен небольшой сварной шов | Скорректирован поворот антенны. | Улучшение эхо-кривой.
2021-11-15 | Неисправности нет/ плановая работа | Хакимов, Саитов | Странные показания по истории процесса по поз. LI-042-0405 | Некорректная установка уровнемера. Обнаружен небольшой сварной шов | Скорректирован поворот антенны. | Улучшение эхо-кривой.
2021-11-15 | Заявка мастера ОФХ | Хакимов, Саитов | Отображение графики на правом экране рабочей станции было нарушено | Выключение питания монитора | Выполнено перелогинивание на станции | Отображение графики восстановлено
2021-11-15 | Указание Сергея Кудряшова | Нестин | Несоответствие получаемых по MbTcp данных реальному состоянию агрегатов, несоответствие заданных уставок используемым в работе, некорректная работа в разных режимах | Некорректная прошивка ЛСУ | Диагностика прошивки ЛСУ, фиксация входных слов в ДВ. В данный момент операция отжима отключена сушильщиками для увеличения качества просушки. При включенном отжиме ЛСУ используется другие значения для просушки | В процессе
2021-11-15 | Плановые работы | Нестин | Некорректные показания мутномера на сгустителе Х | Высокая погрешность токового выхода при широкой кале | Шкала сужена в 10ть раз | Показания бьются с прибором
2021-11-15 | Заявка мастера технолога | Нестин | Не запускается сушильный барабан | Нет питания, залипла кнопка аварийного стопа |  | Работоспособность восстановлена
2021-11-15 | Плановые работы | Нестин | Выяснение причин останова МШЦ, некорректные показания датчиков PDT на фильтрах | Требует проверки на ППР
2021-11-16 | Заявка от мастера ОФХ. | Апороски | На ПФ-02 недостаточно раздвигаюстся пакеты при разжиме. |  | Увеличено дополнительно время разжима№1 и доп. время разжима №2
2021-11-16 | Заявка от мастера ОФХ. | Апороски | Увеличить кол-во проходов при регенерации для серебряного п-ф |  | проверено что кол-во проходов. установлено на 2 что устраивает оператора
2021-11-16 | Заявка от мастера-технолога. Зависание уровня 010-0402 | Апороски | На эхо кривой примерно на уровне 81% процент обнаруживается паразитный эхо-сигнал, препятствующий нормальной работе уровнемера.Скрин |  | Сброшена история. | Паразитный эхо-сигнал достаточно большой, исправить его с помощью mapping не удается, т.к. он выше полезного сигнала. Доступа к уровнемеру нет изза узкого пространства
2021-11-16 | Заявка от технолога флотации | Апороски | уровнемер на флотомашине 090 скачет по показаниям, что влияет на пид-регулирование внутри ЛСУ |  |  | Проблема не устранена
2021-11-16 | Заявка от мастера-технолога. Не запускается насос P-032-0402 | Апороски | На пч критическая ошибка безопасности, которая не сбрасывается. |  | Осмотрен ПМУ. Его залило водой и замкнулись контакты кнопок. Электрики разобрали ПМУ, просушили. | Работоспособность восстановлена
2021-11-16 | Заявка от мастера-технолога. Зависание уровня 160-0403 | Апороски | На самом деле в емкости пусто. Уровнемер ловит паразитный сигнал скорее всего из-за сварного шва или загрязнения в усп. Трубе. |  | установил mapping-tank-empty. | Эхо сигнал потерян. Устройство в ошибке. В соответствии с поведение при ошибке уровнемер сохранил последнее значение (70). Ожидается, что значение восстановится при появлении в емкости уровня выше 0.
2021-11-16 | Заявка от мастера-технолога. Зависание уровня 090-0405 | Апороски | Уровнемер завис на 103. |  | Увеличил, затем уменьшил blocking distance | Показания пришли в норму
2021-11-16 | Зависание счетчика циклов у мастера ОФХ | Апороски | На ПФ-01 зависли показания на панельке счетчика циклов модуля CC-010-0407 | Сбой алгоритма управляющего модуля. Не произошел сброс времени цикла. В момент когда я посмотрел TIME_CYCLE_CURRENT был 198 минут. | Запустил счетчик цикла в режиме онлайн. Сбросил STROM_01 строку на которой остановился счетчик.
2021-11-16 | Заявка от мастера ОФХ | Апороски | ПФ-02 не продолжал мойку из-за того что инд датчик не видел пакет. |  | Болт пакета выкручен чтобы доставал до концевика | Работоспособность восстановлена
2021-11-16 | Обращение от мастера-технолога. | Саитов, Хакимов | Зависание уровня 160-0403 На самом деле в емкости 25%. | Уровнемер ловит паразитный сигнал. Согласнов замечаниям на данной позиции имеется сварной шов, из-за которого на эхограмме имеются паразитные пики. | При помощи АМС скорректированы уровень выходного сигнала. | Показания прибора восстановились.
2021-11-16 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Плановые работы по уровнемеру LI-030-0408. |  | Осуществлена установка уровнемера по метке в соответствии с руководством пользователя. Включен параметр для исключения зависания прибора при наличии пены. | Улучшение эхо-кривой.
2021-11-16 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Плановые работы по уровнемеру LI-020-0408. |  | Осуществлена установка уровнемера по метке в соответствии с руководством пользователя | Улучшение эхо-кривой.
2021-11-16 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Неисправности нет. | Паразитный пик в районе 80% от уровня. Периодическое зависание уровня. ТЕГ уровнемера? | осмотр емкости для возможности переноса уровнемера на другое место установки. | Фланца для переноса не обнаружено
2021-11-16 | Заявка мастера ОФХ | Саитов, Нестин | Не выполняет зажим. | На локальном интефейсе оператора пропала опция зажим, вместо неё отображался прочерк. | Так как первый фильтр на момент обращения был загружен, сначала выполнена разгрузка, после чего в режиме администратора возвращена назад опция зажим. | Работоспособность фильтра после разгрузки восстановлена.
2021-11-16 | Плановые работы | Саитов, Нестин | Неисправности нет. | Корректная установка весов, устранение контакта бункера с опорными конструкциями | Организация работ механиков | Выполнена переварка опорных оснований.
2021-11-16 | Обращение от мастера-технолога. | Саитов, Хакимов | Повторное зависание уровня 160-0403 На самом деле в емкости 30%. | Потеря эхо-сигнала | уровенемер почищен. Выполнены настройки в АМС | Показания прибора восстановились.
2021-11-16 | Сообщение ночной смены | Нестин | Горение в рабочей части барабана | Забитие КФЕ? Негерметичность запорного клапана горелки? Забитые форсунки? | Запланированы работы на ППР | Требуются дополнительные дигностические процедуры
2021-11-16 | Заявка Мастера фильтрации | Нестин | Раскрученные ответные болты ПФ-2 |  | Показана помощ в настройке | Регенерация прошла без ошибок
2021-11-16 | Заявка Мастера технолога | Нестин | Отломан фланец на воздушном клапане AU фильтра №1 | Нарушение целосности поводка воздуха | Переставлен клапан с фильтра №2 | Сообщено КИП ЮВГК, заменен фитинг
2021-11-17 | Оператор ККД | Апороски | Ошибка момента на ПЧ. Конвеер не запускается | Ошибка ПЧ. Тормозная система не прокачена | Оператор прокачал тормозную систему Переключен автомат SF4. Конвеер запустился | Работоспособность восстановлена
2021-11-17 | Оператор установки ПФ серебра | Апороски | Ошибка при закрытии поддона F-030. | Поддон за установленное время не доходит до концевика при закрытии | Время увеличено чтобы поддон доходил до концевика | Работоспособность восстановлена
2021-11-17 | Заявка мастера технолога | Апороски | Зависание уровня 090-0405 на 103% | Зависание по эхо-кривой | Увеличен BD, затем уменьшен до начального значения | Работоспособность восстановлена
2021-11-17 | Оператор установки ПФ серебра | Апороски | F-030-0405 ПФ не открывает поддон. | Сгорел предохранитель в линии управления клапаном Y8/1. | Замена предохранителя | Работоспособность восстановлена
2021-11-17 | Заявка мастера технолога | Апороски | Зависание уровня 090-0405 на 103% | Зависание по эхо-кривой | Увеличен BD, затем уменьшен до начального значения | Работоспособность восстановлена
2021-11-17 | Заявка оператора сушильной установки | Апороски | Не запускается КФЕ второго суш. барабана HA-020 | Авария на ПМУ. Авария двигателя шнека | Авария сброшена со шкафа в энергоблоке 2 | Засорение шнека. Необходима механическая прочистка
2021-11-17 | Заявка мастера технолога | Апороски | Некорректные показания расходомера FIT01-072-0403 | Сбой прибора | Сброшено питание на канале CHARM. Сброшено питание по месту на прибор | Работоспособность восстановлена
2021-11-17 | Заявка оператора сушильной установки | Апороски | Не запускается горелка сушильного барабана HA-010 | после кратковременного возникновения аварии. Установка находится в состоянии ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. | Сброшен контроллер в шкафу ПСУ переключением RUN-STOP-RUN. Технолог запустил конвеер K-011-0801-M1, После сушильная установка запущена в авт. режиме. | Горелка запустилась. Ошибка устранена | Ad gloriam Andrey
2021-11-17 | Заявка мастера технолога | Апороски | Зависание уровня 090-0405 на 103% | сбой уровнемера | Увеличен BD, затем уменьшен до начального значения. Перестроил Mapping->manual map->overlay. Скрин сохранен | Показания пришли в норму
2021-11-17 | Заявка мастера-технолога | Апороски | Возникновение задымленности HA-010, плохая работа вентилятора дымоудаления. Включается только на 5%. | Изменен к-ф пид регулирования | Оператор включил его в работу в ручном режиме. | В ручном режиме заработал на 100%
2021-11-17 | Сообщение ночной смены | Нестин | Некорректные уставки работы КФЕ 240 барабана HA-010-0405 | Лицо изменившее уставку неизвестно | Интеграторами добавленно логирование основных уставок и их изменения, совместно с программистом ЮВГК на НА-20-0405 реализован опрос горелки на втором барабане по основным параметрам горения для определения причин аварийных событий другого типа, на первом будет реализовано после останова первого барабана | КФЕ корректно работает по уставке
2021-11-17 | Сообщение ночной смены | Нестин Хакимов | Некорректные уставки открытия поддона и положения концевика открытия поддона F-030-0405 | Концевик смещен возможно вследствии ослабления гайки или самодеятельности персонала установки | Произведена протяжка клемм, замеряно сопротивление катушки, концевик переставлен, выставленны корректные уставки | Корректная работа поддона
2021-11-17 | Сообщение ночной смены | Саитов, Хакимов | Периодическое зависание уровнемера LIC-090-405 на 103% | Некорректные настройки уровнемера | Выключена запись истории. Предыдущая записанная история удалена через АМС. | В течение смены зависания прибора не наблюдалось
2021-11-17 | Заявка мастера технолога | Саитов, Хакимов | Зависание уровня LIC-010-402 на показании 83% | Паразитный пик, образованный из-за сваренной трубы на расстоянии 1.5м от верха ёмкости. | Настройка уровнемера через АМС. | Показания пробора восстановились. | Рекомендуется исключить паразитный пик путем переноса уровнемера в другую часть ёмкости или путем установки защитного экрана
2021-11-17 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Нет неисправности: визуальный осмотр уровнемеров дреннажных насосов | Нет неисправности | Визуальный осмотр уровнемеров дреннажных насосов | Выявленые замечания внесены в файл.
2021-11-17 | Заявка мастера технолога | Нестин | ТH-010-0406 при переводе в автоматический режим выключается | Некорректные действия в ручном режиме | Сброшены аварии, задано корректное начальное положение | Работает корректно
2021-11-17 | Заявка мастера технолога | Нестин | Неисправности нет, нужна консультация по НППВ
2021-11-17 | Плановые работы | Нестин | Настройка LIT-101-0406 | Изменение тех условий некорректная стартовая настройка | Произведена настройка параметров сенсора и системы самоочистки | Датчик работает корректно
2021-11-17 | Плановые работы | Нестин | Настройка wit-111-0404 |  | Регулировка тензодатчиков | Восстановлена линейность показаний, требуется каллибровка
2021-11-18 | Заявка мастера-технолога | Апороски | Не запускаеся стакер K-020_T c АРМ. Зависла блокировка в модуле управления после устранения срабатывания троссового датчика. Неактивная на самом деле блокировка висела как активная и препятствовала запуску. На панельке FB блокировок кнопка сброс была не активна |  | Прогружен модуль. Затем в онлайн режиме записана 1 в RESET_D в блоке DCC1. | Блокировка ушла, стакер запущен с АРМ
2021-11-18 | Заявка оператора сушильной установки | Апороски | Не запускается горелка сушильного барабана HA-010-0405 | Оператор нажал кнопку стоп чтобы остановить установку на время обеда. | Сброшен контроллер в шкафу ПСУ переключением RUN-STOP-RUN. Технолог запустил конвеер K-011-0801-M1, После сушильная установка запущена в авт. режиме. | Горелка запустилась. Ошибка устранена
2021-11-18 | Заявка мастера технолога | Апороски | Протекает реагент с насоса P-121-0403 | Лопнул внутренний шланг | Установлен аналогичный целый шланг с насоса P-123-0403 | Работоспособность восстановлена. На насос P-123-0403 нужен шланг из ЗИП
2021-11-18 | Заявка мастера технолога | Апороски | Уровнемер LI-160-0403 завис на 103 | Загрязненный сенсор + успокоительная труба с замечаниями | Сенсор почищен | Показания восстановлены
2021-11-18 | Заявка мастера технолога | Апороски | Насос P-111-0403 не может поддерживать заданный расход. | В каскадном режиме управление по гц ограничено до 40, требуется бОльший диапазон регулирования для желаемого технолога значения | в ведущем модуле FIC-111-0403 параметр PID1/OUT_HI_LIM увеличен до 50 гц | Насос достигает требуемый расход на выходе
2021-11-18 | Заявка мастера технолога | Апороски | Показания расходомеров FIC-081-0403, FIC-082-0403 не соответств. действительности. При этом на линии FIC-082 насос находится не в работе. Проблема повторяется с определнной периодичностью | Некорректная настройка расходомера | Сброшено питание. Показания расходомеров сильно скачут | На правильную настройку прибора требуется дополнительное время и изучения руководства на прибор
2021-11-18 | Заявка оператора ПФ | Апороски | ПФ F-010-0405. неисправности нет. Оператор не знал что после изменения параметров на HMI нужно нажать кнопку загрузка |  | Изменены значения для пауз после первого и второго выгруженного пакета для операции "выгрузка" | Значения успешно изменены
2021-11-18 | Заявка мастера технолога | Апороски | Мастер-технолог попросил ограничить управление на АРМ оператора сушильной установки чтобы тот не мог управлять конвеером K-010 c местного АРМ (WS15) |  |  | Требуется обсудить
2021-11-18 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Нет неисправности, плановые работы по настройке уровнемеров. | Нет неисправности, плановые работы по настройке уровнемеров. | Настройка уровненмеров на дреннажных насосах. Внесены изменения в "высоту измерения" пустой ёмкости, "уровень полной ёмкости", дистанция блокировки. Все внесённые изменения внесены в соответствуюдщий файл. | Корректные показания уровнемеров.
2021-11-18 | Плановые работы | Нестин | Нет неисправности, плановые работы по проверке состояния горелки HA-020-0405 | Негерметичность системы подачи топлива | Задача механиков | Реузльтат требует проверки
2021-11-18 | Заявка мастера технолога | Саитов, Хакимов | Не пускается насос PU-903-404 | Нет неисправности, насосы работают согласно цикла | Обнаружено, что на мнемосхеме "Участок сгущения хвостов" уровни LIT-902-040X и LIT-901-040X перепутаны местами. | Замечания переданы интеграторам. Замечания устранено.
2021-11-18 | Заявка главного технолога | Нестин | Некорректная работа F-030-0405 | Функционал прошивки не позволяет полностью реализовать возожности установки | Откорректированы уставки циклов Отжима, Просушки, Регенерации. Параметры ЧРП двигателя M8A M8B. | Качество фильтрации выросло, даны рекомендации по чистке установки.
2021-11-18 | Заявка мастера технолога | Нестин | Различные задачи связанные с остановом по питанию и восстановлением работы фабрики |  |  | Все заявки отработаны
2021-11-18 | Заявка мастера технолога | Нестин | Вибрация датчика температуры ленты, смещение с рабочего положения |  | Настроено положение датчика, требуются доп работы по фиксации с заменой крепления и чистка прибора | Показания корректны
2021-11-19 | Сообщение от дневной смены | Апороски | unknown | Не закреплены датчики температуры TI-5, TI-6 на установке ИК-сушки серебра | Прочищен сенсор датчиков, скорректировано расположение датчиков зафиксированы датчики на креплениях, затянуты крепления для датчиков
2021-11-19 | Заявка мастера технолога | Апороски | странные показания LI-010-0409 | Наледь из-за конденсата возможно из-за неплотно затянутого фланца на датчике | Наледь удалена. Болты на фланце затянуты. | Показания пришли в норму
2021-11-19 | Апороски | Апороски | Отсутствует переход с обзорной мнемосхемы на мнемосхему PND_OPR_0405_Ag (Фи.Ск.Ag) |  |  | Замечание будет передано интеграторам
2021-11-19 |  | Апороски | unknown | Забились фильтра на мойке F-010-0405 со слов оператора | Демонтирован клапан подачи воды V6-2-0405AU в коллектор гидросмыва. Вручную установлено чтобы линия была постоянно открыта
2021-11-19 | Заявка оператора пресс-фильтра Au | Апороски | unknown |  | Изменено кол-во проходов на 1 для регенерации F-010-0405 . | Параметр изменен
2021-11-19 | Заявка мастера-технолога | Апороски | Зависли показания LIC-010-0402 |  | увеличен/уменьшен blocking distance | Показания пришли в норму
2021-11-19 | Заявка мастера-технолога | Апороски | Неисправности нет. Просят реализовать фунция дистанционно запускать конвеер K-010-0405-M1 в реверсе. С панельки ПЧ в ПСУ это можно сделать | На верхнем уровне такая функция не реализована. Но в документации на ABB FBPA-01 есть возможность задавать реверс по profibus |  | Замечание будет передано интеграторам
2021-11-19 | Заявка мастера ОФХ | Апороски | На ПФ F-020-0407 не открывается клапан V4/6. | Холодный воздух в линии ? | В ручном режиме открылся с 4 раза.
2021-11-19 | Заявка мастера-технолога | Апороски | Зависание уровня LI-030-0401 на 103% | В емкости был перелив, после чего показания зависли | увеличен/уменьшен blocking distance | Показания пришли в норму
2021-11-19 | Заявка оператора сушильной становки | Апороски | HA-010-0405. Сработала блокировка - посторонний свет при запуске (сообщение на шкафу горелки). На шкафу горелки переключатель перестановлен в выкл и затем в дист. Активная блокировка на HMI ушла, Но горелка по прежнему не запускается в авт режиме |  | Сброшен контроллер в шкафу ПСУ переключением RUN-STOP-RUN, запустил конвеер K-011-0801-M1. | Установка запустилась в штатном режиме
2021-11-20 | Оператор серебряного ПФ | Апороски | пресс-фильтр FA-030-0405. Завис аварийный стоп на HMI, ошибка не сбрасывалась. | Проверено состояние контактов S21 и S22 - замкнуты, проверено напряжение на входе SB1 выходе SB1 и клемме S52 присутствует 24В, нажатие SB2 замыкает S33-S34. На основании этого можно предположить что реле безопасности А3 дало сбой, несмотря на то что все каналы были замкнуты | Сброшено питание на ~10 сек, реле безопаснсоти собралось. Нажата кнопка старт и сброс аварий | установка запустилась
2021-11-20 | мастер-технолог | Апороски | Зависла ошибка HW реле безопасности на горелке HA-010-0405 |  | Сброшено питание с контроллера горелки, нажата-отжата кнопка ав. Стоп на шкафу контроллера горелки, конвеер перезапущен, | установка запустилась
2021-11-20 | мастер-технолог | Апороски | Не запускаеся конвеер K-020-0302-M1 c АРМ. Зависла блокировка в модуле управления после cрабатывания блокировок. | Неактивная на самом деле блокировка висела как активная и препятствовала запуску. На панельке FB блокировок кнопка сброс была не активна | в онлайн режиме записана 1 в RESET_D в блоке DCC1. | Блокировка ушла, конвеер запущен с АРМ
2021-11-20 | мастер-технолог | Апороски | FICW-126-0403 не поддерживает задание в Г/Т | Технолог не учел, что надо переключить контур | Оказана консультация | Задание поддерживается
2021-11-20 | мастер-технолог | Апороски | При запуске FM-030-0403-m1 появляется ошибка simocode, после простого сброса опять появляется |  | Переключен выключатель в OFF-ON на симокоде. Ошибка больше не появляется | Флотомашина запущена
2021-11-20 | мастер-технолог | Апороски | странные показания lit-030-0403 | зависания по эхо-кривой | история сброшена | Показания пришли в норму
2021-11-20 | мастер-технолог | Апороски | FICW-121-0403 не поддерживает задание в Г/Т. Задание установлено на 130, поддерживается 107.9. насос на 48 гц |  | Максимум по заданию для насоса увеличен с 48 до 50 | Задание всё равно не поддерживается полностью. Возможно насос недостаточно мощный
2021-11-20 | мастер ОФХ | Апороски | F-030-0407. Не открывается клапан подачи воздуха V4/7. | Холодный воздух? | Давление воздуха в линии кип увеличено до 7, но клапан по прежнему не открывался. Клапан демонтирован, кран открыт вручную большим газовым ключом, клапан смонтирован обратно | Клапан V4/7 открывается/закрывается
2021-11-20 | оператор суш. Установки | Апороски | HA-010-0405. Возникла авария посторонний свет. Горелка остановилась | Действия оператора? Или негерметично закрывается люк? | Для выхода из алгоритма аварийного останова контроллер НА-10-0405 был перезапушен переключением RUN-STOP-RUN, т.к. контроллер горелки определяет запущенное состояние разгрузочного оборудования только при изменении сигнала для корректности его индикации был перезапущен конвеер K-011-0801-M1. | Установка запустилась в штатном режиме
2021-11-20 | оператор суш. Установки | Апороски | Ошибка КФЕ HA-010-0405. Аварийный стоп |  | Ошибка сброшена с энергоблока 2, кнопкой сброс аварий на ЧРП КФЕ, т.к. данная аварийная цепь заведена напрямую на частотник
2021-11-20 | оператор суш. Установки | Апороски | HA-010-0405. Возникла авария посторонний свет. Горелка остановилась | Скорее всего не действия оператора | Шкаф горелки перезапущен, ошибка ушла. | горелка запущена
2021-11-21 | мастер технолог | Нестин Саитов, Хакимов | HA-010-0405. Возникла авария посторонний свет. Горелка остановилась |  | Протянуты контакты X1012:1/4 в шкафу горелки и в клеммной панели самой горелки, проверена корректность работы датчика пламени, осмотр на наличие утечек и состояние при работе и останове. | Горелка в работе
2021-11-21 | мастер технолог | Хакимо, Саитов | Не включается дреннажный насос P-092-302. |  | По месту ПМУ был переведён в дистанционный режим. Команда на дистанционный прошла. | насос запущен в работу
2021-11-21 | неисправности нет | Хакимо, Саитов | Неисправности нет | Проверка срабатывания аварийной кнопки стоп на конвеере К-012-0801 с использованием релейной цепи | Замечаний по работе аварийной кнопки нет
2021-11-21 | мастер технолог | Хакимо, Саитов | Зависание уровня LI-030-0403 на 103% | Некорректно записанная история в датчике | Через АМС удалена история. Запись истории в АМС для данной позиции отклчена | Показания датчика восстановлено
2021-11-21 | неисправности нет | Хакимо, Саитов | Неисправности нет |  | Проверка монтажа оборудования КИП в секции 0403
2021-11-21 | Сушильщик концентрата | Нестин | Авария посторонний свет на горелке H-010-0405 | Установлено что реакция датчика пламени появляется только при переходе воздушной заслонки из закрытого состояния в открытое, при условии что температура футировки выше температуры самовоспламенения паров дизеля. Возможным источником этих паров являтась лужа под горелкой. Если после ее устранения и высыхания будут повторно фиксироваться такие неисправности требуется проверка герметичности внутренних устройств горелки | Обнаружена течь топлива на линии возврата топлива с горелки. Изменены уставки реакции горелки на события для повышения скорости реакции и минимальной границы срабатывания на свет. Изучены тренды по горелке. | Горелка в работе
2021-11-21 | Заявка начальника смены | Нестин | Неисправности нет плановые работы |  | Изменены уставки работы насоса P-033-0402 в DV и настройки ЧРП для реализации возможности работы со скоростью 60 Hz
2021-11-21 | Плановые работы | Нестин | Некорректные показания FIT-022-0407 | Некорректные настройки прибора | Прибор перенастроен | Требуется проверка в работе
2021-11-22 | мастер технолог | Апороски | Некорректные показания FIT01-010-0409 | Некорректные настройки прибора | Установленная шкала внутри прибора изменена с 500м3/ч до 100 м3/ч | требуется дальнейшее наблюдение за показаниями
2021-11-22 | Сушильщик концентрата | Апороски | Со слов оператора самопроизвольное изменение уставки горелки | Кто-то изменил уставку | Рекомендация внимательнее следить за лицами находящимися около панели ЛСУ | рекомендация
2021-11-22 | Сушильщик концентрата | Апороски | Низкая температура руды на ленте ИК-сушилки. Оператор думал что неисправен датчик температуры | Засорение на ленте из-за мокрой руды после F-030-0405 | Рекомендация прочистить ленту от застрявшей руды. Время просушки на F-030-0405 установлено на 350. | Температура руды стала показывать привычные значения
2021-11-22 | Сушильщик концентрата | Апороски | Авария посторонний свет на горелке H-010-0405 | Негерметичность? |  | ошибка сброшена под администратором, горелка запущена
2021-11-22 | Сушильщик концентрата | Апороски | Авария посторонний свет на горелке H-010-0405 | Негерметичность? |  | ошибка сброшена под администратором, горелка запущена
2021-11-22 | Мастер ОФХ | Апороски | HF-030-0407. Не закрывается клапан подачи воздуха V4/8. | Кто-то закрутил болт на сброс воздуха на самом клапане из-за чего клапан не мог закрыться | Болт на сброс воздуха выкручен чтобы пневм. Клапан сводобно открывался и закрывался | Клапан открывается/закрыавется
2021-11-22 | Сушильщик концентрата | Апороски | Давление горячего газа в сушильном барабане при загрузке поднимаетсся выше 0, не держит -0.25мбар | Плохая вытяжка через фильтра КФЕ? Загрязнены фильтры в КФЕ? Плохо прочищаются? | Встряхнуты фильтра КФЕ. Проверена уставка по пид регулирования - установлена на -0.25 мбар. Вентилятор вытяжки нормально работает по истории. Уставка не менялась. | Показания пришли в норму спустя некоторое время, но положительное давление порой наблюдается. Необходимо дополнительно исследовать
2021-11-22 | мастер технолог | Апороски | Завис уровень LIT-010-0402 | Паразитный пик на эхо-кривой | Увеличен-уменьшен blocking distance. | Показания пришли в норму
2021-11-22 | мастер технолог | Апороски | Странные показания от расходомера FIT-111-0403 | Возможно сам насос 111-0403 не отрабатывает, что приводит к таким отклонениям по расходу | Перезагружен расхожомер. Но показания всё равно странные
2021-11-22 | мастер фильтраии хвостов | Саитов, Хакимов | На ПМУ насоса P-053-0409 при работе насоса не работает лампа "В работе" | Не контакт | ПМУ был разобран, проверена лампочка, лампочка работает. При работе насоса не приходит 24В. Выполнена прозвонка линии от МСС-010-0407. В энергоблоке 2 выполнена прозвонка контактов 1XD7:25 и 1XD7:18. Выполнена прозвонка 40, 41 и 22 контакта в частотнике 1VSD7. Напряжения на контактах нет. На питающем автомате напряжение 24В есть. При отсоединение проводов от клемм 40, 22 напряжение на проводах есть. Выполнена протяжка 40 и 22 клемм, после чего на клеммах напряжение появилось | Лампочка в работе
2021-11-22 | Неисправности нет | Саитов, Хакимов | Плановые работы. | При уровне в емкости 90-95% показывает 103% | Выполены измерения расстояний по месту. После чего внесена корректировка в АМС: вручную выставлен mapping, уменьшено blocking distance | Характеристики эхо кривой улучшились.
2021-11-22 | Заявка начальника смены | Саитов | Остановился утром насос 080-0302 | Выключение ячейки по месту | Выполнен анализ логов с системы симакод, по логам ошибки самого симокод отсутствуют. Присутсвует ошибка On Command, что говорит по месту была нажата аварийная кнопка и при этом выполнялась попытка зпуска насоса | Выяснено, что насос был остановлен по месту в ПСУ
2021-11-22 | Заявка мастера технолога | Саитов | Не возможно в дистанции выполнить открытие или закрытие задвижек UV-001-25V2, UV-002-25V2, | Ошибка локальной системы | Ошибка в ЛСУ НППВ, ошибка с задвижки AUMA (UV-002-25V2) сброшена | UV-001-25V2 задвижка открыта вручную, UV-002-25V2 задвижка закрыта вручную,
2021-11-22 | Заявка мастера технолога | Саитов | Ошибка насоса P-016-25V3 | Наиболее вероятная причина залипание обратного клапана | По месту ошибка "Ошибка превышения скорости" на 6-м частотнике. Насос без подачи на него управления работатет. При закрытии ручной задвижки после обратного клапана, насос останавливается, но после открытия задвижки снова продолжает работать. Т.о. вероятная присина в обратном клапане. | Информация передана мастеру технологу о необходимости провести ревизию обратного клапана.
2021-11-22 | Заявка мастера фильтрации хвостов | Саитов | Механизм натяжения K-V11-0901 конвеера номер 11 не включался в работу | Не закрыта калитка ограждения | Сброшены ошибки в РСУ, мастеру уточнено, что при незакрытой калитке срабатывает блокировка пуска | механизм натяжения запущен в работу
2021-11-22 | Заявка мастера технолога | Нестин | Неисправности нет требуется изменить параметры работы насоса дозатора |  | Отрегулированы параметры работы насоса | Обеспечен требуемый расход
2021-11-22 | Заявка мастера технолога | Нестин | Отключение горелки по аварии Посторонний свет 2 раза в течении смены | Пары дизеля в системе | Сброшены аварии алгоритм работы в автомате перезапущен
2021-11-22 | Заявка мастера технолога | Нестин | Забитый коллектор фильтра Ag, неисправный манометр, неотрегулированные РД | Причина неисправности манометра неизвестна, все последующее связано с настройкой системы по некорректно работающему прибору | Манометр отрегулирован по известному давлению, перенастроен РД, изменены настройки циклов Продувки. | Застой воды в коллекторе прекратился, влажность кека уменьшилась
2021-11-23 | Мастер-технолог | Апороски | Изменить кол-во проходов на мойке F-010-0405 на 2. |  | Значение изменено | Значение изменено
2021-11-23 | Мастер-технолог | Апороски | Проверить расходомер FIT02-010-0409 |  | По дигностике прибора ошибок нет, шкала соответстует. По истории процесса всегда примерно так и показывал. На всякий случай перезагружен по месту. | Показания остались прежними. В трубе есть расход
2021-11-23 | Технолог | Апороски | F-010-0405 Изменение времени на цикле продувка 1 |  | Значение изменено | Значение изменено
2021-11-23 | Оператор сушильного отделения | Апороски | HA-010-0405 Постронний свет при запуске горелки | Пары дизеля в системе | Сброшены аварии алгоритм работы в автомате перезапущен
2021-11-23 | Мастер-технолог | Апороски | LIT-010-0409 показания зависили | Обледенение сенсора. Дневники не оставили ключ, чтобы была возможность как следует протянуть болты на фланце. | Лед удален. Показания в норме
2021-11-23 | Оператор сушильного отделения | Апороски | Остановилась горелка на HA-010-0405 | Недостаточное давление ж/т
2021-11-23 | Оператор сушильного отделения | Апороски | Остановился насос P-010-0416 | Аларм низкий ток по истории процесса. Переключен в работу насос P-020-0416. С ПМУ не запускался насос P-020-0416. На ячейке симокод перключил on/off, Насос P-020-0416 запустился. |  | Запущен резервный насос. Необходимо исследовать проблему почему остановился основной насос
2021-11-23 | Оператор сушильного отделения | Апороски | HA-010-0405 Постронний свет при запуске горелки | Пары дизеля в системе | Сброшены аварии алгоритм работы в автомате перезапущен
2021-11-23 | Передано с ночной смены | Саитов, Хакимов | нестабильные показания уровнемера LIT-010-409 | Промерзание фланца приводит к сужению установочного отверстия датчика | Выполнено удаление обледенения | Показания в норме
2021-11-23 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | отказ работы обратного клапана НППВ насос номер 6 | Закусило резиновую прокладку обратного клапана | Выполнен разбор обратного клапана совместно со специалистом Чезмек | Работа обратного клапана восстановлена, ошибка на частотном регуляторе не индицируется
2021-11-23 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Проверка работоспособности блокировок на К-12 | Неисправности нет, плановые работы | Проверены блокировки кнопка аварийного останова, датчик схода ленты при работе УПП в дистанционном режиме и Local | Замечаний нет
2021-11-23 | Заявка мастера ОФХ | Саитов, Хакимов | Изменение уставок | Заявка мастера ОФХ | Выполнено изменение уставок "Уровень начала фильтрования трёх фильтров" с 45% на 35%, "Уровень начала фильтрования четырех фильтров" с 55% до 35% | Замечаний нет, результат зарегистрирован в журнал уставок и подавления технологических защит
2021-11-23 | Заявка мастера технолога | Саитов, Хакимов | Зависание уровна 30-405 | Потеря эхо сигнала | Выполенеа диагностика в АМС, удалена история, поправлена эхо кривая | Показания в норме
2021-11-23 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Проверка монтажа приборов КИПиА | Плановые работы | Произведена проверка монтажа на участках 0406, 0408, 0409 | Замечания переданы интеграторам
2021-11-23 | Заявка мастера технолога | Саитов, Хакимов | Остановка работы ПФ F-30 по ошибке нет готовности каретки, нет готовности электропитания насоса P-032-405 | Рассинхрнизация коретки мойки с требуемым положением в программе ЛСУ | Произведена синхронизация каретки, осуществлён сброс ошибки, выполнен ручной пуск насоса. | Система переведена в автомат, выполнение программы регенерации продолжилось
2021-11-23 | Передано с ночной смены | Нестин | P-010-0416 останов по аларму низкий ток | Некорректные уставки в Simocode | Забиты параметры согласно реально установленному двигателю | В работе, замечаний нет
2021-11-23 | Плановые работы | Нестин | Корректировка расключения Р-42-0403, проверка сигналов, настройка ЧРП |  |  | Р-042-0403 введен в работу
2021-11-23 | Плановые работы | Нестин | Рассчет трассы для переноса панелей КФЕ
2021-11-23 | Заявка мастера технолога | Нестин | Отключение горедки H-010-0405 по аварии Посторонний свет(дважды за смену) | Пары дизеля | Авария сброшена, горелка перезапущена
2021-11-23 | Заявка мастера технолога | Нестин | По причине выхода из строя мешалки на емкости 10-0405 и нестабильной подачи в AU фильтр необходимо изменить параметры его работы |  | Изменены настройки РД и параметры режимов сушки продувки | Требуемое состояние кека обеспечено, при восстановлении работоспособности мешалки требуется отредактировать уставки
2021-11-23 | Заявка главного технолога | Нестин | Ввеести в работу optimaizer |  | Отредактирова режим работы cm-11,12,13. Отредактированы уставки optimaizer. | Компрессора корректно управляются, задание выполняется при адекватном возможностям установок расходе
2021-11-23 | Заявка начальника смены | Нестин | Выяснить причину скачка температуры в барабане H-010-0405 | Отстой в верхней части емкости продуктов содержащихся в дизельном топливе, либо какие то процессы связанные с поступлением холодного топлива при закачке. | Осмотр оборудования, изучение трендов | Результаты анализа сообщены ответственному персоналу ЮВГК, требуются дополнительные действия с их стороны.
2021-11-24 | Технолог | Апороски | Провести работы по изменению тех. уставок по пресс -фильтрам |  | Заявки записаны в журнал и отработаны | Работа выполнена
2021-11-24 | Мастер ОФХ | Апороски | F-030-0407. на выгрузке каретка при передвижении вперед "проскакивает" пакеты | возможно после механической настройки ridtec изменились некоторые временные параметры механизмов пресс-фильтров | изменены настройки каретки передвижения плит. Снижено значение времени быстрого хода в зоне между плитами вперед до 3.7с, снижено значение быстрого хода до 90% | Каретка перестала проскакивать пакеты при движении вперед
2021-11-24 | Мастер ОФХ | Апороски | F-010-0407. При движении назад на выгрузке после того как сдвинут пакет каретка производит несколько лишних толчков (2-4) прежде чем продолжить движение вперед к следующему пакету |  | изменены настройки каретки передвижения плит. Снижено значение перегрузки по току при движении каретки назад с 7.5А до 6.9А. | толчки каретки ушли
2021-11-24 | Мастер ОФХ | Апороски | F-020-0407. На этапе выгрузки при перемещении пакета назад каретка периодически заедает и некоторое время стоит на месте после перемещения пакета. | Возможно происходит механическое заклинивание | изменены настройки каретки передвижения плит. Изменена задержка перегрузки назад с 750 мс на 700 мс, снижен ток перегрузки до с 7.5 А до 7 А
2021-11-24 | Начальник смены | Апороски | Включить вентиляторы на КФЕ-2 после засыпки порошка для фильтров. |  | включены с энергоблока с ПЧ | оба вентилятора КФЕ-2 в работе
2021-11-24 | Мастер технолог | Саитов, Хакимов | Отсутствие возможности запуска двигателя через ПМУ 022-0801 | Короткое замыкание в питающих проводах двигателя | Сброшена ошибка SIMOCODE, обнаружено КЗ, о кз сообщено в ЭМС
2021-11-24 | Мастер технолог | Саитов, Хакимов | некорректные показания LIT201-0404 | На дисплее светится ошибка Sensor not connected. | Проверка электрических подключений, переподключение на клеммах, перезапуск прибора через местную панел с помощью "сброс" | Показания прибора восстановлены
2021-11-24 | Мастер технолог | Саитов, Хакимов | Зависание показаний уровня дреннажного насоса LI-094-0407 | Загрязнения поверхности сенсора прибора | Выполнена диагностика по месту через Smart Blue, проверены настройки прибора, сенсор протерт | Показания прибора восстановились
2021-11-24 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Осмотр насоса P-010-0416. Обнаружена протечка ДТ через фланец |  | Сообщено мастерам технологам | заявка передана в соответствующие службы
2021-11-24 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Осмотр насоса P-012-0409. Обнаружена протечка воды на насосе |  | Сообщено мастерам технологам
2021-11-24 | Мастер ОФХ | Саитов, Хакимов | Пропуск плиты на F-010 | Рассинхронизация каретки с плитой | Произведена синхронизация каретки с плитой через панель оператора, сброшена ошибка | работа фильтра восстановлена
2021-11-24 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Проверка монтажа приборов КИПиА | Плановые работы | Произведена проверка монтажа на участках 0406, 0408, 0409 | Замечания переданы интеграторам
2021-11-24 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Проверка свето-звуковой сигнализации в отделении реагентов | Плановые работы |  | Замечаний нет
2021-11-24 | Плановые работы | Нестин | Восттановление параметров работы Au фильтра после ввода в работу мешалки на емкости 10-0405 |  | параметры восстановлены, корректность работы по циклам проверена | Замечаний нет
2021-11-24 | Заявка начальника смены | Нестин | Выяснить причину отключения и некорректного поведения насоса Р-10-0416. | Причина отключения перегрев, прична перегрева возможно связана с замерзщим дыхательным отверстием емкости. Причина некорректного поведения после аварии включенный местный деблокированный режим. | О замерзшем дыхательном отверстии сообщено начальнику смены. Местный деблокированный режим запрещен для включения в DV. Изменено отображение алармов передаваемых насосом | Готов к работе, но требует доп проверки
2021-11-24 | Плановые работы | Нестин | Изменение прошивок Simocode для выведения доп сигналов о его состоянии на незадействованные индикаторы операторской панели |  |  | Изменены прошивки 2х Simocode. Работают корректно
2021-11-24 | Заявка мастера ОФХ | Нестин | Некорректная работа коретки передвижки плит на фильтре 12-0407 | Закусывание коретки связанное с неравномерной выработкой подпорных пластин и возможно с перетянутой цепью | Восстановлены уставки работы каретки. Даны рекомендации по обслуживанию | Коретка работает без залипаний.
2021-11-24 | Плановые работы | Нестин | Изменение прошивок Simocode для выведения доп сигналов о его состоянии на незадействованные индикаторы операторской панели |  |  | Изменены прошивки 5ти Simocode. Работают корректно
2021-11-25 | Мастер-технолог | Апороски | Зависание уровня LIT-010-0405 | загрязнен сенсор после перелива в емкости | Сенсор очищен | показания в норме
2021-11-25 | Оператор сушильного отделения | Апороски | HA-010-0405 Постронний свет при запуске горелки | Пары дизеля в системе или некачественное топливо | Сброшены аварии алгоритм работы в автомате перезапущен | Горелка в работе
2021-11-25 | Мастер-технолог | Апороски | Остановка МПСИ | сработала блокировка по давлению масла PDI-072-100-0401. Необходимо проверить масляный фильтр | Оператор перешел на резервную линию | Механики должны проверить масл. Фильтр
2021-11-25 | Апороски | Апороски | На WS12 около МПСИ не запускается история процесса | Ошибка базы данных SQL. Неправильные настройки серверов данных | Настроены серверы данных WS12 для истории процесса - APP1, для событий - PROPLUS1 | История процесса запускается и отображается
2021-11-25 | Начальник смены | Апороски | Пробный запуск обоих вентиляторов КФЕ на HA-020. Произведен запуск системы фильтров с панели оператора. |  | В местном режиме КФЕ240 не запускается. КФЕ48 запускается в местном режиме. Проверено, что сигнал 24В на включение уходит с ПМУ2.2
2021-11-25 |  | Апороски | Заметил, что по истории процесса вентилятор КФЕ240 на HA-020-0405 всегда работал на мощности до 10%. Вентилятор на КФЕ240 HA-010 работает на мощности до 100%
2021-11-25 | Мастер-технолог | Апороски | Зависание уровня LIT-030-0405 | зависание по эхо-кривой | Увеличен-уменьшен blocking distance. | показания в норме
2021-11-25 | Апороски | Апороски | Описание модуля: XS-204-010-0405 - фактическое значение скорости вращения вентилятора XS-204-020-0405 - заданное значение скорости вращения вентилятора. Скорее всего где-то в описаниях ошибка |  |  | Исправлено
2021-11-25 | Мастер-технолог | Саитов, Хакимов | Зависание уровня 10-405 на уровне 103% | Загрязнение пульпой | уровень почищен, настроен через АМС | Работоспособность восстановлена
2021-11-25 | Мастер-технолог | Саитов, Хакимов | Зависание уровня 90-403 на уровне 103% | Зависание по эхо кривой | Выполнена настройка через АМС | Работоспособность восстановлена
2021-11-25 | Начальник смены | Саитов, Хакимо, Нестин | Пробный запуск сушильного барабана №2 | Пробный запуск после ремонта |  | Избыточная нагрузка на условно пустом барабане, желтая пыль из барабана. Запуск отложен
2021-11-25 | Мастер-технолог | Саитов, Хакимов | Зависание уровня 80-403 на уровне 103% | Потеря эхо сигнала | Выполнена настройка через АМС | Работоспособность восстановлена
2021-11-25 | Мастер-технолог | Саитов, Хакимов | Зависание уровня 10-405 на уровне 108% | Потеря эхо сигнала | Выполнена настройка уровна через Fiealdcare | Работоспособность восстановлена
2021-11-25 | Мастер-технолог | Саитов, Хакимов | Не открывалась задвижка 12-405 | не был вытащен стропольный штырь для ручного открытия/закрытия задвижки | стропольный штырь удалён | Работоспособность восстановлена
2021-11-25 | Мастер-технолог | Саитов, Хакимов | Отсутствие показаный газоанализатора QI01-010-0408 | Неверное подключение проводников 1 и 3 в клеммной колодке (переполюсовка) | переподключение | Работоспособность восстановлена
2021-11-25 | Мастер ОФХ | Саитов, Хакимов | на Фильтр прессе №2 при разжиме появилось рассогласование разжатых пакетов, хотя пресс фильтр был полностью разжат | Рассинхронизация каретки мойки | Произведено сжатие и повторный запуск программы | Работоспособность восстановлена
2021-11-25 | Плановые работы | Нестин | Выяснение причин останова МПСИ. Мельница остановилась по недостоверности сигнала перепада на фильтре из за его выхода за верхнюю границу. Уставка НН не отработала |  | Информация передана програмисту ЮВГК и представителю AQ
2021-11-25 | Мастер-технолог | Нестин | Перенастройка насоса p-124-0408 на малый расход |  | Насос перенастроен, оказана консультация мастеру технологу по работе дозирующих насосов
2021-11-25 | Мастер-технолог | Нестин | Изменить параметры опука граблин TH-020 |  | Параметры изменены, проконтролирована работа сгустителя с новыми уставками.
2021-11-25 | Плановые работы | Нестин | Переодические некорректные показания на датчиках расхода 81,82-0403. На кабелях от сенсора до преобразователя обнаружена спайка |  | Запланированы совместные работы с представителями ПА для прокладки времянки и проверки работы на ней.
2021-11-25 | Фильовальщик Au | Нестин | Насос регенерации филтроткани 22-0405 не запускается с ПМУ. Возможно ошибка в расключении внутри шкафа |  | Разбор внутреннего устройства шкафа, имеющиеся схемы некорреткны, работы будут продолжены.
2021-11-26 | Оператор сушильного отделения | Апороски | HA-010-0405 Останов горелки.Посторонний свет при запуске горелки |  | Сброшены аварии алгоритм работы в автомате перезапущен | Горелка в работе
2021-11-26 | Оператор сушильного отделения | Апороски | HA-010-0405 Останов горелки.Посторонний свет при запуске горелки |  | Сброшены аварии алгоритм работы в автомате перезапущен | Горелка в работе
2021-11-26 | Оператор сушильного отделения | Апороски | HA-010-0405 Останов горелки. Превышение максимальной температуры футеровки | Перегрев футеровки | Сброшены аварии алгоритм работы в автомате перезапущен. Дана рекомендацию следить за температурой | Горелка в работе
2021-11-26 | Мастер-технолог | Апороски | Недостоверные показания LIT-010-0405. | Загрязнение поверхности сенсора после перелива в емкости | Сенсор очищен | Показания вернулись в норму
2021-11-26 | Оператор сушильного отделения | Апороски | HA-010-0405 Останов горелки.Посторонний свет при отключении горелки
2021-11-26 | Мастер-технолог | Апороски | Недостоверные показания LIT-030-0405. | Загрязнение поверхности сенсора после перелива в емкости | Сенсор очищен | Показания вернулись в норму
2021-11-26 | Оператор сушильного отделения | Апороски | HA-010-0405 Останов горелки.Посторонний свет при запуске горелки |  | Сброшены аварии алгоритм работы в автомате перезапущен
2021-11-26 | Мастер ОФХ | Апороски | Некорректная работа каретки на F-020-0407 | При движени назад при разжиме каретка не может достичь заданный предел по току, толкается много раз пока не достигнет предел и не перейдет к движению вперед | Уменьшено значение тока перегрузки при движении назад до 7.5А | Необходимо наблюдать, так как проблема проявляется непостоянно
2021-11-26 | Мастер технолог | Саитов, Хакимов | Ревизия настроек Li-090-0405 | Зависание уровня в ночную смену | Выполнена корректировка mapping: factory default, distance ok. | В течении смены ошибок не наблюдалось
2021-11-26 | Мастер технолог | Саитов, Хакимов | Уровень 080-403 показывает некорректные показания | Неисправности нет | проверка по месту не подтвердира неисправность уровня. Уровень в ёмкости соответствовал показанию в системе. | В течении смены замечаний не наблюдалось
2021-11-26 | Мастер технолог | Саитов, Хакимов | Периодическое зависание уровня 040-0408 | Оразование пены внутри 1мкости при наполнении | Выполнена настройка через fieldcare эхокривой в верхней точке. | В течении смены замечаний не наблюдалось
2021-11-26 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Подготовка сетевого кабеля для переноса панелей HMI КФЕ из энергоблока 2 | Неисправности нет |  | Кабель подготовлен, коммуникация проверена
2021-11-26 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Откючение расходомеров для проведения перемонтажа линии связи 081-403, 082-403 | Перемонтаж линий связи ПА | Перемонтаж выполнен | Расходомеры в работе
2021-11-26 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Проверка монтажа приборов КИПиА 0403, 0406 | Плановые работы | Произведена проверка монтажа на участках 0403, 0406 | Замечания переданы интеграторам
2021-11-26 | Начальник смены | Саитов, Хакимов | Зависанме манипулятора типа мышь на СКДР | Манипулятор типа мышь отключен, вместо него включена встроенна в стол оператора клавиатура с touch панелью | Панель, у которой время от времени отказывает touch панел, была подключена вместо мыши, мышь была включена вместо встроенной в стол клавиатуры оператора | Управление на пульте оператора СКДР восстановлено.
2021-11-26 | Мастер технолог | Саитов, Хакимов | Проверка работы расходомера 031-0402 | Плановые работы. | Требуется подключение через интерфейс bluetooth, нет возможности проноса соответствующих устройств на территорию отделения
2021-11-26 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Калибровка плотномеров DIT-030-0402 | Плановые работы. | Показания сняты | Показания сняты
2021-11-26 | Плановые работы | Нестин | Проверка работы расходомера 082-0403 с временным кабелем |  |  | Работает корректно
2021-11-26 | Плановые работы | Нестин | Отрисовка схем на КС-10-0302, подготовка материалов, сбор и чтение доккументации на оборудование
2021-11-26 | Плановые работы | Нестин | Проверка работы расходомеров 081,082-0403 после замены кабелей, проверка устранения замечаний по 0403 и 0408 |  |  | Показания расходомеров корректны
2021-11-27 | Мастер технолог | Апороски | Недостоверные показания LIT-020-0403 | Зависание на паразитном пике по эхо-кривой, возникшего из-за неровностей внутри трубы | Увеличен-уменьшен blocking distance. | Показания вернулись в норму
2021-11-27 | Мастер ОФХ | Апороски | Добавить блокировки по перегрузке тока для мешалок EA-010-0403, EA-010-0405 , EA-010-0405 |  |  | Блокировки добавлены. Модули будут прогружены во время ППР
2021-11-27 | Фильтровальщик | Апороски | Не работает зажим на F-010-0407 | Отсутствует готовность маслонасоса | При осмотре маслонасоса выявлено, что в маслосистеме низкий уровень масла. ( на индикаторе уровня было пусто) | Передано механикам
2021-11-27 | Мастер технолог | Апороски | Недостоверные показания LIT-010-0405 | Загрязнение поверхности сенсора после перелива в емкости | Сенсор очищен | Показания вернулись в норму
2021-11-27 | Мастер ОФХ | Апороски | F-020-0407, Не открывается клапан подачи воздуха V4/6. | Возможно скопился конденсат в линии воздуха и превратился в лед | Давление в линии воздуха КИП в норме. Снятый клапан отрабатывает нормально. Вручную открыт кран газовым ключом. Клапан смонтирован обратно. | Клапан в работе
2021-11-27 | Мастер ОФХ | Апороски | После добавления масла в маслосистему F-010-0407 на разжиме гидравлического пресса цилиндр не разжимается до конца. А при зажиме начинает издавать скрежет. При разжиме/разжиме соответствующие реле на клапанах в маслосистеме светятся, из чего можно сделать вывод что на реле клапанов питание приходит. | Некорректная работа маслонасоса шестеренчатого либо клапанов. |  | Совместно с механиками принятно решение подождать Ридтек для решения этой проблемы чтобы избежать поломки оборудования
2021-11-27 | Мастер ОФХ | Апороски | Недостоверные показания LIT-010-0405 | Загрязнение поверхности сенсора после перелива в емкости | Сенсор очищен | Показания вернулись в норму
2021-11-27 |  | Апороски | Отсутствовало накопление истории для модулей с пересчитанной относительной плотностью для плотномеров | Не загружена история процесса на APP1 | История процесса загружена | Данные отображаются в истории процесса
2021-11-27 |  | Апороски | В модуле LIT-901-040X срабатывает аларм по низкому уровню когда низкий уровень в LIT-902-040X. Скорее всего надо перепривязать алармы |  |  | Информация для интеграторов
2021-11-27 | Мастер ОФХ | Нестин | Аварийное отключение маслонасоса пресс фильтра F10-407 на стадии зажима. | Более высокая нагрузка на насосный агрегат/Больший отбор мощности вследствии заливки несоответствующего масла либо механической несправности узлов насосного агрегата | Выполнена проверка клапаннов маслостанции. Работают корректно. Проверены параметры и показания Simocode, отключение происходит по токойвой перегрузке(2х от номинала двигателя). Проведена оценка работы маслостанции по основным параметрам в сравнении с заведомо исправной установкой. Произведены переключения и включения установки необходимые механической службе для диагностики.
2021-11-27 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Осмотр мест переноса датчиков давления PIT 111-403, 112-403, 113-403, 114-403, 115-403 | Плановые работы | Совместно с инженером КИП Артуром выбрано место переноса датчиков давление для Т-92 и А5100.
2021-11-27 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Ревизия настроек Li-010-0405 | Зависание уровня в ночную смену | Выполнена корректировка mapping через через Field care | В течении смены ошибок не наблюдалось
2021-11-27 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Настройка уровнемера Li-030-408 через Fieldcare | Плановые работы | Mapping эхокривой для исключения ложный показаний увеличен | В течении смены ошибок не наблюдалось
2021-11-27 | Плановые работы | Саитов, Хакимов | Настройка уровнемера Li-020-403 через Fieldcare | Плановые работы | Mapping эхокривой для исключения ложный показаний скорректирован | В течении смены ошибок не наблюдалось
2021-11-27 | Мастер технолог | Саитов, Хакимов | Увеличение значение "Расход > + задержка" с 8м3/ч до 9м3/ч. | Необходимо по тех процесу | Увеличение значение "Расход > + задержка" с 8м3/ч до 9м3/ч, проконтралирована работа на стадии фильтрация 3
2021-11-27 | Плановые работы | Хакимов | сбор и обработка данных для предоставления отчета по пресс-фильтрам |  |  | составляется файл
2021-11-27 | Плановые работы | Нестин | К-10-0802
2021-11-27 | Плановые работы | Нестин | Проверка корректности показаний датчиков 0403, рассчет и проверка балансов замкнутых узлов по расходомерам |  |  | Замечания переданы ПА. По расходомерам 31,32 проведем более детальную проверку своими силами.
2021-11-28 | Мастер технолог | Апороски | Увеличить диапазон по ПИД регулированию в для LIC-010-0403 . |  | увеличена шкала до 55 гц.
2021-11-28 | Фильтровальщик ОФХ | Апороски | Не открывается клапан подачи воздуха V4/6 на F-020-0407 | Слегка перекошен клапан. | Клапан поправлен, болты протянуты | Клапан открывается/закрывается
2021-11-28 | Фильтровальщик ОФХ | Апороски | Заедает каретка передвижения плит F-020-0407 | При движении назад не достигается значение тока перегрузки. | Уменьшен ток перегрузки до 7.5А | В течение смены жалоб после изменений не поступало
2021-11-28 | Мастер технолог | Апороски | Некорректные показания LIT-010-0405 | Загрязнена поверхность сенсора | Сенсор очищен | Показания вернулись в норму
2021-11-28 | Мастер технолог | Апороски | Некорректные показания LIT-160-0403 | неидеальная успокоительная труба + mapping слишком сильно прижат к огибающей эхо-кривой. | Скорректирован mapping через DTM. Сделан запас
2021-11-28 | Сообщение от дневной смены | Апороски | Некорректные показания AIT-301-0404 | Загрязнена поверхность сенсора | Сенсор очищен | Показания вернулись в норму
2021-11-28 | Сушильщик | Апороски | HA-010-0405 Останов горелки.Посторонний свет при запуске горелки |  | Сброшены аварии алгоритм работы в автомате перезапущен | Горелка в работе
2021-11-28 | Мастер технолог | Апороски | Потеря связи и останов насосов на 0409. Останов насосов P-021-0409, P-012-0409, P-042-0409 | Кратковременная потеря связи по profibus с устройствами на порту CTRL4-011-0419/C06/P01. | По статистике - на этом порту 4 total stack shutdowns (4 полных остановки протокола). По журналу событий на панели ПЧ - в этом время поступил сигнал экстренного останова | Необходима проверка линии на ППР
2021-11-28 | Заявка мастера технолога | Саитов | Зависание уровня LIC-030-0403 | Поверхность уровнемера была загрязнена пульпой | Уровнемер был протерт, выполнена настройка через АМС | Показания восстановлены
2021-11-28 | Заявка технолога фабрики | Саитов | Насос P-124-0403 не запускается в каскаде удалённо | Установка настройки Стоп/старт по низкому пределу в настройках насоса, насос по месту был в ручном управлении | Выполнена настройка Старт\Стоп по низкому пределу | Насос работает в каскаде
2021-11-28 | Заявка мастера технолога | Саитов | Некорректные показания уровня 10-407 | Промерзание фланца установки уровнемера и образование ледяной пробки. | Фланец почищен | Показания уровнемера восстановились
2021-11-28 | Заявка мастера технолога | Саитов | Уровень ушел в зашкал 20-0407 | Потеря эхо кривой | Выполнена настройка в АМС | Показания восстановлены
2021-11-28 |  | Нестин | Неисправность частотника питателя K-10 |  | Выполнена замена на новый ПЧ, выполнена настройка нового ПЧ, выполнен пуск | Работоспособность К-10 восстановлена
2021-11-28 | Заявка мастера фильтрации хвостов | Саитов | F4-040 не открывался клапан подачи сжатого воздуха на сушку
2021-11-28 | Заявка технолога фабрики | Саитов | Зависание уровня 160-0403. Показания в системе не соответствуют фактическим | Уровень поймал паразитный пик | Уровнемер снят, проведена ревизия, | Показания восстановилась
2021-11-28 | Заявка мастера технолога | Саитов | Не работатет пробоотборник 050-0403 | Ошибка сработки концевого выключателя, автомат QF03 выбит | Концевой выключатель выставлен, автомат взведён | Работоспособность восстановлена
2021-11-28 | Заявка технолога фабрики | Саитов | Показания FIC01-010-0403 не соответствуют тех процессу |  | Выполнена перезагрузка по питания charm
2021-11-28 | Заявка технолога фабрики | Саитов | Показания FIC-081-0403 не соответствуют тех процессу |  | Выполнена перезагрузка по питания charm
2021-11-28 | Заявка начальника смены | Саитов | Остановка конвеера K20 | Негабарит, взвели тросс, блокировка не снялась | Выполнена диагностика цепей питания концевых выключателей в шкафу MCC ПСУ. Реле К8 не было взведено, что означает что причина невозможности пуска заключается в не взведённых концевиках. Повторная проверка концевиков с разборкой коробки дала результат. Простой МПСИ с 5:03 по 5:15 | Конвеер К20 запущен
2021-11-28 | Заявка мастера технолога | Саитов | Не запускается насос 12-0404 | Насос запесочился | Выполнен пуск по месту с ПЧ. Выполнена промывка насоса силами машиниста насосной. | Насос запущен.
2021-12-01 | Заявка мастера технолога | Саитов | Зависание уровня LIC-030-0403 | Поверхность уровнемера была загрязнена пульпой | Уровнемер был протерт, выполнена настройка через АМС | Показания восстановлены
2021-12-01 | Заявка технолога фабрики | Саитов | Насос P-124-0403 не запускается в каскаде удалённо | Установка настройки Стоп/старт по низкому пределу в настройках насоса, насос по месту был в ручном управлении | Выполнена настройка Старт\Стоп по низкому пределу | Насос работает в каскаде
2021-12-01 | Заявка мастера технолога | Саитов | Некорректные показания уровня 10-407 | Промерзание фланца установки уровнемера и образование ледяной пробки. | Фланец почищен | Показания уровнемера восстановились
2021-12-01 | Заявка мастера технолога | Саитов | Уровень ушел в зашкал 20-0407 | Потеря эхо кривой | Выполнена настройка в АМС | Показания восстановлены
2021-12-01 |  | Нестин | Неисправность частотника питателя K-10 |  | Выполнена замена на новый ПЧ, выполнена настройка нового ПЧ, выполнен пуск | Работоспособность К-10 восстановлена
2021-12-01 | Заявка мастера фильтрации хвостов | Саитов | F4-040 не открывался клапан подачи сжатого воздуха на сушку
2021-12-01 | Заявка технолога фабрики | Саитов | Зависание уровня 160-0403. Показания в системе не соответствуют фактическим | Уровень поймал паразитный пик | Уровнемер снят, проведена ревизия, | Показания восстановилась
2021-12-01 | Заявка мастера технолога | Саитов | Не работатет пробоотборник 050-0403 | Ошибка сработки концевого выключателя, автомат QF03 выбит | Концевой выключатель выставлен, автомат взведён | Работоспособность восстановлена
2021-12-01 | Заявка технолога фабрики | Саитов | Показания FIC01-010-0403 не соответствуют тех процессу |  | Выполнена перезагрузка по питания charm
2021-12-01 | Заявка технолога фабрики | Саитов | Показания FIC-081-0403 не соответствуют тех процессу |  | Выполнена перезагрузка по питания charm
2021-12-01 | Заявка начальника смены | Саитов | Остановка конвеера K20 | Негабарит, взвели тросс, блокировка не снялась | Выполнена диагностика цепей питания концевых выключателей в шкафу MCC ПСУ. Реле К8 не было взведено, что означает что причина невозможности пуска заключается в не взведённых концевиках. Повторная проверка концевиков с разборкой коробки дала результат. Простой МПСИ с 5:03 по 5:15 | Конвеер К20 запущен
2021-12-01 | Заявка мастера технолога | Саитов | Не запускается насос 12-0404 | Насос запесочился | Выполнен пуск по месту с ПЧ. Выполнена промывка насоса силами машиниста насосной. | Насос запущен.
2021-12-03 | Заявка мастера технолога | Саитов | Зависание уровня 30-0403. Показания в системе не соответствуют фактическим | Успокоительная труба полностью загрязнилась | Уровнемер снят, труба прочищена, выполнен визуальный контроль уровня в ёмкости и сравнение с текущими показаниями уровнея в системе, проверена эхокривая в АМС. | работоспособность восстановлена
2021-12-03 | Заявка мастера технолога | Саитов | Зависание уровня 20-0403. Показания в системе не соответствуют фактическим |  | Уровнемер снят, выполнен визуальный контроль уровня в ёмкости и сравнение с текущими показаниями уровнея в системе, проверена эхокривая в АМС. | работоспособность восстановлена
2021-12-03 | Заявка мастера технолога | Саитов | Зависание уровня 10-0405. Показания в системе не соответствуют фактическим. Завис на 103%. | Загрязнение уровня | Уровнемер снят, почищен, выполнен визуальный контроль уровня в ёмкости и сравнение с текущими показаниями уровнея в системе, проверена эхокривая в АМС. | работоспособность восстановлена
2021-12-03 | Заявка мастера филтрации хвостов | Саитов | Уменьшить время разгрузки всх пресс фильтров | За 1 час выполняется две выгрузки, требуется три
2021-12-03 | Заявка мастера технолога | Саитов | Остановка сушильного барабана №1 | Ложное срабатывание датчика уровня для материала на выгрузке сушилки | Выполнена симуляция датчика, запушен барабан, выполнена проверка поступления материала на разгрузке: на конвеере и в отделении затарки. Простой барабана составил 23 мин. | Работа восстановлена
2021-12-03 | Плановые работы | Саитов | Включить в работу 2-ой пресс фильтр | Отложено по причине низкого коэффициэнта абсорбции при прозвоке катушек электродвигателя 0,94 | Отложено
2021-12-03 | Заявка мастера технолога | Саитов | Неисправность плунжерного дозатора №1 11 конвеера в отделении затаривания | КЗ в линии питания э.д. | Выполнен осмотр оборудования, ПМУ, состояния SIMACODE. При сбросе SIMACODE срабатывал автомат в ячейке SIMACODE. Осмотр показал наличие незначительной искры в проводке соединения э.м. Вызваны дежурные электрики, проблема устранена. | Работа восстановлена
2021-12-03 | Заявка мастера технолога | Саитов | Неисправность транспортера плунжерного дазатора №1 | Выбило автоматы питания цепей дозатора | Автоматы включены, работа восстановлена | Работа восстановлена
2021-12-03 | Заявка мастера технолога | Лупандин | Демонтаж 4-х модулей контроллера Siemens Simatic S7-1500 в шкафах Сушильного барабана +FCC1.1 Line1 (НА-010-0405) и +FCC2.1 Line2 (НА-010-0406). | Модули контроллера были залиты водой. | Замена модулей из шкафа соседней линии +FCC2.1 Line2 | Сушильный барабан запущен в работу
2021-12-04 | Заявка мастера технолога | Саитов | Залипание ролика управления весом конвеера К-20 WIC-010-0302. Ролик почищен. | Намерзание руды на ролик | Ролик почищен | Показания массы восстановились
2021-12-04 | Заявка мастера технолога | Саитов | Залипание уровня 80-0403 | паразитный пик на эхо кривой. | Показания сброшены через АМС. Уровень почищен. | Показания уровня восстановилась
2021-12-04 | Плановые работы | Саитов | проверка показаний уровня в системе с фактическими | неисправности нет | Фактические показания соответствуют текущим в системе. | успокоительная труба нижней стороной находится в песках. Уровень в емкости на минимуме, примерно 20%, требуется размытие песков.
2021-12-04 | Плановые работы | Саитов | проверка показаний уровня в системе с фактическими | неисправности нет | Фактические показания соответствуют текущим в системе. | успокоительная труба нижней стороной находится в песках. Уровень в емкости на минимуме, примерно 20%, требуется размытие песков.
2021-12-04 | Заявка мастера фильтрации хвостов | Саитов, Нестин | Отказ работы насосов 11, 13, 14-407, маслостанций конвееров 13 и 14, мешалки ЕА-10-407. | Отказ связи по шине Profibus со шкафом MCC-407 | Выполнен сброс ошибок по насосам маслостанций 13 и 14 конвеера. Конвееры запущены. Выполнены перезапуск ПЧ 11-407 насоса, ШКАФА ЛСУ 1 пресс фильтра, сброс "0" в модуле p-11-407 в проводнике делта в. Сброшены ошибки на пресс фильтрах. | работа 1, 3, 4 пресс фильтров восстановлена.
2021-12-04 | Заявка мастера технолога | Саитов, Нестин | Остановка конвеера К-20 | Ложное срабатывание троссового натяжителя слева конвеера К-20 | Выполнена проверка натяжительных тросов конвеера К-20, выполнен анализ схемы блокировок в шкафу MCC в ПСУ. Срабатывало реле К-08 | Найден механизм натяжения тросса, который ложно срабатывает. Выполнено нятяжение тросса.
2021-12-04 | Заявка мастера технолога | Саитов | Показания роликовых весов не сответствуют количеству подаваемой руды |  | Выполнена калибровка нуля | показания с 400т\ч снизились до 250-300 т\ч
2021-12-04 | Плановые работы | Саитов | подготовка отчетов
2021-12-04 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Проверка монтажа оборудования согласно проектной документации на п.406 и п.409. |  |  | Выдача замечаний по монтажу в ООО «Промышленная автоматизация».
2021-12-04 | Плановые работы | Лупандин | Устранение не герметичности кабельного ввода светозвукового оповещателя на шкафах Сушильного барабана +FCC1.1 Line1 (НА-010-0405) и +FCC2.1 Line2 (НА-010-0406). | При промывке цеха, через кабельный ввод оповещателя поступала влага внутрь шкафа, в том числе на контроллер Siemens. | Герметизация кабельного ввода с помощью герметика Macroflex. | Восттановлена герметичность шкафов ЛСУ.
2021-12-05 | Заявка мастера технолога | Саитов | Неисправности нет | Вопрос от фильтровальщика серебра по увелию объема закачки пульпы в пресс фильтр, так как при наборе объема меньше 2 м3 происходит пропуск отжима. | Выполнена пояснение работы о том, что работа прес фильтра корректна: при высокой плотности пульпы закачивается меньший объём. Для того чтобы при плотном материале и малом объеме сохранить плиты выполняется пропуск
2021-12-05 | Заявка мастера технолога | Саитов | Остановка горелки сушильного барабана НА-10 | Сработка блокировки по температуре футеровки горелки | Выполнен перезапуск горелки. | Работа восстановлена
2021-12-05 | Заявка мастера технолога | Саитов | Ошибка системы подачи масла в главную шестерню МПСИ. | Колчество Count зависло на 1. | Количество count было выставлено на 1, зависание устранено, количество каунтов выставлено в 15. | Подача смазки возобновилась
2021-12-05 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | Запуск двигателя АИР 132М4У2 | Неисправности нет | Выполнен анализ программы SIMACODE, выполнен запуск насоса, насос не набирает требуемого давления, теряет обороты и останавливается | требуется более мощный насос
2021-12-05 | Плановые работы | Саитов | Проверка работы уровней 10-405, 80-403, 90-403, мутномеров ТН-010, Т-020 | Неисправности нет | Работоспособность проверена, мутномеры почищены
2021-12-05 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Обеспыливание фильтров шкафов Ritail в аппаратной, протирка шкафов. | Загрязнение фильров шкафов. | Промывка фильтров под водой и просушка их. | Очищенные фильтра установлены в шкафы Аппаратной.
2021-12-05 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Обход помещений приточной вентиляции, оценка работ по перемонтажу датчиков температуры. | Датчики температуры установлены согласно проекту, но их установка противоречит руководству по эксплуатации системы приточной вентиляции "ВЕЗА". | Необходим перемонтаж датчиков на места согласно РЭ. Для этого необходима кабельная продукция, кабельные лотки. Так же для перемонтажа потребуются работы на высоте. | В процессе.
2021-12-05 | Заявка мастера технолога | Лупандин, Юсупов | Некорректные показания уровня 10-409 | Промерзание фланца установки уровнемера и образование ледяной пробки. | Фланец почищен | Показания уровнемера восстановились
2021-12-05 | Плановые работы | Юсупов | Проверка всех шкафов ЛСУ на наличие "нештатных" кабельных вводов. |  |  | Собран перечень шкафов для устранения не герметичности кабельных вводов.
2021-12-05 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Монтаж смотрового стекла шкафов ЛСУ флокулянта. | Смотровые стекла были не герметичны. | Восстановление монтажа смотровых стекол. | Герметичность смотровых стекол восстановлена.
2021-12-05 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Герметизация кабельных вводов светозвукового оповещателя шкафов ЛСУ пресс-фильтр хвостов 5шт. | Не герметичность кабельных вводов. | Герметизация кабельного ввода с помощью герметика Macroflex. | Восттановлена герметичность шкафов ЛСУ.
2021-12-06 | Заявка мастера технолога | Саитов | Остановка сушильного барабана | Потеря связи с К11, что приводит к ложной остановки барабана | Выполнен перезапуск контроллера, перезапуск конвеера, сброшены ошибки | Работа барабана №1 восстановлена
2021-12-06 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | Выполнение пробного и рабочего пуска насоса маслостанции 2-го пресс фильтра. | Неисправности нет | Выполнена настройка SIMOCODE под характеристики нового элетктро двигателя. | Пробный пуск выявил механическую проблемы в приводе между электронасосм и маслонасосом, после проведения восстановительных работ повторный пуск насоса увенчался успехом. Второй пресс фильтр в работе
2021-12-06 | Заявка мастера технолога | Саитов | Остановка сушильного барабана | Потеря связи с К11, что приводит к ложной остановки барабана | Выполнен перезапуск контроллера, перезапуск конвеера, сброшены ошибки | Работа барабана №1 восстановлена
2021-12-06 | Плановые работы | Саитов | Ревизия уровня 10-409 | Неисправности нет | Выполнена чистка уровня. Фланец промерз на 1/3. | Ревизия проведена
2021-12-06 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | Остановка процесса регенерации на 3-м пресс фильтре | Потеря начала пакета из-за несработки датчика | Позиционирование фиксирующего болта выставленно корректно | Работа мойки восстановлена
2021-12-06 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | Ошибка клапана сброса давления суспензии V11/5 | Не сработал концевой датчик | Отпозиционированы концевые выключатели | Ошибка сброшена
2021-12-06 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | Изменение количества проходов для фильтров ОФХ с 2 до 1 для 3-го и 4-го | Неисправности нет | Изменения внесены | Изменения внесены
2021-12-06 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | гибкий кабель канал на втором пресс сломался | Загрязнён лоток, где лежит кабель канал. | Аппаратчики промыли канал, дежурный кип поправил ленту
2021-12-06 | Заявка начальника фабрики | Саитов | Изменение уставки просушки на 120 для всех пресс-фильтров ОФХ | Неисправности нет | внесены и сохранены изменения для всех персс фильтров | внесены и сохранены изменения для всех персс фильтров
2021-12-06 | Заявка начальника фабрики | Саитов | Изменить уставку давления фильтрования для 3-го пресс фильтра для фильрования №3 с 6,5бар до 7,5бар | Неисправности нет | внесены и сохранены изменения | внесены и сохранены изменения
2021-12-06 | Заявка мастера технолога | Саитов | Не запускается горелка |  | Выполнен перезапуск контроллера | Работа системы сушки золотого концентрата восстановлена.
2021-12-06 | Заявка мастера технолога | Лупандин, Юсупов | Отсутствие показаний роликовых весов подаваемой руды. Ролик почищен. | Намерзание руды на ролик | Ролик почищен | Показания массы восстановились
2021-12-06 |  | Лупандин, Юсупов | Проверка монтажа оборудования согласно проектной документации на п.416. Выдача замечаний по монтажу в ООО «Промышленная автоматизация». |  |  | В процессе
2021-12-06 | Кудряшов | Лупандин | Подключение сигналов AO и DO в шкафу АСУТП САВ-011-0419. Проверка схемы подключения управления ЧРП ABB. |  |  | Подключение ЧРП завершено. Проверена работоспособность и управление заданием ЧРП.
2021-12-06 | Кудряшов | Юсупов | Сбор данных по отказам приборов за ноябрь месяц |  |  | Впроцессе
2021-12-07 | Заявка мастера технолога | Саитов | Зависание уровня 30-403 | Успокоительная труба загрязнена. На эхо кривой паразитный пик на 97% | Выполнен анализ эхо-кривой через АМС, промыта успокоительная труба, считана повторно эхо кривая, паразитный пик устранен. | Показания уровня восстановились.
2021-12-07 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | Зависание счетчика по показателем смен для второго пресс фильтра на ОФХ | Так как 2-ой пресс не в работе, показания счетчики наработки смен, также не в работе. Они сбросятся при начале нового цикла | Даны разъяснения мастеру ОФХ | фильтр за смену не был в работе.
2021-12-07 | Заявка мастера технолога | Саитов | Остановка конвеера К20 | Остановка конвеера по внешней блокировке | В шкафу МСС в ПСУ на панеле частотного регулятора висела ошибка остановки крутящего момента. На момент присутствия в ПСУ схема реле была собрана. Сообщение о крутящем моменте возникает из-за сработки внешней блокировки - это либо тросс, либо аварийная кнопка. Так как срабатывание было кратковременным, то в системе DCS не зафиксировались никакие блокировки. Причину обнаружить нет возможности. | Работа конвеера восстановлена
2021-12-07 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | Не дожалась плита караткой передвижения плит | Возникла перегрузка по току в соответствии с уставкой программы ЛСУ | Управление кареткой переведено в ручной режим. Плиты сдвинуты. Значание тока увеличины до 7,5А на 4-ом пресс фильтре | Работа восстановлена
2021-12-07 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | Уменьшение времени цикла выгрузки | Неисправности нет. Повысить производительность пресс фильтров по времени выгрузки кека | изменены параметры тока перегрузки вперед и время задержки перегрузки на 1-ом и 3-ем пресс фильтре с занесением в фурнал изменений. Ток с 5А до 4А, время задержки с 400мс до 150мс. На 1-ом пресс фильтре уменьшен ток перегрузки при движении назад с 7,5 А до 7,4А. На первом пресс фильтре увеличено время начала движения с 5с до 7с. Время разжатия с 15с до 16с | уменьшение времени выгрузки с 13 ми до 9 мин 25 сек
2021-12-07 | Заявка мастера технолога | Саитов | Зависание уровня 30-403, 20-403 | Забивается успокоительная труба | Труба прочищена, показания восстановлены | Показания восстановлены
2021-12-07 | Заявка мастера технолога | Нестин, Лупандин, Юсупов | Течь из под фланца насоса Р-010-0416 контура ДТ сушильного барабана. Требуется переход на насос Р-020-0416. |  | Остановлена горелка сушильного барабана №1. Выполнен переход на насос Р-020-0416. | Работа барабана №1 восстановлена.
2021-12-07 | Кудряшов | Лупандин, Юсупов | Осмотра ЩУП на ККД. Включение питания шкафа, включение внутришкафного обогрева. Изучение схемы подключения шкафа, кабельного журнала. |  |  | Требуется прокладка контрольного кабеля 14х1,5 от ЩУП до ПСУ ККД (30 метров), для подключения сигналов.
2021-12-07 | Кудряшов | Лупандин, Юсупов | Осмотр весов конвеера. Изучение РЭ на весы.
2021-12-07 |  | Лупандин, Юсупов | Утепление ЩУП на ККД, проверка работоспособности обогрева. |  |  | Шкаф утеплен. Обогрев включен, работает.
2021-12-07 | Кудряшов | Юсупов | Сбор данных по отказам приборов за ноябрь месяц |  |  | В процессе.
2021-12-07 | Нестин | Лупандин | Сбор данных о месте монтажа расходомера (T-MASS65) FIT_020_0412, ввод данных в конфигурацию оборудования, для корректировки показаний расхода воздуха. | Не верные параметры трубопровода. | Параметры трубопровода измерены. | Произведена корректировка показаний расхода воздуха.
2021-12-07 |  | Нестин, Лупандин | Осмотр весов конвеера. |  |  | Требуется ревизия промежуточной клеммной коробки.
2021-12-07 | Кудряшов | Юсупов | Проверка работоспособности обогрева в шкафу ЩУП. |  |  | Обогрев в работе.
2021-12-07 |  | Лупандин | Написание отчета за день
2021-12-07 | Заявка мастера технолога | Нестин | Настройка фильтр пресса AU 10-0405 c учетом более плотной суспензии и текущего состояния насоса. |  | Изменены параметры цикла "фильтрация 3" и коэфиценты ПИД насоса. | Требуется проверка в цикле
2021-12-07 | Плановые работы | Нестин | Имитация выхода из строя линии связи с контроллером HA-020-0405 |  |  | Связь с DV корректно восстанавливается, физическая линия не может быть причиной событий на барабане 1
2021-12-07 | Указание начальника фабрики | Нестин | Контроль работы Au фильтр пресса |  |  | Фильтр пресс работает корректно, персонал установки проконсультирован о ее работе.
2021-12-07 | Заявка мастера технолога | Нестин | Изменить параметры P-61,62-0405 для работы на 60 HZ |  | Параметры ЧРП изменены, изменены параметры в ДВ, модули прогружены | Работает корректно
2021-12-07 | Сообщение сушильщика | Нестин | Аварийное отключение сушильного барабана HA-010-0405 | Возгорание серы | Запуск барабана на вращение, осмотр КФЕ. Выставление уставок для охлаждение установки, запуск в работу, подготовка данных | Барабан в работе
2021-12-07 | Заявка мастера технолога | Нестин | Неисправность картеки F-030-0405 | Каретка была заменена механиками из за повреждения, в процессе замены не учтены конструктивные особенности установки | Информация о необходимых изменениях передана механикам, даны указания ночной смене.
2021-12-08 | Передача с днейвной смены | Саитов | Происходило зависание каретки из-за перегрузки при движении вперед | Каретка мойки была перетянута болтами крепления механиками, скользящее полотно не давало свободно двигаться по полозьям. | Перезатяжка олтов кремления каретки | Работа каретки передвижения плит восстановлены
2021-12-08 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | При выполнении мойки на движении вперед каретка останавливается | После работы механиков была передавлена пластмасса, на которой ездит каретка передвижения плит. Поэтому требуется больший ток для движения вперед. | С 4А до 4,5А | Каретка передвижения плит работает штатно
2021-12-08 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | Нет готовности клапана продувки коллектора на 4-ом пресс фильтре | Не срабатывал концевик на пневмо клапане, поэтому не приходила готовность | Концевой выключатель был отпозиционирован | Работа восстановлена
2021-12-08 | Заявка мастера ОФХ | Саитов | Ошибка каретки плит пли регенирации 3-го пресс фильтра | Рассинхронизация каретки мойки с кареткой передвижения плит | Сброшена ошибка, каретка мойки и каретка передвижения плит синхронизированы | Работа восстановлена
2021-12-08 | Заявка мастера технолога | Саитов | Сработало предупреждение Аларм30 на первом кнельсоне. Что значит это сообщение, выведите его понятными буквами. | неисправности нет | Даны разъяснения что значит сообщение. Задан вопрос интеграторам о возможности понятно выдать текст сообщения.
2021-12-08 | Заявка мастера технолога | Саитов | Проверка показаний уровня 30-0404, 30-407 | неисправности нет | Показания уровня проверены по месту, Показания соответствуют фактическим.
2021-12-08 | Заявка мастера технолога | Саитов | Некорректные показания уровней 30-403, 20-403 | Успокоительня труба, пески | Диагностика в АМС, сброс BD. | Работа восстановлена
2021-12-08 | Заявка мастера технолога | Саитов | Некорректные показания уровня 80-0403 на 67% | Успокоительня труба, пески | Диагностика в АМС, сброс BD, отключение датчика | Работа восстановлена
2021-12-08 | Заявка мастера технолога | Саитов | Некорректные показания LIT-301-404 | Зависание уровня.
2021-12-08 | Плановые работы | Нестин, Лупандин | ККД. Пробный пуск вентилятора группового циклона. |  | Проверка параметров настройки ЧРП ABB. Внесение характеристик эл. двигателя в настройки ЧРП. Проверка связи шины Profibus, переподключение коннектора Profibus. | Связь по шине Profibus восстановлена. Настройки скорректированы. Пробный пуск двигателя не прошел по мех.части (клин эл.двигателя, резкое возрастание тока двагателя до 70А при частоте 1.5Гц)
2021-12-08 | Кудряшов | Юсупов | Сбор данных по отказам приборов за ноябрь месяц |  |  | В процессе.
2021-12-08 | Заявка мастера технолога | Юсупов | Отключение расходомера FIC03-010-0401 в отделении измельчения.
2021-12-08 |  | Лупандин, Юсупов | Монтаж дополнительного обогревателя в ЩУП ККД. |  |  | Установлен обогреватель на 400Вт
2021-12-08 | Заявка мастера технолога | Нестин, Лупандин, Юсупов | При закачке суспензии фильтр пресс AU-010-0405 не набирает нужного давления, не заканчивает цикл. |  | Проверка клапанов, ЗРА, датчиков станции фильтрованя золотосодержащего концентрата №1 | Причины выясняются
2021-12-08 | Кудряшов | Лупандин | ККД. Пробный пуск пылевугрузки циклона. |  | Подача питания на контроллер и датчики. Проверка внутришкафной схемы расключения. | При пробном пуске резкое возрастание момента и останов работы двигателя по аварии.
2021-12-08 | Энергетик фабрики | Нестин | Вывести из работы вент установку 1309 ик сушилки Ag концентрата для проведения работ не останавливая работу сушки |  | Сигналы работы проиметированы, затронутые отсутствием установки узлы отключены | аботы проведены, изначальное состояние восстановлено
2021-12-08 | Мастер технолог | Нестин | Некорректное поведение конвейра ГЛФ | Неизвестным лицом включено управление конвейром по уровню слоя | Параметр изменен, персоналу даны пояснения по работе установки
2021-12-08 | Мастер фильтрации хвостов | Нестин | Отказ каретки передвижки плит F-020-0407 в режиме мойки | Раскрутился винт креления лотка поводка пневмошлангов каретки вследствии чего поводок зацепился за него ребром и вырвался из крепления | Механическая проблема устранена, шланг переобжат, цикл перезапущен | Фильтр пресс в работе
2021-12-08 | Мастер фильтрации хвостов | Нестин | Изменить количество проходов на мойке фильтр пресса f-030-0405 |  | Уставка изменена
2021-12-09 | Мастер технолог | Нестин, Лупандин | Останов горелки сушильного барабана |  | Пуск горелки сушильного барабана | Сушильный барабан в работе
2021-12-09 | Кудряшов | Лупандин, Юсупов | Проверка работоспособности аспирации (фильтр рукавный) и пылевыгрузки. |  | Проверка параметров и уствок в ПЧ на Аспирации и Пылевыгрузке. Проверка удаленного управления ПЧ аспирации. Проверка работоспособности ПЧ пылевыгрузки. Проверка схемы подключения верхнего датчика уровня. | Удаленное управление аспирацией работает, запущен удаленно на 19Гц. Редуктор и двигатель пылевыгрузки отогрет и включен в работу на 25Гц. Схема подключения датчика уровня исправлена.
2021-12-09 | Нестин | Лупандин | Составление перечня блокировок и сгнализаций |  | Сбор данных для перечня блокировок и сигнализаций. Составление и оформление шаблона перечня.
2021-12-09 | Кудряшов | Юсупов | Составление отчета ежедневных измерений |  | Сбор данных для отчета ежедневных измерений по КИП. | В процессе
2021-12-09 |  | Лупандин, Юсупов | Проверка прохождения сигналов от ЩУП до MCC |  | Выявлено не корректное прохождение сигналов на верхний уровень. | Требуется проверка схемы расключения КИП и шкафа ШУ в ПСУ.
2021-12-09 |  | Лупандин | Составление отчета
2021-12-09 | Начальник фабрики | Нестин | Изменить уставки F-010-0405 |  | Изменены уставки ожидания перемещения плит
2021-12-09 | Плановые работы | Нестин | Анализ работы фильтра F-010-0405, изменение уставок работы каретки перемещения плит, контроль работы |  |  | Время затрачиваемое на перемещение одной плиты уменщилось на 600мс
2021-12-09 | Мастер технолог | Нестин | Уменьшить производительность насоса P-126-0403 |  | Уставка работы откорректирована
2021-12-09 | Плановые работы | Нестин | Изменение параметров архивирования событий
2021-12-09 | Мастер технолог | Нестин | Некорректная работа уровнемера LI-080-0403 | Повернут от положения начальной настройки, забита труба | Труба промыта, положение установки восстановлено, персонал КИП ЮВГК проинструктирован о правилах работыпри демонтаже, монтаже уровнемеров, проведена ревизия установки датчиков уровня на позиции 0403, обнаружено и исправлено отклонение на 90-0403
2021-12-09 | Фильтровальщик хвостов | Нестин | Ошибке при начале регенерации F-020-0407 | От вибрации отделился датчик положения клапана на линии возврата воды регенерации | Запчасти собраны, установлены и протянуты, добавлены шайбы. Обнаружен порыв РВД, сообщено механической службе
2021-12-09 | Мастер технолог | Саитов | Зависание уровня на показаниях примерно на 86% | В успокоительной трубе образуется пробка из пульпы примерно на отметке 86% | Труба прочищена. Построена эхокривая, сброшен паразитний пик на эхокривой | Показания восстановлены
2021-12-09 | Мастер ОФХ | Саитов | Остановка насосов 11, 12, 13, 14-407, насосов гидроподпора 52, 51, 53, 54-407, EA-010-0407, 22-0407 | Причина неисправности пропажа связи со шкафом управления MCC-0407 | Ошибки сброшены через систему DCS | Работа восстановлена
2021-12-09 | Мастер технолог | Саитов | Увеличения параметра регулирования FIC01-010-0401 с 32 до 35. | Неисправности нет | Изменён параметр out_hi_lm для пид регулятора FIC01-010-0401 | Изменён параметр out_hi_lm для пид регулятора FIC01-010-0401
2021-12-09 | Мастер ОФХ | Саитов | Убрать 1 проход мойки плиты при регенерации для пресс фильтра 3 | Неисправности нет | изменено с 2-х до 1-го | изменено с 2-х до 1-го
2021-12-09 | Мастер технолог | Саитов | На ИК-сушилке серебра при включении второй пары нареватерей идет дым | Отсутствует нагрузка на одной фазе третьей от питателя ИК сушилки (первая слева фаза в коробке) | Выполнено сравнение значений тока, идущего на нагревательные ячейки ИК сушилок, на фазе отсутствовал ток. Сообщено в службу энергетиков, проинформирован технолог фабрики и мастера-технологи
2021-12-09 | Мастер технолог | Саитов | Зависание уровня на показаниях примерно на 84% | Паразитний пик на эхокривой на отметке 86% | Построена эхокривая, сброшен паразитний пик на эхокривой | Показания восстановлены
2021-12-09 | Мастер ОФХ | Саитов | При регенерации фильтра каретка не доходит до окончания пакета из-за закусывания каретки слева | Замена каретки механиками | Увеличена величина тока на 0,5А | Работа каретки восстановлена
2021-12-09 | Мастер ОФХ | Саитов | Недостаточное сведение плит поддона снизу на третьем пресс фильтре, скапливается вода при регенерации | Неисправности нет | Отрегулированы концевые датчики положения плит поддона на 3-м пресс фильтре. | Отрегулированы концевые датчики положения плит поддона на 3-м пресс фильтре.
2021-12-10 | Мастер технолог | Лупандин, Юсупов | Зависание уровня на показаниях примерно на 84% |  | Очищена от пены успокоительная труба. | Показания восстановлены.
2021-12-10 |  | Лупандин, Юсупов | ККД. Проверка расключения сигнализаторов уровня, схемы расключения ЩУП. |  | Переделана схема расключения сигнализаторов уровня, по факту стоят не проектные СУ, поэтому схема не работала. Переделана схема подключения сигналов DI от ЩУП до ПСУ. Проведена проверка вывода сигналов на верхний уровень. Требуется ревизия датчика вращения питателя, от него не приходит сигнал о вращении, питание на датчике присутствует.
2021-12-10 |  | Юсупов | Составление отчета ежедневных измерений |  | Сбор данных для отчета ежедневных измерений по КИП. | В процессе
2021-12-10 |  | Юсупов | Составление отчета ежедневных измерений |  | Сбор данных для отчета ежедневных измерений по КИП. | Составление отчета завершено.
2021-12-10 |  | Лупандин | Составление отчета по работе
2021-12-10 | Мастер технолог | Саитов | Завис уровень 30-0403 |  | Построена эхо кривая, по месту обнаружена пробка из пенного продукта, промыта успокоительная труба | Показания восстановились
2021-12-10 | Мастер технолог | Саитов | Отсутствовала возможность запустить конвеер 12-409 | Срабатывание датчика схода ленты | Датчик схода ленты сработал из-за попадания в него кека при выгрузке второго пресс фильтра. Датчики визуально проверены. Ошибки в системе сброшены | Конвеер готов к запуску.
2021-12-10 | Мастер технолог | Саитов | Завис уровень 30-0403 |  | Построена эхо кривая, по месту обнаружена пробка из пенного продукта, промыта успокоительная труба | Показания восстановились
2021-12-10 | Мастер технолог | Саитов | Завис уровень 092-0403 | Конструкция установки отвёрнута | Выполнена корректная установка, показания восстановились, насос заведен в каскад. | Показания восстановились
2021-12-10 | Мастер технолог | Саитов | FIC-030-401 показывает расход больше чем в действительности | Пустая труба | Ошибка сброшена, выход с расходомера поджат вручную. | Показания нормализовались
2021-12-11 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | ККД. Проверка расключения индукционного датчика вращения, Проверка прохождения сигналов на верхний уровень. |  | Переделана схема подключения DI сигналов в ШУ. Выставлено правильное положение датчика вращения. | Все сигналы проверены и работают. Произведен дистанционный пуск с пульта машиниста ККД.
2021-12-11 | Плановые работы | Юсупов | Перепись значений уставок в ЛСУ фильтрации хвостов
2021-12-11 | Плановые работы | Лупандин | Обход помещения воздуходувок, осмотр КИП и уставок в ЛСУ. |  |  | Составлен план мероприятий по настройке АПР.
2021-12-11 | Мастер технолог | Лупандин, Юсупов | Завис уровень 30-0403 |  | Промыта и прочищена успокоительная труба, удалена пробка из пенного продукта. | Показания восстановились
2021-12-11 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Составление перечня блокировок и сигнализаций отделения фильтрации хвостов
2021-12-11 |  | Лупандин | Составление отчета по работе
2021-12-11 | Мастер ОФХ | Саитов | Нет отображения на станции оператора ОФХ | Кратковременная пропажа питания на мониторе и wyse | Перезапуск wyse, среда оператора перезапущена | Работа станциимастера ОФХ восстановлена
2021-12-11 | Мастер технолог | Саитов | При мойке золотого пресс фильтра возникает ошибка готовности клапана подачи воды. | При осмотре на месте данного пневматического клапана, выяснилось, что регулятор на закрытие клапана был сильно поджат. | Регулятор отрегулирован. | Ошибок при работе клапана в системе ЛСУ на возникает.
2021-12-11 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 70-0403 не соответствуют технологическому процессу | По месту, в успокоительной трубе, обнаружена пробка из пульпы | Построена эхо кривая, промыта успокоительная труба | Показания восстановились
2021-12-11 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 30-0403 не соответствуют технологическому процессу | По месту, в успокоительной трубе, обнаружена пробка из пульпы | Построена эхо кривая, промыта успокоительная труба | Показания восстановились
2021-12-11 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 40-0401 не соответствуют технологическому процессу | По месту обнаружено загрязнение уровня | Снята эхокривая, уровень почищен | Показания восстановились
2021-12-11 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 30-0402 не соответствуют технологическому процессу | Зависание уровня. | Снята эхокривая, уровень выставлен по метке, почищен. | Показания восстановились
2021-12-11 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 30-0403 не соответствуют технологическому процессу | Зависание уровня. | Промыта успокоительная труба | Показания восстановились
2021-12-11 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 20-0403 не соответствуют технологическому процессу | Зависание уровня. | Снята эхокривая, уровень выставлен по метке, почищен. | Показания восстановились
2021-12-12 | Мастер технолог | Лупандин, Юсупов | Отказ путевого выключателя мойки станции фильтрования серебросодержащего концентрата | Механическое воздействие на путевой выключатель. Возможно попадание воды на контакты вследствии чегопроисходит его постоянное срабатывание. | Был демонтирован путевой выключатель с мойки станции фильтрования золотосодержащего концентрата №2 работоспособный путевой выключатель и смонтирован на мойку Фи.Ск.Ag. | Работоспособность мойки восстановлена.
2021-12-12 | Мастер технолог | Юсупов | Показания уровня 30-0403 не соответствуют технологическому процессу | Зависание уровня. | Промыта успокоительная труба | Показания восстановились
2021-12-12 | Плановые работы | Юсупов | Составление перечня блокировок и сигнализаций отделения фильтрации хвостов |  |  | В процессе
2021-12-12 | Плановые работы | Лупандин | Изучение инструкции на позиционер Siemens SIPART PS/2 |  | Подготовка к настройке и инициализации позиционеров помещения воздуходувок.
2021-12-12 | Плановые работы | Лупандин | Обход НППВ. Изучение оборудования. Проверка схемы расключения тепловычислителя "ВЗЛЕТ ТСРВ". Проверка прохождения сигналов от приборов. Проверка конфигурации и настройки приборов. |  |  | Требуется проверка настройки RS-485 на модуле Siemens.
2021-12-12 | Мастер технолог | Лупандин, Юсупов | Восттановление работоспособности мойки станции Au №2 |  | Монтаж путевого выключателя на мойку станции Фи.Au №2 из состава ЗИП АО "ЮВГК" | Работоспособность станции восстановлена, запущен процесс мойки.
2021-12-12 |  | Лупандин | Составление отчета по работе
2021-12-12 | Нестин | Лупандин, Юсупов | Не достоверные показания температуры | Загрязнение оптической части датчиков | Очистка ИК датчиков температуры на ИК сушилке AG | Нормальные показания восстановлены
2021-12-12 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 10-409 не соответствуют технологическому процессу | Промерзание фланца | Установочный фланец прочищен. Снята контрольная эхокривая | Показания восстановлены
2021-12-12 | Мастер технолог | Саитов | На Knelson 3 появилась ошибка по низкому расходу Аларм23, Knelson остановился. Периодически возникают ошибки по высокому давлению на 1 и на третьем кнелсоне |  | Ошибка сброшена, со слов обслуживающего персонала фильтр промывали два часа назад | Knelson в работе
2021-12-12 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 30-403 не соответствуют технологическому процессу | Промерзание фланца | Установочный фланец прочищен. Снята контрольная эхокривая | Показания восстановлены
2021-12-12 | Плановые работы | Саитов | Перементаж 30-0403 | неисправности нет: периодическое загрязнение трубы пульпой | уровнемер перенесён, настроен через АМС | Показания восстановлены
2021-12-13 | Мастер технолог | Лупандин, Юсупов | Нет готовности насосов отжима №1 и №2 | Нет питания на ЧП | Сброс ошибок на Simocode и на панели управления. Проверка данных по нагрузке в момент отключения | Работоспособность восстановлена, требуется доп контроль состояния.
2021-12-13 | Плановые работы | Юсупов | Составление перечня блокировок и сигнализаций отделения фильтрации хвостов
2021-12-13 |  | Нестин, Лупандин | Жалобы машиниста на плохую работу ИК сушилки Ag | Работа не на полную мощность излучателей | Проверка режима работы, выдаваемого задания, замер токов на выходе. | Отсутствие нагрузки на фазах А и В 3-го и 4-го излучателя. Требуется ревизия оборудования информация передана энергетической службе
2021-12-13 | Мастер технолог | Лупандин | Выход из строя вентилятора ИК сушилки Ag | Мех. Заклинивание ротора двигателя | Отключение блокировок по двигателю, зауск в режиме ограниченной производительности, пробные пуски совместно с энергетиками, восстановление уставок, ввод в работу. | Вентилятор NS-1309 в работе.
2021-12-13 | Мастер технолог | Нестин | Консультация по уставкам и обслуживанию серебрянного сгустителя TH-010-0404
2021-12-13 | Мастер технолог | Нестин | Схема питания золотого сгустителя TH-020-0404 разобрана вместо сгустителя ТН-010, не запускается в автоматическом режиме после подачи питания | Несброшенные ошибки, низко опущенные грабли | Ошибки сброшены, уровень опуска изменен в ручном режиме, персонал проконсультирован по его работе | Сгуститель в работе
2021-12-13 | Плановые работы | Нестин, Лупандин | Изучение эхограмм проблемных уровнемеров
2021-12-13 | Мастер технолог | Нестин | Периодическое отключение Knelson q-030-0402, по Аларм23. | Изменена уставка расхода воды на концентраторах 1 и 2 вследствие чего 3тьему как последнему в линии стало не хватать воды. В итоге исправлено повышением частоты на 33-0402 | Проверка уставок, проверка исправности датчиков давления и расхода, клапана. Изменены настройки ЧРП 33-0402 для повышения максимального задания по частоте. Интеграторам передана задача для вывода корректной расшифровки алармов концентраторов в ДВ. Обнаружен некорректный вывод одного параметра концентратора по MbTCP | Работает без ошибок
2021-12-13 | Плановые работы | Нестин | Ток 1го концентратора отличается от остальных | Большая нагрузка? Проблема с подшипником? | Проверка работы приводов дарт клапанов, уставок концентратора и масштабирования тока в ЧРП, чистка охранной трубы уровнемера зумпфа питания грохотов 0402. Совместно с персоналом поз 0402 изменена нагузка на соседние концентраторы для проверки разгрузки 1го(безрезультатно) Изучение прошивки концентраторов. | Корректные показания уровнемера. С технологом обсуждена ситуация(в ночь более значительно изменит нагрузку на 2 и 3тий и проконтролирует изменение нагрузки на первом) в случае отсутствия результата изьятие прибора для замера вибрации у SeverMinerals. В случае отсутствия ответа понадобится работа смежных служб на ППР.
2021-12-13 | Заявка начальника смены | Саитов | По месту нет отображения технологических параметров на станции оператора | Окно отображения технологических параметров отсутствовало на рабочей станции операторов. Со слов местного персонала окно свернулось. Отсутсвовала возможность нажатия кнопки старт окне WinCC. | Приложение WinCC было закрыто. ОС Windows была перезапущена. Приложение оператора запущено. | Работа восстановлена
2021-12-13 | Заявка начальника смены | Саитов | Не запускается ИК сушка серебра | Сработал датчик заполнения бункера | Обнаружено налипание кека на одну из сторон датчика. Датчик почищен. | Работа ИК сушки серебра восстановлена
2021-12-13 | Мастер технолог | Саитов | 3 концентратор периодически встает в ошибку по низкому расходу воды. | см. выше за дневную смену | Выполнено сравнение работы клапана на 3-ем концентраторе с остальными. Выполнено сравнение графиков расхода. Технологом фабрики уменьшен расход воды на кончентратор с 69 до 66 м3\ч | Информация передана в дневную смену.
2021-12-13 | Мастер технолог | Саитов | проверка показаний уровня 30-402, резкий скачек при равномерной работе насоса | неисправности нет | Выполнено построение и анализ эхо кривой, проверка настроек через АМС | Продолжаем наблюдение за уровнем, в случае повторения Mappin будет поправлен
2021-12-13 | Технолог фабрики | Саитов | Изменилась руда по серебру, требуется поставить просушку больше | неисправности нет | Изменена уставка операции просушка с 210сек до 250сек с занисением в журнал внесения изменений. | Изменения внесены
2021-12-13 | Начальник отдела АСУТП | Саитов | Выполнить построение трендов и сделать их скриншот и направить их через диод данных в соответствии со списком | неисправности нет | Задание выполнено, часть передана в дневную смену | Задание выполнено, часть передана в дневную смену
2021-12-14 | Плановые работы | Лупандин | Обход датчиков уровня дренажных колодцев, осмотр устранения замечаний согласно таблице. |  |  | Данные в таблице обновлены
2021-12-14 | Кудряшов | Юсупов | Составление отчета ежедневных измерений |  | Сбор данных для отчета ежедневных измерений по КИП. | Отчет составлен и отправлен в ОАСУТП
2021-12-14 | Мастер технолог | Лупандин, Нестин | Отсутствие показаний расходомеров FT1 и FT3 на НППВ. | Пропала связь по RS-485 | Проверка канала связи. Проверка индикации расходомеров. Была предпринята попытка подключения расходомера FT1 напрямую к модулю CM1241, обмена данными не произошло. | Необходима перезагрузка контроллера Siemens.
2021-12-14 | Мастер технолог | Лупандин, Юсупов | Не отображается индикация работы 500 конвейера | Не правильный пуск конвейера 500 | Проверка прохождения DI сигнала о работе УПП. Выяснилось что не замкнут контакт на УПП. Произвели останов конвейера, перезапустили УПП Siemens Sirius, запустили конвейер с пульта машиниста. | Работоспособность восстановлена. Индикация о работе 500 конвейера корректно отображается.
2021-12-14 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Обеспыливание шкафа Delta V на ККД. |  | Электрики занимались обеспыливанием своего оборудования на ККД. Взяли у них пылесос и воздуходувку и обеспылили свой шкаф. | Оборудование шкафа обеспылено, шкаф очищен от мусора и грязи.
2021-12-14 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Подготовительные мероприятия к ППР |  | Снятие замеров проводов в шкафу ПСУ для переподключения ПЧ конвейера. Маркировка жил и оконцевание проводов.
2021-12-14 |  | Лупандин | Составление отчета по работе
2021-12-14 | Мастер ОФХ | Саитов | Убрать время продувки для 2-го и 3-го пресс фильтра | не требуется | Выполнено уменьшение с 15с до 0с | Изменения внесены
2021-12-14 | Мастер ОФХ | Саитов | Показания уровнемера 20-407 не соответствуют текущему технологическому процессу | После перелива ёмкости 20-407 уровень завис на показаниях 103% | Уровень осмотрен по месту, выполнено, выполнено подключение и проверка эхо кривой через АМС. | Показания уровня восстановлены
2021-12-14 | Мастер ОФХ | Саитов | Насос P-092-0407 не включился в каскадном режиме | Включение насоса настроено как по уровню Li-092.0407, так и по уровню в ёмкости 20-0407. На момент потенциального включения насоса в ёмкости по показаниям уровнемера было 103%, поэтому дреннажный насос не включился | Показания уровнемера 20-407 восстановлены. | Насос работатет шататно в каскадном режиме
2021-12-14 | Мастер технолог | Саитов | Насос P-092-0407 не включился в каскадном режиме | Насос 022-407 был выключен, из-за чего произошел сильный перелив в Е20. На момент уставки включения насоса 92-407 равной 70, уровень в ёмкости Е20-407 уже был больше 90%, поэтому насос дреннажный насос снова не включился. | Снижена уставка включения дреннажного насоса 92-407 | Насос работатет шататно в каскадном режиме
2021-12-14 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 70-403 не соответствуют текущему процессу | Успокоительная труба забита пульпой | Выполнено построение эхо-кривой в АМС | Работоспособность уровня восстановлена
2021-12-14 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 10-0402 не соответствует технологическому процессу | В успокоительной трубе по месту обнаружена назначительное наливание пульпы. В трубе присутствует пена пульпы высотой примерно 20см | Выполнена чистка трубы, установка уровнемера по метке, снятие фактических размеров, диагностика в АМС, внесение настроек в АМС | Уровенемер работает корректно
2021-12-15 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 30-0401 не соответствует технологическому процессу | По эхо кривой есть паразитный пик за основным пиком. | Перезапуск charm | Показания уровнемера восстановлены
2021-12-15 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменить уставки по пресс фильтрам | Неисправности нет | Изменения внесены с фиксацией в журнал ИУиЗ | Выполнено
2021-12-15 | Мастер технолог | Саитов | Не запускается насосы 62-408, 82-408 | Нажатие кнопки аварийного останова | Выполнен сброс ошибки по месту в энергоблоке | Насосы пущены в работу
2021-12-15 | Мастер ОФХ | Саитов | При движении назад каретка передвжения плит на 4-ом пресс фильтре не доводит плиту до конца | Неисправности нет | Увеличено значение тока назад с 7А до 7,3А. Изменения внесены с фиксацией в журнал ИУиЗ | Выполнено
2021-12-15 | Мастер технолог | Саитов | На ИК сушилке не работает 3-я секция ИК нагревателя. Нет нагрузки ни на одной приходящей фазе. | Во время ППР ИК сушилка серебра не восстановлена, велся технологический процесс из-за полного сгустителя. | Оповешена служба главного энергетика, технолог фабрики. Сообщено, что первые две секции ик нагревателя работают на пределе.
2021-12-15 | Мастер ОФХ | Саитов | На пресс фильтре 2 частые остановки каретки при движении назад | Каретка закусывала при движении назад, когда идет разгрузка плит. Обнаружены перетянутые болты крепления каретки | Болты ослаблены, аппаратчики смазали направляющие | Фильтр пресс в работе
2021-12-15 | Мастер технолог | Саитов | В цеху затаривания на ленточных транспортёрах не т управления ни одним из ленточных транспортеров | Выбиты автоматы во всех шкафах | Автоматы включены | Работы восстановлена
2021-12-15 | Мастер технолог | Саитов | Остановка сушильного барабана | По механической части: разбило резиновые уплотнения в полумуфте упругой втулочно пальцевого соединения двигателя с редуктором ленточного конвеера К11 | Оповещены службы энергетика и механика. | Муфта восстановлена. После чего конвеер запущен.
2021-12-16 | Плановые работы | Лупандин | СКДР. Проверка подключения цепей управления и питания ШУРФ и ККС. Изучение схемы подключения оборудования, схемы установки оборудования. Контроль подачи питания в шкаф ККС и ШУРФ. |  |  | В процессе
2021-12-16 | Плановые работы | Юсупов | Проверка настройки датчиков уровня в дренажных колодцах.
2021-12-16 | Плановые работы | Юсупов | Монтаж секций пола в шкафах Аппаратной. |  |  | После ТО и обеспыливания шкафов установлены заглушки, для предотвращения попадания пыли из под пола внутрь шкафа.
2021-12-16 | Плановые работы | Нестин | Некорректное поведение воздуходувки №2, отсутствие реакции на аварийную кнопку. | Плохой контакт на клемме возвращающей положение автомата. По этой причине на КМ отвечающих за переключения автомата не оказалось минуса. | Устранено совместно с энергетической службой, проверено имитацией запуска.
2021-12-16 | Плановые работы | Нестин | Осмотр оборудования ИБП Бенинг, контроль параметров работы |  |  | Обнаружен аккумулятор в ИБП Бенинг требующий замены на ППР
2021-12-16 | Плановые работы | Нестин | Осмотр состояния шкафов ККС и ШУРФ
2021-12-16 | Мастер технолог | Нестин | Некорректные показания уровнемера 20-0401 | Поворот уровнемера от позиции каллибровки | Уровнемер повернут, произведена повторная настройка | Уровнемер в работе, требуется дополнительная зачистка трубы от неровностей после спила охранной трубы для повышения уровня полездного сигнала
2021-12-16 | Энергетик фабрики | Нестин | Задействовать резервную ячейку simocode в шкафу мсс-010-0403 |  | Произведена настройка | ячейка в работе
2021-12-16 | Технолог фабрики | Саитов | Изменение уставок на серебрянном пресс фильтре из-за изменения материала. Для снижения владжности кека | Неисправности нет | Настройки выполнены. Внесены в журнал ИУиЗ | Настройки внесены.
2021-12-16 | Мастер технолог | Саитов | Неисправности нет. Ремонты муфты упругой эд конвеера К-11 | Неисправности нет | Включена блокировка остановки барабана по выключенному конвееру. | Блокировка выключена, после ввода К11 в работу после ремонта полумуфты
2021-12-16 | Мастер ОФХ | Саитов | Остановка пресс фильтра F-010-0407 из-за ошибки клапана сброса давления в коллекторе суспензии | Не сработал концевой выключатель из-за разболтавшейся ответной части | Концевой выключатель вотрегулирован | Работа пресс фильтра восстановлена
2021-12-16 | Мастер ОФХ | Саитов | Каретка на втором пресс фильтре при движении назад делает насколько лишних движений назад для дожатия плит. | Неисправности нет. Коррекция работы каретки | Изменения настройка по току и по задержке при перегрузки назад | работает корректно
2021-12-16 | Мастер технолог | Саитов | Остановка ГЛФ | Обрыв ленты. Механическая неисправность
2021-12-16 | Мастер технолог | Саитов | Остановка дезинтегратора ИК сушилки | Перегрузка по току двигателя дезинтегратора | Проверка бункера дезинтегратора на наличие инородных тел. Сброс ошибок, повторный запуск конвеера | Работа восстановлена
2021-12-16 | Мастер технолог | Саитов | Остановка пресс фильтра золота из-за ошибки клапана сброса давления в коллекторе суспензии | Не сработал концевой выключатель из-за разболтанного крепления в направляющей | Концевой выключатель выставлен в положение когда клапан закрыт, закреплён. | Работа пресс фильтра восстановлена
2021-12-16 | Мастер технолог | Саитов | Остановка пресс фильтра золота из-за ошибки клапана сброса давления в коллекторе суспензии | Клапан закрылся не до конца.
2021-12-16 | Мастер технолог | Саитов | Остановка процесса регенерации на пресс фильтре серебра | Нет готовности насоса подачи воды на регенерацию. | Выполнен анализ ошибок. Сброшен симокод. Насоы пришли в готовность к работе. | Работа фильтра восстановлена
2021-12-17 | Мастер технолог | Нестин, Лупандин | Стадия фильтрация 3 F-010-0405 не заканчивается по причине высокого расхода | Нарушение целостности запорной части шиберного клапана v11/1 сброса с коллектора суспензии | Постановка фильтр пресса под давление, прослушивание труб. Анализ трендов по давлению. Иммитация сигналов для нормальной работы во время проведения работ смежными службами. Устранение утечек по воздуху на всех клапанах установки. | Обнаруженные несиправности клапана и свищ на трубе устранены механической службой. ФП в работе без замечаний
2021-12-17 | Плановые работы | Лупандин | Включения питания контроллера на ККС, включение компрессорной установки. Провека правильности вращения. Подача питания на ШУРФ, проверка работоспособности обогрева. Продувка воздушного коллектора с помощью дренажных кранов на КФЕ.
2021-12-17 | Плановые работы | Юсупов | Проверка настройки датчиков уровня в дренажных колодцах, после устранения замечаний.
2021-12-17 | Плановые работы | Юсупов | Составление отчета по отказам оборудования за первую половину декабря.
2021-12-17 | Мастер технолог | Нестин | Нет связи с концентратором Q-030-0402 | Персонал установки не смог сбросить ошибку по низкому расходу и самостоятельно решил перезагрузить контроллер | Восстановлена связь. Даны разьяснения по работе установки, причинах ее поведения и корректном сбросе аварии.
2021-12-17 | Мастер технолог | Нестин | Высокая влажность концентрата на выходе F-030-0405 | Изменения поступающей суспензии | Корректировка уставок, контроль работы. Рекомендации по процедурам обслуживания. | Достигнуто требуемое состояние. Дальнейшее улучшение возможно после промывки коллектора персоналом установки.
2021-12-17 | Мастер фильтрации хвостов | Нестин | Высокий расход F-020-0407 | Состояние салфеток? | Контроль целостности арматуры. Параметров работы насоса. | Оборудование без замечаний рекомендован контроль целостности салфеток.
2021-12-18 | Мастер технолог | Саитов | Ошибка датчиков температуры TT-0404-0301 TT-0401-0301 в системе |  | Для безопасного выполнения подхода к шкафу, требуется остановка дробилки. Дробилка останавливаться не планирует. | Работы отложены до выключения дробилки
2021-12-18 | Плановые работы | Саитов | Проверка показания уровнемера 10-409, осмотр фланца по месту | Плановые работы | Выполнена чистка фланца от льда | Плановые работы
2021-12-18 | Мастер ОФХ | Саитов | Не дожимает каретка после мойки ПФ-1 | Неисправности нет | Выполнено изменение силы тока при движении назад | Работа восстановлена
2021-12-18 | Мастер технолог | Саитов | Остановка питателя 300-020-0301, ошибка из-за сработки датчика перегрева редуктора и отсутствие сигнала от датчика скорости |  | Выполнена проверка датчика скорости, 2QF3, 2SF1, 2SF2 | Работа питателя восстановлена
2021-12-18 | Мастер технолог | Саитов | Перегрев последней 4-ой секции ИК сушки серебра. | Нет нагрузки на одной фазе | Оповещены энергетик фабрики и технолог фабрики, начальник смены | Оповещены энергетик фабрики и технолог фабрики, начальник смены
2021-12-18 | Мастер ОФХ | Саитов | Не дожимает каретка после мойки ПФ-2 | Неисправности нет | Выполнено изменение силы тока при движении назад | Работа восстановлена
2021-12-18 | Мастер технолог | Саитов | Отжим одной трети плиты снижу происходит не до конца |  | Выполнена дополнительная просушка | неудовлетворителен.
2021-12-18 | Плановые работы | Лупандин | Включение обогрева рессиверов КФЕ. Запуск насоса КФЕ, работа на разной частоте. Переподключение схемы в ШУРФ. Проверка работы клапанов КФЕ. Проверка прохождения сигналов "Работа в автоматическом режиме" и "Компрессор ВКЛ" на АРМ в операторскую. |  |  | КФЕ локально проверена и работает.
2021-12-18 | Плановые работы | Юсупов | Составление перечня блокировок и сигнализаций отделения фильтрации и сушки концентрата |  |  | В процессе
2021-12-18 | Плановые работы | Нестин, Лупандин | Проверка настройки уровнемеров и проверка монтажа и правильности установки на емкости. |  |  | В процессе
2021-12-19 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение уставки давления фильтрования и времени просушки | неисправности нет | уставки изменены с занесением в жирнал ИУиЗ | уставки изменены
2021-12-19 | Мастер технолог | Саитов | Остановился питатель 300-020-0301 М1 | срабатывания датчика контроля температуры редуктора. | Выполнена проверка цепи блокировоки конвеера, т.е. проверка питающей цепи 2K11. Протянуты контакты реле и датчика температуры/ | С бОльшей вероятнойстью остановка питателя связана со сработкой датчика контроля температуры редуктора, так как температура помещения значительно отличается от уставки на датчике температуры (-5).
2021-12-19 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровнемера 10-409 не соответствуют технологическому процессу | Промерзание фланца | Выполнена чистка фланца от льда | Показания восстановлены
2021-12-19 | Мастер технолог | Саитов | Остановка конвеера ККД 500-030-0301 | Произошёл незначительный сход ленты, что привело к срабатыванию датчиков схода ленты в голове конвеера. Взвести датчики не удавалось из-за проверзания кнопки взведения. Реле, собирающие цепь срабатывали | Отогревание кнопки концевого датчика | Работа конвеера восстановлена
2021-12-19 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровнемера 10-409 не соответствуют технологическому процессу | Потеря эхосигнала. | Выполнен сброс через АМС | Показания прибора восстановлено
2021-12-19 | Мастер технолог | Саитов | Задвижка 31-405 не фиксирует конечное положение | Концевой датчик сдвинут со своего исходного положения | Концевой датчик выставлен в соответствии с конечным положением задвижки | Корректная иникация в системе восстановлена
2021-12-20 | Плановые работы | Лупандин | Проверка работоспособности КФЕ и показаний датчика разряжения. Проверка передачи сигналов из ШУРФ в аппратаную. Проверка отображения режимов и сообщений на АРМ, отображение индикации на мнемокадре. |  |  | КФЕ запущен в автоматическом режиме с АРМ оператора. Замечаний нет.
2021-12-20 | Плановые работы | Юсупов | Составление перечня блокировок и сигнализаций отделения фильтрации и сушки концентрата |  |  | В процессе
2021-12-20 | Мастер технолог | Лупандин, Юсупов | Показания уровня 080-0403 не соответствует технологическому процессу | Загрязнение успокоительной трубы | Труба промыта водой | Показания прибора восстановлено
2021-12-20 | Плановые работы | Лупандин | Составление перечня шкафов ЛСАУ для регламента разграничения. |  |  | В процессе
2021-12-20 |  |  | Написание отчета по работам
2021-12-20 | Главный механик | Нестин | Со слов механика изменение уставки колличества циклов смазки венцовой шестерни не повлияло на расход смазки. Обнаружена некорректная работа переключателей циклов смазки. В случае с МПСИ подвисания в открытом состоянии происходили давно и периодически, у МШЦ начались после изменения уставки и значительно усилились сегодня утром. Обнаружены вмешательства в уставки мельницы в течении ночной смены | Персонал мельницы оценивал расход смазки по некорректным признакам. | Анализ трендов, изучение схем системы смазки венцовой шестерни и логи ее работы. Выявлена причина значительного ухудшения работы переключателя цикла(персонал мельницы достал новую бочку и поставил ее на нагреватель убрав с нее рабочую что привело к значительному ухудшению прокачки). Мельникам объяснены факторы влияющие на расход смазки. О плохой работе переключателя цикла на МПСИ сообщено персоналу установки
2021-12-20 | Мастер технолог | Нестин | Плохая работа фильтр пресса F-030-0405./Обнаружено большое колличество кека в коллекторе в процессе выгрузки | Забитый коллектор либо неисправный обратный клапан в линии продувки | В режиме ручного управления открыты клапана позволившие фильтровальщику промыть коллектор | Безрезультатно, прохода воздуха нет
2021-12-20 | Мельник | Нестин | Подвисание цикла смазки венцовой шестерни МПСИ | Пневмонасос смазки не смог развить необходимое давление для сработки переключателя циклов | Сообщено мех службе, устранено ими.
2021-12-20 | Плановые работы | Нестин | Разборка и проверка состояние обратного клапана на линии продувки коллектора F-030-0405 | Обратный клапан разрушен |  | Дальнейшее устранение силами соответствущих служб
2021-12-20 | Мастер технолог | Нестин | Предоставить доступ на управление насосами позиции 0406 на станции мастера фильтрации хвостов |  | Необходимые операции произведены доступ предоставлен
2021-12-20 | Мастер технолог | Нестин | Подвисание цикла смазки венцовой шестерни МШЦ. При нормальной работе пневмонасоса смазки венцовой шестерни и высоком давлении в системе переключатель цикла не отрабатывает | ? | Проверка концевика переключателя циклов и наличия давления воздуха. На время пока ответственный персонал разбирается в причинах имитировались сигналы нормальной работы системы смазки для исключения остановки мельницы
2021-12-20 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 30-401 | Успокоительная труба была забита пульпой | Выполнена проверка эхокривой, выполнена чистка успокоительной трубы, уровень выставлен по метке | Показания уровня восстановлены
2021-12-20 | Мастер технолог | Саитов | Остановка МШЦ | Причина выясняется | Анализ логов, трендов, схем МШЦ В логах на мельницу есть MB2 разомкнут, MB2 разомкнут | Причина выясняется
2021-12-20 | Мастер технолог | Саитов | Уровнемер 80-0403, некорректные показания | Ложный пик на эхокривой на отметке 103 | Выполнена проверка эхокривой, выполнена чистка успокоительной трубы, уровнемер перезапущен | Показания прибора восстановлены
2021-12-20 | Мастер ОФХ | Саитов | Механики заменили клапан V11-8-0407 | У заменённого проело/пробило шибер | Выполнена проверка сработки сигналов до нового клапана. Выполнена проверка закрытия и открытия клапана до установки. Замечаний нет | После установки клапана механиками на место. При выполнении команды открыть клапан открылся на половину. Сообщено механикам, мастеру ОФХ о наличии механической проблемы (предположительно после установки новой прокладки)
2021-12-20 | Плановые работы | Нестин, Лупандин, Юсупов | Подключение светозвуковой сигнализации питателя 10-0302 |  | Прозвонка кабеля. Начтройка ЧРП. Перерасключение релейной схемы. Проверка защит после внесения изменений в схему. Контрольная проверка в работе. | Сигнализация в норме.
2021-12-20 | Плановые работы | Лупандин | Составление перечня шкафов ЛСАУ для регламента разграничения. |  |  | В процессе
2021-12-20 | Плановые работы | Юсупов | Составление перечня блокировок и сигнализаций отделения фильтрации и сушки концентрата |  |  | В процессе
2021-12-20 |  |  | Написание отчета по работам
2021-12-20 | Мастер технолог | Нестин | Высокая влажность кека Ag фильтра F-030-0405. Непродутый коллектор | Застрявшая в линии продувки коллектора запчасть от ранее развалившегося обратного клапана. | Проверка работы арматуры. Продувка линии в обратном направлении. В итоге пришел к выводу что линия забита и пригласил механиков для разборки. | Фильтр пресс в работе без замечаний.
2021-12-20 | Плановые работы | Нестин | Частые отключения концентратора Кнельсон по "аварии низкий расход воды"/Различный допуск по значению минимального расхода и скорости регулирования клапана с другими концентраторами | Возможно различные настройки концентраторов | Анализ трендов. Проверка параметров клапана | Требуется совместная работа с програмистом ЮВГК
2021-12-20 | Плановые работы | Нестин | Анализ условий установки проблемных уровнемеров
2021-12-20 | Инженер КИП ЮВГК | Нестин | Оказать помощь в настройке V11-8-0407. |  | Клапан настроен. | Фильтр пресс F-040-0405 в работе
2021-12-21 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение количества проходов при мойке на 1-ом пресс фильтре | Неисправности нет. При одном проходе качество мойки неудовлетворительное | Изменение настроек с 1 до 2 | Работы выполнены с занесением в журнал ИУиЗ
2021-12-21 | Мастер технолог | Саитов | На пневмораспределителе клапана сброса давления коллектора пульпы значительно пропускало место соединения подачи воздуха | Неплотное соединение | Вызвана служба КИП для исправления негерметичности соединения | Соеднинение герметично
2021-12-21 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровненмера 80-403 зависли на 103% | На эхо-кривой отсутствовала точка, индицирущая текущие измерения | Анализ эхо-кривой. Промывка успокоительной трубы. Установка уровнемера по метке. Перезагрузка уровнемера | Показания уровнемера восстановлены.
2021-12-21 | Мастер технолог | Саитов | Плановые работы | Неисправности нет. Плановые работы | Проверка эхо-кривой. Чистка фланца от намерзания. | Эхо-кривая стала более чёткой.
2021-12-21 | Мастер технолог | Саитов | Остановка насоса P-041-0401 | Перегрузка по току | Проверка логов DeltaV, проверка логов на панеле ЧП. | Насос в работе.
2021-12-21 | Плановые работы | Лупандин | Составление перечня шкафов ЛСАУ для регламента разграничения. |  |  | Перечень составлен, отправлен Нестину А. для консолидации.
2021-12-21 | Плановые работы | Юсупов | Составление перечня блокировок и сигнализаций отделения фильтрации и сушки концентрата |  |  | В процессе
2021-12-21 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Не качественный монтаж датчика влажности ХЕ108-010-0405 | Свисание кабеля и касание его за горячие части сушильного барабана. | Укладка кабельной продукции датчика влажности барабанной сушилки Au 1 (Влажность материала на выходе из сушилки) в кабельный лоток, крепление кабеля стяжками. Соблюдение расстояния на горячих частей барабана. | Кабельная продукция качественно уложена и не соприкасается с горячими частями барабана.
2021-12-21 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Частое появление помех на уровнемере LI-010-0409. | Отсутствие обогрева фланца, вследствии чего происходит его обмерзание и передача ложных показаний уровнемера | Для этих целей был взят у строителей греющий кабель и утеплитель. Фланец уровнемера обмотан греющим кабелем и сверху обмотан утеплителем. Греющий кабель подключен к КК термочехла уровнемера. | Обогрев фланца в работе.
2021-12-22 | Мастер ОФХ | Саитов | Корректировка значения тока каретки передвижения плит на F-010-0407 | Неисправности нет | Изменение тока с 7.3А до 7.4А | Выполнены изменения тока
2021-12-22 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня 10-409 зависли на 103% | Ложная точка на эхо кривой в районе 100% | Выполнена корректировка MAP кривой в районе 100% | Показания стабильны
2021-12-22 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение количества прохожов мойки на 1-ом пресс фильтре | Неисправности нет | изменениния внесены с фиксацией в журнале ИУиЗ | изменениния внесены с фиксацией в журнале ИУиЗ
2021-12-22 | Мастер ОТК | Саитов | Пресс 010-0406 выходит в ошибку по первичному пробоотборнику. | Некорректная работа пневмораспределителя клапана задвижки подачи проб | Кран промывочной воды был закрыт. Выполнена диагностика цепей подачи сигнала на соленоид задвижки. Проверена работа в режиме короткого цикла 30 сек. Произведена замена соленоида, не помогло, выполнена замена пневмораспределительного клапана. После замены пневмораспределителя система работатет стабильно. Выяслено что пользователь admin принадлежит к группе неавторизованных пользователей. Прав никаких не имеет. | Работа пробоотборника восстановлена.
2021-12-22 | Мастер технолог | Саитов | Периодичекая остановка ролика скорости на К20 | Намерзание руды, пыли, обмерзание | Службой КИП выполнены работы по чистке ролика | Работа ролика восстановлена
2021-12-22 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Снятие интерфейсного модуля ABB Profibus DP с ПЧ ЩУРФ
2021-12-22 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Монтаж защитной гофры для концевика на мойке пресс-фильтра Au концентрата №2
2021-12-22 | Плановые работы | Лупандин | Изучение технической части и РЭ по фильтр-прессам
2021-12-22 | Мастер технолог | Лупандин, Юсупов | Отсутствие показаний индукционного концевого выключателя наличия ограждения конвейера К-030 сушки Ag концентрата. | Обрыв кабеля датчика сушильщиками во время работы. | Перемонтаж подключения датчика. Вызов механиков, для согласования переноса датчика на более не доступное место. Демонтаж датчика. Перенос кронштейнов датчика механиками. Монтаж датчика на новое место и подключение его. Проверка его работоспособности. | Показания датчика восстановлены. Датчик перенесен. На время переноса кронштейна датчика его сигнал был засимулирован путем установки перемычки, чтобы не останавливать процесс сушки Ag концентрата.
2021-12-22 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Не верные показания датчика влажности продукта на ИК сушке Ag. |  | При проверке выяснилось что вторичный блок все время выдает 20мА, не зависимо от подключенного к нему первичного чувствительного элемента. Была произведена проверка кабельной продукции первичного элемента. Возможно авария сформировалась внутри вторичного блока, для подключения к нему требуется ПО и кабель. Работы будут продолжены завтра. | Поставлен на закачку софт из интернета. Поиск кабеля для подключения к блоку.
2021-12-22 | Технолог фабрики | Нестин | Реализовать возможность пассивного отжима во время сушки на F-030-0405 |  | Внесены изменения в прошивку проверена корректность ее работы
2021-12-22 | Плановые работы | Нестин | Калибровка панелей HMI, подстройка времени на F-010/020-0405
2021-12-22 | Плановые работы | Нестин | Подстройка параметров работы F-030-0405 для сокрашение времени цикла. Несколько раз в течении дня |  | Настройка и проверка работы
2021-12-22 | Плановые работы | Нестин | Разработка алгоритма для корректного учета циклов работы пресс фильтров |  |  | В процессе
2021-12-22 | Плановые работы | Нестин | Проверка работы клапанов на СХР совместно с ПА
2021-12-23 | Запрос технолога фабрики | Саитов | Изменение длительности просушки и отжима | неисправности нет | Изменения внесены
2021-12-23 | Мастер технолог | Саитов | ИК сушка неравномерно греет | На третьей от питателя сушилки нет нагрузки на среднюю фазу | Информированы энергетик, технолог, мастер технолог | Работы по замене перемычки запланированы на день
2021-12-23 | Мастер ОТК | Саитов | Ошибка работы пробоотборника 10-0403 | Перегрев двигателя | Температура двигателя при прикосновении к нему была горячей (невозможно длительно держать руку). На дисплее ЛОГО было сообщение ошибка датчика ПРО. Выполнена проверка концевого датчика, приходящей цепи. Датчик конечного положения в норме. При вскрытии направляющая была сухая. по следам было заметно что при крайних положениях пробоотборник упирался в края, и из-за этого была перегрузка. | Пробоотборник в работе. Замечание в течении смены не было
2021-12-23 | Фильтровальщик AU | Саитов | При работе первого пресс фильтра, когда происходит продувка, в месте где снят клапан на втором фильтре происходит выдув пульпы. Требуется установить заглушку | неисправности нет | Сообщено в службу механиков
2021-12-23 | Мастер технолог | Саитов | Вибродивигатель на КФЕ не работатет | выбило KM1 | KM1 взведён | Возвращен в работу
2021-12-23 | Мастер технолог | Саитов | Камера мешает открыть крышку дробилки для устранения негабарита | застревание руды | Сообщено в КИП. Камера снята, временно зафиксирована на креплении | Дробилка в работе
2021-12-23 | Мастер технолог | Саитов | Потеря эхо-кривой 30-0405 | Перилив ёмкости и загрязненние поверхности уровнемера 30-0405 | Проверка эхосигнала. Чистка уровнемера | Уровнемер в работе
2021-12-23 | Мастер технолог | Саитов | Неоднократная кратковременная остановка ИК сишилки | ложное срабатывание датчика крайнего положения так как временно для проверки работоспособности снят влагомер | передано в дневную смену | ошибки сброшены, работа проолжена
2021-12-23 | Мастер технолог | Саитов | Пневмораспределитель на хвостах F-040-0407, который поставили с 10-0406, дал отказ при мойке 4-го пресс фильтра | пневмораспределитель | информированы служба КИП | работа фильтра продолжена
2021-12-23 | Мастер технолог | Лупандин, Юсупов | Коллектор мойки - Авария - Отказ связи с устройством
2021-12-23 | Мастер технолог | Лупандин, Юсупов | Пневмораспределитель на хвостах F-040-0407 | Пневмораспределитель | Произведена замена пневмораспределителя, проверка работоспособности пневнораспределителя. | Работа пневмораспределителя восстановлена
2021-12-23 | Плановые работы | Лупандин, Юсупов | Снятие архива событий и аварий с Simocod коллектора мойки, для установления причины останова оборудования. |  |  | Проанализировав архив событий, предположительно возможной неисправностью является перегрев модуля Simocod.
2021-12-23 | Начальник смены | Лупандин | Восстановление работоспособности клапана сброса давления из коллектора подачи суспензии на фильтр-прессе Au №2 |  | На данном фильтр-прессе был смонтирован не проектный клапан. Произведено расключение концевиков клапана. Подключение пневмотрубок и пневмораспределитель. Разборка пневмораспределителя для его ревизии и очистки от посторонних предметов (подзакусывало шток). Проверка работоспособности клапана совместно с механиками. Настройка концевиков клапана. | Клапан работоспособен. Фильтр-пресс в резерве.
2021-12-23 | Плановые работы | Юсупов | Сбор данных для составления таблицы статистики по отказам.
2021-12-23 | Мастер технолог | Лупандин | Остановка всех насосов НППВ | Авария по недобору давления | Сброс аварий на ЛСУ | Работа насосов восстановлена
2021-12-24 | Мастер технолог | Саитов | Срабатывание датчика контрля температуры редуктора. Редуктор чуть-чуть тёмплый. Температура за улицой была -45. | Вентилятор охлаждения питателя двигателя своим обдувом охлаждал редуктор питателя и датчик контроля температуры | Выполнено отгорожение холодного потока воздуха вентилятора обдува и датчика температуры | Датчик в ночную смену не срабатывал
2021-12-24 | Мастер технолог | Саитов | Кратковременный пуск второго барабана для удобного доступа к ревизионному люку. | Неисправнсоти нет | Выполнен кратковременный пуск | Барабан запущен и остановлен. Доступ к ревизионному люку обеспечен
2021-12-24 | Мастер реагентного отделения | Саитов | Не запускается насос 082-0408. Ошибка аварийная остановка с ПМУ. | Симокод в ошибке. На панельке статус остановка с ПМУ. | Выполнен сброс ошибок на Симокод, проверена аварийная кнопка на ПМУ. | После повторного сброса ошибки на Симокоде, насус запустился и отработал в Каскаде.
2021-12-24 | Мастер технолог | Саитов | Ошибка на насосе №2 в НППВ | Ошибка на частотнике Экстренный останов (выкл2) | Ошибка сброшена по месту, мониторинг работы насоса | Насос в работе
2021-12-24 | Мастер ОФХ | Саитов | Клапан продувки на первом пресс фильтре пропускает воздух магистрали | Негерметичное соединение шибера и упротнения/механическая неисправность самой задвижки | Оповещен Мастер ОФХ. | В дневную смену будут заниматься
2021-12-24 | Мастер технолог | Саитов | Ошибка на насосе №2 в НППВ | Ошибка на частотнике Экстренный останов (выкл2) | Ошибка сброшена по месту, мониторинг работы насоса | Насос в работе
2021-12-24 | Плановые работы | Саитов | Наличие сигнализации Аварийный останов с ПМУ | Некорректные параметры в прошивке Simocode | Проверка сигналов ПМУ. Корректировка прошивки | Корректная сигнализация о состоянии сигналов
2021-12-24 | Плановые работы | Саитов | Выяснение причин незапуска насосов НППВ | Причина в аварийном останове ЧРП и последующей неуспешной попытке его запуска до сьема аварии | Анализ логов ЧРП и логики ЛСУ. Проверка цепей управления. | Требуются доп работы по ЧРП
2021-12-24 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 10-0405 | Загрязнение уровнемера в результате работы Барботажа и продувки фильтр пресса |  | Очищен. В работе
2021-12-24 | Плановые работы | Юсупов | Восстановление работоспособности датчика влажности конвейра ИК сушки Ag | Некоректные калибровочные коэфиценты | Подключение к прибору.Настройка основных параметров. Калибровка на воздух, воду и сушеный концентрат. | Работоспособность восстановлена. Требуюется калибровка в более широком диапазоне с рабочим продуктом. Заказаны в ОТК
2021-12-24 | Плановые работы | Юсупов | Подготовка к калибровке датчика влажности сушильного барабана H-010-0405
2021-12-24 | Мастер технолог | Нестин | Настройка фильтр пресса F-010-0405 для сушки серебрянного концентрата |  | Параметры изменены, корректность работы проконтролирована
2021-12-24 | Начальник смены | Нестин | Переключение технологического оборудования барабана H-020-0405. | Неисправности нет. Требовались конкретные состояния при выключенном основном шкафе ПЛК
2021-12-24 | Начальник фабрики | Нестин | Работы по корректировке ПИД алгоритма Ж/Т
2021-12-24 | Мельник | Нестин | Подвисание счетчика циклов смазки МПСИ | Непроходимость сбросного линии пневмонасоса | Прочищена | В работе
2021-12-24 | Мастер технолог | Нестин | Останов насоса 32-0402 | По всем признакам и типу аварии кратковременное замыкание в цепях управления насосом | Протяжка доступных клем. | В работе но скорее всего причиа не устранена, Требуется вывод из работы для чего нет технологической возможности
2021-12-24 | Фильтровальщик концентрата | Нестин | Восстановление параметров фильтр пресса F-010-0405
2021-12-25 | Мастер технолог | Лупандин | Утечка суспензии из под шибера клапана сброса давления из коллектора подачи суспензии на ф/п Au №1 | Возможен износ уплотнения клапана. Так же может быть сильное открытие шибера, необходима регулировка хода штока. | Вызвал механиков для решения проблемы. | Ожидание механиков для демонтажа клапана.
2021-12-25 | Энергетик фабрики | Лупандин | При опускании груза на мостовом кране на УЗиОК срабытавала защита f0002. | Не верно установлены уставки скорости. | Произведена настройка уставок скорости на ПЧ. | Мостовой кран в работе
2021-12-25 | Мастер ОФХ | Лупандин | Изменение настроек давления фильтрования | Неисправнсоти нет | Изменение настроек давления фильтрования на ф/п №1, 3, 4 | В норме.
2021-12-25 | Мастер ОТК | Лупандин | Постоянный проток через пробоотбоник АР-020-401 | Пробоотборник при возвращении в одну из сторон, отъезжал от концевика и снова вставал под поток | Была подтянута цепь каретки. Проботборник перемещен в другое положение. | В норме.
2021-12-25 | Мельник | Лупандин | Зависание цикла смазки МПСИ лубрикантом | Засорение одной из форсунок, требуется ревизия на ППР. | Перезапуск цикла. | В работе
2021-12-25 | Мастер технолог | Лупандин | По мнению мастера-технолога, произошло резкое изменение значения уровня LIC-010-0405 |  | Проверка визуального уровня заполнения емкости. Контроль заполнения емкости. | Показания уровнемера соответствуют действительности.
2021-12-25 | Мастер технолог | Лупандин | Демонтаж шиберного клапана, совместно с механиками. На самом шибере присутствует дефект из-за которого идет утечка. Механики вставили доп уплотнение, оно не помогло. Монтаж клапана на место. | Механический дефект шибера клапана, путем воздействия на него среды. |  | Клапан в работе, механики будут думать что делать с ним, либо ставить другой клапан.
2021-12-25 | Мастер ОФХ | Лупандин | Останов 2 п/ф | После зажима п/ф при перемещении каретки передвижки плит произошло закусывание пневмошланга и попадание его под каретку. Так же вырвало все подходящие пневмошланги из устройства встряхивания, вырвало кабель из КК встряхивателя. | Произведен демонтаж пневмошлангов и кабеля от встряхивателя. Встряхивание плит отключено в настройках ЛСУ. | П/ф в работе без системы встряхивания плит.
2021-12-25 | Мастер технолог | Лупандин | Блокировка пуска насосов НППВ P-014-25V3 и P-016-25V3 | Сформировавшиеся аварии внутри ЛСУ | Сброс аварий | Насосы в работе
2021-12-25 | Мастер технолог | Лупандин | Коллектор мойки - Авария - Отказ связи с устройством. П/ф Ag концентрата | Авария Simocode | Снятие питания с OP Simocode для сброса таймера аварии | П/ф в работе.
2021-12-25 | Мастер технолог | Широкий | Отсутствие возможности увеличения уставки расхода реагента Т-92 до необходимого значения из-за не отрабатывания насоса P- 126-0403 в каскаде. | Ограничение максимального количества оборотов (26 об\м) в настройках насоса P-126-0403 | Изменение уставки максимального количества оборотов двигателя до 40 об\м | Расширен диапазон уставки по расходу реагента Т-92. Каскад работает
2021-12-25 | Плановые работы | Широкий | Калибровка датчиков плотности: DIT-011\012-0406 | Плановые работы | Произведен забор нескольких проб и составлена таблица калибровки | Датчики откалиброваны
2021-12-25 | Палновые работы | Широкий | Уточнение параметров уравномеров: LIT-030-0401; LIT-030-0405; LIT-020-0407; LIT-020-0403; LIT-030-0403; LIT-070-0403; LIT-080-0403; LIT-090-0403 | Сбор данных для анализа и принятия решения по внесению изменения в конструкцию. | Произведен сбор данных | Данные собраны, переданы для анализа
2021-12-26 | Мастер технолог | Лупандин | Останов конвейера сушки Ag. Сработка датчика переполнения бункера | Налипание продукта на вилку датчика. | Очистка вилки, проверка приборов КИП. Пуск конвейера. | Конвейер в работе. Замечаний нет.
2021-12-26 | Мастер технолог | Лупандин | Блокировка пуска насоса НППВ P-012-25V3 | Сформировавшиеся аварии внутри ЛСУ | Сброс аварий | Насос в работе
2021-12-26 | Главный механик | Лупандин | Подключение клапана сброса давления из коллектора подачи суспензии на фильтр-прессе Au №2 | Был установлен новый клапан | На данном фильтр-прессе был смонтирован не проектный клапан. Подключение пневмотрубок и пневмораспределитель. Концевики не подключены, т.к. на данном клапане установлены концевики с обрезанными под корень проводами. | Произведена установка клапана и подвод пневмосистемы. Работа клапана провера в ручном режиме от пневмоблока. Нет возможности проверить работу клапана в автоматическом режиме из-за отсутствия концевых выключателей.
2021-12-26 | Мастер технолог | Лупандин | Постоянный проток через пробоотбоник АР-020-401 | Пробоотборник застрял на середине | Перезапуск программы пробоотбоника | В работе.
2021-12-26 | Мастер технолог | Лупандин | Отключение станции затаривания HS-032 | Аварийное отключение автоматов | Проверка цепей питания и управления, включение автоматов | Станция затаривания в работе. Замечаний нет.
2021-12-26 | Мастер технолог | Лупандин | Блокировка пуска насоса НППВ P-012-25V3 | Сформировавшиеся аварии внутри ЛСУ | Сброс аварий | Насос в работе
2021-12-26 | Мастер ОФХ | Лупандин | Изменение настроек давления фильтрования | Неисправнсоти нет | Изменение настроек давления фильтрования на ф/п №2 | В норме.
2021-12-26 | Мастер технолог | Лупандин | Останов конвейера ИК сушилки | Сгорел предохранитель питания дискретных датчиков | Проверка цепей питания датчиков, замена предохранителя. | Кабельная продукция индукционных датчиков расплавилась тем самым вызвав КЗ в линии питания и отключения работы конвейера. Установлена симуляция данных датчиков, конвейер запущен в работу. Требуется замена кабельной продукции.
2021-12-26 | Мастер технолог | Широкий | Залипание датчика уровня LT-070-0403 | Загрязнение успакоительной трубки | Очистка успакоительной трубки | Показания датчика пришли в норму
2021-12-26 | Мастер технолог | Широкий, Нестин, Мороз | Останов граблей Сгустителя золотого концентрата | Высокое давление в гиброблоке |  | Востановлена работоспособность граблей
2021-12-26 | Мастер фильтрации хвостов | Широкий, Мороз | Корректировка уставок прессфильтра хвостов | настройка работы прессфильтра хвостов | Произведена корректировка уставок | В норме.
2021-12-26 | Мастер технолог | Широкий, Нестин, Мороз | Останов сушильного барабана №2 | Останов конвейера К-011-0801 | сброшены ошибки, перезапущен сушильный барабан | сушильный барабан введен в работу
2021-12-26 | Мастер фильтрации хвостов | Широкий, Нестин, Мороз | Останов пресфильтра хвостов №3 в процессе разгрузки | Короткое замыкание в цепи питания двигителя каретки | перезапуск частотного привода двигателя коретки | Востановлена работоспособность пресфильтра №3
2021-12-27 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Рассинхронизация коллектора мойки и каретки перемещения плит п/ф №2 |  | Запуск программы снова, перемещение коллектора мойки в старое положение, синхронизация с кареткой и запуск программы. | П/ф в работе.
2021-12-27 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение уставок давления и просушки п/ф №2 |  | Произведена корректировка уставок | П/ф в работе.
2021-12-27 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение уставок просушки и продувки п/ф №2 |  | Произведена корректировка уставок | П/ф в работе.
2021-12-27 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение уставок разжима п/ф №2 |  | Произведена корректировка уставок | П/ф в работе.
2021-12-27 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Авария каретки передвижки плит | Ошибка ПЧ. На ПЧ горела ошибка КЗ. Во время работы ток вырос до 31А из-за этого сработала защита ПЧ. Возможно подклинивание каретки либо плит во время работы | Сброс ошибки на ПЧ. | П/ф в работе.
2021-12-27 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение уставок просушки и продувки п/ф №2 |  | Произведена корректировка уставок | П/ф в работе.
2021-12-27 | Мастер технолог | Лупандин | Отсутствует концевое положение клапана концентрата VCP-033-0405 | Закусывание манжеты шибером клапана | Разбор клапана, замена манжеты механиками. Монтаж клапана на место, проверка работоспособности. | Клапан в работе. Замечаний нет.
2021-12-27 | Мастер технолог | Лупандин | Зависание уровня LIC-010-0405 | Переполнение емкости, налипание пенного продукта на уровнемер. | Промывка уровнемера и фланца от пенного продукта | Показания восстановились. Уровнемер в норме.
2021-12-27 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение уставок просушки п/ф №2 |  | Произведена корректировка уставок | П/ф в работе.
2021-12-27 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение уставок просушки п/ф №2 |  | Произведена корректировка уставок | П/ф в работе.
2021-12-27 | Мельник | Лупандин | Мельники просят интегрировать на пульте кнопку пуска смазки, для проверки работоспособности форсунок.
2021-12-28 | Мастер технолог | Мороз | Ошибка модуля на Simocode двигателя каретки мойки (Фильтр-пресс серебра): | Перегрев модуля | Сбросили ошибку совместно с электриками | В работе
2021-12-28 | Начальник отдела АСУТП | Широкий | Анализ и подготовка данных для подключения новых задвижек планируемых устанавливаться на всасе нососов гидроподпоров хвостов | Причина отсутствует | Поиск и анализ возможных трасс для сигналов управления задвижками. Поиск и анализ каналов для подключения сигналов управления задвижками | В работе
2021-12-28 | Мастер технолог | Широкий, Мороз | Изменение настроек на ФП серебра: 1.фильтрация3 (расход <+ задержка, с 11 м3/ч до 15 м3/ч). 2.Отжим: (время > c 220c до 180с) | Поднастройка ФП | Поднастройка ФП | В работе
2021-12-28 | Мастер технолог | Широкий, Мороз | Отсутствуют показания весов конвейера К-020-0302 | Неисправность датчика скорости | Из-за отсутствия возможность поиска причин неисправности датчика скорости на рабочем процессе, принято решение установить скорость вестовой станции в ручном режиме. (скорость конвейера постоянна) | В работе
2021-12-28 | ППР | Широкий, Мороз | Анализ и подготовка к ППР намеченых на 29-30 декабря | Причина отсутствует | Анализ данных и подготовка к работам | В работе
2021-12-28 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение уставок просушки п/ф №2 |  | Произведена корректировка уставок | П/ф в работе.
2021-12-28 | Мастер технолог | Лупандин | Отсутствует концевое положение клапана концентрата VCP-033-0405 и VCP-031-0405 | Запесочивание клапанов | Разбор клапанов, промывка внутри. Монтаж клапанов на место, проверка работоспособности. | Клапаны в работе. Замечаний нет.
2021-12-28 | Мастер технолог | Лупандин | Плохая просушка концентрата на ИК сушилке | Отгарели фазы на ИК излучателях | Вызван энергетик фабрики для замены перемычек. | Перемычки заменены ИК сушилка в норме.
2021-12-28 | Мастер технолог | Лупандин | Аварийный останов насоса хвостов гравитации Р-032-0402 | Авария ПЧ. | Сброс аварий пуск насоса. Останов происходит из-за срабатывания кнопки аварияного останова. СГЭ запланированно на ППР убрать данную кнопку, либо установить перемычку. В работе останется Стоповая кнопка. | Насос в работе.
2021-12-28 | Мастер технолог | Лупандин | Аварийный останов МПСИ. | Отказ датчика уровня маслянного бака редуктора | Проверка цепей питания датчика и клеммных соединений.При первичном осмотре видимых повреждений не выявлено, масло в баке в норме. Принято решение включить симуляцию данного параметра. При повторном осмотре датчика, выявлен зеленый налет на одном из проводов внутри датчика. При "прозвонке" контактов датчика выявил, что 2й контакт сидит на земле. | 22мин простоя. МПСИ в работе, уровень в маслобаке в симуляции. Требуется демонтаж датчика и осмотрт его в лабораторных условиях.
2021-12-28 | Мастер технолог | Широкий, Мороз | Не работает отсечной клапан VCP-033-0405, не запускается насос P-031-0405 | Вынуты пневмотрубки из клапана, в автоматическом режиме не запускается насос при отсутствии управлении клапаном | Определено соответсвие трубок. Трубки установлены. Клапан проверен | Клапан и насос в работе
2021-12-28 | Начальник отдела АСУТП | Широкий, Мороз, Вольский | Обсуждение работ ППР |  |  | В работе
2021-12-28 | Дежурный электрик | Широкий, Мороз | Останов насоса Р-032-0402 по аварийной кнопке, неоднократное ложное срабатывание | Ведутся мероприятия по поиску неисправности | Произведена перекоммутация аварийной кнопки, для выявления причин ложных сробатываний | В работе. Ведутся мероприятия по поиску неисправности
2021-12-28 | Мастер технолог | Вольский | Настройка контура ПИД для насоса Р-162-0403 | Контур не обеспечивал заданный уровень расхода | Настройка регулятора
2021-12-28 | Мастер фильтрации хвостов | Широкий, Мороз | Рассинхронизация коллектора мойки и каретки перемещения плит п/ф №3 |  | Запуск программы снова, перемещение коллектора мойки в старое положение, синхронизация с кареткой и запуск программы. | П/ф в работе.
2021-12-28 | Мастер фильтрации хвостов | Широкий, Мороз | Изменение настроек на ФП хвостов №2: Просушка: (время > c 120c до 180с) | Поднастройка ФП | Поднастройка ФП | П/ф в работе.
2021-12-28 | Мастер технолог | Вольский | Внесение изменений в класс модуля счетчика циклов пресс фильров хвостов. Добален сквозной счетчик циклов фильтрации, с возможностью сброса вручную из модуля управления. | Нет сквозного счетчика циклов фильтрации | Добавление счетчика
2021-12-28 | Дежурный электрик | Широкий, Мороз | Изменение уставки мощности Вакуумной ИК сушилки ГЛФ на гравитации | Влажный продукт на выходе из Вакуумной ИК Сушилки | Изменение данной уставки с панели закрыто на всех уровнях доступа | Работа не окончена
2021-12-28 | Мастер фильтрации хвостов | Широкий | Изменение настроек на ФП хвостов №2: Просушка: (время > c 180c до 90с) | Поднастройка ФП | Поднастройка ФП | П/ф в работе.
2021-12-28 | Дежурный электрик | Широкий, Мороз | Изменение уставки мощности Вакуумной ИК сушилки ГЛФ на гравитации до W=80% | Влажный продукт на выходе из Вакуумной ИК Сушилки | Изменение внесено через программатор | Уставка изменена, есть улучшения. Задание выполнени
2021-12-28 | Мастер отделения фильтрации | Мороз | Подсчет колличества фильтраций с момента работы ФП хвостов №1 и №3 | Не было сквозного счетчика циклов фильтрации | Подсчет делал по графикам давления и расхода суспензии в ФП | Колличество фильтраций ФП1 = 1887, ФП3 = 1973
2021-12-28 | Мастер технолог | Широкий, Мороз | Пропала связь между контроллером НППВ и DeltaV | Завис медиаконвертер | Перезагрузили медиаконвертер | Связь восстановилась
2021-12-28 | Мастер технолог | Вольский, Широкий | Станции DeltaV не синхронизированны по времени | Не было настройки синхронизации | Установка синхронизации | Синхронизированно.
2021-12-29 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение уставок операции Разжим п/ф №2 |  | Произведена корректировка уставок | П/ф в работе.
2021-12-29 | Мастер технолог | Лупандин | Закрытие задвижки на станции затаривания. | Зависание цикла. | Принудительное открытие задвижки с помощью пневмоблока. После окончания затаривания данного мешка пуск цикла по новому. | В работе. Замечаний нет.
2021-12-29 | Плановые работы | Лупандин | Ревизия\ремонт уровнемера |  | Демонтаж уровнемера с маслобака редуктора. Разбор его и поиск неисправности. | Отремонтирован, проверен
2021-12-29 | Мастер технолог | Лупандин | Останов приточной вентиляции на гравитации |  | Сброс неисправностей. Корректировка уставок температуры. Пуск приточной вентиляции. | Приточная вентиляция в работе
2021-12-29 | Плановые работы ППР | Мороз | МПСИ.МШЦ Настройка панелей вывод значений таймерных алармов |  |  | Выполнено
2021-12-29 | Плановые работы ППР | Широкий | МПСИ. Ревизия датчиков вибрации редуктора |  |  | Выполнено
2021-12-29 | Мастер ОФХ | Широкий | Изменить максимальное значение времени операции фильтрования. |  |  | Выполнено
2021-12-29 | Мастер технолог | Вольский, Мороз | Процент показания открытия клапана поз. FIC03-010-0401 на мнемохеме отображается 6% при полностью закрытом клапане | Показания не соответсвовали реальным | Калиброка позиционера поз.FIC03-010-0401 | Выполнено
2021-12-29 | Машинист компрессорных установок | Вольский, Мороз | Необходимо изменить режим работы компрессоров |  | Компрессоры переведены из сетевого режима работы в местный | Выполнено
2021-12-29 | Плановые работы ППР | Широкий, Мороз | Проверка технического состояния привода клапана расхода воды на флюидизацию Q-030-0402. Калибровка. Q-020-0402. Калибровка. Q-010-0402. Калибровка |  | Калибровка клапана, продувка воздухом | Выполнено
2021-12-29 | Плановые работы ППР | Широкий, Мороз, Вольский | Проверка цепей Р-032-0402 |  | Выявлена коррозия на контактах ПМУ. Грязь и влага внутри ПМУ. Замена ПМУ. | Выполнено
2021-12-29 | Плановые работы ППР | Широкий | Проверка цепей Р-031-0402, Р-033-0402 |  | Проверка цепей ПМУ. Проверка не выявила следов коррозии. Контакты были подтянуты. | Выполнено
2021-12-29 | Мастер технолог | Вольский | Прогрузка программных модулей, счетков циклов пресс фильтров. Изменение графических панелей для данных модулей | Нет общего счетчика циклов пресс фильтров | Добавлен счетчик | Выполнено
2021-12-29 | Мастер технолог | Вольский | Добавить возможность сброса аварий на НППВ с DeltaV | Нет возможности сбрасывать аварии удаленно из операторской | Добавлена кнопка сброса, алгоритм проверен | Выполнено
2021-12-29 | Мастер технолог | Широкий, Вольский | Не откалиброваны донные клапана IIC01-010-0402, IIC02-010-0402, IIC03-010-0402 |  | Произведена ревизия и калибровка донных клапанов | Выполнено
2021-12-29 | Плановые работы ППР | Вольский | Изменение настроект уровня LI-010-0403 после установки нового, более высокого фланца |  |  | Выполнено
2021-12-29 | Мастер технолог | Широкий | Калибровка датчиков положения клапанов поз. VCP-033-0401, VCP-031-0401, VCP-043-0401 |  |  | Выполнено
2021-12-30 | Мастер технолог | Лупандин | Снятие крышки концентратора | неисправности нет | Отключение цепей управления задвижкой. Отключение пневмоблока от задвижки.
2021-12-30 | Плановые работы ППР | Лупандин | МПСИ. Ревизия датчика уровня масла для редуктора |  | Монтаж датчика на масло бак. Проверка его работоспособности, снятие симуляции на панели управления. | Датчик в работе.
2021-12-30 | Плановые работы ППР | Лупандин | МПСИ. Выяснение причин некорректной работы датчика перепада давления на фильтре масла |  | Произведена ревизия датчиков. Протяжка контактов. Некоторые контакты были ослаблены. | Датчики в работе.
2021-12-30 | Плановые работы ППР | Лупандин | Проверка работы байпасного клапана и защит воздуходувки №2 |  | Пуск воздуходувки №2. Выход на режим. После калибровки клапан отрабатывает нормально. | Воздуходувка №2 в работе.
2021-12-30 | Плановые работы ППР | Лупандин | МПСИ. Калибровка датчиков t обмотки |  | По факту на месте стоит отличный от других преобразователь температуры. Пытался изменить диапазон через Trex, преобразователь не дает сохранить изменения.
2021-12-30 | Плановые работы ППР | Лупандин | Протяжка контактов на преобразователях температуры Главного привода МПСИ |  |  | Работы выполнены
2021-12-30 | Мастер технолог | Лупандин | Не включается обогрев редуктора питателя СКДР | неисправности нет | Включение цепей управления в ПСУ, в ячейке питателя. | Обогрев в работе
2021-12-30 | Мастер технолог | Лупандин | Не включается подогрев масла в маслобаке коренных подшипников МШЦ | Требуется принудительно включить подогрев масла, для предварительного его прогрева. | Изменение уставки температуры включения масла. | Подогрев масла в работе
2021-12-30 | Плановые работы ППР | Лупандин | Протяжка контактов на преобразователях температуры Главного привода МШЦ |  |  | Работы выполнены
2021-12-30 | Мастер технолог | Лупандин | Сборка концентратора | неисправности нет | Подключение цепей управления задвижкой. Подключение пневмоблока к задвижке. | Работы выполнены
2021-12-30 | Плановые работы ППР | Лупандин | Калибровка весов конвейера |  | Установка константы на скорость конвейера. Процедура установки нуля.
2021-12-30 | Плановые работы ППР | Лупандин | Закрытие донных клапанов |  | Проверка работоспособности донных клапанов на Гравитации. Клапана регуляторы работают исправно,
2021-12-30 | Мастер технолог | Вольский, Широкий | Не опускаются граблины на сгустителе золотого концентрата TH-010-0404 | Уставка момента ниже необходимого порога | Поднята уставка момента | Сгуститель работает в автоматическом режиме, граблины опускаются и поднимаются в необходимых пределах
2021-12-30 | Мастер технолог | Вольский, Широкий | Помощь при пуске сушильного барабана
2021-12-30 | Мастер технолог | Мороз, Вольский, Широкий | FIC-099-0409 (Гравитация) Клапан перестал ходить. | Механики разбирали отсечные клапаны на гравитации и перекрыли воздух шкафа CAB. | Отключили пневмотрубки от ремонтируемых клапанов клапанов. Подали воздух на шкаф CAB. | Клапан FIC-099-0409 начал ходить.
2021-12-30 | Мастер технолог | Мороз, Вольский, Широкий | AIC-1009-0405 Датчик влажности показывает ноль во время сушки продукта. | Датчик установлен вверх ногами | Закрепили датчик в нужном положении, чтобы продукт попадал на измерительный элемент. | Датчик начал покзывать около 1 % влажности. Визуально продукт сухой.
2021-12-30 | Мастер ОФХ | Широкий | Настройка прессфильтра №2 | Настройка параметров | Изменено: 1. Коретка передвижения плит - время быстрого хода в зоне между плитами вперед с 4 с на 3,7 с; 2. Время первичного разжима с 14 с на 11,5 с; 3. Пауза после первичного разжима с 60с на 75 с; 4. Время продувки критерий завершения с 20с на 25с | Корректировка параметров внесена
2021-12-30 | Мастер-технолог | Вольский, Мороз | LIT-030-0405 - показания датчика с помехами. |  | В AM S изменили параметр: конфигурация / adv setup/ cur output1, Damping out: c 0 на 1 sec. | Кривая графика сгладилась.
2021-12-30 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз | ФП Золота. Остановка каретки. | Ошибки на панели: 1.Нет электропитания. 2. Каретка передвижения плит-Авария-Отказ ПЧ. Ошибка на ПЧ: Нет выходной фазы. | Ошибка была сброшена | ФП в работе.
2021-12-30 | Мастер серебренного КЗК | Широкий | Показания весов скачат вверх\вниз | Плохой контакт соединений в плате преобразователя тензодатчиков | Подтянуты контакты | Затарка серебренного концентрата работает в штатном режиме
2021-12-30 | Мастер-технолог | Широкий | Не корректное отображение положения клапана VCP-011-0404 на АРМ | Сбили концевой датчик | Установлен на штатное место | Клапан отображается корректно
2021-12-30 | Инженер КИП ЮВГК | Широкий | Дополнительнная проверка демонтированного датчика скорости весового терминала конвейера К-020-0302 в нормальных условиях | не работает датчик скорости | Собрана тестовая схема. Проведена проверка | Датчик не работает. Необходима замена
2021-12-30 | Начальник отдела АСУТП | Широкий | Анализ и подготовка данных для подключения новых задвижек. Уточнены типы задвижек. | Причина отсутствует | Выбран одни за двух ранее рассмотренных вариантов. Ведется проработка данного варианта | В работе
2021-12-30 | Мастер технолог | Вольский | Изменение уставок по запуску насосов поз.Р-101-0405, Р-102-0405 | не оптимальные окэффициенты, может привести к переливу | Изменены коэффициеты | Выполнено
2021-12-31 | Мастер технолог | Вольский, Широкий | Не опускаются граблины на сгустителе золотого концентрата TH-010-0404 | Уставка момента ниже необходимого порога | Поднята уставка момента | Сгуститель работает в автоматическом режиме, граблины опускаются и поднимаются в необходимых пределах
2021-12-31 | Мастер технолог | Вольский, Широкий | Помощь при пуске сушильного барабана
2021-12-31 | Мастер технолог | Мороз, Вольский, Широкий | FIC-099-0409 (Гравитация) Клапан перестал ходить. | Механики разбирали отсечные клапаны на гравитации и перекрыли воздух шкафа CAB. | Отключили пневмотрубки от ремонтируемых клапанов клапанов. Подали воздух на шкаф CAB. | Клапан FIC-099-0409 начал ходить.
2021-12-31 | Мастер технолог | Мороз, Вольский, Широкий | AIC-1009-0405 Датчик влажности показывает ноль во время сушки продукта. | Датчик установлен вверх ногами | Закрепили датчик в нужном положении, чтобы продукт попадал на измерительный элемент. | Датчик начал покзывать около 1 % влажности. Визуально продукт сухой.
2021-12-31 | Мастер ОФХ | Широкий | Настройка прессфильтра №2 | Настройка параметров | Изменено: 1. Коретка передвижения плит - время быстрого хода в зоне между плитами вперед с 4 с на 3,7 с; 2. Время первичного разжима с 14 с на 11,5 с; 3. Пауза после первичного разжима с 60с на 75 с; 4. Время продувки критерий завершения с 20с на 25с | Корректировка параметров внесена
2021-12-31 | Мастер-технолог | Вольский, Мороз | LIT-030-0405 - показания датчика с помехами. |  | В AM S изменили параметр: конфигурация / adv setup/ cur output1, Damping out: c 0 на 1 sec. | Кривая графика сгладилась.
2021-12-31 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз | ФП Золота. Остановка каретки. | Ошибки на панели: 1.Нет электропитания. 2. Каретка передвижения плит-Авария-Отказ ПЧ. Ошибка на ПЧ: Нет выходной фазы. | Ошибка была сброшена | ФП в работе.
2021-12-31 | Мастер серебренного КЗК | Широкий | Показания весов скачат вверх\вниз | Плохой контакт соединений в плате преобразователя тензодатчиков | Подтянуты контакты | Затарка серебренного концентрата работает в штатном режиме
2021-12-31 | Мастер-технолог | Широкий | Не корректное отображение положения клапана VCP-011-0404 на АРМ | Сбили концевой датчик | Установлен на штатное место | Клапан отображается корректно
2021-12-31 | Инженер КИП ЮВГК | Широкий | Дополнительнная проверка демонтированного датчика скорости весового терминала конвейера К-020-0302 в нормальных условиях | не работает датчик скорости | Собрана тестовая схема. Проведена проверка | Датчик не работает. Необходима замена
2021-12-31 | Начальник отдела АСУТП | Широкий | Анализ и подготовка данных для подключения новых задвижек. Уточнены типы задвижек. | Причина отсутствует | Выбран одни за двух ранее рассмотренных вариантов. Ведется проработка данного варианта | В работе
2021-12-31 | Мастер технолог | Вольский | Изменение уставок по запуску насосов поз.Р-101-0405, Р-102-0405 | не оптимальные окэффициенты, может привести к переливу | Изменены коэффициеты | Выполнено
2021-12-31 | Мастер технолог | Лупандин | Не запускался ГЛФ на гравитации | Авария по переполнению бункера | Очистка вилки датчика | ГЛФ в работе
2021-12-31 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение уставок операции Разжим п/ф №2 |  | Произведена корректировка уставок, полсе установки новых салфеток | П/ф в работе.
2021-12-31 | Мастер технолог | Лупандин | Не работает КФЕ СКДР | Авария на ПЧ | Сброс аварии, проверка цепей управления. Пуск насоса КФЕ. | КФЕ в работе.
2021-12-31 | Мастер технолог | Лупандин | Измение уставок подогрева масла в маслобаках МПСИ и МШЦ | неисправности нет | Во время останова фабрики включали принудительно подогрев масла в маслобаках | Подогрев масла в работе
2021-12-31 | Мастер технолог | Лупандин | Низкая температура футеровки на сушильном барабане №1 |  | Корректировка уставок | Сушильный барабан в работе.
2021-12-31 | Мастер технолог | Лупандин | Изменение уставок операции Разжим п/ф №2 |  | Произведена корректировка уставок, полсе установки новых салфеток | П/ф в работе.
2021-12-31 | Мастер технолог | Лупандин | Высокое давление разгрузки компрессорной установки |  | Изменение давления разгрузки | КУ в работе
2021-12-31 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение уставок каретки передвижки плит №3 |  | Корректировка уставок . При мойке не до конца прижимала пакеты с плитами | П/ф в работе.
2021-12-31 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Подсчет колличества фильтраций с момента замены салфеток на п/ф №4 | Не было сквозного счетчика циклов фильтрации | Подсчет делал по событиям, общую сумму добавил в счетчик | Колличество фильтраций ФП4 = 1280
2021-12-31 | Мастер технолог | Широкий, Мороз | ККД. Останов конвейера 500-030-0301. | Перегрузка привода по току. | Не успели дойти до конвейера. | Электрики решили проблему.
2021-12-31 | Мастер технолог | Широкий, Мороз | P-111-0403 - не запускается | ошибки: 1. Внешний отказ1 (термозащита). 2. Нажата аварийная кнопка. | 1. Проверили аварийную кнопку - кнопка не нажата. 2. Термозащиту заперемычили. В ключили автомат цепи управления. | Насос в работе.
2021-12-31 | Мастер технолог | Мороз | Гравитация. Жалобы на высокую влажность в продукте. Предположение, что создается слабый вакуум. | Проверили. Вакуумный насос работает на постоянных оборотах. | Скорость оборотов для создания большего вакуума увеличить нельзя. Насос работает на номинальных оборотов. | Проблемой занимаются механики.
2021-12-31 | Начальник фабрики | Широкий, Мороз | Изменение уставок на золотом фп F-010 | Изменение уставок на золотом фп F-010 | Pmin на просушке с 6.5 до 4 бар. Время на просушке со 180 до 60 с. Продувка1: с 5 до 3 бар. Время на продувке2: с 40 до 20 сек.
2021-12-31 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз | P-51-403 не запускается | Ошибка: 5091, нажата аварийная кнопка. | Проверка состояния кнопки - кнопка отжата. Диагностика цепи управления ПМУ, найден обрыв провода питания цепи управления. Ввод в цепь питания резервной жилы. | Насос в работе.
2021-12-31 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз | Гравитация.Останов концентраторов Кнельсон номер 2, 3 по давлению. | Забивка импульсных трубок на датчиках давления. | Продули импульсны трубки | Концентраторы в работе.
2021-12-31 |  | Вольский | Не создается файл регистрации DeltaV | Причина пока не ясна | Установка обновлений | В процессе
2022-01-01 | Мастер технолог | Лупандин | Неисправность датчика уровня. LGT2-3008 уровень воды в гидрозатворе. | Перелив гидрозатвора. | Сброс ошибки. | Уровнемер в работе.
2022-01-01 | Мастер технолог | Лупандин | Не достоверные показания датчика потока масла FIT062-100-0401 на МПСИ | Неисправность датчика | Датчик выведен из алгоритма, показания расхода масла засимулированы. Попытка сброса питания с датчика ни к чему не привела, датчик все так же не стабилен. Проверена подача масла на редуктор, путем раскручивания фланца механиками, проток масла есть. | МПСИ в работе.
2022-01-01 | Мастер технолог | Лупандин | Зависли показания уровня LIC-080-0403 на емкости Е-80-0403 | Засорена успокоительная труба | Промыта успокоительная труба водой из шланга. | Уровнемер в работе
2022-01-01 | Мастер технолог | Лупандин | Зависли показания уровня LIC-070-0403 на емкости Е-70-0403 | Засорена успокоительная труба | Промыта успокоительная труба водой из шланга. | Уровнемер в работе
2022-01-01 | Мастер технолог | Лупандин | Отключение по аварии концентратора №3 QC-030-0402 | Не верное значение расхода | Проверка работоспообности расходомера, проверка работы клапана-регулятора. | Концентратор в работе
2022-01-01 | Мастер технолог | Широкий, Мороз | Останов пластинчатого питателя СКДР K-010-0302-M1 | сгорел предохранитель в цепи кабель-троссового датчика | Замена предохранителя | Питатель в работе
2022-01-01 |  | Мороз | Большая просадка по расходу на концентраторе QC-030 | Останов концентратора QC-010, QC-020 | Подборка в ручную коэфициентов регулятора Кп, Ки, Кд; Автоматическая настройка регулятора | Концентратор QC-030 в течение смены не останавливался. Необходимо дальше наблюдать за его работой
2022-01-01 |  | Вольский | Административные работы, сдача отчета за декабрь | Плановый отчет | Плановый отчет | Отчет сдан
2022-01-01 | Дежурный КИП | Широкий, Мороз, Вольский | Недостаточное количество проб раз в период | Нужна корректировка в настройках су пробоотборника | Изменения: 1. Время отбора пробы с 60сек на 30 сек. 2. Колличество отсечек первичного пробоотборника с 3 до 6. 3Колличество отсечек вторичного пробоотборника с 6 до 12. | Частота колличества проб увеличена.
2022-01-01 | Мастер технолог | Широкий | Изменение настроек Пресс-фильтра F-010 |  | Просушка: мин P c 4 с 6.5 бар. 2. Время просушки с 60 с до 180 с. 3. Продувка1: с 3 до 5 бар, время с 30 с до 60 сек. 4.Продувка2. Увеличение времени с 30 до 40 сек. | Настройки завершены
2022-01-01 | Мастер технолог | Широкий | Не достоверные показания датчика потока масла FIT062-100-0401 на МПСИ | Неисправность датчика | Проведена дополнителтьная диагностика датчика. Датчик все так же не стабилен. | МПСИ в работе.
2022-01-02 | Мастер технолог | Широкий, Мороз, Вольский | Останов пластинчатого питателя СКДР K-010-0302-M1 | сгорел предохранитель в цепи кабель-троссового датчика | Замена предохранителя | Питатель в работе
2022-01-02 |  | Мороз | Большая просадка по расходу на концентраторе QC-030 | Останов концентратора QC-010, QC-020 | Подборка в ручную коэфициентов регулятора Кп, Ки, Кд; Автоматическая настройка регулятора | Концентратор QC-030 в течение смены не останавливался. Необходимо дальше наблюдать за его работой
2022-01-02 |  | Вольский | Административные работы, сдача отчета за декабрь | Плановый отчет | Плановый отчет | Отчет сдан
2022-01-02 | Дежурный КИП | Широкий, Мороз, Вольский | Недостаточное количество проб раз в период | Нужна корректировка в настройках су пробоотборника | Изменения: 1. Время отбора пробы с 60сек на 30 сек. 2. Колличество отсечек первичного пробоотборника с 3 до 6. 3Колличество отсечек вторичного пробоотборника с 6 до 12. | Частота колличества проб увеличена.
2022-01-02 | Мастер технолог | Широкий | Изменение настроек Пресс-фильтра F-010 |  | Просушка: мин P c 4 с 6.5 бар. 2. Время просушки с 60 с до 180 с. 3. Продувка1: с 3 до 5 бар, время с 30 с до 60 сек. 4.Продувка2. Увеличение времени с 30 до 40 сек. | Настройки завершены
2022-01-02 | Мастер технолог | Широкий | Не достоверные показания датчика потока масла FIT062-100-0401 на МПСИ | Неисправность датчика | Проведена дополнителтьная диагностика датчика. Датчик все так же не стабилен. | МПСИ в работе.
2022-01-02 | Плановые работы | Вольский | Проверка на вирусы станций PROPLUS и AMS. | Нет неисправности
2022-01-02 | Плановые работы | Вольский | Установка обновлений DELTAV_14FP1_WS_04_CSS на PROPLUS | Нет неисправности
2022-01-02 | Мастер технолог | Вольский | Залипание показаний уровнемера LIT-020-0403 | Загрязнение успокоительной трубки и самого и чувствительной поверхности прибора. | Проверка фактического уровня, прочистка успокоительной трубы и прибора. | Восстановлена штатная работа прибора.
2022-01-02 | Мельник | Лупандин | Не стабильные показания процента загрузки главного привода мельницы МПСИ на панели управления мельницой |  |  | Мельница в работе
2022-01-02 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Изменение настроек Пресс-фильтра F-020 ОФХ | Нет неисправности | Изменение уставки времени фильтрации с 90с до 60с | П/ф в работе
2022-01-02 | Мастер технолог | Лупандин | Не запускается насос Р-032-0405 на П/Ф Ag | Не уходит команда на запуск с пульта управления | При пуске цикла открываются задвижки, но не идет команда на запуск насоса | Перешли на насос Р-031-0405
2022-01-02 | Мастер технолог | Лупандин | АО МШЦ | На пульте управления мельницой не было никаких неисправностей | Проверка журнала событий на пульте управления (ничего нет), проверка аварий на силовой ячейке (аварий нет). В истории событий на скаде тоже нет никаких алармов. Контроль за повторным пуском мельницы. | МШЦ в работе
2022-01-03 | Мастер технолог | Мороз, Вольский, Широкий | Не закрывается клапан VCP-034-0405 с арм и в каскадном режиме. | Вышел из строя соленоид в шкафу CAB-010-0405 | Выполнено переподключение на резервный соленоид ПР6 | Клапан работает в каскадном режиме и с АРМ
2022-01-03 | Начальник АСУТП | Вольский, Мороз | Поиск причины останова мельницы МШЦ |  | Предварительной причиной останова является повышение давления масла на приводную сторону вала
2022-01-03 | Мастер технолог | Широкий | Изменение настроек прессфильтра №2 золотосодержащего концентрата | Изменение настроек | Просушка: время просушки с 180 с до 60 с. 3. Продувка1: время с 60 с до 30 сек. 4.Продувка2. время с 40 до 20 сек. | Расходомер в работе, показания востановленны
2022-01-03 | Мастер технолог | Широкий, Мороз | Частые остановки насоса P-052-0403 | Короткие замыкания в цепях ПМУ | ПМУ отключен от частотного преобразователя
2022-01-03 | Дежурный КИП | Широкий | Нет данных с расходомера гидроподпора воды FIT-011-0407 | Сломан разьем расходомера гидроподпора воды FIT-011-0407 | Заменен разьем (кабель перепаян) | Расходомер в работе, показания востановленны
2022-01-03 | Мастер технолог | Мороз | Расходомер, через который идет масло показывает меньший расход, чем дозатор. | Головка Насоса P-128-0403 подтекает. | Дозаторщик поменял головку на дозаторе и подтекающий шланг. | Расходомер показывал корректно до тех пор, пока шланг вновь не начал подтекать.
2022-01-03 | Мастер технолог | Вольский | Увеличение максимального числа оборотов на дозирующем насосе P-121-0403 |  | Увеличение максимального колличества оборотов не привело к увеличению расхода
2022-01-03 | Мастер технолог | Лупандин | Нет расхода на насосе Р-032-0405 на П/Ф Ag |  | Пришли в энергоблок чтоб по факту посмотреть на работу ПЧ. Двигатель развивает скорость 5Гц и резко возрастает ток нагрузки до 40А. Расхода нет. Вызвали механиков для осмотра самого насоса, так же электрики проверили подключение двигателя в БРНО. | Мастер-технолог сделал заявку в Sever Minerals для разбора насоса и е го ревизии
2022-01-03 | Мастер технолог | Лупандин | Останов Нельсона №3 на гравитации | Низкий поток воды | Слили всю воду и отсоеденили шланги. Промыли всю систему. Включили концентратор снова. | Концентратор в работе
2022-01-03 | Технолог фабрики | Лупандин | Станция флоккуляции | Нет неисправности | Технолог хотел увеличить скорость вращения мешалки в баке подготовки флоккулянта. Объяснил ей что мешалка работает по команде пуск и стоп без регулирования. | Мешалка в работе
2022-01-03 | Мастер технолог | Лупандин | Не совпадают показания расходомеров в реагентном отделении. | Не гермитичны крышки дозаторов | Провел беседу о герметичности крышек дозатора
2022-01-04 | Мастер технолог | Вольский, Широкий | Низкий уровень расхода после насоса дозатора P-122-0403 | Пережат шлаг всаса | Распремление шланга всаса насоса
2022-01-04 | Плановые работы | Вольский, Мороз | Не верное отображение положения клапана XY071-200-0401, XY070-200-0401 |  | Изменение конфигурации и мнемосхем
2022-01-04 | Руководство фабрики | Вольский, Мороз | Предоставить данные о простоях динамического оборудования | нет неисправности | Предоставление данных о простоях динамического оборудования
2022-01-04 | Мастер технолог | Широкий | Изменение настроек прессфильтра №2 хвостов | Изменение настроек | Разжим: 1. Время первичного разжима с 6 с до 16 с. 2. Пауза после первичного разжима: с 65 с до 75 сек.
2022-01-04 | Мастер технолог | Широкий | Изменение настроек прессфильтра №3 хвостов | Изменение настроек | Настройка каретки передвижения плит: Задержка перегрузки назад с 680 мс до 750 мс
2022-01-04 | Мастер технолог | Мороз | Изменение настроек прессфильтра F-010 золота | Изменение настроек | 1.Время просушки: с 60 до 180с. 2.Время продувки 1: с 30 до 60 сек. 3.Время продувки: 2 с 20 сек до 45 сек.
2022-01-04 | Плановые работы | Мороз | Добавление отображения блокировок МПСИ и МШЦ на мнемосхемы МПСИ и МШЦ. Конфигурирование информационных модулей |  | Изменение конфигурации и мнемосхем
2022-01-04 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Корректировка уставок П/Ф 2 | нет неисправности | Во время второй продувки кек сильно прилипает к салфеткам. Хотели поменять уставки, чтоб не было давления продувки, но это ничего не дало. В итоге вернули все как было. | П/ф в работе
2022-01-04 | Энергетик фабрики | Лупандин | Поиск документации и схем по вентсистемам |  | Необходимо запустить приточную вентсистему в операторской на ККД
2022-01-04 | Энергетик фабрики | Лупандин | Не работает Приточная вентсистема П3 в операторской ККД | нет отображения температуры и нормального состояния вентсистемы | Проверили расключение схемы. Заимитировали сработку сигнала пожар путем установки перемычки. Подключение датчика температуры. Вент система запустилась, но встает по ошибке. Были сделаны фотографии пульта управления и платы управления, для скачивания руководства по экплуатации. Работы будут продолжены. | Занимаюсь изучением РЭ на плату управления и пульт ДУ.
2022-01-04 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Установка датчиков положения поддона на П/Ф №4 | нет неисправности | Корреткровка открытия и закрытия поддонов, путем смещения датчиков положения.
2022-01-04 | Мастер-технолог | Лупандин | Не достоверные показания уровнемеров LIC-090-0403 и LIC-080-0403 | Налет внутри труб | Внутри успокоительной трубы присутствую каросты из ржавчины и налет. Трубы были промыты водой. | Уровнемеры в работы. Показания восстановились.
2022-01-04 | Мастер-технолог | Лупандин | Зависла SCADA | не известна | Перезапустил панель оператора | SCADA в работе
2022-01-04 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз | ИК-сушка (серебро). Останов по датчику забивки течки. | Гофра кабеля задевала вибровилку датчика. | Переместили гофру, закрепили гофру на стяжку, чтобы не задевала ЧЭ датчика. | ИК сушка в работе
2022-01-04 | Начальник АСУТП | Широкий | Подготовить эскизный проект, по подключению клапанов для насосов гидроподпора хвостов |  | Изучены схемы, проведен анализ оборудования, приступил к подготовке эскиза | Прорабатывается
2022-01-04 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз, Вольский | Уровень LI-040-0408 на E-40 - не корректные показания датчика уровня |  | Дежурный КИП сбросил питание, протер излучатель. Перенастроили датчик из AMS. | Датчик в работе
2022-01-04 | Начальник АСУТП | Широкий | Подготовить эскизный проект, по подключению клапанов для насосов гидроподпора хвостов |  | Подготовлены спецификация, схемы соединений и подключений | Эскизный проект готов
2022-01-04 |  | Широкий, Мороз, Вольский | P-042-403 - скорость двг не поднималась больше 45 Гц. | В настройках ПЧ максимальный ток был занижен (меньше номинального). | Перенастроили параметр максимального тока. | Проблема решена.
2022-01-04 | Мастер-технолог | Мороз | ФП2 (хвосты) изменили время просушки с 90с на 120с | неисправности нет | ФП2 (хвосты) изменили время просушки с 90с на 120с | ФП в работе
2022-01-04 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз, Вольский | ИК-сушка (серебро). Останов по датчику забивки течки. | Ложные срабатывания датчика забивки течки | Засимулировали этот датчик | ИК сушка в работе
2022-01-04 | Мастер фильтрации хвостов | Широкий, Мороз, Вольский | Запрос на перестановку местами пневмоцилиндров клапанов V6/6 и V13/6 (ФП2-хвосты) | Механики поменяли клапан v13-6-0407 на емкости T9 и сняли клапан с линии промывки V6-6-0407. | Переставили пневмоцилиндры местами, настроили концевики. | Линия промывки ФП2-хвосты готова к регенерации
2022-01-05 | Мастер-технолог | Лупандин | Не опускаются граблины на сгустителе серебрянного концентрата TH-010-0404 | Отсечка по уставке момента 1 | Поднята уставка момента: с 10бар до 19бар После нормальной работы граблин уставку опустили до 13бар Контроль за работой граблин. | Сгуститель работает в автоматическом режиме, граблины опускаются и поднимаются в необходимых пределах
2022-01-05 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Корректировка уставок П/Ф 2 | нет неисправности | Время разжима 1: с 100с до 130с | П/ф в работе
2022-01-05 | Мастер-технолог | Лупандин | Не достоверные показания уровнемера LIC-020-0403 | Налет внутри труб | Внутри успокоительной трубы присутствую каросты из ржавчины и налет. Трубы были промыты водой. | Уровнемеры в работы. Показания восстановились.
2022-01-05 | Мастер-технолог | Лупандин | Не достоверные показания уровнемера LIC-030-0402 | Ошибка прибора | Перезагрузка прибора | Уровнемер в работе
2022-01-05 | Мастер технолог | Широкий, Вольский Мороз | нет неисправности | Замена мониторов станций WS1 WS2 | Мониторы в работе
2022-01-05 | Мастер технолог | Широкий, Вольский, Мороз | Запустить линию Фильтр пресс золота 2, сушильный барабан 2, конвейер 20 | На фильтр прессе на клапане отвода продувки ЦК V11 установлениы сигналы имитирующие срабатывания концевиков в шкафу через реле. Переинициализированна связь между ЛСУ сушильных барабанов и РСУ. Сьрошены ошибки с частотных преоброзователей и главного контактора | ФП F-020 в работе
2022-01-05 | Мастер технолог | Широкий, Вольский, Мороз | Выяснить причину периодической остановки горелки сушильного барабана. "посторонний свет при выключении горелки" | Проверен датчик, и цепи. Выяснили что есть горение после выключение горелки . Причини утечка ДТ. | Сушильный барабан в работе
2022-01-05 | Плановые работы | Широкий, Вольский, Мороз | События работы мельницы на английском языке | Необходимо русифицировать события работы мельницы | Работа по русификации событий мельницы выполнена
2022-01-05 | Мастер технолог | Лупандин | После регенирации 2-го Ф\П Au не до конца закрылся клапан V6-3-0405AU | Видимо подклинело клапан из-за долго простоя | Повторно октрыли и закрыли клапан | Ф/п в работе
2022-01-05 | Мастер технолог | Лупандин | Посторонние шумы на станции затарки Ag HS-030 | Кто-то из затарщиков ударил по кожуху вентелятора обдува эл. Двигателя. Вентелятор задевал за кожух. | Выправили вмятину кожуха. Поставили на место. | Станция затаривания в работе.
2022-01-05 | Мастер технолог | Лупандин | ОФХ. Останов коневейера К-014-0901 П/Ф №4 | Авария на ПЧ | Поврежден индукционный датчик конечного положения барабана ленты. Забит грязью и залит водой. Разобрали и промыли датчик, необходимо его по новой расключить и просушить. Дачтик врменно отключен от цепи. | Конвейер запущен. П/Ф в работе.
2022-01-05 | Энергетик фабрики | Лупандин | Не работает Приточная вентсистема П3 в операторской ККД |  | Переподключение схемы. Вентиляция и обогрев заработали. Осталось запустить первичный подогрев воздуха. Он пока не работает. | Вентсистема в работе.
2022-01-05 | Мастер-технолог | Лупандин | Зависла SCADA | не известна | Перезапустил панель оператора | SCADA в работе
2022-01-05 | Мастер технолог | Лупандин | Зависли показания уровня LIC-070-0403 на емкости Е-70-0403 | Засорена успокоительная труба | Промыта успокоительная труба водой из шланга. | Уровнемер в работе
2022-01-05 | Мастер-технолог | Лупандин | Отсутствие циклов на АРМ мастера-технолога с установкой затаривания HS-034 | Нет связи со станцией затаривания | Проверка связи. Не до конца был воткнут в коннектор штекер витой пары. | Связь восстановлена. Счетчик циклов считает.
2022-01-05 | Мастер-технолог | Лупандин | При продувке на П/Ф Au №2 около клапана подачи воздуха раздаются не понятные звуки |  | Совместно с механиком послушали что за звуки, они будут разбирать обратный клапан и смотреть что в нем. Идет какой-то стук металлический.
2022-01-05 | Мастер-технолог | Лупандин | Во время мойки П/Ф Ag встал по ошибке клапана подачи воды на мойку V6/1 | Перегорел предохранитель | Заменил пред | П/Ф в работе
2022-01-06 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Мороз | Ф/П Серебра: ошибка открытия клапана V5/1 | Родной Предохранитель плохо сидит в седле клемника | Заменили пред | Ф/П в работе
2022-01-06 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Мороз | Ф/П Серебра: ошибка открытия клапана V7.2/1 | Родной Предохранитель плохо сидит в седле клемника | Заменили пред | Ф/П в работе
2022-01-06 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Мороз | ИК сушка: ошибка ПЧ | Ошибка: 5091, аварийная кнопка | Сбросили ошибку на ПЧ | ИК сушка в работе
2022-01-06 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Мороз | Показания уровнемера LT01-081-0403 резко изменялись в диапазоне 20% | Периодически из-за вибрации датчик принимает излученный сигнал не от попловка а от бортика. | Немного изменили наклон датчика | Наблюдаем за показаниями.
2022-01-06 | Плановые работы | Вольский, Мороз | Создание програмных модулей для работы аварийных сирен на складе хим реагентов | Создание програмных модулей для работы аварийных сирен на складе хим реагентов | Создание програмных модулей для работы аварийных сирен на складе хим реагентов | Модули готовы. Осталось сделать анимацию в SCADA.
2022-01-06 | Плановые работы | Лупандин | Гравитация | нет неисправности | С помощью TREXa проверили диапазоны датчиков давления воды флюидизации на всех концентраторах. Все параметры одинаковы. | Концентраторы в работе
2022-01-06 | Мастер-технолог | Лупандин | Зависла SCADA | не известна | Перезапустил панель оператора | SCADA в работе
2022-01-06 | Мастер-технолог | Лупандин | Корректировка уставок Ф/П Au №1 | нет неисправности | Время просушки: с 60с до 180с Время продувки №1: с 30с до 60с Время продувки №2: с 20с до 40с | Ф/п в работе
2022-01-06 | Мастер-технолог | Лупандин | Останов Нельсона №3 на гравитации | Низкий поток воды | Слили всю воду и отсоеденили шланги. Промыли всю систему. Изменил параметр на клпане-регуляторе yE.min с 137 до 170 (скорость спускного клапана). Включили концентратор снова. | Концентратор в работе
2022-01-06 | Мастер-технолог | Лупандин | Жалобы на сырой КЕК после ф/п Ag | нет неисправности | Увеличил время продувки №2 с 20с до 40с | Ф/п в работе
2022-01-07 | Мастер-технолог | Широкий, Вольский | Восстановить корректыне показания уровнемера | Прочисщена успокоительная трубка | Показания восстновлены
2022-01-07 | Мастер-технолог | Широкий, Вольский, Мороз | После штатного останова мельницы вызванной работой на конвейере К-020 не получалось запустить мельницу МШЦ. Не переходило на прямой пуск. | Помошь в запуске мельниницы МШЦ. Предварительная причина отключение или разгрузка трансформатора MCB
2022-01-07 | Мастер-технолог | Широкий, Вольский, Мороз | Добавить счетчик сумматор FIS1-3008 FIS2-3008 | Добавлен счетчик накопления
2022-01-07 | Мастер-технолог | Широкий, Вольский, Мороз | Запустить сушильные барабаны | Поле пуска мельниц возникают посадки напряжения, которые остановили концейер K-12 что в свою очередь привело к остановке сушильных барабанов
2022-01-07 | Мастер-технолог | Широкий, , Мороз | нет возможности запустить мешалку по месту. | Отсутвует кабель со стороны ПЧ |  | Необходимо найти и завести кабель в шкаф ПЧ
2022-01-07 | Мастер-технолог | Широкий | Изменить уставки для работы клапана VCP-107-0409 | Изменнены уставки
2022-01-07 | Начальник АСУТП | Широкий | Подготовить спецификацию ЗИП по результатам работы фабрики в период с ноября по январь | Спецификация подготовлена и выслана на рассмотрение
2022-01-07 | Мастер-технолог | Широкий | Не коректная работа ГЛФ | Приотрыт в руяном режиме клапан на подачу свежей воды
2022-01-07 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз, Вольский | Перегре масла на сгустителе серебра | Отключено нагреватель масла
2022-01-07 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз, Вольский | Уменьшение показания расхода на датчике протока на подпоре загрузке мельницы МШЦ | Проанализирована работа датчика, сравнение показания с расходомером. Сделан вывод что показания верные, изменился сам проток |  | Необходима проверка линия подачи воды на прохождение потока
2022-01-07 | Мастер-технолог | Лупандин | Слишком влажный КЕК на выходе из Ф/П Ag | нет неисправности | Изменение времени отжима: с 180с до 250с. Проверка подачи воздуха в систему, установка "рабочего" манометра на коллектор подачи воздуха, проверка регултровки давления подачи. | Ф/П в работе
2022-01-07 | Технолог фабрики | Лупандин | Изменение уставки времени отбора пробы на пробоотбонике AP-050-0403 | нет неисправности | Изменено время повторного отбора: с 90 до 120с | Пробоотборник в работе
2022-01-07 | Мастер-технолог | Лупандин | Частые остановы нельсона №3 | не верное значение расхода | Изменены уставки: положительное давление с 13кПа до 19кПа; высокое давление фильтра с 90кПа до 110кПа | Концентратор №3 в работе
2022-01-07 | Мастер-технолог | Лупандин | Останов конвейера К-014-0901 ОФХ |  | Сброс ошибков на ПЧ в энергблоке, пуск конвейера. | Конвейер в работе
2022-01-07 | Мастер-технолог | Лупандин | Останов горелки сушильного барабана №1 | Ошибка горелки: "посторонний свет при выключении горелки" | Оператором сушильных установок был осмотрен сушильный барабан и горелка. После чего была снята ошибка и запущена горелка в работу. | Сушильный барабан №1 в работе
2022-01-07 | Мастер-технолог | Лупандин | Отказ клапана V11/2 на Ф/П №1 Au | Нет положения "закрыто" | Подстроен индуктивный датчик положения | Ф/П в работе
2022-01-08 | Плановые работы | Широкий | Подсчет свободных каналов для клапанов ОФХ
2022-01-08 | Технолог фабрики | Широкий, Вольский | Слишком влажный КЕК на выходе из Ф/П Ag | нет неисправности | Изменение времени просушки: с 300с до 360с Времени продувки 1: с 60с до 90с Времени продувки 2: с 40с до 60с | Ф/П в работе
2022-01-08 | Мастер-технолог | Мороз | Останов концентратора Нельсона QC-030 по низкому расходу воды | Останавливается во время промывки QC-010, либо QC-020 | Повысили уставку: задание на флюдиизацию с 60 до 70 м3 / ч | Концентраторы в работе
2022-01-08 | Мельник | Мороз | С клавиатуры вместо цифр работали стрелки. Курсор Мышки медленно перемещался вправо. | С клавиатуры вместо цифр работали стрелки. Курсор Мышки медленно перемещался вправо. | Переключил клавиатуру на цифры. Разогнал колесо мыши. | Клавиатура работает корректно.
2022-01-08 | Мастер-технолог | Мороз | Воздушный клапан на F-010-0405-потеря конечного положения. | Воздушный клапан на F-010-0405-потеря конечного положения. | Сбросил время хода клапана в 0. Открыл, вернул время хода на 10 сек. | Клапан в работе
2022-01-08 | Мастер-технолог | Мороз | Экспресс-лаборатория. Не работает компьютер. | Ушел в спящий режим. | Перезагрузил. Поставил настройку - переход вспящий режим: никогда. | Компьютер в работе
2022-01-08 | Мастер-технолог | Мороз | Экспресс-лаборатория. Не запускается программа спектографа. | Причина не известна | Убил процесс, попробовал запустить программу снова. Программа не запустилась, посоветовал вызвать местного IT-ишника. | Через некоторое время программа запустилась
2022-01-08 | Мастер-технолог | Мороз | Залип уровень LIC-030-0401 | Залип из-за пены | С дежурным КИП промыли водой | Уровнемер в работе.
2022-01-09 | Плановые работы | Широкий, Вольский, Лупандин | Подготовка к ППР | нет неисправности | Подготовка графика ППР. Составление и планирование работ. Обсуждение выполнения задач. | График ППР составлен. Отправлен в ЮВГК для консолидации.
2022-01-09 | Плановые работы | Широкий, Вольский, Лупандин | Подготовка к ППР | Не работает в атоматическом режиме расход воздуха на флотомашине FM-040 | Необходима ревизия датчика расхода воздуха FIC-041-0403
2022-01-09 | Мастер-технолог | Широкий | Пуск сушильного барабана №2 | нет неисправности | Проверка цепей упраления и сигнализиции. Сброс ошибок на горелке. Проверка запуска горелки и сушильного барабана. | Сушильный барабан в работе.
2022-01-09 | Плановые работы | Широкий, Вольский, Лупандин | Наведение порядка в Аппаратной | нет неисправности
2022-01-09 | Мастер-технолог | Лупандин, Вольский | Отсутствует тяга горячих газов в сушильном барабане №2 | Закрыта подача воздуха для регенирации КФЕ | Проверили настройки и параметры работы сушильного барабана и грелки. Проверка работоспособности вентилятора КФЕ. Заметили что нет звука открытия клапанов регенирации КФЕ. Проверили линию подачи воздуха - линия перекрыта. Открыли линию, сократили время задержки импульсов для ускорения регенирации. Давление разряжения восстановилось. | Сушильный барабан в работе. Замечаний нет.
2022-01-09 | Мастер-технолог | Вольский | Не был посчитан один мешок Ag | Маленькая масса снятого мешка | Из-за сухого материала, мешок не закрывался, хотя его масса была 1200кг, отсчет в счетчик идет после 1300кг. По распоряжению мастера-технолога добавил через 1 мешок в счетчик. | Замечаний нет.
2022-01-09 | Начальник АСУТП | Широкий | Проверка подключения сигналов металлодетектора | Проверка подключения сигналов металлодетектора | Проверено подключение | Замечаний нет.
2022-01-09 | Начальник АСУТП | Широкий | Проработка нового решения по третьей перечистки Флотомашин золотого концентрата | Изменена технология процесса, донные клапана выводятся из контура регулирования, вместо них используется новый отвод с пневморегулятором | Проведен анализ трасс, необходимых материалов и места установвок и подключений
2022-01-09 | Мастер-технолог | Мороз | 1. ККД. Конвейер 500-030-0301 проверка сработки троссовых датчиков. 2. Жалоба на то, что датчик схода ленты в начадле конвейера после сработки не взводится. | 2. Причина: не взводится из-за промерзания. Перед взводом нужно отогревать. | 1. Проверили. Тросс отрабатывает. 2. Нужно придумать как сделать, чтобы датчик не промерзал.. | 1. Кабель-тросс в работе. 2. Проблема из-за холода труднорешаемая…
2022-01-09 | Мастер-технолог | Мороз | С дежурным КИПовцем реверс на HS-034-0801. | Нужно было вернуть мешок на дозатарку. | Реверс сделан. Восстановление схемы. | Упаковка в работе.
2022-01-09 | Мастер-технолог | Мороз | Воздушный клапан на F-010-0405-потеря конечного положения. | Воздушный клапан на F-010-0405-потеря конечного положения. | Сбросил время хода клапана в 0. Открыл, вернул время хода на 10 сек. | Клапан в работе
2022-01-09 | Мастер-технолог | Мороз | СКДР, Проверка сработки троссовых датчиков на конвейере K-020-0302. | Хвостовые кабель-троссовые датчики, левый и правый не отрабатывают. | Дежурный КИП раскрыл распред-коробку. Причину пока не выявил. | Причина выясняется
2022-01-09 | Мастер-технолог | Мороз | Аварийный останов горелки на HA-020-0405. Посторонний шум в горелке. | Низкое давление в системе. Вышел из строя диз насос P-020-0416. | Вызвали механиков. Перешли на резервный насос P-010-0416 | Резервный насос P-010-0416 в работе, но подтекает. Сочится дизель. Механики должны разобраться. P-020-0416 механики унесли в ремонт.
2022-01-09 | Мастер-технолог | Мороз | Утечка воздуха на FM-010-m1-0403 | Трубка воздуха негерметично подходит к позиционеру. | Затянули хомут посильней. | Утечка уменьшилась. Для устранения полной утечки воздуха, нужно перекрыть клапан воздуха. Данную работу нужно сделать в ППР, т.к. на рабочем процессе воздух полностью перекрывать нельзя!
2022-01-09 | Мастер-технолог | Мороз | Показания уровнемеров LIC-030-0402, LIC-030-0401, LIC-040-0401, LIC-020-0401, LIC-020-0403, LIC-080-0403 больше 100% | Почти все уровни соответствуют показаниям уровнемеров. Почти все Емкости были полные. | На не переполненных емкосятях перезагрузили уровнемеры | Все уровнемеры показывают корректно.
2022-01-09 | Мастер-технолог | Мороз | У Мастера -технолога на мнемосхеме "0416 Д.Т." дизельные насосы не переключались с основного на рез и наоборот. | Не обновлена мнемосхема у мастера технолога. | Обновил мнемосхему. | Проверку переходов с насоса на насос нужно проверить во время остановки суш барабанов.
2022-01-10 | Плановые работы | Широкий, Вольский, Лупандин | Наведение порядка в Аппаратной | нет неисправности
2022-01-10 | Мастер-технолог | Лупандин | Не корректные показания уровнемера LIC-080-0403 |  | Корректировка мапинга в AMS | Уровнемер в работе
2022-01-10 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Не запускается 3-й концентратор нельсон QC-030 | Авария по низкому расходу воды | Произвели калибровку позиционера подачи флюидизационной воды. Запустили концентратор. | Концентратор работает с перебоями.
2022-01-10 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Нет готовности запуска сушильного барабана Au №2 | Авария ПЧ вытяжного вентилятора выхлопных газов | Ошибка на ПЧ "Сработала токовая отсечка". Осмотр оборудования. Сброс ошибки на ПЧ. Повторный пуск барабана. Контроль за оборудованием во время пуска. | Сушильный барабан №2 в работе
2022-01-10 | Начальник АСУТП | Широкий | Корректировка решения по третьей перечистки Флотомашин золотого концентрата изходя из наличия материалов |  | подготовка спецификации
2022-01-10 | Мастер-технолог | Широкий | Калибровка станции затарки HS-036 на КЗК | не корректные показания веса | станция затарки откалибрована
2022-01-10 | Мастер-технолог | Широкий | Во время надува нового мешка вес скачет +-300 кг. | причина выясняется | Произведа проверка контактов | работа не закончена, необходимо выводить станцию из работы и проверять отдельно каждый измерительный канал. На данный момент на работу станции затарки не влияет
2022-01-10 | Начальник АСУТП | Широкий | Настройка металлодетектора |  | Проведены подготовительные работы, необходимые для настройки металлодетектора. Проведена настройка. | Металлодетектор настроен, но сильно загрублен из-за наличия большого объема клёпок в месте соединения ленты конвейера. Необходимо принимать дополнительные меры по исключению данного участка.
2022-01-10 | Мастер-технолог | Широкий, Лупандин | Уровномер LIT-090-0405 в течении 15 минут не изменял показания | Уровень в емкости не менялся | Проверен уровень и проведено сравнение показаний | Уровень рабочий, показания точные.
2022-01-10 | Мастер-технолог | Лупандин | При переходе на вторую линию затарки был случайно посчитан лишний мешок |  | По распоряжению мастера-технолога удалил 1 мешок из счетчика. | Замечаний нет.
2022-01-10 | Плановые работы | Лупандин | Совместно с технологом открыли ручной шаровый кран подачи воздуха на флотомашине FM-040. Проверили стабилизацию показаний на расходомере. |  |  | Положительной динамики не наблюдается. Показания расходомера все так-же резко изменяются.
2022-01-10 | Плановые работы | Вольский | Обновление баз Kaspersky |  |  | В работе
2022-01-10 | Мастер-технолог | Лупандин | Не запускается насос контура ДТ сушильных барабанов Au |  | С ПМУ кнопкой пуск насос не запустился, команда на запуск насоса висела. Произведен сброс на SIMOCODE. Насос запустился. | Насос в работе.
2022-01-10 | Мастер-технолог | Лупандин | Аварийный останов привода ИК-сушилки Ag | Авария ПЧ | Осмотр оборудования. Сброс ошибки на ПЧ. Пуск привода. | ИК-сушилка в работе.
2022-01-10 | Начальник АСУТП | Вольский | Выяснение причины не корректной работы утилиты Sureservice registration | Нет возможности зарегестрировать систему DeltaV | Проверка прав пользователей, журналов системы Windows | В работе
2022-01-10 | Мастер-технолог | Мороз | Переход на насос P-020-0416 | Вернули из ремонта |  | Насос в работе. Давление 1.4 бар
2022-01-10 | Мастер фильтрации | Мороз | Изменение времени полного разжима на Хвостовых ФП: 3 и 4 с 65с до 0с. 1ФП с 70 до 20 с. | Уменьшение время общего цикла за счет разжима из-за того, что 2ой ФП не в работе. | Изменение настроек | ФП в работе.
2022-01-10 | Мастер фильтрации | Мороз | ФП4, хвосты. Не заканчивается стадия: фильтрация 3, т.к. расход подачи суспензии не уменьшается до установленного значения. | Клапан V11/8 сброса давления из коллектора подачи суспензии не герметично закрывается (по механике). | Мастер фильтрации запланировал вызов механика. | До ремонта клапана данную операцию завершают в ручном режиме.
2022-01-10 | Плановые работы | Мороз | Изучал инструкцию по эксплуатации датчика газа для контроля взрывоопасных, токсичных газов и кислорода OLC / OLCT 100 | Обслуживание после ПНР
2022-01-11 | Мастер фильтрации хвостов | Широкий | Изменение уставок на прессфильтрах №1 и 4 | Изменение уставок | Фильтрпресс №4 Операция Фильтрование №3 Расход <+ задержка с 20м3 на 30м3 Операция просушка Время с 90с на 120с Фильтрпресс №1 Коретка передвижения плит Время начала движения с 9с на 7с время быстрого хода в зоне между плитами вперед 3,8с на 3,7с Разжим с 16с на 10с Просушка с 90с на 120с
2022-01-11 | Плановые работы | Вольский | Обновление баз Kaspersky
2022-01-11 | Мастер-технолог | Широкий, Вольский, Лупандин | Отказ работы насосов 11, 13, 14-407, маслостанций конвееров 13 и 14, мешалки ЕА-10-407. | Отказ связи по шине Profibus со шкафом MCC-407 | Выполнен сброс ошибок по насосам маслостанций 13 и 14 конвеера. Конвееры запущены. Выполнены перезапуск ПЧ 11-407 насоса, ШКАФА ЛСУ 1 пресс фильтра, сброс "0" в модуле p-11-407 в проводнике делта в. Сброшены ошибки на пресс фильтрах. | работа пресс-фильтров восстановлена.
2022-01-11 | Мастер фильтрации хвостов | Широкий, Вольский, Лупандин | ОФХ, ФП-4. Постоянный отказ каретки передвижения плит. | Авария на ПЧ "первышение скорости движения" | Во время движения каретки назад при прижиме плит ее отпружинивает в обратную сторону, из-за этого скорость ее увеличивается и ПЧ фиксирует эту скорость как аварийно высокую. Пронаблюдали за циклом в энергоблоке и непосредственно около ФП. Временно ушли от этой проблемы уменьшением уставки "быстрого хода в зоне между плит вперед" с 3,5с до 3,3с. "быстрого хода в зоне между плит назад" с 3,7с до 3с. Опорное значение тока с 6,7А на 6,4А Ток перегрузки назад с 8А на 7,7А Задержка перегрузки вперед с 300мс на 250мс Задержка перегрузки назад с 750мс на 550мс Задержка перегрузки изменение направления с 800мс на 600мс. Вызвали механика и показали данную проблему ему, так же там требуется ревизия каретки, во время зажима она сильно подпрыгивает, так же возможно нужно подтянуть цепь каретки. | ФП-4 в работе.
2022-01-11 | Мастер-технолог | Широкий | Авария сушильного барабана №2 | Авария горелки | Осмотр оборудования и горелки. Сброс ошибки горелки. Пуск оборудования в работу. Контроль за работой горелки. | Сушильный барабан в работе.
2022-01-11 | Плановые работы | Вольский | Разработка блока ПИД-регулирования. Регулятор давления подачи флюидизационной воды на концентраторы нельсон. |  |  | Разработка в процессе
2022-01-11 | Мастер-технолог | Лупандин | ФП-2 Au. Изменение уставок. Колличество проходов моек | Изменение уставок | Колличество проходов моек с 2х на 1
2022-01-11 | Мастер-технолог | Мороз | F-010 ФП золота. Поломка стопора каретки | Стопор выполнен из пластика, хрупкий. | Механик переставил стопор с F-020 золото. | F-010 в работе.
2022-01-11 | Мастер фильтрации | Мороз | Прорвало клапан V11/8-0407 (ФП4) отвода продувки центрального коллектора. После его замены необходимо заменить пневмораспределительный клапан, расключить эл.сигналы. | Замена клапана службой механиков. | Замена пневмораспределительного клапана. Взяли из ЗИП. | ФП в работе.
2022-01-11 | Мастер-технолог | Мороз | Останов насоса маслостанции на золотом сгустителе. | Ошибка: Потеря обратной связи. | Сброс ошибки с Операторской панели, На SIMOCODE нажал RESET. | Золотой сгуститель в работе.
2022-01-11 | Мастер фильтрации | Мороз | Необходим демонтаж / монтаж V11/8-0407(ФП4) пневмораспределительного клапана. | Клапан V11/8-0407 отвода продувки центрального коллектора был некорректно установлен службой механиков. "Поставили кверх ногами". | Выполнение демонтажа / монтажа пневмораспределительного клапана. | ФП в работе.
2022-01-11 | Мастер-технолог | Мороз | Не запускался дозирующий насос флоакулянта для концентрата золота PU-113-0404 | Ошибка на ПЧ: Термозащита.. | Сброс ошибки с ПЧ. | Насос в работе.
2022-01-11 | Флоакуляторщик | Мороз | Не запускался дозирующий насос флоакулянта для хвостов. | Обнаружена нажатой кнопка аварийного останова. | Отжал кнопку | Насос в работе
2022-01-11 | Мастер фильтрации | Мороз | Не отрабатывает клапан на закрытие V11/7-0407 (ФП3) | Неисправен пневмораспределительный клапан | Менять на работающем ФП не стали, т.к. ФП уходит в ошибку по клапану. | Необходима замена во время остановки ФП!!!
2022-01-12 | Мастер фильтрации хвостов | Вольский | Изменение уставок на Ф/П 1-4 | нет неисправности | Изменено олличество проходов моек с 1 на 2 | ФП в работе.
2022-01-12 | Мастер фильтрации хвостов | Лупандин | Во время регенерации при передвижении кареткой плит назад, развивается быстрая скорость перемещения и из-за этого происходит удар и смещение задних плит. После чего каретка мойки ударяется в смещенные плиты. | Большое время быстрого хода назад при регенерации | Время быстрого хода изменено: с 4,5с до 3с | ФП в работе.
2022-01-12 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Большая запыленность на Фи.Ск. Au |  | Включение в ручном режиме КФЕ 2-го сушильного барабана
2022-01-12 | Плановые работы | Широкий, Вольский, Лупандин | Выполнение работ согласно графика ППР
2022-01-12 | Механик фабрики | Мороз | МШЦ. Расход FI060-200-0401 в маслобаке на гране низкого критического. | Загустело масло в маслобаке, хотя температура в маслобаке была в допустимом диапазоне. | Принудительно понизил уставку включения тэна. Засимулировал на время подогрева масла расход, чтобы не ушел а предельно низкий. | МШЦ ушла из блокировок. После подогрева масла - расход масла FI060-200-0401 нормализовался, симуляцию отключил. МШЦ в работе.
2022-01-12 | Механик фабрики | Мороз | Подключение воздуха к пневмораспределительным клапанам. Гравитация | Во время ППР отключали воздух. Велись ремонтные работы службой механиков. | Подвели воздух к клапанам. | Клапаны в работе.
2022-01-12 | Мастер-технолог | Мороз | Не могли запустить насосы реагентного отделения с DeltaV. |  | Из-за срочности запуска насосов пошел разбираться по месту. После пуска насоса по месту. Насос не нагнетал давление в трубопроаод. С данной проблемой уже разбирались другие люди | Насос в работе.
2022-01-12 | Мастер фильтрации | Мороз | Изменение уставки давление фильтрования п/ф 3 с 7 бар до 6.2 | Давление немного не доходило до 7 бар. | Изменение уставки давление фильтрования п/ф 3 с 7 бар до 6.2 | Фильтр-пресс в работе
2022-01-12 | Мастер-технолог | Мороз | ККД. Останов Питателя. Сработал датчик перегрева редуктора. | Фишки дадчиков перегрева редуктора были откинуты, контакты повреждены. | Принудительно взвели реле, обошли блокировку. | Питатель в работе.
2022-01-12 | Начальник фабрики | Мороз | Поднять уставку частоты P-111-403 с 50 Гц до 60 Гц | Неисправности нет. | Изменид уставки в ПЧ и в DeltaV | Насос в работе.
2022-01-12 | Мастер-технолог | Мороз | Изменение уставки на Золотом ФП2 | Слишком сухой продукт | Время просушки с 180 на 90, Время продувки1 с 60 на 30 с Время продувки2 с 45 на 30 с | ФП в работе
2022-01-12 | Плановые работы | Вольский | Обновление баз Kaspersky
2022-01-12 | Мастер-технолог | Лупандин | ОФХ. Авария каретки передвижки плит ПФ-3 | Авария ПЧ "Отказ 2340, Короткое замыкание" | Во время передвижки видимо закусило каретку, сброс аварии на панели ЛСУ не помог. На панели ПЧ так же не сбрасывалась ошибка. Пришлось полностью выключить питание шкафа ПФ-3. | ПФ-3 в работе.
2022-01-12 | Плановые работы | Вольский | Отрисовка мнемосхемы на мнемокадре Флотации Au
2022-01-12 | Плановые работы | Широкий | Проверка исправности датчика температуры масла редуктара Питателя ККД | Не собиралось реле разрешения | Проведен осмотр, запланирована ревизия датчика и цепей соединения датчика | Датчик в режиме блокировки
2022-01-12 | Мастер-технолог | Вольский | Пуск сушильного барабана №2 |  |  | Сушильный барабан в работе
2022-01-12 | Мастер-технолог | Широкий | Изменение параметров ПФ №4 | Изменение параметров ПФ №4 | ПФ№4 Стадия фильтрования №3 Давление с 7,2 бар на 7,5 бар Расход <+ задержка с 30 м3/час на 20 м3/час Давление >+задержка с 6,2 бар на 7 бар Давление >+задержка с 2 с на 5 с
2022-01-12 | Мастер технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Пусканаладка клапана отвода камерного продукта из флотамашины третьей перечистки AU |  | Регулировние уровня осуществляется в автоматическом режиме
2022-01-13 | Мастер фильтрации | Мороз | Фильтр-пресс, F-030-0407. | Клинит задвижку V11-7-0407 при открытии, время хода увеличивается. | На всякий случай поменяли пневмораспределительный клапан. Проблема не решилась. | Сообщили мастеру фильтрации, что проблема в механике.
2022-01-13 | Мастер-технолог | Мороз | Зависли показания уровнемера емкости Е-080-0403. | Налипание пены | Очистка успокоительной трубы уравнемера на емкости Е-080-0403. | Уровнемер в работе.
2022-01-13 | Мастер-технолог | Мороз | Демонтаж/монтаж задвижки V11/1. Клапан подачи сброса давления с центрального коллектора на F-010-0405 Ag | Разъело заслонку |  | Замененная заслонка протекает
2022-01-13 | Механик фабрики | Мороз | Переход на насос P-010-0416 | проверка работоспособности |  | Насос в работе
2022-01-13 | Мастер-технолог | Мороз | Зависли показания уровнемера емкости Е-080-0403. | Налипание пены | Очистка успокоительной трубы уравнемера на емкости Е-080-0403. | Уровнемер в работе.
2022-01-13 | Мастер технолог | Широкий, Вольский | Не работает шнек питателя КФЕ2 | Шнек забился пылью, остановка по перегрузке двигателя | Запустили шнек в реверсе, после этого поменяли вращение на нормальное. | Шнек в работе
2022-01-13 | Мастер технолог | Лупандин, Вольский | Не раотает в автомате дренажный насос P-092-0403 | Датчик уровня в грязи | Произведена чистка датчика уровня. | Автоматический режим работы насоса восстановлен
2022-01-13 | Мастер технолог | Широкий, Лупандин | Не корректные показания. | Показания Mapping/Distance в датчике расходятся | Сброшен датчик. Переинициализирован Mapping | Датчик работает корректно
2022-01-13 | Мастер технолог | Широкий | Не корректная работа станции затарки серебросодержащего концентрата | Плохой контак в месте спайки тензодатчика | Произведен осмотр. Подготовлены инстременты для работы. | Для исправления неисправности, необходимо на 30 минут вывести станцию из работы. Остановить затарку возможности нет. Ожидаем
2022-01-13 | Мастер-технолог | Мороз | Зависли показания уровнемера емкости Е-020-0403. | Зависли показания уровнемера емкости Е-020-0403. | Очистка успокоительной трубы уравнемера на емкости Е-020-0403. | Уровнемер в работе.
2022-01-13 | Мастер-технолог | Мороз | Зависли показания уровнемера емкости Е-080-0403. | Зависли показания уровнемера емкости Е-020-0403. | Очистка успокоительной трубы уравнемера на емкости Е-080-0403. | Уровнемер в работе.
2022-01-13 | Флотатор | Мороз | Не работает расходомер FI-102-0403 | На расходомере FI-102-0403 обломан штекер | Нужно припаять новый штекер к расходомеру. | Штекер пока не нашли.
2022-01-13 | Мастер-технолог | Мороз | Жалобы на рассхождение веса при первичном и вторичном взвешивании | Есть подрозрения, что после снятия мешка, вес на панели управления не всегда сбрасывают в ноль | Провели разъяснительную беседу о сбросе веса в ноль после снятия мешка. | Понаблюдали за одной затаркой. Разница между 1ым и вторым взвешиванием около 1%.
2022-01-13 | Мастер-технолог | Мороз | Останов сгустителя | Сгуститель остановился по перегрузке. Вероятно зацепил сгусток. | Перед нашим приходом сгустильщик уже запустил сгуститель. | Сгуститель в работе. Грабли поднялись вверх на 100%. Опускать не стали, т.к. момент был большой, около 30. При опускании граблей поднялся бы момент и сгуститель встал бы по высокому моменту.
2022-01-13 | Мастер-технолог | Мороз | Зависли показания уровнемера емкости Е-030-0402 |  | Перезагрузка уровнемера | Уровнемер в работе.
2022-01-14 | Плановые работы | Широкий, Лупандин | ККД. Питатель. Проверка датчика температуры редуктора. | Ночью срабатывал датчик и останавливался питатель. | Проверка работоспособности датчика путем изменения уставки температуры. Датчик в норме, работает. По факту на панели оператора ККД выводится не верное сообщение "Сработал датчик перегрева редуктора", диапазон измерения датчика -15 … +15 градусов. | Датчик в норме. Ночью датчик срабатывал не от перегрева, а от замерзания.
2022-01-14 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №2 | Неисправности нет. |  | ПФ №2 в работе.
2022-01-14 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Фи.Ск.Ag.Не корректные показания весов установки затаривания HS-030. | Обрыв кабельной продукции тензодатчика. | Разделка кабельной продукции, переподключение датчика в соединительной коробке. Калибровка станции затарки серебра | Установка затаривания в работе.
2022-01-14 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №2 | Неисправности нет. | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Фильтрование №3 Давление с 6,0 бар на 5 бар | ПФ №2 в работе.
2022-01-14 | Дежурный электрик | Широкий, Вольский | Останов насоса Р-031-0402 | Кратковременное короткое замыкание в цепях управления из-за вибраций | Очищены открытые медные волоски, прокручены терминальные блоки. | Насос подготовлен к запуску
2022-01-14 | Мастер-технолог | Широкий, Вольский | Не запуск насоса Р-031-0402 | Авария ПЧ по аварийной кнопки | Проверен лог ошибок на ПЧ, сброшена ошибка | Насос подготовлен к запуску, насос запущен
2022-01-14 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №2 | Неисправности нет. | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Фильтрование №3 Давление с 5,0 бар на 6 бар | ПФ №2 в работе.
2022-01-14 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Останов концентраторов QC-010, QC-020, QC-030 по высокому давлению | Высокая загрязнённость воды | Прочищены фильтра | Концентраторы QC-010, QC-020, QC-030 в работе
2022-01-14 | Мастер фильтрации | Мороз | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №2 | Неисправности нет. | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Просушка время со 120с на 60с Продувка №1 время с 60с на 30с Продувка №2 время с 40с на 30с | ФП2 AU в работе
2022-01-14 | Обнаружено при обходе | Мороз | Обнаружен обрыв датчика расхода на уплотнение P-102-0403 | Обломан кабель от штекера | P-102-0403, датчик расхода на уплотнение, обрыв коннектора обнаружен, замена коннектора, пайка, подключение charm в шкафу DeltaV | Датчик в работе
2022-01-14 | Мастер ОТК | Мороз | Пробоотборник AP. Необходимо поменять время отбора пробы с 6 до 2 минут | Неисправности нет | Поменяли время отбора | Пробоотборник в работе
2022-01-14 | Мастер фильтрации | Мороз | Хвосты. Фильтр-пресс4. Замена задвижки V11-8-0407. Необходимо сделать демонтаж / монтаж пневмораспределительного клапана. | Дыра в заслонке. Не держит давление. | Выполнили демонтаж/монтаж пневмораспределительного клапана | ФП4 в работе.
2022-01-14 | Мастер фильтрации | Мороз | Фильтрование N3. изменить регулируемый параметр давления с 7.5до 6 | Есть предположение, что заслонка V11-8-0407 разбивается из-за высокого давления фильтрации. | Изменили регулируемый параметр давления с 7.5до 6 | ФП4 в работе.
2022-01-14 | Фильтровальщик Au | Мороз | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №2 | Ошибка каретки по токовой перегрузке. Слишком тяжелый кек. | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Ток перегрузки вперед с 1.6 А до 1.8А, Ток перегрузки вперед с 1.6 А до 1.8А, Задержка перегрузки назад с 200 до 300 мс. | Фп2 AU в работе.
2022-01-14 | Мастер-технолог | Мороз | Гравитация. Некорректное отображение состояния клапана VCP-031-0402 | К.з. в распред коробке. Затопление распред коробки водой из пробоя в соседнем трубопроводе. | Очистил коробку от просочившейся срязи, поднял клемник. Сообщил о пробои в трубопроводе мастеру-технологу. | Клапан вработе. Передать Службе КИП о необходимости просушки этой распред коробки и ее герметизации.
2022-01-14 | Мастер-технолог | Мороз | Зависли показания уровнемера емкости Е-080-0403 | Пена в успокоительной трубке | Перезагрузка уровнемера | Уровнемер в работе.
2022-01-14 | Фильтровальщик Au | Мороз | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1 | Неисправности нет. | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Просушка время со 180с на 60с Продувка №1 время с 60с на 30с Продувка №2 время с 60с на 30с | ФП1 AU в работе
2022-01-14 | Мастер фильтрации | Мороз | Хвосты. Фильтрование N4. изменить время первичного разжима с 10 на 14 сек. | Неисправности нет. | Изменили время первичного разжима с 10 на 14 сек. | ФП4 в работе.
2022-01-15 | Плановые работы | Вольский, Широкий, Лупандин | ПФ Фи.Ск. Ag. Во время регенерации приходила авария насоса регенерации. | Авария на SIMOCODЕ, токовая перегрузка. | SIMOCODЕ уходил в аварию с включением таймера. Осуществлен переход на другой насос, с ним проблем нет. Авария происходила по токовой перегрузке. Возможно проблема в механической части насоса или эл.двигателя. | ФП Ag в работе.
2022-01-15 | Плановые работы | Вольский | Разработка проекта ПО по интеграции насоса питания ФП P-032-0405 для ФП Au. | Неисправности нет. | Совместно с инженером-программистом подготовка к проработке изменений конфигураций в проекте Siemens. Доработка существующих и добавление новых блоков в DeltaV.
2022-01-15 | Мастер фильтрации | Лупандин | ОФХ ПФ-4. Корректировка уставок. | Неисправности нет. | Изменено: Операция "Разжим" Время первичного разжима с 14с на 10с Операция "Фильтрование №3" Регулируемый параметр давление с 6бар до 7,5бар Критерий завершения давление с 6,2бар до 6,8бар | ФП4 в работе.
2022-01-15 | Плановые работы | Широкий | ОФХ. Подготовка, сбор информации по монтажу задвижек для насосов гидроподпора. | Неисправности нет.
2022-01-15 | Главный механик | Лупандин | Фи.Ск. Ag. Плохо закреплен датчик влажности на ИК сушилке. | Возможно открутился от вибрации. | Датчик закреплен. | ИК сушилка в работе.
2022-01-15 | Плановые работы | Широкий | Отделение гравитации. Пульподелитель HA-010-0402. Отсутствует обратная связь положения клапана | Неисправности нет. | Анализ схем подключений шкафа и настройки устройств приёма/передачи сигналов. | Ведется проработка решения по отладки данных сигналов
2022-01-15 | Мастер технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Останов двигателя пылевыгрузки на КФЕ№2. | Плохой контакт по причине вибраций | Проверена схема подключения. Найден неисправный контакт. Проведено переподключение провода. | Двигатель пылевыгрузки в работе
2022-01-15 | Мастер технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Останов сушильного барабана HA-020-0405. | Останов сушильного барабана по останову вытяжного вентилятора КФЕ. Аварийных сообщений на ПЧ вентилятора КФЕ нет. На панели Сушильного барабана в аварийных сообщениях предупреждение о повышении температуры выхлопных газов. Аварийные остановы на сушильном барабане отсутствуют. | Система проверена, сброшены ошибки, сушильный барабан запущен. | Сушильный барабан HA-020-0405 в работе
2022-01-15 | Мастер фильтрации | Мороз | Анализ по быстрой замене пневмоклапана в случае его неработоспособности: F-030-0407 | Есть подозрения у Мастера фильтрации, что может скоро выйти из строя. | Провели анализ, если заслонка будет точно такая же, то быстрая замена возможна (около 30 минут) | Провели анализ, если заслонка будет точно такая же, то быстрая замена возможна (около 30 минут)
2022-01-15 | Мастер технолог | Мороз | подзависли данные на Уровнемере LIC-080-0403 | Налипание пены | Промывка успокоительной трубы | Уровнемер в работе
2022-01-15 | Мастер технолог | Мороз | Скакнул расход воздуха. Флотация. FM-050-m1 | Возможно из-за небольшого сифона из общей пневмотрубки на гребенку. | Устранили сифон | Расход нормализировался
2022-01-15 | Мастер технолог | Мороз | Переместить сигнальные провода кабель-троссового датчика. Гравитация. ГЛФ. | Неисправности нет. Мешал демонтажу балки | Переместили сигнальные провода кабель-троссового датчика. | Переместили сигнальные провода кабель-троссового датчика.
2022-01-15 | Мастер технолог | Мороз | Венткамера #2 воздуходувки, произвольное включение циркуляционного насоса MCB-012 приточки |  | Вызвали деж-электрика | деж. Электрик отключил насос.
2022-01-15 | Мастер технолог | Мороз | Скачут показания расходамера на емкости E-100-0403 | E-100-0403 оторвало сварку успокоительной трубки. | Вызвали механика | В работе. Должны заварить.
2022-01-15 | Мастер фильтрации | Мороз | F-010-0407, не ра ботает задвижка V11-5-0407 | Смещение концевиков | Поправили концевики | ФП1 хвостов в работе.
2022-01-15 | Мастер фильтрации | Мороз | F-030-0407, при розжиме номер 1, не сбрасывался кек | F-030-0407, при розжиме номер 1, не сбрасывался кек | Увеличили время розжима номер 1 в настройках устройства зажима №1 с 0.3с до 9 сек | ФП3 в работе.
2022-01-15 | Мастер технолог | Мороз | Скакнул расход воздуха. Флотация. FM-050-m1 | Причина выясняется | Проверка давления воздуха на приборах КИП. Давление в норме. | Расход воздуха нормализовался
2022-01-16 | Плановые работы | Вольский | Разработка проекта ПО по интеграции насоса питания ФП P-032-0405 для ФП Au. | Неисправности нет. | Совместно с инженером-программистом подготовка к проработке изменений конфигураций в проекте Siemens. Доработка существующих и добавление новых блоков в DeltaV.
2022-01-16 | Главный инженер | Вольский, Широкий, Лупандин | Участок сгущения концентратов. Золотой сгуститель ТН-020-0404. Аварийная остановка гидромодуля ST-020-0404. | Нолная емкость сгустителя и слишком густой концентрат. | Граблины были полностью подняты и вставали по моменту давления. Были предложения по поднятию путевого выключателя положения граблин вверх, но после некоторых обсуждений решили не рисковать вылетом гидравлики и откачать сгуститель. Машинист начал раскачку граблин с верхнего положения в ручную.
2022-01-16 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация Au. Зависли показания уровнемера LIC-080-0403 в емкости Е-080-0403. | Пробка из пенного продукта в успокоительной трубе. | Промыта успокоительная труба водой. | Показания уровнемера восстановились.
2022-01-16 | Плановые работы | Широкий | Отделение гравитации. Нет отображения положения "донных клапанов" NA-010-0402. | Не корректное фактическое рассключение сигналов обратной связи и не корректно запроектированное подключение данных сигналов | Произведено переподключние сигналов. Подправлены и прогружены мнемосхемы для отображения сигналов обратной связи. | Обратная связь донных клапанов настроена
2022-01-16 | Мастер технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок ФП. | Неисправности нет. | Были изменены уставки под текущий технологический процесс. | ФП в работе.
2022-01-16 | Мастер технолог | Широкий, Лупандин | Фи.Ск.Au. Аварийный останов горелки сушильного барабана №1. | Посторонний свет при запуске. | Оператором сушильных установок был осмотрен сушильный барабан и горелка. После чего была снята ошибка и запущена горелка в работу. | Сушильный барабан №1 в работе
2022-01-16 | Мастер технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок ФП. | Неисправности нет. | Были изменены уставки под текущий технологический процесс. | ФП в работе.
2022-01-16 | Плановые работы | Вольский | Разработка проекта ПО по интеграции насоса питания ФП P-032-0405 для ФП Au. | Неисправности нет. | Совместно с инженером-программистом подготовка к проработке изменений конфигураций в проекте Siemens. Доработка существующих и добавление новых блоков в DeltaV.
2022-01-16 | Мастер-технолог | Мороз | Нужно проверить клапан FIC01-010-0401. Сообщают, что часто провалы по расходу. | Проверка работоспособности. | Просмотрел исторические графики: клапан регулирующий, находится в автомате, старается держать задание, реагируя на рассогласование и внешнее возмущение. Возмущение идет от расхода воды первого контура FI05-010-0409 (насос P-022-0409 ) | Клапан рабочий. НО! Перед остановкой фабрики требуется поднастроить ПИД регулятор FIC01-010-0401/
2022-01-16 | Фильтровальщик Ag | Мороз | V5/2 ошибка клапана по положению | Залили концевики водой | Просушил концевики, прогнал клапан в ручном режиме. | Фп. В работе
2022-01-16 | Фильтровальщик Ag | Мороз | F-030-0405, изменение настроек | неисправности нет | Фильтрование №3. Критерий завершения: расход <+ задержка с 15 м3/ч до 12 м3/ч. | ФП3 в работе.
2022-01-16 | Мельник | Мороз | TI005-100-0401, | Датчик уходит в обрыв. Требуется ревизия. | Засимулировал сигнал, чтобы не было ложного блокировочного срабатывания. | МПСИ в работе
2022-01-16 | Начальник фабрики | Мороз | Требуется переход из ручного режима в автомат | Запуск сгустителя после длительного простоя | Перевод в автомат осуществлен | Сгуститель в работе
2022-01-16 | Фильтровальщик Au | Мороз | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1,№2 | Неисправности нет. | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Просушка время с 60с на 180с Продувка №1 время с 30с на 60с Продувка №2 время с 30с на 45с | ФП1, ФП2 AU в работе
2022-01-16 | Мастер техноллог | Мороз | Флотация Au. Зависли показания уровнемера LIC-080-0403 в емкости Е-080-0403. | Пробка из пенного продукта в успокоительной трубе. | Промыта успокоительная труба водой. | Показания уровнемера восстановились.
2022-01-16 | Мастер техноллог | Мороз | ФиСК. Зависли показания уровнемера LIC-090-0405 в емкости Е-090-0405. | Пробка из пенного продукта в успокоительной трубе. | Промыта успокоительная труба водой. Перезагрузка уровнемера через AMS. | Показания уровнемера восстановились.
2022-01-16 | Мастер фильтрования хвостов | Мороз | F-040-0407, изменение настроек, выставление болтов под концевики мойки | Замена фильтровальных плит | Изменение времени дополнительного разжима по регенерации в настройках зажимного устройства. С 0.4 сек до 6 сек. | Под мойку болты выставили, саму мойку не успели проверить. ФП4 в работе.
2022-01-16 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Фи.Ск.Ag. Корректировка уставок ФП. | Ранняя остановка каретки передвижки плит во время выгрузки. | Во время выгрузки не хвататло тока перегрузки назад для перемещения плиты. Было изменено: Ток перегрузки назад с 1.3А до 1.5А | ФП в работе.
2022-01-16 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1,№2 | Неисправности нет. | По команде мастера-технолога были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Просушка время с 180с на 60с Продувка №1 время с 60с на 30с Продувка №2 время с 45с на 30с Время выгрузки с 7с на 15с | ФП1, ФП2 AU в работе
2022-01-16 | Механик фабрики | Вольский, Широкий | Фи.Ск.Ag. Обсуждение процесса встряхивания на ФП Ag. | Не корректная работа встряхивателя. | Во время разгрузки идет процесс стряхивания, на некоторых плитах цилинр встряхивателя не попадает по плите, тем самым сдирая её края. Показали это механикам. Механики будут переделывать "пятак" встряхивателя на более больший. | ФП в работе.
2022-01-16 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Частые жалобы на не корректные показания уровнемера LIC-090-0405. | Зависание прибора из-за паразитных эхо сигналов. | Осмотр емкости и места монтажа датчика. Корректировка настроек в AMS. Наблюдение за работой прибора в течении смены, для более лучшей его настройки.
2022-01-16 | Мастер-технолог | Широкий, Лупандин | Отделение флотации. Корректировка уставок пробоотборника АР-010-0403 | Неисправности нет. | По команде мастера ОТК были скорректированны уставки пробоотборника под текущий технологический процесс. Время между отборами проб с 2мин на 4мин | Пробоотборник в работе.
2022-01-16 | Оператор ОФХ | Широкий | Коретка передвижения плит на пресс-фильтре №4 не дожимает пакет плит | Не достаточно тока перегрузки передвижения назад | Увеличен ток перегрузки назад с 7.7с до 7.9с | ФП в работе.
2022-01-16 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Частые остановки насоса Р-080-0302. | Высокий ток при работе насоса | Замена насоса и двигателя, произведено изменение конфигурации симокод под новый двигатель. | Двигатель установлен меньшей мощности, работает на номинальных значениях.
2022-01-16 | Дежурный электрик | Широкий, Лупандин | Ошибка ПЧ Системы аспирации GA-010-03V4 "Нет связи с блоком питания" | Отсутствует входное напряжение на ПЧ | Проанализированы схемы коммутаций и работы системы аспирации ККД. Напряжение подано на ПЧ | Систма аспирации в работе
2022-01-17 | Плановые работы | Мороз | Разбирался с написанной логикой работы запуска P-032-0405 в DeltaV (Логику реализовывала дневная смена). | неисправности не | Разбирался с написанной логикой работы запуска P-032-0405 в DeltaV (Логику реализовывала дневная смена). | Разбирался с написанной логикой работы запуска P-032-0405 в DeltaV (Логику реализовывала дневная смена).
2022-01-17 | Мастер фильтрации | Мороз | Демонтаж / монтаж пневмораспределительного клапана V11-7-0407 | Пробивка заслонки | Демонтаж / монтаж пневмораспределительного клапана V11-7-0407 | ФП3 хвостов в работе.
2022-01-17 | Флотатор | Мороз | Поднять пену в FM-090 | неисправности нет | Расход воздуха на максимуме, Поэтому, добавили пену, путем закрытия клапана LIC01-091-0403 на 2%, c 40% до 38%. | Пену подняли, выводится по пенному желобу.
2022-01-17 | Плановые работы | Вольский, Широкий, Лупандин | Отделение измельчения. МПСИ. Не корректные показания датчика температуры TI005-100-0401. |  | Проверка подключения первичного термосопротивления к термопреобразователю. Оконцевание проводов термосопротивления. | Проблема не ушла.
2022-01-17 | Плановые работы | Широкий | Отделение измельчения. МШЦ. Монтаж датчика вибрации | неисправности нет | Монтаж датчика вибрации. Не сразу подошла шпилька для крепления датчика. | Датчик смонтирован и подключен. Выведен в работу.
2022-01-17 | Плановые работы | Вольский, Лупандин | Отделение измельчения. МПСИ. Протяжка клеммных и контактных соединений на приборах маслостанции | неисправности нет |  | Маслостанция в работе.
2022-01-17 | Мастер реагентного отделения | Вольский, Широкий, Лупандин | Дозирование реагентов. Не запускается насос Р-124-0403. | Небыла задана уставка по частоте с АРМ оператора | Задали частоту и запустили насос | Насос дозатора в работе
2022-01-17 | Мастер-технолог | Вольский | Отделение измельчения. МШЦ. Не запускалась мельница.
2022-01-17 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация Au. Зависли показания уровнемера LIC-070-0403 в емкости Е-070-0403. | Пробка из пенного продукта в успокоительной трубе. | Промыта успокоительная труба водой. | Показания уровнемера восстановились.
2022-01-17 | Мастер-технолог | Лупандин | Отделение измельчения. Зависли показания уровнемера LIC-040-0401 в емкости Е-040-0401. | Пробка из пенного продукта в успокоительной трубе. | Промыта успокоительная труба водой. | Показания уровнемера восстановились.
2022-01-17 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Ag. ИК сушилка Ag. Высокие показания датчика температуры TI04-1009-0405 и TI06-1009-0405 | Перегорела перемычка в 3м сушки, что приводит к перегреву 4ой сушки и высоким показаниям датчиков | Доведено до службы энергетиков о перегарании. TI06-1009-0405 заимитирован по указанию Хвороста М. | ИК сушилка в работе
2022-01-17 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Не корректные показания уровнемера LIC-090-0405. | Зависание прибора из-за паразитных эхо сигналов. | Корректировка настроек в AMS. Наблюдение за работой прибора в течении смены, для более лучшей его настройки. | Показания уровнемера восстановились.
2022-01-17 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Отсутствует концевик задвижки Ф/П Au №1 | Клапан V11/1 запесочен и не дозакрывается | Доведено до службы механиков. Временно симитирован концевик | ФП в работе.
2022-01-17 | Плановые работы | Вольский | Административная работа. Составление месячного отчета о выполненой работе. | нет нисправности
2022-01-17 | Плановые работы | Вольский, Широкий, Лупандин | Завис концентратор №3 нельсон на стадии стабилизации. Максимальный расход 40м3 | Закусило седло клапана, что привело к поломке переходника между пневмоцелиндром и клапаном | Разобраты механические узлы. Почищены. Устранено закусывание седла и заменён переходник. Откалиброван клапан. | Концентратор №3 нельсон в работе
2022-01-17 | Мастер-технолог | Вольский | Не верные показания уровня LI-040-0401 | Нет неисправности | Показания уровня соответсвуют реальным
2022-01-17 | Мастер-технолог | Вольский | Изменение уставок ПФ золота №1 | Нет неисправности | Измененино время передвижения плит при выгрузке с 15 до 10 секунд.
2022-01-17 | Мастер-технолог | Вольский | Не закрывается клапан на выгрузке из главного коллектора ПФ1 золота |  | Шибер не дозакрывается из-за запесочивания задвижки.
2022-01-18 | Фильтровальщик Au | Мороз | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1,№2 | Неисправности нет. | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Просушка время с 60с на 180с Продувка №1 время с 30с на 60с Продувка №2 время с 30с на 45с | ФП1, ФП2 AU в работе
2022-01-18 | Фильтровальщик Au | Мороз | Не отрабатывает клапан отвода продувки центр. коллектора (закрытие) на ФП1 Au. | Не закрывается из-за засора | Вызвали механиков, механики устранили засор, мы поднастроили концевики положения | ФП1 AU в работе
2022-01-18 | МПСИ. Смазка подшипников. | Мороз | Температура в маслянном баке TI070-100-0401 меньше на 2 град, чем температуры TI072-100-0401 и TI074-100-0401 | не известна | Проверка датчика температуры в баке. Датчик показывает верную информацию. Просмотрели графики, подобная разница наблюдается после проведения последнего ППР. | МПСИ в работе.
2022-01-18 | Мастер фильтрации | Мороз | Зашкал уровнемера в емкости E-020-0407 | залипание уровнемера | Перезагрузка уровнемера через AMS | Уровнемер в работе
2022-01-18 | Мастер-технолог | Мороз | Зашкал уровнемера в емкостиE-090-0405 | залипание уровнемера | Перезагрузка уровнемера через AMS | Уровнемер в работе
2022-01-18 | Сушильщик | Мороз | Останов горелки. Ошибка: С36 - нет подачи ж/т при старте | Не отработал вход на блоке горелки (X6-01:1). См. руководство по эксплуатации W-FM-100-200_ru гл.3.3.9) Возможноые причины: 1. не успел отработать топливный обратный клапан (X6-03) при старте. 2. Механический регулятор жидкого топлива подает недостаточное колличество топлива. 3. Проблема с форсуночным блоком. | Сбросили ошибку. Перезапустили горелку. Простой 5 минут. | Горелка в работе
2022-01-18 | Мастер-технолог | Мороз | Зашкал уровнемера в емкостиE-090-0405 | залипание уровнемера | Перезагрузка уровнемера через AMS | Уровнемер в работе
2022-01-18 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Не корректные показания уровнемера LIC-090-0405. | Зависание прибора из-за паразитных эхо сигналов. | Корректировка настроек в AMS. Наблюдение за работой прибора в течении смены, для более лучшей его настройки. | Показания уровнемера восстановились.
2022-01-18 | Плановые работы | Вольский | Административная работа. Составление месячного отчета о выполненой работе. | нет нисправности
2022-01-18 | Плановые работы | Широкий | Фи.Ск.Ag. ИК сушилка Ag. | нет нисправности | Осмотр ИК сушилки. Корректировка положени датчика TI06-1009-0405, снята иммитация с датчика. Проведен осмотр работы ручных клапанов на желобах ИК сушилки. Данные клапана служат для отвода горячих паров. Выявлено, что они установлены с расхождением индикации открытого и закрытого состояния, из-за не корректной установки, положения клапанов были противоположны и охлаждение желобов не происходило, температура была высокой. датчики TI03-1009-0405 и TI04-1009-0405 стали работать стабильнее, но иногда достигает предупредительной сигнализации 60 - 65 гр.С. Это не критично, однако стоит проверить воздуховоды и желоба на загрязнение | ИК сушилка в работе
2022-01-18 | Плановые работы | Широкий, Лупандин | Фи.Ск.Au. Сушильный барабан №2. Ночью барабан вставал по аварии "Низкое давление жидкого топлива". | Возможной причиной низкого давления топлива в системе может быть грязный фильтр. Так же в системе имеется фильтр-грязевик, который тоже может быть загрязнен. Согласно "Инструкции по монтажу и эксплуатации WM-L30/2-A R (W-FM100/200)" п.12.1 сопротивление на всасе прямой линии не должно превышать 0,4бара, в данный момент, согласно показаниям моновакуумметра, оно составляет 1бар, что не допустимо и может привезти к повреждению топливного насоса. | Изучение информации по горелке. Осмотр горелки и параметров ее работы. Изучение конструкции горелки.
2022-01-18 | Главный механик | Широкий, Лупандин | Отделение флотации. Подготовка к демонтажу пробоотборника Р-020-0403. | нет нисправности | Отключение кабельной продукции от пробоотборника и шкафа управления пробоотбоником.
2022-01-19 | Мастер-технолог | Мороз | Залип уровнемер на E-030-0407 | Налипание пены на успокоительную трубку. | Промывка успокоительной трубки. Перезапустили уровнемер. | Уровнемер в работе.
2022-01-19 | Дежурный электрик. | Мороз | Не запускается вентеляции GA-012-04V71 и GA-011-0471 | 1. На GA-012-04V71 маленькое время пуска. 2. На GA-011-04V71 перепутаны на ПМУ и в энергоблоке на клеммнике провода. | 1. Увеличил время с 0.5с на 4с GA-012-04V71 в SIMOCODE. 2. На GA-011-04V71 переподключил провода в соответствие со схемой. Все равно не запускается по ошибке обратной связи. | 1. GA-012-04V71 в работе. 2. GA-011-04V71 разбираться нужно вместе с электриками, т.к. не приходит обратная связь по току с двигателя.
2022-01-19 | Мастер-технолог | Мороз | Залип уровнемер на E-030-0407 | Пленка на уровнемере | Убрали пленку. Перезапустили уровнемер. | Уровнемер в работе.
2022-01-19 | Фильтровальщик золотого ФП1 | Мороз | Поменять настройки | неисправности нет | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Просушка время с 60с на 180с Продувка №1 время с 30с на 60с Продувка №2 время с 30с на 60с | ФП2 Золото в работе.
2022-01-19 | Мастер-технолог | Мороз | Залип уровнемер на E-070-0403 | Налипание пены на успокоительную трубку. | Промывка успокоительной трубки. Перезапустили уровнемер. | Уровнемер в работе.
2022-01-19 | Мастер фильтрования хвостов | Вольский, Широкий | ОФХ. ПФ №4. Авария при зажиме. |  |  | ПФ №4 в работе.
2022-01-19 | Плановые работы | Лупандин, Вольский | Уборка помещения для сервисных инженеров. | неисправности нет
2022-01-19 | Начальник АСУТП | Широкий | Отделение флотации. Проработка нового решения, подготовка, сбор информации по монтажу КИП для гидроциклона. | Изменена технология процесса, в технологической схеме добавлен гидроциклон. Необходимо отслеживать параметры его работы. | Проведен анализ необходимых материалов и места установвок и подключений нового оборудования. | Готовится спецификация.
2022-01-19 | Плановые работы | Вольский | Исправвить технологический отчет | Не верное отображение суммы переработкт руды | Технологический отчет исправлен
2022-01-19 | Мастер-технолог | Широкий, Лупандин | Фи.Ск.Au. Сушильный барабан №1. Аварийный останов горелки по ошибке "Посторонний свет на запуске". | Возможно не герметичны топливные клапана и не большая часть ж/т воспламеняется в начале цикла горения. | Согласно "Инструкции по монтажу и эксплуатации (Менеджеры горения W-FM 100 и W-FM 200)" была проверена горелка на попадание источников постороннего света. Так же был демонтирован и осмотрен датчик пламени QRI2B2.B180B, датчик сонтирован правильно, видимые повреждения отсутствуют. Необходимо проверить герметичность топливных клапанов. | Сушильный барабан №1 в работе.
2022-01-19 | Мастер фильтрования хвостов | Лупандин | ОФХ. ПФ №2. Подключение клапана. | неисправности нет | Клапан отвода продувки центрального коллектора V11/6. Механиками был установлен новый клапан-бабочка. Ппроизведено подключение клапана, проверка его работоспособности и отображения индикации положений на Панели оператора. | Клапан подключен, замечаний нет.
2022-01-19 | Мастер-технолог | Лупандин | УЗ и ОК. Потеря связи со станцией затаривания HS-034. | Возможной причиной потери связи может быть из-за Ethernet розетки установленной на вводе в ШУ станцией затаривания. Возможен плохой контакт вследствии чего идет потеря связи. | Осмотр кабельной продукции и контроллера на наличие индикации передачи данных. | Станция затаривания №4 в работе.
2022-01-19 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Фи.Ск.Au. Сушильный барабан №1. Аварийный останов по стопу конвейера. | Забились бункера на УЗ и ОК. | По команде мастера-технолога и начальника смены остановлен сушильный барабан. Смена была предупреждена о том что барабан должен крутиться, потому что температура в нем еще высокая. Сброшены ошибки. Включена система пылеудаления.
2022-01-19 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1 и 2 | Неисправности нет. | Были скорректированны уставки ПФ1 и 2 под текущий технологический процесс. Просушка время с 180с на 200с Продувка №1 время с 60с на 70с Продувка №2 время с 60с на 70с | ПФ1 в работе
2022-01-19 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1 и 2 | Неисправности нет. | Были скорректированны уставки ПФ1 и 2 под текущий технологический процесс. Просушка время с 200с на 180с Продувка №1 время с 70с на 60с Продувка №2 время с 70с на 60с | ПФ2 в работе
2022-01-19 | Плановые работы | Вольский | Изменение мнемосхемы камерного продукта, добавление КИПиА на мнемосхему | нет нисправности | Мнемосхема изменена
2022-01-19 | Плановые работы | Вольский | Добавление программного модуля расхода(чтение по Modbus из контроллера ПФ золота) серебра. | нет нисправности | Модуль добавлен
2022-01-19 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1,№2 | Неисправности нет. | Были скорректированны уставки ПФ1 и 2 под текущий технологический процесс. Просушка время с 180с на 200с Продувка №1 время с 60с на 70с Продувка №2 время с 60с на 70с ПФ1 и 2 Выгрузка пауза после первого пакета с 15с на 20 с ПФ1 и 2 Выгрузка пауза после второго пакета с 15с на 20 с
2022-01-20 | Мастер-технолог | Мороз | VCP-031-0405 не открывается задвижка | Засор | Открыли в ручную через штурвал, прогнали несколько раз, передали в СГМ. | Задвижка в работе
2022-01-20 | Мастер фильтрования хвостов | Мороз | Не отрабатывает клапан отвода продувки центр коллектора V11-5-0407 ФП1 хвостов | Потерял концевые выключатели | Настроили концевики на работу задвижки. | V11-5-0407 в работе
2022-01-20 | Мастер-технолог | Мороз | Останов 1 суш барабана | Блокировка по остановке конвейера. Конвейер встал по забивке течки | Запустили конвейер. Засимулировали температуры в суш барабане на 30 град. Запустили барабан, вышли из симуляции. | Суш барабан 2 в работе.
2022-01-20 | Мастер-технолог | Мороз | На флотации не могут ввести цифры с клавиатуры в DeltaV | Была отключена клавиша NUM LOCK | Включил клавишу NUM LOCK | Проблема решена
2022-01-20 | Мастер-технолог | Мороз | E-090-0405 завис уровнемер | Зависание прибора из-за паразитных эхо сигналов. | Осмотр. Перезагрузка уровнемера. | Уровнемер в работе.
2022-01-20 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК ОТК ЭШС не набирает нагрузку (температуру) | Сбились настройки | Настройки восстановлены | Оборудование в работе.
2022-01-20 | Мастер-технолог | Мороз | Перенастроить ФП1 Золото на НУК | неисправности нет | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Просушка время с 200с на 60с Продувка №1 время с 70с на 30с Продувка №2 время с 70с на 30с | ФП1 Золото в работе
2022-01-20 | Начальник АСУТП | Широкий | Отделение флотации. Проработка нового решения, подготовка, сбор информации по монтажу КИП для гидроциклона. | Изменена технология процесса, в технологической схеме добавлен гидроциклон. Необходимо отслеживать параметры его работы. | Подготовленна спецификация | Ведется уточнение и подсчет материалов
2022-01-20 | Плановые работы | Лупандин, Вольский | Уборка помещения для сервисных инженеров. | неисправности нет
2022-01-20 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1,№2 | Неисправности нет. | Были скорректированны уставки ПФ1 и 2 под текущий технологический процесс. ПФ1 Просушка время с 60с на 160с ПФ2 Просушка время с 200с на 160с ПФ1 Продувка №1 время с 70с на 60с ПФ2 Продувка №1 время с 30с на 60с ПФ1 Продувка №2 время с 30с на 60с ПФ2 Продувка №2 время с 70с на 60с ПФ1 Выгрузка пауза после первого пакета с 15с на 7с ПФ1 Выгрузка пауза после второго пакета с 15с на 7с ПФ2 Выгрузка пауза после первого пакета с 42с на 7с ПФ2 Выгрузка пауза после второго пакета с 42с на 7с | ФП в работе.
2022-01-20 | Плановые работы | Вольский | Добавление индикации расхода суспензии серебра на пресс филттр золота. | нет нисправности
2022-01-20 | Мастер-технолог | Вольский | Не формируется отчет по моточасам | предварительная причина, долгое формирование файла отчета. | Увеличено время на формирование и последующего перемещения.
2022-01-20 | Мастер-технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Зависли показания уровнемера LI-030-0408 емкости Е-030-0408. | Зависание прибора из-за паразитных эхо сигналов. | Осмотр. Перезагрузка уровнемера. | Уровнемер в работе
2022-01-20 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Ag. Опрессовка новой линиии подачи серебра на 2й ФП золота. |  | Опрессовка и осмотрт расходомера и магистрали подачи суспензии. Замечаний нет.
2022-01-20 | Мастер фильтрования хвостов | Вольский, Широкий | ОФХ. ПФ №2. Включение ФП для опробывания новой прошивки. | Каретка сдвижения плин не едет назад. | Будет загружена последняя рабочая версия программы
2022-01-20 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Зависли показания уровнемера LIС-010-0405 емкости Е-010-0405. | Налипание пены на антенну датчика. | Очистка датчика. Перезагрузка прибора. | Уровнемер в работе
2022-01-21 | Мастер фильтрования хвостов | Мороз | Настройка каретки ФП хвостов №2. | 1. Останов каретки по вентилятору обдува. 2. Останов каретки по времени отклика ПЧ. | 1) Задержка выключения вентилятора обдува - 0сек. 2) Время отклика ПЧ с 10 до 120 сек. 3) Ток перегрузки назад с 4.5А на 6А. | Каретка ФП2 хвостов в работе. Ожидаем команды на запуск полного цикла фильтрования.
2022-01-21 | Фильтроващик ФП Au | Мороз | Шиберная задвижка отвода продувки центрального коллектора не отрабатывает ФП2 Au | Задвижка не закрывается из-за забивки грязью в коллекторе. | Передали СГМ. По части АСУТП и КИПиА неисправности отсутствуют. | ФП Au2 в работе
2022-01-21 | Мастер-технолог | Мороз | Зависли показания уровнемера LIC-010-0405 | Налипание пены на антенну датчика. | Очистка датчика. Перезагрузка прибора. | Уровнемер в работе
2022-01-21 | Мастер-технолог | Мороз | Задвижка VCP-101-405 не закрывается. | Забита песками. | Передали Мастеру-технологу, что нужно чистить от песков. | В данный момент клапан VCP-101-0405 открыт, насос P-101-405 ведет откачку из E-090.
2022-01-21 | Мастер фильтрования хвостов | Мороз | 1. Не отрабатывает задвижка V-11-6-0407 ФП2 отвода продувки центрального коллектора. 2. Поменять дополнительное время разжима №1 | Концевик на закрытие постоянно в сработке. | 1.Настройка концевика на закрытие. 2. Поменяли время доп. Разжима номер1 с 0,3 до 8 сек. | Задвижка V-11-6-0407 ФП2 в работе. ФП2 прошел полный цикл фильтрования. ФП2 в работе.
2022-01-21 | Плановые работы | Вольский, Широкий, Лупандин | Переезд. Перестановка оборудования и мебели в операторской. | нет нисправности
2022-01-21 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1,№2 | Неисправности нет. | Были скорректированны уставки ПФ1 и 2 под текущий технологический процесс. | ФП в работе.
2022-01-21 | Мастер фильтрования хвостов | Лупандин | ОФХ. ПФ №4. Во время регенерации съехала с рельс каретка передвижки плит. |  | Не удалось синхронизировать каретку с мойкой. Запуск цикла регенерации заново. | ПФ в работе
2022-01-21 | Мастер фильтрования хвостов | Широкий | ОФХ. ПФ №2. Настройка скорости каретки передвижки плит. |  |  | ПФ в работе
2022-01-21 | Мастер фильтрования хвостов | Лупандин, Вольский | ОФХ. ПФ №2. Авария по клапану отвода продувки центрального коллектора V11/6. | Смещение концевых положений клапана. | Подстройка конечных положений клапана | ПФ в работе
2022-01-21 | Плановые работы | Широкий | Расключение расходомера на ПФ2 золотосодержащего концентрата | нет нисправности | Прозвонен кабель, произведено подключение | Расходомер в работе
2022-01-21 | Плановые работы | Широкий | Консультация Инженера КИП по переносу Ph метра AIT-050-0403 | нет нисправности | Проанализированы трассы прокладки нового кабеля, место установки первичного измерителя и преобразователя | Ведутся работы по переносу Ph метра
2022-01-21 | Мастер-технолог | Лупандин | УОВ. Залипание показаний уровнемера LI-010-0409 на емкости Е-010-0409. | нет нисправности | По мнению мастера-технолога уровнемер не верно показывал. Была проверена работоспособность уровнемера, замечений нет. | Уровнемер в работе.
2022-01-22 | Мастер фильтрования хвостов | Мороз | Перенастроить ФП1 Золото | Неисправности нет | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ1 под текущий технологический процесс. Просушка время с 200с на 160с Продувка №1 время с 70с на 60с Продувка №2 время с 70с на 45с | ФП1 золото в работе
2022-01-22 | Фильтроващик ФП Au | Мороз | LI-094-0403 не верные показания уровнемера | Линза уровнемера загрязнена | Произведена очиста линзы | Уровнемер в работе
2022-01-22 | Мастер фильтрования хвостов | Мороз | Каретка слишком быстро ходит в зоне между плитами ФП2 Хвосты | Неисправности нет | Подправили настройку: 1. Время хода между плитами вперед с 4.5 на 3.7. 1. Время хода между плитами назад с 3.9 с на 3.5с. | Каретка в работе.
2022-01-22 | Мастер фильтрования хвостов | Мороз | Перенастроить ФП2 Золото | Неисправности нет | По команде начальника ОФ были скорректированны уставки ПФ2 под текущий технологический процесс. Просушка время с 200с на 160с Продувка №1 время с 70с на 60с Продувка №2 время с 70с на 45с | ФП2 золото в работе
2022-01-22 | Мастер фильтрования хвостов | Мороз | Время дополнительного розжима при регенерации с 0.3 до 5 с | Для большего зазора между плитами при регенерации | Время дополнительного розжима при регенерации с 0.3 до 5 с | ФП2 в работе
2022-01-22 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1,№2 | Неисправности нет. | Были скорректированны уставки ПФ1 и 2 под текущий технологический процесс. | ФП в работе.
2022-01-22 | Мастер-технолог | Широкий | Не сбрасывается ошибка по клапану V7.1 ПР№1 ОФХ | Отсутствует контакт на концевике. Плохой контакт из-за вибраций | Протянуты клеммы. Проверена работоспособность и обратная связь по клапану | ФП в работе.
2022-01-22 | Инженер АСУТП | Широкий | Клапан VCP-032-0405 не закрывается | Вышел из строя пневмораспределитель | Переключено управление и пневмотрубка на свободный резервный пневмораспределитель | Клапан в работе
2022-01-22 | Плановые работы | Волський, Лупандин, Широкий | Пусконаладочные работы на пресс-фильтре золота. |  | Произведена наладка автоматической падачи суспензии серебра в пресс фильтр золота. Выполнено два цикла загрузки пресс-фильтра.
2022-01-22 | Мастер фильтрования хвостов | Вольский | Изменить время прошусшки | нет неисправности | Время просушки изменено
2022-01-22 | Мастер-технолог | Лупандин, Вольский | Поднять температуру футировки сушильного барабана | нет неисправности | Изменена уставка по разряжению в сушильном барабане, воздух горячий и плохо протягивался через бараан.
2022-01-23 | Сушильщик | Мороз | Сушильный барабан №2. Барабан остановлен. | По току было замеченно, что барабан перегружен продуктом (ток выше обычного 90А) | Запущен фильтр, вентилятор, барабан | Барабан вращается без участия горелки
2022-01-23 | Фильтроващик ФП Au1 | Мороз | Устройство зажима. Отказ датчика положения. | Задели датчик. Ложная сработка. | Сбросили ошибку. Запустили ФП1. | ФП1 Золото в работе.
2022-01-23 | Фильтроващик ФП Au2 | Мороз | Влажный продукт | Неисправности нет | Включили отжим при продувке | ФП2 Au в работе.
2022-01-23 | Фильтроващик ФП Au2 | Мороз | Фильтрование №3. Изменить давление фильтрации | Неисправности нет | Изменили с 4.8 бар до 5.2 бара | ФП2 Au в работе.
2022-01-23 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Фи.Ск.Au. Проблемы с закачкой ФП №1. | Насос Р-012-0405 ФП не начинал закачку по причине закрытой задвижки VCP-012-0405. Задвижку заклинило. | Осмотр оборудования. Проверка прохождения сигнала до шкафа ЗРА. Опробование работы задвижки со шкафа ЗРА. Задвижка начинала трогаться с места и застревала на месте. Информация передана мастеру-технологу.
2022-01-23 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1,№2 | Неисправности нет. | Были скорректированны уставки ПФ1 и 2 под текущий технологический процесс. | ФП в работе.
2022-01-23 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Не открывается клапан VCP-012-0405. Не закрывается клапан VCP-011-0405 | VCP-012-0405 перетянут и его клинит. VCP-011-0405 запесочен | Проверено и доведено до мастеров-технологов
2022-01-23 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Сушльные барабаны. Разница в показании температур на выходе из сушильного барабана и на выходе из фильра KFE | нет неисправности | Проверено подключения датчиков температур. Проверены уставки заданные в датчиках и контроллерах. Проводится проверка программного обеспечения. На датчике, после сушильного барабана, присутствует фильтр. Необходима дополнительная проверка программы | Работы продолжаются. Необходима дополнительная проверка программы
2022-01-23 | Плановые работы | Широкий | Перенос датчика Ph-метра | Неисправности нет. | Проверено подключения датчика. Подано питание. Проведена калибровка. | Ph-метр в работе
2022-01-23 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Фи.Ск.Au. Аварийный останов сушильного барабана №2. | Сработал датчик забивки течки на конвейере К-011-0801-М1. | Прозведен осмотр оборудования конвейера и сушильного барабана. Пуск сушильного барабана №2 в работу. | Сушильный барабан в работе
2022-01-23 | Мастер фильтрования хвостов | Широкий, Лупандин | ОФХ. ПФ №3, №4. Корректировка уставок. |  | Произведены изменения уставок времени просушки с 90с на 70с | ПФ в работе.
2022-01-23 | Начальник фабрики | Вольский, Широкий, Лупандин | Постоянное дергание донного клапана на 3перечистки флотомашины FM-080-0405 | Сбили датчик уровня с исходного положения | Поправлен датчик | Клапан работает стабильнее
2022-01-23 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Фи.Ск.Au. Аварийный останов шнека КФЕ. | Останов шнека по внешнему событию. | Выяснение причин останова оборудования. Возможной причиной останова стало сработка аварийной кнопки. | Шнек в работе.
2022-01-23 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий, Лупандин | Отделение флотации. Останов флотомашины FM-080-m1. | Ошибка УПП. | Весянение причин останова флотомашины. Осмотр оборудования и журнала событий. Пуск флотомашины в работу. | ФМ в работе.
2022-01-23 | Плановые работы | Лупандин | СКДР. Отключение перемычки (константы) на весах конвейера.
2022-01-23 | Мастер-технолог | Вольский | Реагентное отделение. Пуск насоса реагента Р-124-0403 |  | Мастер-технолог не смог запустить насос по не понятным причинам. Пуск насоса прошел от нажатия кнопки старт. | Насос в работе.
2022-01-24 | Мастер-технолог | Мороз | Останов МПСИ | Ошибка:"Система смазки зубчатого венца. Проверьте уровень масла в баке" | Масло в баке есть, уровень в норме. Сброс ошибки. | МПСИ в работе.
2022-01-24 | Сушильщик | Мороз | Жалобы на Температуру горячего газа в сушильном барабане, мала. (около 420 град.) | Поиск неисправности | Возможные причины: 1. Засорен топливный фильтр в горелке, из-за чего на сжигание поступает меньше топлива. Порекомендовал обратиться в СГМ для проверки топливного фильтра. 2. Попытка снизить уставку скорости вращения барабана. Ниже 60 % не снижается, заводская уставка. | Выясняется почему в суш. барабане 2 температура в сушильном барабане ниже, чем в барабане 1.
2022-01-24 | Мастер-технолог | Мороз | Уровнемер LIC-080-0403 завис. | Забита успокоительная трубка. | Промывка успокоительной трубки | Уровнемер в работе
2022-01-24 | Дежурный электрик | Мороз | Не сбрасывается ошибка с Simocode дренажного насоса P-091-401 | Ошибка: потеря обратной связи с двигателем. | Увеличил проверку времени обратной связи с 2 сек.до 4сек. Сброс ошибки, попытка запуска. Двигатель остановился по этой же ошибке через 11 сек в этот же момент появилась искра в розетке. Далее с розеткой разбирался дежурный электрик. | Дренажный насос в работе P-091-401
2022-01-24 | Мастер фильтрации хвостов | Мороз | ФП4 Хвосты. Слишком быстро двигается каретка вперед-назад при регенерации | Выставлен в настройках каретки высокий ток перегрузки вперед-назад | Изменил ток перегрузки назад с 5А на 3.7А. Изменил ток вперед с 5А на 3.7А. | Каретка в работе.
2022-01-24 | Плановые работы | Мороз | P-011-0402 настройка ПЧ. Установка связи с DeltaV | Плановые работы. | P-011-0402 настройка ПЧ. Установка связи с DeltaV | Настройка произведена. Работу насоса необходимо проверить совместно со службой электриков и с Sever minerals.
2022-01-24 | Мастер-технолог | Вольский, Мороз | Фи.Ск.Au. Пуск сушильного барабана №2. | Не запускался барабан из-за ошибки КФЕ. Ошибка по ПЧ, перегрев транзисторов. | Проверка оборудования. Сброс ошибки. Пуск барабана в работу. | Сушильный барабан в работе.
2022-01-24 | Плановые работы | Лупандин | Энергоблок №1. Осмотр смонтированного ПЧ для насоса Р-091-0404. | нет неисправности | На ПЧ отсутствует модуль ProfiBus
2022-01-24 | Мастер-технолог | Вольский, Мороз | ОФХ. ПФ №3, №4. Корректировка уставок. | нет неисправности | Произведены изменения уставок времени просушки с 70с на 50с | ПФ в работе.
2022-01-24 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин, Широкий | Отделение флотации. Резкие изменения показаний расходомера FIC-111-0403. |  | Внесены корректировки в настройки расходомера. Наблюденеи за работой расходомера в течение смены. Расходомеры данного типа не любят когда в среде присутствуют "пузырьки" из-за этого могут быть не точные значения расхода.
2022-01-24 | Главный энергетик | Вольский, Лупандин, Мороз | Энергоблок №2. Отключение цепей питания и управления от ПЧ пылевыгрузки КФЕ №2. | нет неисправности | Данный ПЧ СГЭ будут демонтировать.
2022-01-24 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Фи.Ск.Au. Останов горелки сушильного барабана №1. | Причина не ясна | По прибытию к шкафу управления не было ни каких событий и аварий, как будто ее кто-то сам остановил. Осмотр оборудования и пуск горелки в работу. | Сушильный барабан в работе
2022-01-24 | Мастер-технолог | Вольский | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1 | нет неисправности | Были скорректированны уставки ПФ1 под текущий технологический процесс. | ПФ в работе.
2022-01-25 | Плановые работы | Широкий | ОФХ электромагнитные клапана для насосов гидроподпора Р-051/052/053/054-0407. Подготовка клапанов к монтажу на труборовод. | нет неисправности | Так как клапана нормальнозакрытого состояния, с клапанов сняты штоки с пружин, до момента подведения сигнала на открытие. | Механики устанавливают их на трубопровод
2022-01-25 | Мастер-технолог | Широкий | Переключение Фи.Ск.ПФ№2 на золото и Корректировка уставок | нет неисправности | ПФ№2 переключен на золото и откорректированы уставки | Ожидание запуска
2022-01-25 | Мастер ОФХ | Широкий | Авария по каретке передвижения плит на ОФХ ПФ№3 | авария ПЧ | Сообщено дежурным электрикам для сброса ПЧ. Подкорректированы уставки каретки. Время быстрого движения назад Ток перегрузки движения назад Задержка перегрузки назад | ПФ в работе
2022-01-25 | Мастер-технолог | Широкий | Зависло показание уровня на емкости Е-080-0403 | засорена успокоительная трубка | Трубка прочищена | Уровень в работе
2022-01-25 | Мастер фильтрации и сушки | Широкий | Запуск Фи.Ск.Au. №2 на золоте | нет неисправности | Запущен ПФ№2 и проверна корректность работы. | ПФ в работе
2022-01-25 | Мастер сушки | Широкий | Установть минимальную уставку скорости конвейера К-030-0405 с 10Гц на 5Гц | нет неисправности | Уставка минимум изменена на 5Гц | Конвейер в работе
2022-01-25 | Мастер-технолог | Широкий | Не открывается задвижка VCP-031-0405 | Заклинина, отсутствует смазка, из-за этого время открытия превишает утавки | Открыта и закрыта в ручную. Проверена с АРМ. | Задвижка в работе
2022-01-25 | Начальник участка КИПиА | Лупандин | Отделение флотации. Нет промывки пробоотборника DSS400-1 АР-050-0403. | На технологическом трубопроводе перекрыт ШК подачи промывочной воды на клапана промывки пробоотборника V-01, V-02. | Осмотр работы оборудования. Осмотр технологической схемы пробоотборника. | Пробоотборник в работе
2022-01-25 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин, Мороз | Отделение измельчения. Аварийный останов МШЦ, отсутствие потока уплотняющей воды. | Утечка воды где-то около КЗК. | Утечкой занимается СГМ. | Поток уплотняющей воды восстановлен службой СГМ
2022-01-25 | Мастер-технолог | Вольский | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1. | нет неисправности | Были скорректированны уставки ПФ1 под текущий технологический процесс. | ФП1 Золотой в работе
2022-01-25 | Мастер-технолог | Мороз | Операторская. Завис АРМ мастера-технолога. | нет неисправности | Выполнен перезапуск панели оператора. | АРМ в работе
2022-01-25 | Главный-технолог | Вольский, Мороз | Запуск регулятора расхода воздуха от системы DeltaV | нет неисправности | Выполнена настройка регулятора, запуск | Регулирующие клапаны FIC01-021-0403, FIC01-022-0403 регулируются от FIC-020-0403 с одинаковым заданием
2022-01-25 | Плановые работы | Вольский | Доработка алгоритма пуска насосов подачи пульпы в пресс-фильтры с учетом работы клапанов на гидроподпоре | нет неисправности | выполнено | Алгоритм разработан. В контроллер не прогружен.
2022-01-25 | Обход | Мороз | Обрыв датчиков FI-032-0404, PI-031-0404, PI-032-0404 | Неисправность charm + не до конца вставленные штекера в датчики. | Замена 3 Charm, вставил штекеры в датчик | Датчики в работе
2022-01-27 | Мастер ОФХ | Широкий | Сбилась каретка мойки | Датчик положения над плитой от вибрации сместился. Синхронизация мойки и коретки плит не корректно отрабатывает | Выставили датчик. Попытались выполнить синхронизацию мойки и каретки перемещения плит. Синхронизация не корретно отрабатывает. Были попробованы разные вариации. Также сбрасывалось питание. | ПФ в работе. Мойка перезапущена с начала.
2022-01-27 | Мастер-технолог | Широкий | Дренажный насос Р-091-0401 не запускается, хотя уровень полный | Нет неисправности. Пуск насоса настроен на максимальный уровень | Скорректированы уставки насоса | Насос в работе
2022-01-27 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень LIT-030-0402 залип как полчаса | Нет залипаня. Мастер-технолог ошибся. Уровень отрабатывает корректно. В течении минуты был максимальный уровень. | Проверен тренд и показания датчика | Уровень в работе
2022-01-27 | Мастер-технолог | Широкий | VCP-034-0402 не закрывается | По АСУТП и по КИП неисправности нет. Задвижка заклинина, запесочена | Выполняли работу за механиков. Крутили задвижку в ручную | Задвижка закрыта
2022-01-27 | Плановые работы | Широкий | Рассключение внутренних связей частотника для насоса P-091-0404 | нет неисправности | Произведен монтаж внутренних связей частотника согласно типовой схеме электрической принципиальной | Ожидаем пока электрики подключат силу и ПМУ
2022-01-27 | Главный механик фабрики | Мороз | Выгрузка наработки моточасов конвейера СКДР №2. | нет неисправности |  | Информация отправлена в СГМ.
2022-01-27 | Мастер ОФХ | Вольский | ОФХ. ПФ №4. Корректировка уставок. | нет неисправности |  | ПФ в работе.
2022-01-27 | Плановые работы | Мороз | Энергоблок №1. Параметрирование ПЧ для насоса Р-091-0404. | нет неисправности | Для параметрирования ПЧ, был взят PROFIBUS модуль с резервного ПЧ Вентилятора. ПЧ запараметрирован. Осталось в ППР прогрузить плату Profibus DeltaV для обнаружения ПЧ. | Пуско-наладка ПЧ в ППР.
2022-01-27 | Дежурный электрик | Мороз | Насос P-032-0402,постоянно висит ошибка на ПЧ: 5091 - "Останов по крут. моменту" | В ПМУ попала вода. + Насос запесочился. | В ПМУ заперемычили аварийную кнопку, чтобы была возможность запустить насос, после того, как его почистят. | Насос в работе.
2022-01-27 | Мастер ОФХ | Вольский | ОФХ. №1, №2, №4. Корректировка уставок. | нет неисправности |  | ПФ в работе.
2022-01-27 | Мастер ОФХ | Вольский, Лупандин | ОФХ. ПФ №4. Нет готовности насоса питания ПФ Р-014-0407. | Насос питания не включился из-за отсутствия включения насоса г/у Р-053-0409. На ПЧ двигателя насоса висела ошибка 5091 "Превышение крутящего момента". | Осмотр оборудования. Сброс ошибки. Пуск ПФ и контроль работы насоса г/у. Замечаний нет. | ПФ в работе.
2022-01-27 | Мастер ОФХ | Вольский, Лупандин | ОФХ. №1, №2, №4. Корректировка уставок. | нет неисправности |  | ПФ в работе.
2022-01-27 | Мастер ОФХ | Вольский, Лупандин | ОФХ. ПФ №3. Корректировка уставок. | нет неисправности | Обновлено ПО контроллера. Выполнялась настройка режима работы ПФ на новом ПО. Корректировка уставок. Анализ работы процессов. Контроль за работой оборудования. | ПФ в работе.
2022-01-27 | Мастер технолог | Вольский, Лупандин, Мороз | Частый останов концентраторов Knelson по низкому протоку воды. | Низкое давление воздуха КИП на пневмораспределительные клапаны. | Данную проблему поняли не сразу, т.к. концентраторы Knelson выходили из строя не сразу все вместе. Более подробно см. в пояснительной записке, которую отправим на электронную почту. | Концентраторы Knelson в работе.
2022-01-28 | Мастер-технолог | Широкий | Нет обратной связи от задвижки VCP-043-0401 | Концевик сбили с положения | Поправлен концевик | Клапан в работе
2022-01-28 | Мастер ОФХ | Широкий | Перекошен встряхиватель на коретке плит | Механики меняли корретку и не правильно собрали | Доведено до мастера ОФХ и механиков | Механики должны устранить свои недочеты
2022-01-28 | Плановые работы | Широкий | Рассключение внутренних связей частотника для насоса дозатора в реагентном отделении в шкафу ШПЧ15 MCC-010-0403 | нет неисправности | Произведен монтаж внутренних связей частотника согласно типовой схеме электрической принципиальной | Ожидаем пока электрики подключат силу и ПМУ
2022-01-28 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин, Мороз | Отделение флотации. 3-я золотая перечистка FM-090. Переход на 2-й клапан. | нет неисправности | Управление клапанами переведено в режим №2. Произведен переход на "донный" клапан флотомашины. Сливной клапан закрыт. Произведен осмотр оборудвания. Замечаний нет. | Флотомашина в работе.
2022-01-28 | Начальник АСУТП | Вольский, Лупандин, Мороз |  |  | Описание хода событый аварийной ситуации в отделении гравитации 28.01.2022
2022-01-28 | Мастер-технолог | Вольский | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1. | нет неисправности | Были скорректированны уставки ПФ1 под текущий технологический процесс. | ПФ в работе.
2022-01-28 | Начальник смены | Вольский, Лупандин, Мороз | Фи.Ск.Ag. Станция затарки. Оключение шиберной задвижки бункера. | Смене не понравилось что задвижка закрывается, якобы самопроизвольно. Задвижка закрывалась по алгоритму, в момент затарки, затарщик наступает на весы и из-за изменения показаний идет команда на закрытие задвижки и в этот момент работает конвейер ИК сушилки и забивается бункер. | По команде заместителя начальника фабрики, перекрытра подача воздуха на открытие шиберной задвижки. | Станция затарки в работе.
2022-01-28 | Мастер-технолог | Лупандин, Мороз | Отделение флотации. 3-я золотая перечистка FM-090. Корректировка параметров работы "донного" клапана. | нет неисправности | Произведена корректировка параметров: Ki изменен с 30с на 60с; ограничение открытия клапана изменено с 40% на 100%. | Флотомашина в работе.
2022-01-28 | Плановые работы | Мороз | Энергоблок №1. Параметрирование ПЧ для насоса реагентного отделения. | нет неисправности | Энергоблок №1. Параметрирование ПЧ для насоса реагентного отделения. | Предварительная настройка выполнена. Стыковка с DeltaV в ППР.
2022-01-28 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Переход на донный клапан на третьей золотой перечистке. | нет неисправности | В настройка выбран режим работы уровня 2.
2022-01-28 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Фи.Ск.Ag. Авария ИК сушилки. | ИК сушилка остановилась по кабель-троссовому датчику. | Осмотр конвейера сушилки на наличие неисправностей. Сброс кабель-троссового датчика. | ИК сушилка вработе.
2022-01-28 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1. | нет неисправности | Были скорректированны уставки ПФ1 под текущий технологический процесс. | ПФ в работе.
2022-01-28 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Отделение гравитации. Аварийное отключение станции затаривания. | Не ясна. Аварийной отключение автомата в ПСУ. | Осмотр оборудования перед включением. Отключение вводного автомата в шкафу управления. Подача питания с ПСУ. Проверка присутствия питания на вводном автомате. Включение вводного автомата, проверка работоспособности шкафа управления. | Станция затаривания в работе.
2022-01-28 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин, Мороз | Фи.Ск.Au. Подключение пробоотбоника АР-020 на емкости Е-010-0405. | нет неисправности | Подключение шкафа пробоотбоника, подключение первичного пробоотборника. Пуск в работу. Настройка параметров. | Пробоотборник в работе
2022-01-28 | Мастер-технолог | Вольский | Отделение флотации. 3-я золотая перечистка FM-090. Переход на 1-й клапан. | нет неисправности | Произведен переход на сливной клапан флотомашины. Донный клапан закрыт. Произведен осмотр оборудвания. Замечаний нет. | Флотомашина в работе.
2022-01-28 | Мастер-технолог | Мороз | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок пробоотбоника АР-020 на емкости Е-010-0405. | нет неисправности | Изменено время отбора проб с 15мин на 5мин. | Пробоотборник в работе
2022-01-28 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Отделение флотации. 2-я золотая перечистка FM-090. Резкие изменения показаний уровнемера. | Уровнемер улавливал паразитные эхо сигналы. | Произведена корректировка уровнемера по месту монтажа. | Уровнемер в работе.
2022-01-29 | Дежурный электрик | Широкий | не уходит аварийный стоп с ПМУ на АРМ оператора | Бит передачи данных не привязан к аварийной кнопке в Симакоде | Поменян контакт на ПМУ, подтянуты клеммы. Бит привязан но пока не прогружено. | насос в работе
2022-01-30 | Технолог фабрики | Широкий | Не стабильная работа клапана 2й перечистки флотомашины FM-080-m1 | скачет уровень | поправили уровень, пронаблюдали | клапан работает стабильно
2022-01-30 | Мастер-технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Зависание показаний уровнемера LI-030-0408 на емкости Е-030-0408. | Налипание продукта на фланец уровнемера, вследствии чего появление паразитных эхо сигналов. | Очистка фланца уровнемера. | Показания уровнемера восстановились. Уровнемер в работе.
2022-01-30 | Мастер-технолог | Мороз | Переход регуляторов расхода FIC01-031-0403, FIC01-032-0403 в каскадный режим в DeltaV. Настройка регуляторов расхода на FM-030-m1, FM-030-m2 на панели SIEMENS | Слишком большие коэфициенты пропорциональности на FIC01-031-0403, FIC01-032-0403 | Поменял Kp с 0.9 на 0.15 на FIC01-031-0403, Поменял Kp с 0.9 на 0.1 на FIC01-032-0403
2022-01-30 | Плановые работы | Мороз | Создание программных модулей для насосов P-091-0404, P-121/1-0403 | нет неисправности | Модули созданы, не прогружены. Прогрузка в ППР.
2022-01-30 | Плановые работы | Вольский | Административная работа. | нет неисправности | Заполнение месячного отчета о проделанной работе. Составление и заполнение табелей учета рабочего времени.
2022-01-30 | Мастер ОФХ | Вольский, Лупандин | ОФХ. ПФ №4. Корректировка уставок. | нет неисправности | Обновлено ПО контроллера. Выполнялась настройка режима работы ПФ на новом ПО. Корректировка уставок. Анализ работы процессов. Контроль за работой оборудования. | ПФ в работе.
2022-01-30 | Мастер ОФХ | Мороз, Лупандин | ОФХ. ПФ №1. Корректировка уставок. | нет неисправности | Обновлено ПО контроллера. Выполнялась настройка режима работы ПФ на новом ПО. Корректировка уставок. Анализ работы процессов. Контроль за работой оборудования. Проверен режим регенерации. | ПФ в работе.
2022-01-30 | Технолог фабрики | Широкий | Помощь с пробоотборником при оценке взятии проб | нет неисправности | Запущен отбор. Проверен интервал и объем отбора пробы | Пробоотборник в работе, уставки не изменялись
2022-01-30 | Мастер-технолог | Широкий | Останов насоса дозатора Р-124-0403 | Перелили уровень. Показания уровня по аларму перешли на низкое значение. Включилась блокировка по низкому уровню | Уровень промыт. Насос запущен | Насос дозатор в работе
2022-01-31 | Плановые работы | Широкий | Переодически в контуре регулирования FIC01-010-0401 возникают возмущения | причины выясняются | Порведена калиброка клапана VRP-111-0409. проверено отработка контура на изменение уставок | Контур отрабатывает с запазданием и большим колебанием. Необходимо разберать клапан и смотреть на работу механической части
2022-01-31 | Начальник смены | Широкий | Остановить мельницу по аварии датчика протока масла 100-FIT071-0401 | нет неисправности | Проведена симуляция низкого LO-LO значения потока | Мельница остановилась по аварии. Блокировка отработала
2022-01-31 | Плановые работы | Широкий | Отключение весов на конвейете К-020-0302, чтобы не учитывать вес оставшийся на конвейере во время ППР | нет неисправности | Откинута перемычка с весовой станции | Весы отключены
2022-01-31 | Плановые работы | Широкий | не уходит аварийный стоп с ПМУ на АРМ оператора | Бит передачи данных не привязан к аварийной кнопке в Симакоде | Прогружена новая конфигурация. Насос проверен. Ошибка ПМУ ушла | насос в работе
2022-01-31 | Плановые работы | Широкий | Подготовка ввода в эксплуатацию отсечных электромагнитных клапанов для гидроподпора насосов питания ПФ в ОФХ | нет неисправности | Произведена внутренняя коммутация реле, клемм и сигналов управленя в шкафу MRC-F-011-0407 (MCC-030-03) | Для окончания работ необходимы источник питания 24В/10А и плата расширения DO сигналов, также необходимо завести кабель от клапанов в шкаф и рассключить с обоих концов
2022-01-31 | Плановые работы | Широкий | Подключить и настроить датчик скорости Питателя СКДР | нет неисправности | Произведено подключение и настройка датчика. | Питатель СКДР заполнен рудой, включение и проверка датчика на рабочем питателе не проводилась.
2022-01-31 | Мастер-технолог | Широкий | Новый насос Р-121/1-0408 на мнемосхеме дозирования реагентов качает на третью перечистку Au а не на первую перечистку | не точные исходные данные | Откорректированны мнемосхема дозирования реагентов | Мнемосхема корректна
2022-02-01 | Плановые работы | Вольский, Лупандин, Мороз | Работы согласно графика ППР |  | Работы согласно графика ППР | Выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Вольский, Лупандин, Мороз | Запуск фабрики |  | Запуск фабрики | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Клапаны на 2й перечистки золота работают не стабильно | Уровнемеры управляющие клапанами из-за сильных выбраций в период набора мощности флотомашин ловят паразитные эха | Уровнемеры подправлены | Клапаны отрабатывают корректно
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень LIT-040-0401 отображает не корректные показания | Залита антена уровнемера из-за не стабильности процесса во время пуска | Уровнемер очищен и сброшен | Уровнемер в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не открывается клапан VCP-150-0401 на емкости Е-050-0401 | Пневмоцилиндр не произвел сброс с камеры открытия клапана | Произведен сброс в ручную. Проверено открытие/закрытие со шкафа пневматики | клапан в работе
2022-02-01 | Мастер реагентного отделения | Широкий | Уровни LIT-030-0408 и LIT-040-0408 отображают не корректные показания | Уровень 40 емкости с неточными уставками высот. Уровень 30 емкости поймал паразитное эхо | Проверены на загрязнения. Подправлены уставки высот на емкостях и сброшены датчики | уровнемеры в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Перейти на донный клапан 3й перечистки | нет неисправности | Переведено управление флотомашины на донный клапан и заменена уставка верхней границы открытия клапана с 42% на 100% | флотомашина в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Не наберается давление на 2м ФП золота (переведенного на режим СЕРЕБРА) | низкая плотность продукта | перепроверена плотность продукта | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер реагентного отделения | Широкий | Слишком большой поток реагентов на 3ю перечистку, а насос на низких оборотах не работет | перегруз частотника из-за оборотов ниже 5Гц из-за граничных значений электродвигателя насоса и частотника | предложена схема с антипомпажной линией (обратная подача реагента в емкости еврокуба) на нагнетании насоса для повышения оборотов двигателя и уменьшения потока реагентов | механики готовят линии трубопроводов
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | давление так и не поднялось | низкая плотность продукта | остановлен цикл фильтрования. Запущен цикл просушки и продувки. | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер фильтрования | Широкий | ошибка по клапану сброса давления ЦК ПФ№1 Золота | Из-за вибраций отошёл концевик | Подправлен концевик | ПФ в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Потеря связи со станцией затарки HS-034 | неисправный штекер/переходник Ethernet RJ45 на станции затарки | кабель связи подключен напрямую к станции затарки минуя штекер/ереходник | Станция затарки в работе. Связь не пропадает
2022-02-01 | Дежурный электрик | Широкий | На симокоде Мешалки E-030-0408 не все индикаторы в работе | нет неисправности | Конфигурация данных симокодов не предусматривала вывод дополнительных индикаций на панель симокодов | Мешалка работет корректно
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ №1. Корректировка уставок. | нет неисправности | По согласованию с мастером ОФХ были скорректированы уставки. Изменено время первичного разжима с 40с до 0с. | ФП в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Отделение измельчения. МПСИ. Изменение уставки температуры включения подогрева масла в основной маслостанции. | нет неисправности | Во время отсанова для подогрева масла была изменена уставка. После запуска фабрики параметр вернули обратно. | МПСИ в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Вольский | Отделение флотации. 3-я золотая перечистка. Переход на 1-й клапан. | нет неисправности |  | ФМ в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Отделение гравитации. Слабо греет ИК-нагреватель. | нет неисправности | По словам аппаратчика, ему не хватает мощности нагревателя. Ему было сказано, что предельную мощность в 40% выставили по команде заместителя начальника фабрики. | Ленточный ВФ в работе.
2022-02-01 | Плановые работы | Лупандин | Написание отчета о проделанной работе в ППР | нет неисправности
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Отделение гравитации. Слабо греет ИК-нагреватель. | нет неисправности | Изменена уставка нагрева до 80%. Распоряжение дал заместитель начальника фабрики. Запись в журнале присутствует. | Ленточный ВФ в работе.
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | ОФХ. Подключение клапанов г/у. | нет неисправности
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Фи.Ск.Au. ПФ. Демонтаж стопорного упора каретки передвижки плит. | нет неисправности |  | ПФ в работе.
2022-02-01 | Плановые работы | Вольский, Лупандин | Отделение флотации. Сгуститель Au. Демонтаж расходомера. | нет неисправности | Демонтаж уровнемера и перенос его на КООВ.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Ошибка клапана продувки ЦК ПФ№1 золота | Клапан запесочен и не дозакрывается | Дозакрыли вручную, предупреили механиков для промывки | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Ошибка клапана продувки ЦК ПФ серебра | Оторвали концевик с клапана | Установили концевик на место | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень в ёмкости Е-112-0403 ушел в 0. остановились насосы дозаторы | Проржавера и отпала успокоительная трубка, при закачке реагента загрязняется датчик | Установли новую успокоительную трубку | уровень и насосы в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не работет флотомашина в лабаротории АБК | засорён механический канал на двигателе флотомашины для подачи воздука во флотомашину | вызваны механики для снятия двигателя и прочистки канала и дежурные электрики для отключения двигателя | причина найдена. Устраняют
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Замена клапана продувки ЦК ПФ серебра | Шибер клапана пробит | Отключено оборудование КИП от старого клапана и подключено по новому | Клапан открывается и закрывается
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Лупандин | Замена клапана продувки ЦК ПФ серебра, смонтировали обратно старый шибер. |  | Отключено оборудование КИП от старого клапана и подключено к новому. | Клапан открывается и закрывается
2022-02-01 | Механик фабрики | Вольский | ОФХ. Возникла проблема по г/у насоса Р-053-0409. | Не хватает давления воды в коллекторе г/у, необходимо переносить насос г/у обратно. | Добавление в логику работы повысительного насоса.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Лупандин | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №2. | нет неисправности | Режим фильтрования переведен на "Золото" и скорректированны уставки под текущий технологический процесс. | ПФ в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин, Мороз | Фи.Ск.Au. Не открывается задвижка насоса Р-011-0405 | Оборван под корень фитинг подачи воздуха на открытие задвижки. | Для загрузки ПФ был временно снят фитинг с соседней линии. После закачки нашли новый и установили на задвижку. | Задвижка в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин, Мороз | Фи.Ск.Au. Не запускается конвейер 2-й линии Au. | Ошибка на ПЧ, "Короткое замыкание". | Участие в ликвидации аварийной ситуации. Диагностика работы оборудования. Демонтаж вышедшего из строя ПЧ. Монтаж нового ПЧ, подключение цепей управления и сигнализации, параметрирование ПЧ. Пукс в работу конвейера. Наблюдение за состоянием в течении смены. | Конвейер в работе.
2022-02-01 | Мастер ОТК | Вольский, Лупандин, Мороз | Отделение флотации. Регулировка работы пробоотборника АР-010-0403 | Пробоотбоник вставал под поток. | Настройка концевика пробоотборника и времени цикла отбора пробы. | Пробоотбоник в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин, Мороз | ФП серебро. Задвижка клапана сброса давления с центрального коллекктора пропускает. | Задвижка не держит давление | Демонтаж пневмораспределительного клапана на продувке центрального коллектора | Необходим монтаж клапана в следующую смену после смены задвижки службой СГМ.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Вольский, Лупандин | Не хватает производительности насоса P-125-0403 | Не хватает производительности насоса P-125-0403 | Изменили настройку МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ насоса P-125-0403 | P-125-0403 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Замена клапана продувки ЦК ПФ серебра | решено заменить | Подключено оборудование КИП к новому клапану | Клапан открывается и закрывается. ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Нет связи с устройсвом - каретка мойки ПФ№1 ОФХ | выбило автомат на вводе насоса мойки каретки (шкаф МСС-010-0407) | включен автомат, сброшены ошибки | ПФ№1 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Перезапустить сушильный барабан №2 | нет неисправности | Симулированы температуры и перезапущен сушильный барабан | Сушильный барабан в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | ПФ№2 золота - переход на режим серебро | нет неисправности | Переведено на режим серебро, выставленны соответствующие уставки | ПФ№2 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Поменять уставки на ПФ№1 золота | нет неисправности | Изменены уставки под текущий процесс | ПФ№1 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Ошибка продувки клапана ЦК ПФ№1 золота | концевик отошёл за-за вибрации | Подправлен концевик | ПФ№1 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Сработала сигнализация в реагентном отделении | Сработка сигнализации по высокому уровню в емкости Е-030-0408. Уровень залип по причине налипания пены на антене | Произведен перезапуск уровнемера. Снята сигнализация | Реагентное отделение в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Ошибка продувки клапана ЦК ПФ серебра | Клапан запесочен и медленно закрывается, превышая период уставки закрытия | Доведено до начальника смены и технолога фабрики. На время устранения долгого хода клапана, уставка измененна с 10с на 30с | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №2. | нет неисправности | По согласованию с мастером-технологом были скорректированы уставки. | ФП в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Фи.Ск.Ag. Корректировка уставок Ф/П. Много влаги в кеке. | нет неисправности | 1. Фильтрация 3: завершение стадии с 12м3 до 10м3. 2. Увелечении времени продувки с 300с до 330с. | ФП в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Вольский, Мороз | Отделение измельчения. Ошибки на промышленном компьютере машиниста мельниц. |  |  | ПК в работе.
2022-02-01 | Плановые работы | Лупандин, Вольский, Мороз | Необходимо поставить пружину в новый клапан на гидроподпоре VCP-012-GP | нет неисправности | Поставили пружину в новый клапан на гидроподпоре VCP-012-GP
2022-02-01 | Мастер ОТК | Мороз | AP-20-0401 изменить период взятия проб с 4 до 2 мин | нет неисправности | период изменен | Пробоотборник в работе
2022-02-01 | Сушильщик барабанов | Лупандин, Вольский, Мороз | Высокая температура после фильтра КФЕ. 105 градусов. | Проведен осмотр. Выход КФЕ горячий. Снаружи из дымохода слабо выходят дымовые газы | Возможно забит КФЕ. Из дымохода слабо выходят дымовые газы.
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Лупандин, Мороз | Не отрабатывает клапан регенерации 13/5 | Поднастройка концевиков. | ФП на регенерации.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Вольский | Изменнеие алгоритмов работы насосов подачи суспензии и насосов гидроподпора ОФХ, с учетом работы клапанов на линии гидроподпора | плановые работы | нет неисправности
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Клапан на 2й перечистки золота первой машины работает не стабильно | Уровнемер управляющий клапаном из-за сильных выбраций сместился и ловит паразитные эха | Уровнемер подправлен | Клапан отрабатывает корректно
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Останов мельницы МПСИ | Отключение ПЧ трансформатора по превышению скорости вращения двигателя мельницы из-за падения мощности. | Просмотрены логи аварийных событий на ПЧ и на мельнице | Мельница в работе
2022-02-01 | Осмотр системы Мельниц | Широкий | Датчик вибрации 100-VT-020-0401 переодически выдает пердупредительную сигнализацию | Повышенная вибрация, необходима смазка | Предупреждены мастера-технологи и машинист мельниц | Мельница в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не работает конвейер затарки серебра | Выбило автоматы | Взведены автоматы | Затарка серебра в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Корректировка уставок Ф/П Au №1,2. | нет неисправности | По согласованию с мастером-технологом были скорректированы уставки. | ФП в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Лупандин, Вольский, Мороз | Фи.Ск.Au. Отсутствует концевик открытия клапана Ф/П Au №1. | Смещен концевик | Осмотр оборудования. Регулировка концевика. Проверка работоспособности задвижки. | ФП в работе.
2022-02-01 | Начальник АСУТП | Вольский | Операторская. Установка дополнительной станции.
2022-02-01 | Плановые работы | Лупандин, Мороз | Отделение флотации. Замена вторичных преобразователей расходомеров 161-0403 и 162-0403. | На первичке и вторичке не совпадали серийные номера. | Произведен демонтаж-монтаж. | Расходомеры в работе.
2022-02-01 | Плановые работы | Вольский | Составление документа с средними значениями параметров указанных главным обоготителем | нет неисправности | документ отправлен
2022-02-01 | Плановые работы | Вольский, Мороз | Анализ работы измерения и подсчета веса руды на МПСИ
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Ошибка продувки клапана ЦК ПФ серебра | Клапан перетягивали механики и зацепили концевик | Подправлен концевик | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Посторонний звук воздуха на КЗК HS-033 | нет неисправности. Лишний воздух стравливается с глушителей | Проведен инструктаж мастеров КЗК | КЗК в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Демонтаж короба и коммутационных коробок на ПФ№2 ОФХ | нет неисправности | Проведен демонтаж короба и коммутационных коробок | Освободили территорию для демонтажа/монтажа ПФ№2 ОФХ
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Монтаж защитных диодов на клеммы клапанов г/у в шкафу MRC-F-011-0407 (MCC-030-03) | нет неисправности. Необходимо защита контактов реле от обратных токов электромагнитной катушки | установленны диоды | Система готова к опробыванию
2022-02-01 | Технолог фабрики | Лупандин, Мороз | Отделение флотации. Изменить время пробоотборника АР-030-0403 | Не возможно было поменять настройки пробоотборника FLsmith. Не хватало прав администратора. | Инженер-программист обновил ПО пробоотборника. | Пробоотборник в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Лупандин | ОФХ. ПФ №4. Корректировка уставок. | нет неисправности | По согласованию с мастером ОФХ были скорректированы уставки. Изменено время первичного разжима с 12с до 10с. | ФП в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Фи.Ск.Ag. Нет готовности клапана подачи воды на регенировацию. | Отсутствие сигнала на открытие клапана. | Заменен предохранитель. | ФП в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Лупандин | ОФХ. ПФ №1. Корректировка уставок. | Отсутствует индикация закрытия клапана отвода продувки центрального коллектора V11/6 | Произведена регулировка концевика. | ФП в работе.
2022-02-01 | Технолог фабрики | Вольский, Мороз | Станция дозирования флокулянта. | Ошибка 4981: Внешняя температура 1. Насос не мог продавить флоакулянт на малых оборотах. | Сброс ошибки с ПЧ. Увеличили обороты двигателя. | Насос дозирования флоакулянта в работе.
2022-02-01 | Технолог фабрики | Лупандин | Реагентное отделение. Пропали показания уровнемера LI-112-0403 в емкости Е-112-0403. | Паразитные сигналы. | Криво стоял уровнемер. Поправлен. | Уровнемер в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Вольский | Реагентное отделение. Настройка производительности насоса реагентов Р-124-0403. | Технологам не хватало производительности насоса. | Увеличена производительность с 85 до 110. | Насос в работе.
2022-02-01 | Мастер реагентного отделения | Мороз | Реагентное отделение. Настройка производительности насоса реагентов Р-124-0403. | Технологам не хватало производительности насоса. | Увеличена производительность со 110 до 140. | Насос в работе.
2022-02-01 | Фильтровальщик серебра | Мороз | Демонтаж / монтаж клапана сброса давления с центрального коллектора | Ремонт задвижки службой СГМ | Демонтаж / монтаж клапана сброса давления с центрального коллектора | ФП серебра в работе
2022-02-01 | Фильтровальщики хвостов | Мороз | Изменить задержку после первичного разжима на всех хвостовых ФП | Неисправности нет | задержка после первичного разжима изменена с 20с до 0с. | ФП хвостов в работе.
2022-02-01 | Главный технолог | Вольский | Установка АРМ DeltaV для технолога фабрики. | нет неисправности
2022-02-01 | Мастер-технолог | Лупандин, Мороз | Отделение гравитации. Не достоверные показания уровня LI-030-0403. | Загрязнена антенна продуктом. | Помыт уровнемер и фланец уровнемера. | Уровнемер в работе.
2022-02-01 | Начальник смены | Широкий | Помочь разобраться в отсутсвии вакуума на ГЛФ | Не плотное прилегание вакуумной ванны и ленты. Засоренность ленты. | перекрыты вакуммные трубки для проверки работы вакуумного насоса. Вакуммный насос работает, давление падает до -40кПа. При открытии вакуммных трубок, давление начинает падать. Немного добавлена вода на выкуммную ванну | Вакуум на ГЛФ не стабилен. Продукт сырой
2022-02-01 | Заместитель начальника фабрики | Широкий | Установить максимальную мощность 10% на ИК-сушки ГЛФ | нет неисправности | Уставка ИК-сушки ГЛФ выставленна на 10. Уставка температуры продукта выставлена на 30грС | Уставки изменены
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Изменение уставок ПФ№1 золота (время продувки 1и2) | нет неисправности | Уставки изменены | ПФ в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Перевод ПФ№2 на золото | нет неисправности | Изменен режим и выставленны уставки | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Ошибка клапана продувки ЦК ПФ серебра | долго закрывается | Увеличена уставка по времени с 40с до 120с | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не совпадают показания расходомера FIT-030-0401 с ручными замерами | Расходомер расчитан на работы до 120000 л/ч, а требуется измерение в диапазоне до 1000 л/ч, что ниже нормы в 120 раз. Ручной замер также не является эталонным. Не стабильный поток, так как перельстатический насос работает на малых оборотах до 10Гц. Контур регулирования находится в крайне низком диапазоне | Предложение, поменять на расходомер подходящий по расходу или поменять насос или вывести существующий насос на более высокие обороты, но чтобы расход не увиличивался излишки возвращать назад в емкость Е-050-0401. Пока ввели поправочный коэффициент для проверки | необходимо принимать решение
2022-02-01 | Мастер сушильных барабанов | Широкий | Горелка работает не стабильно на сушильном барабане №2. Не отключается уже 10 минут. | Отсутствует давление разряжения. Отсутствует поток, следовательно греется только теплогенератор, а температура на входе барабана не растет. Следовательно не отключается горелка | Устранено отсутствие потока. Приоткрыта ручная задвижка на входе в теплогенератор | Сушильный барабан в работе
2022-02-01 | Фильтровальщик золота | Мороз | Увеличение времени продувки на золотых ФП | Слишком влажный продукт | Изменение времени продувки со со 180с до 230с | ФП в работе
2022-02-01 | Сушильщик барабанов | Мороз | Не рабоет манипулятор "мыши" на АРМ ФиСК | Попадание грязи в подшипники манапулятора | Снял манипулятор на ТО | АРМ временно без манипулятора. Запуск конвейеров ФиСК через мастера-технолога
2022-02-01 |  | Гольцов | ТО манипулятора мыши для АРМ ФиСК | ТО | ТО произведенно | Манипулятор в работе. АРМ накрыт пленкой
2022-02-01 |  | Черепанов | Закачка ПО Office, Hotfix на станции | техподдержка |  | в работе обновление системы
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Останов горелки суш.барабана 1 | Ошибка: посторонний свет | Сброс ошибки, запуск горелки, проверка дожига топлива после отключения горелки по стадии. Подача топлива в горелку в следующие стадии осуществляеуа в свою стадию. | Суш барабан 1 в работе
2022-02-01 | Волосников Кирилл | Мороз | Анализ часовой сводки по конвейерным весам | Несовпадение часовой сводки в рапорте диспетчера и счетчиком WIQ-010-030_2 | Исправление рапорта | Шаблон рапорта будет заменен завтра с утра
2022-02-01 |  | Мороз, Гольцов | Анализ работы горелки в момент впрыска топлива | Ошибка: посторонний свет | Предварительная причина: утечка топлива за форсунки.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | FIT01-022-0404 показывает 2,5..2,7 м3/ч на остановленном насосе | ушел "ноль" пустой трубы | проведена калибровка пустой/ заполненной трубы (EPD) в соответствии с руководством по эксплуатации | расходомер в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | На ПФ№4 ОФХ (по причине свича в трубе) механики обваривают центральный коллектор подачи суспензии на ПФ рядом с датчиком давления | нет неисправности. Чтобы датчик не вышел из строя и не повлиял на канал ввода/вывода контроллера, необходимо отключать его на время сварных работ | Процесс сварки займёт длительное время (порядка 3-4х часов) и будет производится без останова работы ПФ. По этой причине датчик необходимо переодически отключать в тех режимах когда он не задействован в алгоритме и производится сварка - в процессе разгрузки. Проведен инструктаж Мастера ОФХ как и когда производить отключение и показан сам процесс. Проведен инструктаж бригады механиков о том когда можно проводить работы со сваркой - в период разгрузки. | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Ошибка на горелки Сушильного барабана №1 | Посторонний свет в горелке | Предварительная причина: утечка топлива за форсунки. | Сушильный барабан в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов, Черепанов | Перекалибровать уровнемеры в реагентном отделении на емкостях Е-010, Е-020, Е-030, Е-040, Е-070, Е-080 | Требуется перекалибровка уровнемеров от дна емкости до перелива | Уточнение геометрии сосудов, изменены каллибровочные величины в AMS | Перекалибровка уровнемеров выполнена
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов, Черепанов | Не открывается задвижка VCP-031-0405 | Клинит по механической части. | Проверили управляющий сигнал до соленоида, воздух КИП. Давление воздуха в норме, сигнал управления отрабатывает. | Перенаправили заявку в СГМ
2022-02-01 | Мастер-технолог | Гольцов, Черепанов | FIC-111-403 Прыгают значения расхода. При постоянных оборотах двигателя. | Возможная причина неисправности: запесоченная труба | С данной проблемой разбиралсь в период ПНР, рекомендации по установке данного расходомера давались в ПНР.
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Установка hotfix на рабочую станцию WS10 | Обновление ПО/техподдержка | Установка ПО | Проверена работоспособность станции, замечаний нет
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз | Добавить анимацию на мнемосхему металлодетектора / железоуловителя | неисправности нет
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Установка hotfix на сервер ПРО+ | Обновление ПО/техподдержка | Установка ПО | Проверена работоспособность станции, замечаний нет
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов, Черепанов | Снята регулирующая задвижка FIC01-040-0401 (VRP-110-0409) | Сифон | Откинули воздух / управляющий кабель | Ожидание замены задвижки СГМ
2022-02-01 | Мастер-технолог | Черепанов | Задание параметров работы в HMI пресс-фильтра №2 Au | Переход линии на серебро | Настройка режима и параметров | Выполнено
2022-02-01 | Начальник ОФ | Черепанов | Совещание у нач. ОФ по вопросу доп. Насоса на ГЛФ | Запрос от фабрики |  | Решение по итогам совещания
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Регистрация системы DV Неждановское в Guardian | Техподдержка | Экспорт файла регистрации системы DV на сервере ПРО+, отправка файла в техподдержку Эмерсон, регистрация системы DV Неждановской в Guardian | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Поставлена новая ругулирующая задвижка FIC01-040-0401 |  | Подключение воздуха, управляющих проводов, Настройка, Калибровка клапана | Задвижка в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Установка hotfix на рабочую станцию AMS1 | Обновление ПО/техподдержка | Установка ПО | Проверена работоспособность станции, замечаний нет
2022-02-01 | зам.нач. ОАСУТП | Черепанов | Подготовка плана работ на ППР |  | подготовка плана работ | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов, | Пробоотборник ФиСК | Контроллер уходит в ошибку, встает под поток | Перенастройка временного интервала, подстройка концевика | Пробоотборник в работе
2022-02-01 | зам.нач. ОАСУТП | Гольцов | Активация TREX |  | Регистрация прибора | В работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Установить интервал времени отбора проб на емкости Е-010-0405 с 30 мин на 7 мин | нет неисправности | Изменена уставка интервала времени | Пробоотборник в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Изменить уставки на серебренном ПФ под текущий технологический процесс | нет неисправности | Изменениы уставки | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Изменить уставки на золотом ПФ№1 под текущий технологический процесс | нет неисправности | Изменениы уставки | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Широкий | При работе сварочным аппаратом, сожгли пневмотрубку на центральном клапане подачи суспенции ПФ№4 ОФХ | трубка оплавилась | заменена пневмотрубка | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Клапан сброса давления ЦК ПФ№4 ОФХ | выбили концевик | Установлен концевик на место | ПФ в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Осмотр Сушильного барабана | При чистке Сушильного барабана №2 замечено, что датчик давления разряжения стоит не корректно | Подкорректирована уставка разряжения с -0.20мбар до -0.10мбар. Данное изменение показало быстрый нагрев барабана. Уставка повышена до -0.15мбар для работы с продуктом | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Поменять уставки на ПФ№1 золота | нет неисправности | Изменены уставки | ПФ в работе
2022-02-01 | Аппаратчик ПФ золота | Широкий | При регенерации на ПФ№2 золота переодически пропускает плиты | концевик на мойки сбился | Подправлен концевик | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Ошибка маслостанции ПФ№4 | На Simacode ошибок нет. Предварительная версия перегрев платы Simocode | Сброс ошибок на ЧМИ ПФ№4 через 5минут после появления ошибки | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Изменить уставки на золотом ПФ№1 под текущий технологический процесс | нет неисправности | Изменениы уставки | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов, | Пробоотборник ФиСК. Стоит близко к потоку. | Пробоотборник по инерции проходит чуть дальше концевика. | Переставели концевик дальше от потока, пробоотборник начинает вставать под поток. | Вернули концевик на прежнее место
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Отказ рабочей станции WS14 | Сбой ПО | Восстановление рабочей станции | Выполнено
2022-02-01 | Волосников Кирилл | Мороз | Задание: узнать по какому сигналу идет команда на пуск сирены конвейера К-020 | неисправности нет | Сигнал на запуск сирены по интерфейсу Профибас поступает на управляющее реле в ПЧ. | Информация передана Волосникову Кириллу.
2022-02-01 |  | Мороз, Гольцов, | Пытались выгрузить программу из пробоотборника ФиСК | Выгрузка невозможна без пароля. | Выгрузка невозможна без пароля.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов, | ККД. Сделать плавное увеличение скорости вентилятора аспирации. | неисправности нет | Нашли способ в мануале на частотный преобразователь АВВ стр. 58-59 | Информация по плавному изменению скорости передана энергетику Алексею Волкову.
2022-02-01 | зам.нач. ОАСУТП | Гольцов | Активация TREX |  | Загрузка и установка ПО Upgrade Studio | В работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Разобраться с отбором проб на пробоотборнике AP-010-0406. | в коллекторе отбора проб между "агрегатом" первого пробоотборника и клапаном отбора проб остается чистая вода после промывки и в момент отбора пробы данная вода вымещается первой, а затем идет пульпа. На вторичном пробоотборнике отсутствовала задержка на взятие пробы и чистая вода попадала в отбор. | Проведен анализ работ пробоотборника. Настроены уставки отбора проб, добавлена задержка на взятие проб, так как должна вытеснится чистая вода | Пробоотборник в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Панель ГЛФ зависла | Причина не известна. Панель HMI перезагружена и на рабочем столе при загрузке системы отображается надпись - база данных потеряна востановить из резервной копии? | востановленна база данных | ГЛФ в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Гольцов | Активация TREX, обновление | Трекс был неактивированный, без обновлений | Активация TREX, обновление | Активация TREX, обновление
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Установка hotfix на WS14 | техподдержка |  | Выполнено
2022-02-01 | Энергетики | Гольцов, Мороз | Замена симокода, трансформатора тока, прошивка симокода | Замена энергетиками двигателя ваккуумного насоса на больший номинал по току | Замена симокода, трансформатора тока, прошивка симокода | Симокод настроен на работу с двигателем, но не настроена связь с контроллером
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Восстановление рабочей станции WS4 | Сбой ПО | Восстановление рабочей станции | В работе
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз | Нет связи симокода с контроллером ГЛФ | Замена симокода | Изменение в проекте контроллера ГЛФ | ГЛФ в работе
2022-02-01 | Мастер реагентного отделения | Черепанов, Гольцо, | Поменяли местами дозирующие насосы P-121-0403 и P-125-0403 | Малая производительность в одной из линий | Поменяли местами дозирующие насосы P-121-0403 и P-125-0403. Настройка производительности | Дозирующие насосы в работе
2022-02-01 | нач.ОАСУТП | Черепанов | FIC-161-0403 проверка контура регулирования | колебания PV | настройка параметров и режима работы ПИД | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | техподдержка | нет резервных копий всех станций | настройка резервного копирования на сервере CyberSec | в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Черепанов | недостаточная подача воздуха на флотомашины AU по FIC-010-0403-FM | не настроены пределы выхода поканально | проверка и настройка | выполнено
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Гольцов, Мороз | Замена СГМ шиберной задвижки на ФП4 хвостов | Механики заменили исполнительный меха | Замена пневмораспределительного клапана на ФП4 хвостов | ФП4 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Ошибка ПФ серебра при регенерации | Нет связи с устройством каретки мойки | Ошибка устройства платы Simocode каретки мойки сброшена | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень LIT-010-0405 на емкости Е-010-0405 скачет | нет неисправности. В емкости из-за мешалки и низкой плотности большое колебание уровня пульпы. Со временем, при увеличении плотности колебание пульпы прекращаются и уровень нормализуется | для фильтрования резких колебаний, увеличено демпфирование сигнала с 0с до 5с | Уровень в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Приоткрыть клапан подачи воды VRP-305 на третей перечистки (FIC-090-0403) | нет неисправности | клапан приоткрыт со скады в "ручном" режиме на 45% | В работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Переход с донного клапана на регулирующий по новой схеме через гидроциклон на 3й перечистки золота | нет неисправности | произведен переход | флотомашина в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень LIT-010-0405 на емкости Е-010-0405 залип | произошло налипание материала на антену уровнемера | произведена очистка антены уровнемера | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | На основной перечистки золота во флотации, скачет уровень | не стабильная подача воздуха на флотомашину | Чуть отпустили уставку воздуха. Воздух стабилизировался. Уровень стабилизировался. На ПИД регуляторе уровня, изменили коэффициент пропорции и интеграции с -0.6 на -0.5 и 60 на 50 соответственно. для профилактики промыли уровень | флотомашина в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Не работает пробоотборник АР-010-0403 | Отключен вводной автомат | Включен вводной автомат | Пробоотборник в работе
2022-02-01 | Фильтровальщик серебра | Мороз | Слишком влажный продукт | неисправности нет | 1. Изменено время отжима со 180 с до 120 с. 2. Изменено время. 2. Изменено время просушки со 180 с на 480с. | Серебрянный ФП в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов |  | Сбой ПО | Восстановление рабочей станции | В работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Не работает ИК-нагреватель на ИК-сушке | Сгорел предохранитель в силовой цепи | Заявка передана электрикам | ИК-сушка вработе
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | Проверка датчика разряжения на сушильном барабане номер 2 | Было предположение, что на температуру в сушильном барабане влияет некорректные показания с датчика | Проверили датчик разряжения, неисправности не выявлены. | Датчик исправен
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Установка hotfix на WS15, WS13 | техподдержка |  | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Останов 1-го концентратора Нельсона по низкому потоку флюидизации |  | Проверено давление воздуха КИП на клапан. Давление воздуха увеличено с 4 до 5.5 бар. Перекаллиброван клапан. Аппаратчиком осуществлен переход на резервный компрессор. | 1ый концентратор Нельсон в работе.
2022-02-01 | Начальник фабрики | Мороз, Гольцов | Увеличить время закачки суспензии в Золотой ФП номер 2. | Заявка | 1. Фильтрование 1, изменено с 450 м3/ч до 80 м3/ч; Критерий завершения со 150 с до 1200 с. 2. Фильтрование 2: С 380м3/ч до 60 м3/ч. Регулятор расхода суспензии F1: c 50% до 40%. | ФП в ожидании загрузки.
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Установка hotfix на WS15, WS13 | техподдержка |  | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Останов 3-го концентратора Нельсона по низкому потоку флюидизации | Возможно причина в небольшой утечке воздуха КИП. | 1. Подключение к управляющему сигналу клапана задатчика тока. Обнаружено, что клапан немного подттравливает воздух. Об этом сообщили инженеру КИП, перезапустили концентратор. | Концентратор в работе.
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | Увеличение времени просушки с 50с до 60с на всех хвостовых ФП. | Нужен более сухой продукт | Увеличение времени просушки с 50с до 60с | ФП в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | Не работает, открывается задвижка на просушке | Задвижку клинит по механической части | Проверено, что по сигналу управления воздух на открытие клапана отрабатывает. | Заявка передана в СГМ
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Нет возможности операторам-измельчения менять уставки на регуляторах подачи воды, для поддержания необходимой плотности | Изменены права пользователя оператор-измельчения | Зарегистрировались на станции измельчения под мастером-технологом | Работают под пользователем - Мастер-технолог
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | изменить положение пробоотборника | нет неисправности. Необходимость возникла для механических работ | положение пробоотборника изменено | Ведуться работы по механике
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Изменить настройки серебренного ПФ под текущий процесс | нет неисправности | настройки изменены | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Флотация, 3я золотая перечистка - переход на донный клапан | нет неисправности | Переведено на донный клапан | Флотомашина в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | ИК-сушилка серебра, не работает клапан подачи воды на промывку ленты | короткое замыкание в катушке электромагнитного клапана | Поменяны местами катушки клапана промывки ленты и клапана промывки воздушных коробов | Клапан подачи воды на промывку ленты в работе. Необходимо найти и заменить катушку на клапане промывки воздушных коробов
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | уровнемер LIT-040-0401 завис | Засоренность успакоительной трубки | Трубка очищена | Уровнемер в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | ПФ№1 золота, ошибка каретки передвижения плит | перегрузка по току | ошибка сброшена | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Сопровозжение запуска сушильного барабана №2 для прогрева футеровки и выставления уставок, отключения блокировок | нет неисправности | Симулирована блокировка датчика потока воздуха. Уставка по давлению разряжения выставлена в -0.05. Уставки горелки и производительности барабана снижены до минимума | Сушильный барабан работает на нагрев футеровки
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | изменить положение пробоотборника | нет неисправности. Необходимость возникла для механических работ | положение пробоотборника изменено | Ведуться работы по механике
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Проверка работы сушильного барабана №2 для прогрева футеровки на выставленных уставках | нет неисправности | Проверена работа | Сушильный барабан работает на нагрев футеровки. Разогрев достаточный, остывание длительное
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | В экспресс лаборотории не работает Элтра | Отсутствует связь с портом COM3 | Перезапущен порт | Элтра в работе
2022-02-01 | Начальник АСУТП | Широкий | Подготовить данные для дневной смены по расходомерам FIT-161-0403 и FIT-162-0403 (Есть предположение, что расходомеры не корректно показывают расход) | Ведется анализ и сбор данных | Проверены настройки АМС и ДельтаВ | Ведется анализ
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз | Насос P-144-0401 | Поставили насос с однофазным питанием | В SIMOCODE изменена уставка по току, под номинал двигателя и настройка однофазного питания двигателя. | Насос P-144-0401 проверен кратковременным пуском
2022-02-01 | ОАСУТП/СГМ | Черепанов, совместно с СГМ | Недостоверные показания расходмеров FT-161/162-0403 | Неблагоприятные условия установки датчиков | Демонтаж, проверка рабочей камеры расходомера, промывка линии водой | Выполнена проверка и промывка
2022-02-01 | Сушильщик барабанов | Мороз, Гольцов | Не стоит уставка по разряжению барабана номер 2 | неисправности нет | Поставили уставку по разряжению - 0.25 | Суш барабан номер 2 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Насос P-126-0403 занижен максимальный расход | неисправности нет | Подняли уставку максимального расхода на блоке управления насосом P-126 | Насос P-126-0403 в работе.
2022-02-01 | ОАСУТП | Черепанов | Недостоверные показания расходмеров FT-161/162-0403 | Неблагоприятные условия установки датчиков | Настройка датчиков в AMS, настройка ПИД-регуляторов | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Гольцов | Диагностика установки затарки HS-031 | Жалобы на некорректную работу асперации | Установка исправна, работает по заданному алгоритму | Асперация в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Останов насоса регенерации на ФП 1 хвосты. | Перегрузка по току, выбило автомат | Вызов деж. Электрика. Возможная причина: тяжелый пуск двигателя. Сброс ошибки. | ФП4 в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Сброс layout на WS15 На дефолтный | Выясняется | Проверка файлов среды Оператора DeltaV, прогрузка | В работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Малая производительность насоса P-124-403 | неисправности нет, раньше заканчивал меньше реагента | Подняли настройку производительности на насосе | P-124-403 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | VRP-108, не отрабатывает | Тяжелый ход клапана | Пневмопозиционер исправен, работает исправно. Вызвали механика и Sever Minerals. | В работе байпасная линия.
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | Остнов маслостанции отжима плит. Фильтр-пресс 4, хвосты | Перегрузка по току + ошибка фазы | Просмотр ошибки на симокоде: Перегрузка по току + ошибка фазы. Информацию передали электрикам. | Сброс ошибки.ФП4 в работе.
2022-02-01 | Фильтровальщик золота | Мороз | ФП2 - золото. Слишком плотный продукт | Слишком плотный продукт | 1. Уменьшили давление отжима с 8 бар до 5 бар. 2.Уменьшение времени просушки с 160 с до 280 с. | ФП номер 2 в работе.
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Установка hotfix на WS11, настройка учетной записи пользователя | техподдержка |  | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Мельница МПСИ, счетчик импульсов смазки зубчатого венца застыл на 1 | неисправность ушла сама в течении минуты | Проведен анализ работы системы. Необходимо проверить логику работы алгоритма смазки. Как происходит подсчет импульсов? Так как во время запуска смазки, переключатель цикла смазки ZS090-100-0401 отработал 5 раз, но счетчик импульсов насчитал 12. Время открытия клапанов XY090-100 и XY091-100 не совпало с уставкой времени на панели. Также рекомендовано провести профилактический осмотр системы смазки зубчатого венца механикам во время ППР | Система смазки в работе, мельница в работе
2022-02-01 | Начальник смены | Широкий | Серебрянный сгуститель, анализ работы | нет неисправности | Новая руда, произведен совместный анализ работы | Сгуститель в работе, режим стабильный
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень в емкости Е-010-0402 завис | перелив и засорение антены, временные паразитные эхо | Уровень сброшен. Показания уровня в норме | Уровень в работе
2022-02-01 |  | Мороз, Гольцов | Останов сушильного барабана номер 2 | TI106-020-0405 превышение температуры выхлопных газов после барабана | Ожидание снижения температуры ниже аварийной уставки, сброс ошибок, запуск сушильного барабана номер 2. | Суш. Барабан 2 в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Установка hotfix на рабочие станции WS6, WS7, WS8, WS9, WS1, WS2, WS3, APP1, PRO1 | техподдержка |  | Выполнено
2022-02-01 |  | Мороз | Изменение времени продувки2 с 30с до 0. На всех хвостовых ФП. Изменение паузы после первичного разжима с 25 до 0. | Неисправности нет, не успевают разгружать кек | Время продувки 2 изменено и паузы после первичного разжима изменено. | ФП хвостов в работе
2022-02-01 |  | Гольцов | Станция флоакулянта | неисправности нет | Консультация технолога | Технеолог проконсультирован
2022-02-01 | ОАСУТП | Черепанов | Скачки расхода FT-162-0403 |  | Подстройка ПИД-регуляторов | Выполнено
2022-02-01 |  | Мороз | Флотация. Третья золотая перечистка, нужно перейти на второй регулирующий клапан по уровню | неисправности нет | переход осуществлен | переход осуществлен
2022-02-01 |  | Гольцов | Тестирование датчика скорости на К-020-0302 | Датчик импульсов с зубчатым колесом не совместим | Имеется люфт колеса. Зубья колеса слишком мелкие для данного датчика. | Тест проведен
2022-02-01 |  | Мороз, Черепанов | Не запускаются насосы P-101-405 и P-102-405 | Ток привышает номинал. Насосу тяжело качать | Данной проблемой занимаются механики. | В процессе
2022-02-01 |  | Мороз, Гольцов | Ревизия клапанов на измельчении. VRP-111 и VRP 108 | VRP-108 - тяжелый ход клапана. Требуются механики. VRP-111 - есть люфт 8 градусов от пневмоцелиндра до заслонки клапана. | Диагностика проведена. Просим довести до инженера КИП. | VRP 108 работает в байпасе. VRP-111 в работе, но с 8% люфтом.
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Проверка вновь установленного насоса на подачу воды на уплотнение МШЦ | доработки по инициативе Заказчика | пробный пуск, уточнение трассы т/п, ТЗ на прорисовку на мнемографике | Выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Работы на ПРО+ | техподдержка | Замена ключа, выгрузка рег.файла системы, замена ключа, установка DVD-дисковода | Выполнено
2022-02-01 |  | Мороз, Гольцов | Останов сушильного барабана номер 2 и 1 | При пуске МШЦ просело напрежение в сети, остановились конвейеры ФиСК по просадке напряжения и барабаны встали по блокировке конвейеров ФиСК | Запуск сушильных барабанов. | Суш.барабаны в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Сбой ПО на WS4 | техподдержка | Инсталляция системы, DeltaV, LP, KB, hotfixes на рабочую станцию | В работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Перевести ПФ№2 ФиСК на Серебро и выставить уставки под технологический процесс | нет неисправности | Переведено на режим Серебра и выставленны уставки | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Насос Р-101-0405 и Р-102-0405 останавливаются через 5-10с после запуска | перегрузка по току | Запесочен всас насоса, насос не может прокачать и встает по перегрузке. Доведено до технологов | Насосы со стороны АСУ и КИП в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень на емкости Е-080-0405 залип | Засорена антена датчика из-за перелива | Антена почищена, датчик сброшен | Уровень в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Не отрабатывают концевики на насосе Р-012-0405 | Сбили концевики | Поправлены концевики | Клапан в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Нет истории на станции WS11 | не корректные ссылки на сервер | Настроена история на станции | История отображается
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Емкость пуста, а отображается 35% заполенности | нет неисправности, ложная тревога. Уровень отрабатывает корректно. По факту, те кто вызывал, не заглядывали в емкость, а судили по тому, что насос перестал качать и выдавал маленький расход | Проверили и сравнили показание и реальный уровень | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень на емкости Е-020-0403 не корректные показания | Засорена успокоительная трубка | Почистили трубку и антену датчика | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Насос Р-032-0405 остановлен, а на АРМ отображается значение текущей мощьности отличное от нуля | Старые данные в слове состояния/управления частотника. | Вопрос прорабатывается, передаваемые данные по Fieldbus будут со временем изменены. | Насосы в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Отсутствуют показания расходомера FIT01-031-0404 | Датчик ушёл в ошибку с 10:37 13.02.2021. Просачивается вода в корпус расходомера.Четверть объема внутреннего коруса была в воде. Окислены контакты, болты крепления платы и проводов. Контакты платы из-за окисления отламываются | Корпус просушин, но вода по прежнему скапливается, гофра и кабельные ввода сухие | Необходима замена расходомера
2022-02-01 | Фильтровальщик золота 2 | Мороз | Снежение уставки по давлению на фильтрации 3 | нет неисправности | Регулируемый параметр: давление: с 6 бар до 5.4 бар; Давление >+ задержка с 6 бар до 5.3 бар. | ПФ в работе
2022-02-01 | ОАСУТП | Черепанов | Снизить колебания выхода на ПЧ |  | настройка ПИД FT-162-0403 | выполнено
2022-02-01 | Руководитель сервисных инженеров Emerson | Мороз, Гольцов | Отказ расходомера FI01-031-0404 | На клеммнике печатной платы отвалился контакт | Демонтаж терминальной платы, фото | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Изменение времени продувки2 с 0с до 30с. На всех хвостовых ФП. Изменение паузы после первичного разжима с 25 до 0. | Неисправности нет | Время продувки 2 изменено и паузы после первичного разжима изменено. | ФП хвостов в работе
2022-02-01 | ОАСУТП | Черепанов | Отказ расходомера FI01-031-0404 |  | Акт отказа по FI01-031-0404, проверка ЗИП в вагоне Полиметалл | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | P-124-0403 Увеличить производительность насоса | Не хватает мощности | Производительность насоса увеличена до максимума | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Гольцов | Подготовка к работе TREX | Неисправности нет | Сохранение софта и библиотек для TREX на станции для AMS | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Восстановление WS4 | Неисправности нет | установка патчей Win, hotfix WS05 На станцию WS4 | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Гольцов, Мороз, Черепанов | ФП2, хвосты. Установка, подключение блока концевиков на клапан сброса давления в общем коллекторе. | Отсутствие блока концевиков | Блок концевиков установлен на клапан сброса давления в общем ФП2. | выполнено
2022-02-01 | ОАСУТП/СГМ | Черепанов | подготовить тренды | нет неисправности | Формирование трендов по вибрации МШЦ, по расходу FT-162-0403 | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | доработка мнемографики | нет неисправности | Дорисовка мнемографики по системе 0401, прогрузка | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | ОФХ ФП2 востановление подключения системы управления, клапанов, узлов и датчиков | нет неисправности | Установлен кабель канал, уложены кабели и превмотрубки, подключены кабели и пневмотрубки, включена система, проверена работоспособность клапанов и системы. ПФ готов к пуску | ПФ готов к пуску
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень LIT-020-0403 переодически поднимается с 50% до 96% и возращается к прежним показаниям | засоренность успокоительной трубки | Трубка прочищена | Уровень в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Снятие головы датчика расхода FIT01-031-0404 | ремонт | Снята голова датчка расхода | Датчик в ремонте
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз, Черепанов | Останавливается конвейер К-020-0302 и повысительный насос Р-031-0302 | не затянута клемма общего питания в шкуфу распределения питания ШВ МСС-010-0302 | Проверено питание, проверены контакты проводов на всех датчиках КИП в шкафу ШПЧ1 МСС-010-0302, после проверено общее питание | Конвейер и повысительный насосы в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий, Мороз, Черепанов | Не запускается мельница, горит блокировка 200-ZS50 | Не доходит шток до датчика | Обшим решением руководителей смены - датчик сблокирован физически в шкафу | Мельница запущена без данной блокировки ()
2022-02-01 | без заявки | Черепанов | Завис уровень LIC01-010-0401 |  | Перезапуск определения уровня
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий, Гольцов | Останавливается конвейер К-020-0302 и повысительный насос Р-080-0302 | Причины выясняются | Запущен конвейер в обход блокировок | Конвейер работает с ПМУ но без внешних блокировок
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий, Гольцов | Уровень на 2й золотой перечистке скачет | Сбит уровень с места установки | Выровнен уровень, показания корректны | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Гольцов | Останавливается каретка при передвижении плиты, ФП1 золото | Тугое передвижение каретки | Увеличение тока уставки с 1.6 до 1.65А | Каретка в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Гольцов | Сбой в работе АРМ на площадке флотации | Сбой в работе среды оператора | Перезагрузка Ifix | выполнено, станция в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Гольцов | Замена головки насосов-дозаторов Р-133, Р-131 | перезапуск насоса. Требуется замена головки | Замена головки мастером реагентного отделения | P-133, P-131 в работе
2022-02-01 | плановые работы | Гольцов, Мороз | Поиск КЗ в сигнальных линиях ПЧ конвейера К-020-0302-m1 | Останавливается конвейер К-020-0302 и повысительный насос Р-080-0302 при подключении слаботочной цепи. | Откинули жилы всех датчиков от клеммника, измерили сопротивление каждой жилы. Сопротивление бесконечно большое. | В процессе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Пуск ФП2 хвостов | ФП выведен из ремонта, первый пуск | ФП 2 хвостов запущен | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Отсутствие алармов в ДельтаВ по блокировкам К-020-0302-m1 при кратковременной сработке |  | Заданы задержки выключения по каналам DI, DIO | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Подготовка журнала регистрации изменения блокировок | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Сбилось отображение на АРМ видеокуба | Видеокабель от вибрации отходит | Поправлено и перезапущена среда оператора | АРМ в работе
2022-02-01 | Энергетики/Начальник смены | Широкий | Перевести частотник Конвейера К-010-0405 в реверсивный режим и обратно | нет неисправности | Переведен | Конвейер в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Отключается конвейер К-012-0901 | Перегрев шкафа управления частотного привода, не работает вентилятор охлаждения шкафа. Пропадает сигнал разрешения и выходит ошибка - Отсутствует связь с блоком питания LSU | Проверены реле К21.1 и К21.2 (схема готовности), проверена схема включения вентилятора. Установлено что реле К26 не до установлена в пазы блока контактов. После корректной установки, вентилятор заработал | Конвейер в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | На втором ПФ золота переход на режим Серебро | нет неисправности | Переведен на режим Серебро и установленны уставки согласно технологическому процессу | ПФ№2 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Скачет уровень LIT-112-0403 в еврокубе | Была закачка, сильные калебания успокоительной трубки и реагента в емкости | уровень успокоился сам | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Залип уровень LIT-040-0401 | После предельного уровня емкости, осталась грязь в успокоительной трубке и уровнень поймал паразитное эхо | Уровень пересброшен | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | На станции затарки серебра не работает разжим | неисправный пневмораспределитель | временно перекинуто управление на неиспользуемый пневмораспределитель от шибера затарки | Станция затарки в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Гольцов, Черепанов | Клинит каретка на ПФ №1 AU | выясняется | диагностика, осмотр | в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ. Изменить уставки на ПФ№1,2,3,4 | Заявка | Уставки изменены, записаны в журнал изменения уставок. | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | ОФХ. Пропала связь шкафа управления ФП4 с общим шкафом управления. | Коннектор RG45 был подсоеденен в гнездо не до конца. | Поправили коннектор в общем шкафу управления. В шкафу управления ФП4 переключили сеть на соседний порт. | ФП 4 в работе
2022-02-01 | Сушильщик барабанов | Мороз, Гольцов | Останов горелки суш.барабана 1 | Посторонний свет в горелке | Анализ останова, просмотр графиков работы горелки. На графике видно, что во время открытия воздушной заслонки было обноруженно пламя 7%. Происходило догорание топлива. Сброс ошибки. Наблюдение за работой горелки. | Горелка суш барабана1 в работе
2022-02-01 | Сушильщик барабанов | Черепанов, Мороз, Гольцов | Останов сушильного барабана 2 | Ошибка на панеле управления: DSS_TE106 - датчик температуры (RTD 100) для отработанного газа после барабанной сушилки - верхний предел тревоги. | Запуск КФЕ. Запуск суш. барабана номер 2. Анализ графиков Температур, оборотов сушилки, горелки.По графикам видно резкое возрастание температуры внутри суш. Барабана 2, а потом останов суш. Барабана и вспомогательных систем. | Через некоторое время после пуска КФЕ и Суш. барабана 2 - зупуск системы управления сушкой в полном автомате. Суш.барабан 2 в работе.
2022-02-01 | нет заявки | Черепанов | Потеря видеосигнала на хост-плату тонкого клиента | выясняется | удаление пыли из корпуса станции, настройка свойств видеокарты | в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | ОФХ. ФП1. Установка диодов на 3А в шкафу управления в цепи управления клапанами гидроподпора. Установка пружины | Плановые работы | ОФХ. ФП1. Установка диодов на 3А в шкафу управления клапанами гидроподпора. Установка пружины на клапан гидроподпора. | Клапан не открылся. Причина выясняется.
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Перенос расходомера FT-162-0403 на вертикальный участок | Нестабильные показания расхода | Отключение питания прибора, определение трассы | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Перенос расходомера FT-162-0403 на вертикальный участок | Нестабильные показания расхода | Подключение прибора
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | На емкости Е-030-0403 намыло пески под уровнем и уровень показыет уровень песков, хотят вернуть на старое место для проверки | нет неисправности | Уровень перенесён на старое место | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Нет отбора проб на пробоотборнике АР-030-0403 | заклинило редуктор пробоотборника | Проверены концевики и сигналы управления, передано службе механиков и службе электриков, сопровождение работ по устранению механиками проблем в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Встал второй сушильный барабан | Возгорание серы в сушильном барабане привело к резкому росту температуры выше 170грС на выходе барабана, сработала аварийная блокировка 170грС | Перезапущен сушильный барабан без горелки, немного остужен и снова выведен автоматический режим. Также снижена уставка по разряжению с -0,25кПа до -0,15кПа для меньшего поступления свежего воздуха и воизбежании повторного возгарания | Сушильный барабан в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не включается дренажный насос Р-092-0404, выходит ошибка на Симокоде | Не отрабатывает контактор в ячейки симокода. Ошибка - Execution ON command | Вытащен/вставлен Ёмкостный мост на контакторе, перевзведён автомат 24В | Насос в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Встал второй сушильный барабан | Возгорание серы в сушильном барабане привело к резкому росту температуры выше 170грС на выходе барабана, сработала аварийная блокировка 170грС | Перезапущен сушильный барабан без горелки, немного остужен и снова выведен автоматический режим. Также снижена уставка по разряжению с -0,15кПа до -0,10кПа для меньшего поступления свежего воздуха и воизбежании повторного возгарания | Сушильный барабан в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Встал второй сушильный барабан | Возгорание серы в сушильном барабане привело к резкому росту температуры выше 170грС на выходе барабана, сработала аварийная блокировка 170грС | Перезапущен сушильный барабан без горелки, немного остужен и снова выведен автоматический режим. Также снижена уставка по разряжению с -0,1кПа до -0,05кПа для меньшего поступления свежего воздуха и воизбежании повторного возгарания | Сушильный барабан в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Ошибка на ПФ№2 Золота | Отсутствует воздух в обшем коллекторе на просушку и продувку Обоих персфильтров (первый ПФ в это время разгружался и эта ошибка не была зафиксирована) В момент просушки ПФ золота была просушка ПФ ОФХ и давление в линии падало | Дождались окончания продувки ПФ ОФХ и убедились, что давление пришло в норму. Провели цикл просушки и продувки ПФ№2. После проверены отработки всех клапанов на ПФ | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не загружается схема на АРМ WS02 |  | Перезагружена среда оператора | АРМ в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Нет картинки на мониторе АРМ WS11 | Выткнут кабель видеосигнала | Поправлен кабель | АРМ в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Гольцов, Мороз | ОФХ. ФП4. Установка пружины на клапан гидроподпора VCP-014GP | ОФХ. ФП4. Установка пружины на клапан гидроподпора VCP-014GP | ОФХ. ФП4. Установка пружины на клапан гидроподпора VCP-014GP. Установка блокировки на насос P-053-0409 по открытию клапана и давлению. Если подан сигнал открыть на клапан VCP-014GP и давление в линии не поднялось больше одного бара, то насос гидроподпора останавливается. | Клапан гидроподпора в работе.
2022-02-01 | Плановые работы | Гольцов, Черепанов | без заявки | нет неисправности | Техническое обслуживание (ТО-3) станций АСУТП НОФ: WS10, WS11, WS12, WS13, WS14, WS15, WS16 | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Гравитация. Проверка закрытия регулирующего клапана IIC01--010-0402 | Не до конца закрывается | Перевел клапан в ручной режим. Задал процент закрытия 0. клапан закрылся не до конца по механической части. | Аппаратчики гравитации перенаправили заявку в СГМ
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП2. Не открылся клапан мутной воды | Открутилось крепление соленоида. Соленоид отсоеденился от Пневмораспределителя. | Вызван дежурный КИПиА для устранения неисправности. | Клапан в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Приготовление Флоакулянта. Хвосты. Проблема с дозированием флоакулянта. | Некорректная настройка при которой осуществляется подача из бака подготовки в бак дозирования. | Изменил уставку при которой начинанается закачка из бака подготовки флоакулянта в бак дозирования с 25%(уровень в баке дозирования) до 45% | Теперь флоакулянт непрерывно поступает в сгуститель.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Черепанов | Изменить режим и уставки на ПФ-2 Au | Переход на серебро | Изменен режим и уставки | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Опустить грабли на всех сгустителях | Грабли были подняты оператором в ручном режиме | Опустил грабли на всех сгустителях. | Грабли на сгустителях опущены.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Черепанов | Зависли показания уровнемеров LT-030-0402, LT-040-0401, LT-030-0401 | Потеря сенсором границы жидкости | Запуск переопределения сенсором измеряемого расстояния | выполнено, показания восстановились
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Изменить режим и уставки на ПФ-2 Au | Переход на золото | Изменен режим и уставки | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Перезагрузить уровень LIT-030-0402 | Залило уровень, засорило успокоительную трубку | Перезагружен уровень, трубка прочищена | Выполнено
2022-02-01 | Фтльровальщик | Широкий | Изменение уставок на ПФ№1 и №2 золота | нет не исправности | Изменены уставки | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Заедает трекбол (переодически не двигается в право/в лево) на АРМ Флотации | Необходимо разбирать и проводить ревизию трекбола | нет трекбола или мышки на подмену, ремонт запланирован на дневную смену | Работать можно
2022-02-01 | Механик фабрики | Широкий | Пробоотборник АР-030-0403 запустить | Был в ремонте | Отстроены концевики и проверено направление вращения | Необходимо поменять фазировку двигателя, передано по смене
2022-02-01 | Фильтровальщик серебра | Широкий | Каретка ведет себя не корректно | Сбит механический стопор корретки, по этой причине у корректки не отрабатывает скоба захвата и корректка не возращается в рабочее положение | Выявлена причина и передана по смене | Разгрузка завершена и переведена за Зажим
2022-02-01 | Механик фабрики | Мороз | Пробоотборник АР-030-0403 запустить | Едет не в ту сторону | Изменено направление вращения | Пробоотборник в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз | Проверка работоспособности трекбола. | Неисправности не заметил | Разборка трекбола не потребовалась. | Трекбол в работе
2022-02-01 | Мастер технолог | Мороз, Гольцов | ФП AG. Ошибка модуля симокода (коллектор промывки) |  | Проверка подачи питания на модуль. Сброс ошибки. Запуск Фп. | выполнено.
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов, Мороз, Гольцов | ТО рабочих станций | Сильное скопление рудной пыли в серверах и рабочих станциях | ТО-3 рабочих станций PRO+, CYBERSEC, APP1, WS1, WS2, WS3. Устранение ошибок и пуск в работу | выполнено
2022-02-01 | Дежурный электрик | Мороз | Проверка работоспособности ПЧ из ремонта | Был в ремонте | ПЧ проверен на ошибку КЗ. Ошибка КЗ не выявлена. | выполнено
2022-02-01 | Нач. ОАСУТП | Черепанов | нет неисправности |  | Обследование точек установки датчиков забивки течки | выполнено
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Изменение уставок ПФ Серебра | нет неисправности | Изменены уставки под текущий процесс | ПФ в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Расходомер FIT-112-0403 | на малых частота двигателя, при незначительном изменении частоты, изменение расход разко меняется | Анализ и обсуждение работы ПИД регулятора, общего контура, диаметров трубопровода и установки расходомеров | Необходим комплексный подход к решению данного вопроса
2022-02-01 | Фильровальщик ПФ1, 2 Золота | Широкий | У каретки сбивается скоба захвата | Датчик конечного положения каретки сдвинут назад | Переставили датчик конечного положения каретки | ПФ в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Станция Технолога - Сбилось изображение АРМ | Станция двухмониторная, но подключены оба выхода на один монитор. Часто сбивается изображение | Перезапущена среда оператора АРМ | АРМ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень LIT-080-0403 не корректные показания | Поймал паразитное эхо | Запуск переопределения сенсором измеряемого расстояния | Уровень в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Изменился материал на Серебренном пресфильтре, необходимо проанализировать и понять какие уставки будут наиболее подходящие для данного продукта для лучшей просушки на ИК-сушилки | нет неисправности | Объяснен принцип работы ПФ серебра, проведен анализ и приняты уставки для следующего цикла для проверки. Идет проверка каждого цикла, от начала фитрации и до выхода из ИК-сушки | Качество продукта удовлетворительно. ПФ в Работе
2022-02-01 | Мастер-реагентного | Широкий | Уровень в Емкости Е-030-0408 вышел за уставку 100% | При заполнении ёмкости поймал паразитное эхо | Запуск переопределения сенсором измеряемого расстояния | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Гольцов | Изменение уставок ПФ Серебра | нет неисправности | Изменены уставки под текущий процесс. Отображены в журнале изменения уставок. | выполнено
2022-02-01 | ОАСУТП | Черепанов | Сводка по датчикам забивки по ОФ | нет неисправности | Обследование точек установки датчиков забивки течки, сверка с проектом | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Флотация. Уровень в 20 Зумфе - залип на 84%. | Фланец установлен неперпендикулярно успокоительной трубке. Сенсор стрелял в край успокоительной трубки. | Подложили под фланец пару шайб. | Уровнемер в работе, но требуется более качественная установка уровнемера.
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Разработка регламентов по обслуживанию |  | Разработка регламентов по обслуживанию | в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | АРМ хвостов. Отсутствует подключение по основной сети | Некачественно обжат коннектор. Отсутствует 6 контакт на коннекторе (зеленый провод) | Диагностика сетевых подключений. Переобжимка сетевого кабеля. | Подключение по основной сети восстановлено.
2022-02-01 | Главный обогатитель | Черепанов | Тренды по ККД |  | Подготовка трендов по ККД, передача в стром | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Диагностика работы мутномера AIT-101-0406 | У мастеров-технологов есть предположение, что выдает не корректную информацию о мутности. | Анализ установки датчика мутности: установлен на улице в сгустителе большого диаметра. В разных частях сгустителя - мутность неоднородная. В диагностике сенсора: минимальная температура работы сенсора: -5 градусов - максимум: +55 градусов. Фактическая температура среды нахождения датчика: -25.8 градусов. Запрошена дополнительная документация на мутномер у инженера КИПиА. | Для более подробного анализа работы датчика нужна документация на датчик.
2022-02-01 | нет заявки | Черепанов, Гольцов | нет заявки | нет неисправности | Перенос рабочих мест инженеров в АБК, проверка и настройка АРМ | В работе
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | Установка вторичника FI01-031-0404 | Вывод вторичника расходомера из ремонта | Установка вторичника FI01-031-0404 | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Регулирующая задвижка FIC01-010-0401 не работает | Сбилось положение задвижки и сигнала обратной связи | Калибровка ручная и автоматическая | Задвижка не калибруется
2022-02-01 | Мастер-технолог | Гольцов, Черепанов, Мороз | Регулирующая задвижка FIC01-010-0401: ошибка позиционера | Шток позиционера выходит из сочленения с муфтой редуктора | Шток удалось вставить в паз своими силами (без помощи механиков). Калибровка клапана. Обнаружили люфт между верхним и нижним штоком (люфт около 10%). Сообщили мастеру технологу, мельнику и механику | выполнено
2022-02-01 | нет заявки | Гольцов, Черепанов, Мороз | ТО рабочих станций | Сильное скопление рудной пыли в серверах и рабочих станциях | ТО-3 рабочих станций: PRO1, AMS1, WS4, WS6, WS7, WS8, WS9. Устранение ошибок и пуск в работу | выполнено
2022-02-01 | нет заявки | Черепанов | нет неисправности |  | Перенос тонкого клиента ПРО-станции в АБК, настройка изображения | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Подача флокулянта на хвостовой сгуститель останавливается преждевременно | неисправности нет | Выданы рекомендации по подбору уставок | выполнено
2022-02-01 | нет заявки | Гольцов, Черепанов, Мороз | ТО рабочих станций | Сильное скопление рудной пыли в серверах и рабочих станциях | ТО-3 рабочих станций: SIM_APP1, SIM_APP2, SIM_PROPLUS, SIM_WS1, ARC.SRV1, ARC.SRV2, SW2 015-0419. Устранение ошибок и пуск в работу. Уборка шкафов LC-012-0419, LC-013-0419, LC-014-0419, LC-015-0419, LC-016-0419 | выполнено
2022-02-01 | нет заявки | Черепанов |  |  | переезд в помещение АСУТП АБК, организация рабочих мест, складирование ЗИП и материалов | выполнено
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Настройка пробоотборника АР-010-0406 | Сбились настройки | Восстановлены настройки | Пробоотборник в работе
2022-02-01 | Начальник смены | Широкий | На КТХ со стоорны закачки горит красная лампочка, раньше небыло | нет неисправности. Лампочка индикатор наличия заземления с машиной закачки | Требуется на время закачки | КТХ в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Поменять местами операции на ПФ серебра | нет неисправности. Анализ влияния последовательности операций "Просушки" и "Продувки" на качество материала | Проведены изменени, цикл "Просушки" не корректно отрабатывает без пердварительного "Отжима", необходимо добавить операцию "Отжим" с минимальными уставками перед "Просушкой". Материал получился лучше. Пока возращено всё к старой последовательности. Дополнительные изменение возможно проведем при следующих циклах. | ПФ в работе
2022-02-01 | Фильтовальщик золота | Широкий | Применить уставки первого ПФ золота ко второму ПФ золота, медленно закачивается кет | Нет неисправности | Изменены уставки на ПФ№2 по фильтрованию1,2,3 | ПФ в работе
2022-02-01 | Дежурный электрик | Широкий | Посмотреть ошибки на Симокоде насоа р-091-0402 | Заклинило двигатель, выбивает автомат | Проверены ошибки на симокоде, проверены обмотки | Механическая неисправность
2022-02-01 | нет заявки | Черепанов | перенос рабочих мест на проектное место в АБК |  | Оборудование рабочих мест в помещении АСУТП АБК | в работе
2022-02-01 | Зам Главного Энергетика | Мороз | ККД. ПЧ Аспирации. При частоте 40 ГЦ - ПЧ работает без ошибок. При частоте 50 Гц - ПЧ встает в ошибку: 7122 -перегрузка двигателя. | Занижена кривая нагрузки двигателя. | Проверка номинальных параметров двигателя. Проверка предельного значения тока. Проверка кривой нагрузки двигателя. Поменял кривую нагрузки двигателя с 90% (заниженно) на 110% (по умолчанию). Изменение уставки согласованно с зам. главного энергетика. | ПЧ работает на 50 Гц.
2022-02-01 | нет заявки | Черепанов | проверка работы датчиков забивки для конвейеров (с интегратором) |  | проверка работы датчиков забивки для конвейеров (с интегратором) | выполнено
2022-02-01 | нет заявки | Черепанов | перенос рабочих мест на проектное место в АБК |  | Перенос точки подключения станций, укладка кабеля | выполнено
2022-02-01 | Пробоотборник FLSmidt | Мороз, Гольцов | Пробоотборник FLSmidt. 3я серебрянная перечистка. | Слетел хомут, стягивающий шланг и трубу пробоотборника. Суспензия постоянно поступает в отверстия для проб. | Передали заявку службе СГМ | Передали заявку службе СГМ
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | Сбой процедур резервного копирования на сервере CYBERSEC |  | Создание резервной копии АРМ WS4. Удаление нескольких файлов с WS4. Восстановление резервной копии на WS4.
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | нет заявки |  | Подготовка отчета за февраль, регламента ТО | в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Техподдержка - ремонтируют насос дозатор на серебренный сгуститель, настраивают ситему приготовления флоакулянта | нет неисправности | Работа с частотниками, перезапуск системы флоалулянов | Система флоакулянтов концентрата в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Не готовность насоса подачи суспензии на ПФ№1 | насос гидроподпора встал по перегрузке из-за проблем с подачей воды на гидроподпор | сброшены ошибки с насоса гидроподпора | ПФ№1 в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Техподдержка - ремонтируют насос дозатор на серебренный сгуститель, настраивают ситему приготовления флоакулянта | нет неисправности | Работа с частотниками, поиск алгоритма работы | Система флоакулянтов концентрата в работе, необходимо подправить алгоритм.
2022-02-01 | ОАСУТП | Черепанов | Предоставить тренды по ИТП | нет неисправности | Выгрущка в активную область глубоких архивов, формирование трендов за 3 месяца | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Гравитация. P-091-0402. Необходимо поменять номинальную токовую уставку в Simocode. | Замена эл.двигателя | Замена токовой уставуи с 34.4 А до 30 А | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Гравитация. Уровнемер LIC-010-0402 в зашкале | Перелив в емкости | Перезагрузка уровнемера | В работе
2022-02-01 | ОАСУТП | Мороз, Черепанов | Проработать установку ИБП в ЛСУ мельниц | потеря управления мельницами при пропадании питания | Обследование шкафов PLC и RIO мельниц | Выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | нет заявки |  | Разработка регламентов по обслуживанию, подготовка отчета за февраль | В работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Гравитация. Уровнемер LIC-010-0402 в зашкале | Неисправности нет. Полная емкость. | Осмотр емкости и уровнемера. | В работе
2022-02-01 | Плановые работы | Черепанов | Предоставить стройнадзору рабочие станции в АБК | нет неисправности | Временный перенос РС AMS1 в АБК | Выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ. ФП2. клапан V11/6 не отрабатывает. | Залило пульпой блок концевиков. | Очистка блока концевиков. Пересадили концевики на соседние клеммы. | ФП2 в работе.
2022-02-01 | Зам. Главного энергетика | Мороз | МСС-010-0801. Помощь в поиске сигнала "Отключить секцию" из системы АПС здания | Неисправности нет | Консультация проведена | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Отключить воздух на встряхивание каретки и сигнал на встряхивание каретки ПФ№4 ОФХ | нет неисправности | Произведено отключение | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Замена клапана продувки ЦК | нет неисправности | Разобрали клапан | ПФ в ремонте
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Замена клапана продувки ЦК | нет неисправности | Собрали клапан | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Из-за перелива залип уровень LIC-010-0402 | перелив | Запуск переопределения сенсором измеряемого расстояния | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Скачет уровень на флотомашине 3й перечистки золота | Уровень сбит | Поправлен уровень | Флотомашина в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Запустить станцию ДельтаВ в АБК для мастера технолога | нет неисправности. Переезд | Запущен и настроен АРМ | АРМ в работе
2022-02-01 |  | Черепанов |  |  | Организация рабочих мест в помещении АСУ АБК | Выполнено.
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП2. Останов каретки по ошибке: "Авария обдува вентилятора" | неисправность контактов реле (выдают сигнал разрешения работы двигателем каретки) | Сигнал перекинут на соседние контакты реле. | ФП2 в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз | Сгуститель серебра. Датчик мутности уходит в отрицательный зашкал. | Налипание ила на датчик | Протерли датчик, не извлекая из воды. | Датчик в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП2. Не отрабатывает клапан 8/2. | Механическая проблема. | Механики собираются менять заслонку. Отсоединили воздух с клапана. Сняли блок концевиков. | В процессе.
2022-02-01 |  | Черепанов |  |  | Подготовка отчета за февраль, регламента ТО | в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | P-012-0406. Необходимо расширить диапазон выхода с 0 до 60 Гц. | неисправности нет. | Вызван дежурный-электрик. Совместно расширили диапазон регулирования P-012-0406. | Выполнено.
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | Проблемы с открытием среды оператора на WS4, WS6. | Обновление Антивируса Касперский | Временное Отключение Антивируса на рабочих станциях. | WS4 в работе. WS6 не в работе.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Задвижка VCP-012-0404 не открывается | Клинит по механической части. | Открыли вручную. | Задвижка открыта. О проблеме, связанной с механикой сообщили мастеру-технологу.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Скачет уровень на флотомашине 3й перечистки золота | Уровень сбит | Поправлен уровень | Флотомашина в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень LIT-020-0407 залип | перелив емкости | Запуск переопределения сенсором измеряемого расстояния | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень LIT-020-0407 залип | перелив емкости | Запуск переопределения сенсором измеряемого расстояния | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Уровень LIT-020-0407 залип | перелив емкости | Запуск переопределения сенсором измеряемого расстояния, изменены уставки запуска дренажных насосов до 80%, так как они все качают в данную ёмкость | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Встали нельсоны по ошибке "нет положительного давления" | отключился компрессор для обеспечения нельсонов воздухом | вызваны дежурные электрики и компрессорщик | Нельсоны в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не работает измельчитель в ОТК на гравитации | Питается воздухом от линии копрессоров неольсона | перезапущена | Измельчитель в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Скачет уровень на флотомашине 3й перечистки золота | Уровень сбит | Поправлен кронштейн крепления уровня и сам уровень | Флотомашина в работе
2022-02-01 | нач. ОАСУТП | Черепанов | подготовить тренды по ИТП за 3 месяца в табличном виде |  | Подгрузка глубоких архивов, формирование табличных данных | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Гравитация. VCP-032-0402 появление / пропадание сигнала с концевика на открытие. | Попадание воды в распред. коробку, прогнил клеммник и провода. | Замена распред коробки, клеммника, оконцевание проводов под концевики. | выполнено
2022-02-01 | Мастер-технолог | Гольцов, Мороз | ОФХ. ФП2. Установка блока концевиков на задвижку 8/2. Установка пневмораспределительного клапана. | Вывод задвижки из ремонта | ОФХ. ФП2. Установка блока концевиков на задвижку 8/2. Установка пневмораспределительного клапана. | выполнено
2022-02-01 |  | Черепанов |  |  | Разработка регламента ТО | в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | DIT-012-0401 сварочные работы рядом с плотномером | неисправности нет | Извлечен чарм с клеммным блоком из базовой панели. На самом плотномере также произведено отключение. | выполнено
2022-02-01 | без заявки | Гольцов, Черепанов | настройка политик защиты Kaspersky |  | настройка политик защиты Kaspersky | в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | DIT-012-0401 сварочные работы рядом с плотномером закончены | неисправности нет | Вернул чарм на место | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Гольцов, Мороз | Сбой процедуры экспорта конфигурации рабочей станции | Сбой процедуры экспорта конфигурации рабочей станции | Выявлен посторонний символ в описании к рабочей станции. Исключили символ из описания. | Проблема с экспортом решена
2022-02-01 | Начальник АСУТП | Широкий | Проработать установку ИБП для локальных шкафов управления РИО1 и РИО2 | нет неисправности. ППР | изучается документация | В процессе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Калибровка плотномера DIT-012-0406 | не корректные показания протномера | Плотномер откалиброван | Плотномер в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Перевод ПФ№2 золота с золота на серебро | Плановые работы | Произведен первод и выставленны уставки | ПФ№2 в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | Изменить уставку на сушильном барабане №2 | нет неисправности | Уставка поменяна. Разряжение изменено с -0,25 на -0,15 | Сушильный барабан в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Перевод ПФ№2 золота с серебра на золота | Плановые работы | Произведен первод и выставленны уставки | ПФ№2 в работе
2022-02-01 | Начальник ОАСУТП | Черепанов | подготовка к монтажу ИБП в шкафы RIO отделения 0401 | нет неисправности | Демонтаж DIN-рейки, разметка отверстий под ИБП. Замер фактических токов потребления на 24 В | выполнено
2022-02-01 |  | Черепанов |  |  | Разработка регламента ТО | в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | Хвосты. Периодически прерывается мойка ФП4 | 1. Болт плиты не доходит до концевика коллектора мойки. 2. Время хода каретки между плитами назад во время мойки слишком малое. 3. Переодически не отрабатывает захват каретки. | 1. Подкрутили болт в сторону концевика. 2. Время хода между плитами назад изменено с 4с до 6с. Ток перегрузки с 5А до 5.72А. 3. Проблема с захватом каретки - механическая проблема, довел до мастера. | Пресс4 прошел промывку.
2022-02-01 | Технолог фабрики | Гольцов, Черепанов | Снятие блокировки ФП1 золото по работе конвейера | Неисправности нет. Технологи проводят эксперименты совместно с CEMTEC. | Блокировка снята. Занесена запись в журнал. | ФП1 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Необходимо знать, есть ли запас по току на сушильном барабане. | Неисправности нет. Суш барабан 1 загружают большим колличеством кека. | Запас по току есть. Еще 100 А. | выполнено
2022-02-01 | Плановые работы | Гольцо, | Переустановка WS6 | Проблема с открытием СКАДЫ | Переустановка WS6
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Воздуходувка 1. Байпасная задвижка VA2 не отрабатывает. | Возможно механически заклинило задвижку. | Договорились о переходе на резервную воздуходувку в ППР и проверке задвижки VA2. Завтра предупредим еще механиков о возможной механической проблеме.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Изменить уставки ПФ№1 и ПФ№2 золота | нет неисправности | Уставки на ПФ изменены | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Изменить уставки закачки насосов Р-081/082-0408 в емкость Е-115-0408 с 28% на 50% (минимальный уровень запуска насосов) | нет неисправности | Уставки изменены | Система в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Не идет регенирация на ПФ№3. Насос показывает в работе, а вода не подается | На УПП двигателя подачи воды на регенерацию появляется ошибка "Перегрузка". Это ошибка не ведет к отключению контактора перед УПП, но сам УПП нагрузка отключает дабы не повредить. | Перезапустили систему. Сбросили ошибку. Опробывали работу регенерации. Работает | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Не идет регенирация на ПФ№3. Насос показывает в работе, а вода не подается. | Таже ошибка "Перегрузка" | Вызвали электирков для проверки двигателя. Предупредили механиков и начальника смены. Рекомендовали провести ревизию насоса и двигателя. Рекомендовали не проводить регенерацию до окончания ревизии | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Установить на ПФ№1 концевой датчик "положения мойки над плитой" | нет неисправности. Плановые работы | Установили концевик на место. Провели подстройку концевика на одной из плит. Предупредили, что данный датчик имеет меньшую чувствительность и по этой причине, необходимо следить за процессом регенерации, чтобы не выбить датчик или не пропустить плиту | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Изменить уставки ПФ№1 золота | нет неисправности | Уставки на ПФ изменены | ПФ в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз | Разобраться почему на некоторых гидроподпорах датчики расхода и давления в обрывах. | 1. PI-012-0401 - проблема с проводами на датчике. 2. PI - 032-0401 - проблема с разъемом 3. PI - 022-0401 - необходима замена разъема, сгнил 4. FI - 031- 0402 - оторван разъем (сгнил) 5. FI - 032 - 0402 - сгнил разъем 6. FI-031-0405 ошибка: F-181-искать в мануале 7. PI - 101 - 0405 - сгнил разъем 8. PI-022 -0407 - низкое давление в системе + неисправен расходомер (не показывает дисплей + сгнил разъем) | Поиск проблем совместно с инженером КИПиА (полиметалл) | Установлены причины неработающих датчиков, с информацией о не работающих датчиках ознакомлены инженер КИПиА и мастер-технолог.
2022-02-01 |  | Черепанов |  |  | Разработка регламента ТО | в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз, Гольцов | ХВОСТЫ. Встает насос регенерации | Ошибка УПП по перегрузу. Частые вкл / выкл УПП. 1) В нижней точке Мойки -останов УПП 2) в верхней точке мойки - останов УПП. | Добились настройками, чтобы подача воды на регенерацию не прекращалась. | Регенерация донастроена
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Останов суш. барабана номер 2 | Нажата кнопка аварийного останова КФЕ | Аварийную кнопку вернули в исходное положение. Сбросили ошибки с КФЕ. | Суш. барабан в работе
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | Хвосты. Периодически в центре ФП при мойке каретка не доконца доводит плиты. | 2. В центре ФП слишком большое сопротивление для каретки. Возможно есть деформация ФП | 2. Время хода между плитами назад изменено с 4с до 10с. Ток перегрузки с 5А до 6.2А. 3. Проблема с захватом каретки - механическая проблема, довел до мастера. | Регенерация донастроена
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | Хвосты. Отключить встряхиватель на ФП1, ФП2, ФП3, ФП4. | не используется в работе + сократить время разгрузки | Программно отключен встряхиватель | ФП1, ФП2, ФП3, ФП4 в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Залили уровень, необходимо перезагрузить | залили уровень | Запуск переопределения сенсором измеряемого расстояния | Уровень в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Залили уровень, необходимо перезагрузить | Засорена успокоительная трубка | Прочистили успокоительную трубку | Уровень в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Проверить датчики блокировки на конвейере К-020-0302 | короткое замыкание в датчиках блокировки | Провено подключение датчиков в шкафу МСС и в поле (кроме датчика скорости). Провода датчика смотрового лючка были не зафиксированы, сам разъем датчика закручен не до конца. Исправлено. Проверен внутренний кросс. Проверены утечки на земю и на короткое замыкание. Других неисправностей не обнаружено. Причина неисправности динамическая, необходимо проверить подключение всех датчиков. Поставлен дополнительный временный источник питания для горячей проверки. Отключен на время проверки датчик скорости, так как они не проверен в поле (до датчика скорости на конвейере не добраться, необходимо останавливать конвейер и разбирать схему). Также отключен датчик смотрового лючка, им не используются, он механически симитирован, а так как там постоянно ведутся работы его часто сбивают. | Идет проверка
2022-02-01 | Дежурный электрик | Широкий | Насос Р-094-0403 перегревается | Номинальные уставки двигателя выше нормы в 3 раза | Исправлены номинальные уставки в соответствии с данными на двигатель | Двигатель готов к работе. Но остывает
2022-02-01 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП2. Поврежден датчик наличия плиты под мойку. | Датчик ударился о болт в плите. | Датчик снят с 3 ФП. Настройку болтов произвела служба КИПиА. | Подстройка болтов не сильно повлияла, т.к ФП2 повело.
2022-02-01 |  | Черепанов |  |  | Разработка регламента ТО | в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | КОВ. На одном из компрессоров ошибка: время сервисного обслуживания | Неисправности нет. Предупредительное сообщение о сервисном обслуживании. | Компрессор в работе. Скинуть сообщение не удалось, требуется пароль. | Компрессор в работе.
2022-02-01 | Зам. Главного энергетика / Кудряшов С. | Мороз, Гольцов | КФЕ1 и КФЕ2 увеличить частоту с 50 до 60 Гц | Из-за слабго разряжения КФЕ, горелка не может выйти на температуру 650 градусов. | Увеличили разряжение путем изменения параметров на ПЧ: 12.20 изменили с 50 до 60 Гц, 30.14 изменили с 50 до 60 Гц | Горелка вышла на температуру 650 градусов.
2022-02-01 | Мастер-технолог | Мороз Р.А. | КФЕ1 и КФЕ2 уменьшить частоту с 60 до 50 Гц | Из-за большей производительности КФЕ увеличились вибрации на двигателях | Уменьшили разряжение путем изменения параметров на ПЧ: 12.20 изменили с 60 до 50 Гц, 30.14 изменили с 60 до 50 Гц
2022-02-01 | Зам. Главного энергетика | Мороз Р.А. | КФЕ1 и КФЕ2 увеличить частоту с 50 до 60 Гц | Вибрация двигателей в пределах допустимого | Увеличили разряжение путем изменения параметров на ПЧ: 12.20 изменили с 50 до 60 Гц, 30.14 изменили с 50 до 60 Гц | Горелка вышла на температуру 650 градусов.
2022-02-01 | Плановые работы | Гольцов, Черепанов | Переустановка Антивируса Касперский |  | Переустановка Антивируса Касперский WS4, WS6 | выполнено
2022-02-01 | Дежурный электрик | Широкий | Не снимается ошибка "Аварийный стоп" со шнека КФЕ№2 (верхний шнек с частотником) | Зажата кнопка аварийного стопа на нижнем шнековом двигателе. Данный кнопки заведены последовательно | Отжата кнопка, перепроверена работа кнопки. | Шнек КФЕ№2 в работе
2022-02-01 | Технолог фабрики | Широкий | КФЕ1 и КФЕ2 уменьшить частоту с 60 до 50 Гц. От вибрации порвало соединительную ткань после вентилятора | Из-за большей производительности КФЕ увеличились вибрации на двигателях | Частота была уменьшена | ПФ№1 в работе, ПФ№2 после выроботки будут останавливать для устранения порыва
2022-02-01 | Мастер сушильных барабанов | Широкий | Остановить КФЕ№2 и Сушильный барабан №2 | для ремонта порвоной ткани на КФЕ | Проверка условий останова и останов | Остановлено
2022-02-01 | Мастер сушильных барабанов | Широкий | Запустить КФЕ№2 для проверки и запустить Сушильный барабан №2 после проверки |  | Проведена проверка и запущена система Сушильный барабан + КФЕ | Система в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Установка предохранителей на полевые сигналы блокировки для конвейера К-020-0302 | Защита от КЗ | Заменены класические клеммники на клеммники с предохранителями | Конвейер в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Подключения блокировок конвейера К-020-0302. Востановление схемы с блокировками с учетом клемм с предохранителями | Востановления схемы (пока конвейер остановлен) | Схема востановлена | Конвейер готов к работе
2022-02-01 | Мастер реогентного отделения | Широкий | Изменить уставки ПУСКА/ОСТАНОВА насоса Р-082-0408 от уровеня в емкости Е-115-0403. Lmin-15%, Hmax-20% | Опусташить емкость перед ППР | Уставки изменены | Система в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Мороз, Черепанов, Гольцов | согласно графику работ на ППР | нет неисправности | Работы согласно графика ППР | выполнено, см. примечание
2022-02-01 | Мастер реогентного отделения | Широкий | Изменить уставки ПУСКА/ОСТАНОВА насоса Р-082-0408 от уровеня в емкости Е-115-0403. Lmin-15%, Hmax-20% | Опусташить емкость перед ППР | Уставки изменены L=40% H=70% | Система в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не сбрасываются ошибки с насоса Р-022-0403 | Отломана перемычка на желтов клеммнике ПЧ | перемычка восстановлена | Насос в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Проверить датчики вибрации VT020-100-0401 | Высокая вибрация | Проведена ревизия датчика, проверена затяжка датчика и шпильки крепления, датчик снят и установлен снова | Датчик в работе
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Проверить блокировку конвейера К-020-0302 | ППР | Проверен кабель троссовый и сход ленты | Конвейер и датчики отрабатывают
2022-02-01 | Плановые работы | Широкий | Установка задвижки VRP-109 |  | Задвижка установлена, откалибрована
2022-02-01 | Дежурный электрик | Широкий | Изменить уставки повысительного насоса З-080-0302 | Насос заменен | Уставки изменены | Насос в работе
2022-02-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не отрабатывают концевики и задвижки VCP-021\022-0403 | Сбиты концевики и не переведены в автоматический режим | Переведено в автоматический режим и подстроены концевики | Задвижки в работе
2022-02-01 | Начальник смены | Широкий | Сопровождение пуска мельниц МШЦ и МПСИ | проверить блокировки и разрешения, подсказать решения | проверены блокировки и разрешения, подсказано решения | МШЦ и МПСИ в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Гольцов, Мороз | VRP-108 ходит не в ту сторону | В ППР не правильно установлена задвижка. | С позиционера настроили реверс задвижки | Задвижка в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | Отчетная документация |  | Подготовка, правка отчета за февраль, оперативного журнала. Согласование ТКП на сервер и РС. Разработка регламента ТО | в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Гольцов, Мороз | VCP-050 не отрабатывает | Залипла | Открыли / закрыли в ручном режиме, перевели в автомат | В работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Мороз | VCP-161 не закрывается |  | Рабочее колесо не крутится ни в ручном режиме, ни в автомате. | Передали заявку Sever MINERALS
2022-03-01 | Мастер-ОФХ | Мороз |  | неисправности нет | Увеличили время продувки. Усмененные параметры указане в журнале изменения уставок | Выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Гольцов, Мороз | Переустановка Касперского | Откат на версию 2.6 | Итого переустановленно: WS 8, 9, 10, 4, 7, 8, 14, 6 | Выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Гольцов, Мороз | Калибровка байпасного клапана на 1 воздуходувке |  | Клапан откалиброван | Выполнено
2022-03-01 | Мастер-ОФХ | Широкий | На втором ФП ОФХ нет готовности насоса закачки суспензии | Нажата аварийная кнопка | Сброшена ошибка | ПФ в работе
2022-03-01 | Мастер-ОФХ | Широкий | Замена клапана продувки центрального коллектора | клапан вышел из строя | Демонтаж оборудования КИП | Идет замена клапана
2022-03-01 | Мастер-ОФХ | Широкий | Замена клапана продувки центрального коллектора | клапан вышел из строя | Монтаж оборудования КИП | ПФ в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий | зависла СКАДа | выясняется | Перезапуск станции | АРМ в работе
2022-03-01 | Мастер-ОФХ | Широкий | Ошибка при регенерации ПФ№1 | Отпал пневмоцелиндр от клапана рецеркуляции насоса регенерации. Механическая поломка + Залило контакты задвижки | Продуты контакты, проверана работа клапана на холостом ходу (работает). Рзъеснено мастеру ОФХ о механической поломке и спосабам решения | ПФ в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | Установка клиента анитивируса на станции PRO, WS11 | плановые работы | плановые работы | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | Отчетная документация |  | Правка отчета за февраль. Согласование ТКП на сервер и РС. Разработка регламента ТО | в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Мороз | ФП1, хвосты. Клапан регенерации не отрабатывает. | Неправильное подключение концевика | Переподключение концевика | выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Мороз | Ошибка при регенерации ПФ№1 | УПП перегрелось из-за частых включений / выключений | Во время регенерации не нужно делать задержку форсунок. Во время задержки УПП отключается. Изменил задержку на 0 с. | ФП1, регенерация. В работе.
2022-03-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Увеличить производительность насосов P-041-0409, P-042-0409. | Неисправности нет | Согласовал изменение уставки с зам. Главного энергетика. Запись в журнал изменения уставок внесена. Увеличили максимальную частоту с 50 до 60 Гц. | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Мороз | КЗК, Затарка HS-032 пропадает вес с дисплея. | Клеммник аналогового входа вставлен не до конца в контроллер | Подоткнули клеммник | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Мороз | КЗК, Затарка HS-032 пропадает вес с дисплея. | Возможно слабо затянут контакт | Протяжка контактов на клеммнике со стороны контроллера и весового преобразователя | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Мороз | насос P-091-0401 не запускается | Ошибка: EXECUTION COMMAND | Не вставлена вилка в розетку (силовая часть) | выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Мороз | Не заканчивается стадия: 3 фильтрование | Пропускает клапан сброса давления с центрального коллектора | Сообщенно о данной проблеме мастеру ОФХ | выполнено
2022-03-01 | мастер-технолог | Гольцо, | При уменьшении оборотов, срабатывает датчик проскальзывания | По технологии необходимо замедлить конвейер 1 золотого ФП | Уменьшение на вторичном преобразователе уставки по минимальной скрости с 3 rpm до 1 rpm. Запись в журнал изменения уставок внесена. | выполнено
2022-03-01 | мастер-технолог | Гольцо, | ФП1. Золото. Время отжима уменьшить со 180 сек до 120 сек. Время просушки с 280 сек до 220 сек. Время продувки2 с 60сек до 40 сек. Время после первого разжима с 77 до 35 сек. | Неисправности нет. Изменение свойств продукта. | Изменения занесены в журнал изменения уставок. | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Гольцов, Черепанов | Переустановка KICS | Откат на версию 2.6 | Итого переустановленно: Все станции, кроме АРМ флотаторов | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий | Завис уровень LIT-080-0405 | Залили уровень | Проведена переинициализация датчика | Датчик в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не запускается питатель СКДР К-010-0302 | Неисправность троссового концевика | Взвели кабель троссовые, схема не собралась. Сделали временную перемычку для разрешения пуска. | Питатель готов к пуску. Отсутствует сигнал на снятие "разрешения" по кабелям троссовым ZS1 и ZS2
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий | Клинит питатель СКДР К-010-0302 при пуске | Клинит питатель | Произведен реверс несколько раз, пробывали растолкать | Питатель в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий | Посик неисправности концевиков кабель тросса | оторван провод внутри датчка кабель троссового ZS1 + короткое замыкание на землю провода от коробки соединительной JB04-010-0302 до шкафа MCC-010-0302 датчика ZS2 | Устанения неисправности | Устанён обрыв провода ZS1. короткое замыкание в проводе ZS2 не устранено.
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не запускаются насосы Р-101/102-0405 | Перегрузка, насосы запесочены и клинят | Сопровождения пусков и процесса распесочивания | Насос Р-101/102-0405 в работе
2022-03-01 | Механик фабрики | Широкий | Замена клапана продувки центрального коллектора ПФ№3 | клапан вышел из строя | Сняты пневмораспределитель и концевики положения | Выполено, ожидаем замену клапана
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Замена клапана продувки центрального коллектора ПФ№3 |  | Установлен пневмораспределитель и концевые выключатели положения. Проверка работы ПФ на стадиях Ф1, Ф2, Ф3, Просушка, Продувка | ПФ в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий | Востановление рабочего датчика - кабель тросс ZS1 |  | подключили кабель тросс ZS1 на "разрешение" | Питатель в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Проработка возможности замены 3х проводных датчиков давления (гидроуплотнение) на 2х проводные | замена в связи с повреждением 3х проводных датчиков | Подняты схемы на шкафы управления. | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Разработка регламента ТО | в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Мороз | Увеличить производительность КФЕ 1 с 50 до 60 Гц | Неисправности нет | Производительность увеличена. Одобрение в журнале изменения уставок. | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Мороз, Гольцов | Флотация. 2-ая золотая перечистка. Включение в работу второго регулирующего клапана по уровню. | Неисправности нет | Включение в работу второго регулирующего клапана по уровню. | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | Замена датчика давления P-101-0405 | замена в связи с повреждением 3х проводного датчика | Замена клеммного блока в шкафу управления, замена датчика по месту, прозвонка кабеля, проверка модуля charm, масштабирование сигнала в DeltaV. | выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Мороз | Хвосты. ФП3. Не отрабатывает задвижка регенерации. | отсутствует пневмораспределительный клапан | Клапан временно переставлен с ФП4 по согласованию с мастером ОФХ из-за отсутствия ЗИП. | выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Мороз | КЗК. 2ая затарка. Врет вес примерно на 100 кг | требуется калибровка | Калибровка проведена | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Гольцов | Создание резервных копий операторских станций | неисправности нет | Резервное копирование в процессе | в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий | Замена датчика давления РТ-022-0401, РТ-032-0401 | замена в связи с повреждением 3х проводного датчика | Замена клеммного блока в шкафу управления, замена датчика по месту, прозвонка кабеля, проверка модуля charm, масштабирование сигнала в DeltaV. | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Разработка регламента ТО | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Мороз | Замена датчика давления РIТ-022-0407 | замена в связи с повреждением 3х проводного датчика | Замена клеммного блока в шкафу управления, замена датчика по месту, прозвонка кабеля, проверка модуля charm, масштабирование сигнала в DeltaV. | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Мороз | Заполнение дефектовочной ведомости | замена в связи с повреждением 3х проводного датчика | Замена клеммного блока в шкафу управления, замена датчика по месту, прозвонка кабеля, проверка модуля charm, масштабирование сигнала в DeltaV. | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Гольцов, Черепанов | Переустановка KICS на Флотации | Плановые работы | На всех станциях касперский восстановлен | выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Мороз, Гольцов | ОФХ. ФП4. Насос регенерации не качает воду | Механическая проблема. Обломаны пальцы | Заявка передана механикам. | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | Резервная копия станции AMS1 | Неисправности нет | Резервная копия станции AMS1 | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | Резервная копия станции PRO1 | Неисправности нет | Резервная копия станции PRO1 | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Мороз, Гольцов | Резервная копия станции PROPLUS | Неисправности нет | Резервная копия станции PROPLUS | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не отработывает уровень LIT-094-0405 | Сбито положение уровня + отверстие для уровня в решетке недостаточное по площади | Уровень выставлен | Уровень в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Широкий | на ПФ№3 хвостов отсутствует пневмораспределитель на клапане подачи воды на регенерацию. Планируют начать регенерацию чере час, хотят подготовиться | Задвижка отсутствует, клапан стоит для имитации регенерации. Программная блокировка на ЛСУ не отрабатывает имитацию | Заменили имитацию физического клапана и имитацию программной блокировки на имитацию от реле управления | Регенерация не проверялась, так как ПФ ещё работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Нет воды на подачу регенерации | Насос и двигатель не соеденены. Механики не сделали свою часть работ. | Сообщенно о данной проблеме мастеру ОФХ | Ждём механиков
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Насос на регенерацию работает, но останавливается в верхнем положении | Отсутствует пауза при смене направлений + маленькое время между переключениями клапанов байпаса и подачи воды на регенерацию | Добавлена паузы | Регенерация работает корректно ПФ№3 в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Поставить время ожидания после первичного разжима после продувки на всех ПФ хвостов на 1с | нет неисправности. Решение мастера ОФХ | Поставлена пауза 1с | ПФ в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий | Перелив емкости Е-042-0405 | Команда на заполнение емкости Е-042-0405 и Е-041-0405 на открытие обоих клапанов наполнения емкостей одна по низкому уровню или LIT-042-0405 или LIT-041-0405. | Необходимо внести исправление в Логику управления ЛСУ и ДельтаВ | В процессе исправления
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий | Замечено, что при фильтровании ПФ-2 AU, емкость Е-042-0405 излишне пополняется. А в емкости Е-041-0405 вода на отжим уходит и не возращается. | Поврежденные плиты на обоих ПФ золота | Произвели проверки совместно с технологом и фильтровальщиками | ПФы в работе с проврежденными плитами.
2022-03-01 | Гл. технолог | Черепанов | сформировать экспорт данных |  | Выгрузка трендов в табличном виде по каналам САУ CEMTEC | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Саитов,Кирилишин | Проверка монтажа оборудования ленточного вакуум-фильтра с ИК излучателем. Поточный влагомер AT-3008 и оптический датчик температуры выдают некорректные показания. | Выясняется | Проинформирован начальник АСУТП | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов,Кирилишин | Остановка конвейера К12-0901 | Сработал концевой выключатель "Кабель тросс" | Выполнена проверка натяжения кабельного тросса. | Конвеер в работе
2022-03-01 | нач. ОАСУТП | Саитов,Кирилишин | Определение возможности установки дополнительных станций | Неисправности нет | Обследование шкафов рабочих станций для определения возможности установки дополнительных станций | выполнено
2022-03-01 | Заявка мастера технолога | Саитов,Кирилишин, Черепанов | остановка КФЕ К-11 | Залипание кнопки авариного останова | Выполнена проверка ошибок ПЧ. Ошибки сброшены. | КФЕ в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов, совместно с программистом ОАСУТП | одновременное открытие клапанов VCP-206-0409 и VCP-207-0409 по LT-041-0405 | ошибки в коде ПЛК САУ пресс-фильтров | Устранены ошибки в коде ПЛК, клапаны работают раздельно по своим емкостям | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | нет заявки |  | Подготовка акта разграничения по системе АСУТП | в работе
2022-03-01 | Энергетик-фабрики | Широкий | Отключился КФЕ конвейера К-011-0801 | Останов по аварийной кнопе | Перзапущен КФЕ конвейера | КФЕ в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Широкий | Не могут взвести датчик кабель троссовый на конвейере К-014-0901 | Кабель тросс расслаблен | Натяжка кабель троссового | Конвейер в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий | Не закрывается клапан подачи материала в концентратор Нельсон QC-030-0402 | Механическая неисправность. Клинит клапан | Демонтировали КИП оборудование, для ремонта клапана механиками | Ждем клапан с ремонта
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий | Отремонтирован клапан подачи материала в концентратор Нельсон QC-030-0402 | Устранили неисправность | Смонировали оборудование КИП на клапан, проверили работоспособность. Запустили Нельсон | Концентратор в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | нет заявки |  | Подготовка акта разграничения по системе АСУТП | в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий, Кирилишин | Задвижка VCP-161-0403. Отключить концевые выключатели и пневмотрубки для снятия и замены задвижки | Замена оборудования | Концевые выключатели и пневмотрубки отключены | Ожидание замены
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Обход пресс-фильтров AU, хвостов | выполнено
2022-03-01 | Мастер отделения реагентов | Широкий, Кирилишин | Насос Р-124-0403. Изменение уставки максимальных оборотов вращения двигателя с 200 до 360. | Недостаточная мощность насоса при данной уставки. | Уставки изменены | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Обследование ЗИП в контейнере Эмерсон | выполнено
2022-03-01 | Оператор прессфильтра серебра | Широкий, Кирилишин | Ремонт тросового датчика прессфильтра серебра. | Отсутствие зажима тросса при крепление к датчику. | Тросс натянут и закреплен к датчику. Зажимы установлены с двух сторон | Датчик исправен, и в работе.
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий, Кирилишин | Задвижка VCP-161-0403. Подключить концевые выключатели и пневмотрубки для снятия и замены задвижки | Замена оборудования | Концевые выключатели и пневмотрубки подключены | Задвижка в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Саитов,Кирилишин, Черепанов | ТО шкафов контроллеров (10 шт) в аппаратной | Неисправности нет | Проведено ТО шкафов контроллеров (10 шт) в аппаратной | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов,Черепанов | Остановка коневейера 500-030-0301 на ККД | Отказ датчика контроля скорости конвеера. | Проверка электрической схемы, проверка индукционного датчика скорости, замена датчика, подготовка дефектовочной ведомости | выполнено, конвейер в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Ошибка при открытии клапана сброса давления на ФП2 | После замены клапана начала возникать ошибка открытия и закрытия. | Совместно со службой КИП выполнена настройка указателей положения. | ФП2 в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов,Черепанов | На ПФ1 золота перестало работать встряхивание плит | В результате диагностики пришли к выводу, что кабель соленоида перебит. | Прозвонка кабелей в шкафу управления внутри шкафа, в поле. Выяснено, что кабель между соленоидом пневмораспределителя и полевой клеммной коробки не прозванивается. | Задача в работе, требуется замена кабеля.
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Проверить наличие подходящего (2*0,75мм2 магкая изоляция) кабеля в контейнере ЗИП для земены на ПФ1 золота | Передано с дневной смены | В контейнере нет подходящего кабеля, есть моножильные 2,5 мм2 и больше с ПВХ изоляцией, 3*0,25мм2. | Пресс фильтры золота сильно загружены из-за заполнения сгустителя. Выполнять проверки по замене кабеля не было возможности.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Нет показаний c датчика давления гидроупора PI-042-0401 | Клапанный механизм | По месту датчик смонтирован, дисплей работатет. Визуально повреждений кабельных линий нет. В системе DeltaV как в модуле, так и чарме ошибки отсутствуют. Клапанный механизм Метран требовал настройки - необходимо было открыть клапан среду и закрыть клапан сброса давления. | Показания давления восстановлены.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Ошибка каретки мойки "нет готовности" ПФ2 золота сразу после после выполнения операции встряхивания |  | При отключении встряхивания ошибка на протяжении 10 выгрузки 10 плит не возникала. После включения возникла на 4 плите. Взаимосвязи с количеством плит не обнаружено. Выполнено увеличение времени задержки перед встряхиванием с 0 до 200мс. | Ошибка некоторое время перестала наблюдаться
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Поменять просушку с 70с на 80с на ПФ№4 | неисправности нет | уставки изменены | Заявка выполнена
2022-03-01 | Оператор пресс-фильтра золота | Саитов | Ошибка каретки мойки "нет готовности" повторилась снова. В течение смены ошибка появляется 1-2 раза во время выгрузки кека |  | изменять уставки ПФ2 для устранения ошибки не дали в связи сильной загрузкой сгустителя. | в работе
2022-03-01 | Энергетик фабрики | Саитов | По поручению главного энергетика ЮВГК требуется спрятать в металло-рукав провод датчика контроля открытия смотрового люка K-20-302 | неисправности нет | Изучение электрических схем для выяснения возможности отключения датчика без остановки МПСИ | Передано в дневную смену
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Нет готовности запуска насоса 11-0407 | нажата кнопка аварийный стоп на насосе г/у | Сброшены ошибки на насосе г/у через скаду DeltaV | Насос 11-0407 в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий, Кирилишин | Анализ появления ошибки каретки мойки "нет готовности" ПФ2 золота | Материал повышенной влажности и липкости создает дополнительную нагрузку на коретку. К середине разгрузки каретка выдает ошибку
2022-03-01 | СГЭ | Черепанов, Кирилишин | настройка ПЧ кран-балки | нет неисправности | Осбледование ПЧ кран-балки, изучение ПО и документации | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Снятие блокировки инфракрасной сушилки серебра по отсутствию работы вентилятора охлаждения желоба 1309. | Ремонт двигателя вентилятора | Блокировка снята. Установка запущена. | Инфракрасная сушилка в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Сопровождения запуска пробоотборника АР-010-0406 | Нет неисправности. Пробоотборник долгое время был выведен из работы | Проверены уставки. Пробоотборник запущен в работе. | В работе.
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий, Кирилишин | Замена кабеля управления встряхивания плит каретка ПФ №1 золота | Перебит кабель. Предохранитель питяния линии управления пневмоклапана каретки несоответствует стандарту. | Кабель заменен. Заменен предохранитель. | Пневмоклапан встряхивания плит ПФ №1 в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | нет заявки |  | Подготовка акта разграничения по системе АСУТП | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Установка блокировки инфракрасной сушилки серебра по отсутствию работы вентилятора охлаждения желоба 1309. | Ремонт двигателя вентилятора окончен. | Блокировка установлена. Установка запущена. | Инфракрасная сушилка в работе
2022-03-01 | Начальник АСУТП | Широкий, Кирилишин | Проверка настроек мутномера. | Нет неисправности. | Настройки проверены. Переданы начальнику АСУТП
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов,Широкий, Черепанов, Кирилишин | Не запускаются в работу пресс фильтры золота. | Авария клапана V14-4 подачи воды на емкость воды регенерации, ошибка "нет электропитания общесистемного шкафа ШУ", нет разрешения на работу насосов P-41-0405, P42-0405, Р-011/012-0405. | Проверены ЖС ПЧ насосов подачи питания на ПФ1 и ПФ2 золота, подачи воды регенерации 41-0405 и 42-0405: ошибка - нет разрешения на пуск. Анализ схем электропитания шкафа общесистемного ПФ Au. Сигнал с канала DO DQa7 (модуль слот 4) не выдается, нет световой индикации канала. Клапан V14 проверен подачей 24 В напрямую, работает корректно. Выполнено изменение уставки сработки клапана по уровню в емкости 60-0405 60% -> 50%. При сбросе ошибок насосы P-41-0405, P42-0405 запустились. Рекомендовано при регенерации следить за уровнем и пополнять ёмкость 60-0405 вручную. Установленные проблемы: 1) нет выходного сигнала на K60 от ПЛК ПФ; 2) корректировка алгоритма по аварии клапана V14 для исключения общей аварии. | ПФ в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение параметра дополнительное время перемещения вниз с 0с на 1,5с | неисправности нет | параметр изменен | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Не прогревается футеровка сушильного барабана 1 на золотом пресс фильтре, из-за этого на выходе барабана идет. | неисправности нет | Изменение настройки разряжения с -0,25 до -0,15 | Не решило проблему. Настройки возвращены в первоначальное значение.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Нет готовности насоса 012-0405. | Ложное срабатывание аварийной кнопки. | На панельке насоса в DeltaV ошибки ПЧ не готов. На панеле ПЧ "Экстренный останов, получена команда экстренного останова (вылк2)". На ПМУ насоса при осмотре кнопка аварийного останова была в нормальном положении. Для проверки кнопка стоп была принудительно нажата несколько раз. Сообщение об отказе на панеле частотника ПЧ было таким же, что и в первый раз. После сброса ошибок в системе DeltaV готовность насоса восстановилась. | Насос в работе 012-0405
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Неисправность датчика контроля среднего положения каретки мойки ПФ2 | Мойкой, в процессе регенерации был оборван датчик. | По согласованию с Мастером ОФХ был снят аналогичный датчик с ПФ3. Выполнен монтаж. Служба механиков поправляет кронштейн крепления, который разболтало в процессе работы. | Регенерация прервана, ожидание монтажа датчиков. ПФ в работе - фильтрование.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания датчика 80-0403 на уроне 103% | Перелив емкости 80-0403 | Датчик перезапущен | Показания восстановлены
2022-03-01 | Начальник смены | Саитов | Задвижка подачи пульпы на 3 Кнельсон закрывается не до конца | Подклинивание шибера из-за зажевывания уплотнительного резинового кольца | Сообщено механикам. Механики промыли задвижку, после нескольких открытий-закрытий, шибер закрылся до конца. С противоположной стороны видна выдавленное уплотнение. | Кнелсон3 в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания датчика 10-0402 на уровне 63% | Перелив емкости 10-0402 | Датчик перезапущен | Показания восстановлены
2022-03-01 | нач.ОАСУТП | Черепанов | отказ по ЛСУ ПФ Au |  | Формирование трендов, анализ циклов ПФ, расследование АО (акт АО) | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Изменение уставок пробоотборников FLSmith отделения флотации и измельчения |  | Уставки изменены. В отделение флотации интервал между отборами установлен 240 сек, в отделение измельчения интервал между отборами установлен 300 сек. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог. Плановые работы. | Широкий, Кирилишин | Плановая остановка мельницы МПСИ по аварийной кнопки. (проверка блокировки). | Неисправности нет. Плановая остановка. |  | Мельница МПСИ остановлена по аварийной кнопке.
2022-03-01 | Мастер технолог. Плановые работы. | Широкий, Кирилишин | Запуск мельницы МПСИ | Неисправности нет. Плановая остановка. | Проверены уставки блокировок. Сблокировали уставку давления 100-РТ-081 на время запуска мельницы. | Мельница МПСИ в работе.
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий, Кирилишин | Прессфильтра золота. Прогрузка программы. Проверка роботоспособности клапана наполнения емкости регенерации. |  | Работоспособность проверена. Алгоритм отрабатывает. | ПФ золота в работе.
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | нет заявки |  | Подготовка акта разграничения по системе АСУТП | в работе
2022-03-01 | Оператор ПФ серебра | Широкий, Кирилишин | Прессфильтра серебра. Ошибка коретки мойки. |  | Сброс ошибки Симокода коретки мойки. | ПФ серебра в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Пробоотборник АР-030-0403. Изменение уставки времени отбора. | Заклинивание пробоотборника в крайнем положении. | Устранили механический дефект. Изменили уставки времени отбора с 240 сек до 480 сек | Пробоотборник АР-030-0403 в работе
2022-03-01 | Дежурный электрик | Широкий, Кирилишин | ИК-сушка. Не запускается ИК-сушка. | Выход из строя тиристорного блока ПЧ ИК-ламп №1,2. Сработка автомата защиты вентилятора охлаждения бункера №1409. | Обнаружен выход из строя тиристорного блока ПЧ ИК-ламп №1,2. Сообщено дежурному электрику АВ перезаведен. | Ожидается замена тиристорного блока.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Сушильный барабан №1. Запуск оборудование после аварийного останова конвейера КЗК, и сушильного барабана №1 | Аварийный останов конвейера КЗК по тросовому датчику. | Симуляция параметров для запуска сушильного барабана №1 | Сушильный барабан №1 в работе
2022-03-01 | Дежурный электрик | Широкий, Кирилишин | ИК-сушка. Запуск и проверка работы после замены теристорного блока | Неисправности нет | ИК-сушка запущена и проверка работоспособность | ИК-сушка в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Сушильный барабан №2. Запуск оборудование после аварийного останова конвейера КЗК, и сушильного барабана №2 | Аварийный останов конвейера КЗК по тросовому датчику. | Симуляция параметров для запуска сушильного барабана №2 | Сушильный барабан №2 в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Нет подтверждения закрытия задвижки VCP-033-0405 | Неисправности нет. Лезвие задвижки закрылось не до конца. | Сообщено мастеру технологу о запесочивании задвижки. | Заявка выполнена
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Физически болтается уровнемер 100-0403 | Фланец емкости, на который установлен уровнемер 100-0403 оторвался по сварному шву. | Сообщено мастеру технологу о фактической проблеме. Сообщено механику фабрики. | Работы внесены в ППР. Механик фабрики внес работы на ППР.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Неравномерно греет ИК сушка серебра | Отсутствовала фаза. Проблема по электрической части. | СГЭ предприняты меры по восстановлению работоспособности | ИК-сушка в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Зависание среды оператора на станции мастера технолога (станция слева) |  | Выполнен перезапуск станции | Станция в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | В среде оператора DeltaV в трендах не доступна функция Автомасштабирование | Причина выясняется | Выполнено сравнение функционала AMS и станции оператора (расположена слева). На станциии AMS функция работает без нареканий.
2022-03-01 | Сушильщик Au | Саитов | Курсор на станции операторов ФиСК двигается вверх с затруднением | Вероятная причина - загрязнение трекболла. | Требуется чистка механизмов трекбола | Работа отложена, так как функциональность трекболла еще приемлемая, и обслуживающему персоналу трекболл требуется в работе.
2022-03-01 | Оператор прессфильтра золота | Саитов | При тестовом прогоне мойки на ПФ№2 Au возникает ошибка. | Отказ начала перемещения с положения над плитой, нет общего электропитания | Проверка исторических логов ЛСУ, работоспособность концевых выключателей. | В работе
2022-03-01 |  | Саитов | На левом мониторе AMS1 пропало изображение среды оператора DeltaV |  | Выполнен перезапуск станции | Работаспособность восстановлена
2022-03-01 |  | Саитов | Шкафы ЛСУ сушильных барабанов, как и фильтрующие элементы сушилных барабанов сильно загрязнены. | неисправности нет | Чистка фильтров всасывающих вентиляторов шкафов ЛСУ | Работа выполнена
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания датчиков уровней дреннажных насосов 94-0405, 95-0405 | неисправности нет. В сторону отвёрнут уровень 095-0405. Паразитный пик эхокривой на расстоянии решетки для 94-0405. | Треубется сделать большие отверстия в решетке для обоих насосов. Для насоса 094-0405 изменена BD с 0,12м на 0,45м. | Показания нормализовались
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Нет подтверждения закрытия задвижки VCP-063-0405 | Отсутствует сигнал с датчика концевого положения "открыто". | Концевик поправлен | Индикация отображается корректно.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Пробоотборник АР-030-0403, ошибка первичного пробоотборника | Пробоотборник перескочил концевик | Проверено электропитание, состояние автоматов. | В работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Уровень 10-0402 завис в 103% | Перелив ёмкости 10-0402 | Выполнен перезапуск уровня 10-0402 через АМС | Уровнемер в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Пробоотборник АР-030-0403, ошибка первичного пробоотборника. Заклинивание пробоотборника в крайнем положение. | Пробоотборник перескочил концевик | Проверено электропитание, состояние автоматов. Вызваны механики ОФ для расклинивания пробоотборника. | В работе.
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | нет заявки |  | Подготовка акта разграничения по системе АСУТП | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Уровень 10-0402 завис в 103% | Перелив ёмкости 10-0402 | Выполнен перезапуск уровня 10-0402 через АМС | Уровнемер в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Задвижка VCP-034-0401. Отключение концевых и пневмотрубки для замены оборудования | Снятие и установка задвижки для обслуживания (поворот задвижки) | Отключены концевые и пневмотрубки | Ожидание разворота задвижки
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Питатель извести Р-040-0401 не запускается. | Закоксовалось известь в бункере. | Проверены уставки. Произведен пробный пуск. Команда уходит, питатель не работает. При проверке выявлено, что питание на двигатель приходит, а питатель не вращается. Выяснено, что закоксовалась известь в питателе. Передано начальнику смены. После раскоксовки извести в бункере питатель заработал. Проведено обучение мастеру-технологу по запуску и останову питателя извести. | Питатель извести Р-040-0401 в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Уровень 10-0402 завис в 103% | Перелив ёмкости 10-0402 | Выполнен перезапуск уровня 10-0402 через АМС | Уровнемер в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Задвижка VCP-034-0401. Подключение концевых и пневмотрубки после замены оборудование | Снятие и установка задвижки для обслуживания (поворот задвижки) | Подключены концевые и пневмотрубки | В работе
2022-03-01 | нач.ОАСУТП | Черепанов | проверить и задать уставку Т футеровки |  | Проверка уставки по Т футеровки на контроллере горелки JUMO | выполнено
2022-03-01 | ОТК | Широкий, Кирилишин | Пробоотборники АР-010-0403, АР-030-0403, АР-050-0403. Установка новых уставок. |  | Установлены уставки по требованию ОТК. Пробоотборник АР-010-0403 изменены с 9 мин на 5 мин., пробоотборник АР-030-0403 изменены с 8 мин на 4 мин., пробоотборник АР-050-0403 изтенены с 5 мин на 3 мин. | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий, Кирилишин | PH метр AIT-010-0403, калибровка прибора. | Выдача сообщение вторичным преобразователем о необходимости калибровки. | Калибровка мутномера AIT-010-0403 по двум точкам (ph 7,00 и ph 10,00). | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Уровень 10-0402 завис в 103% | Перелив ёмкости 10-0402 | Выполнен перезапуск уровня 10-0402 через АМС | Уровнемер в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Уровень 80-0403 залип на 84% | Засорение успокоительной трубки | Выполнен перезапуск уровня 80-0403 через АМС | Уровнемер в работе.
2022-03-01 | Оператор ПФ золота | Широкий, Кирилишин | ПФ золота №1. Изменение уставки. |  | Изменение уставки давления отсечки на фильтровании №3 с 6,0 до 5,7. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Кирилишин, Черепанов | некорректные показания рН | плывут показания сенсора | PH-метр AIT-010-0403, калибровка прибора | выполнено
2022-03-01 | Механик фабрики | Саитов | Отключение блока концевых и пневмотрубок для ремонта задвижки подачи пульпы на Кнельсон 3. | Демонтаж задвижки | Блок концевых и пневмотрубок снят | СГМ выполняется ремонт задвижки
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Остановка сушильного барабана №2 отсутствию готовности гланого привода разбавления воздуха | На частотнике возникла ошибка экстреннный останов выкл2. Описание отказа "нет входной фазы" | Ошибка сброшена на ЛСУ. Проанализированы логи в частотнике и ЛСУ. | Барабан №2 в работе
2022-03-01 | Механик фабрики | Саитов | Подключение блока концевых и пневмотрубок для монтажа задвижки подачи пульпы на Кнельсон 3. | Монтаж задвижки | Блок концевых и пневмотрубок установлен | СГМ выполнил скорый ремонт задвижки. Кнельсон в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания уровня в приямке дреннажного насоса 092-0405. Показывает 94% при пустом приямке. | Недостаточный диаметр отверстия в решетке |  | Паразитный пик замаскирован, уровнемер показывает корректный уровень
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания уровня в приямке дреннажного насоса 091-0402. Не включился автоматически при полном приямке. | Диаметр отверстия достаточный. Уровнемер загрязнён. | Выполнена чистка датчика. Проверка эхо-кривой. Подтянут BD. | Датчик в работе
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | Не отрабатывает пробоотборник 030-0403 | Проскочил концевик слева, механизм заклинило. | Выполнена проверка сработки обоих концевиков вручную. Проверена установка левого концевика, крепление подтянуто, так как немного болталось. | Пробоотбоник в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Зависли показания уровнемера 160-0403 на 73% | Успокоительная труба забилась пенным продуктом | Перезапуск датчика, анализ эхо-кривой, промывка успокоительной трубы | Показания уровнемера восстановлены
2022-03-01 |  | Саитов | Сопровождение остановки / пуска сушильного барабана №2 | Неисправности нет, чистка барабана технологами. | барабан остановлен / пущен | Выполнено.
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий, Кирилишин | Прогрузка обновленного ПО на ПФ серебра |  | Проверка работоспособности ПФ серебра на стадиях фильтрование, отжим, продувка, просушка. | в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | Установка ПО MSOffice на WS6, PRO1 |  | Настройка учетной записи MS, установка и активация ПО MSOffice, DV reporter | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Широкий, Кирилишин | Не совпадают показания расходомера FIT-030-0401 с ручными замерами | Расходомер расчитан на работы до 120000 л/ч, а требуется измерение в диапазоне до 1000 л/ч, что ниже нормы в 120 раз. Ручной замер также не является эталонным. Контур регулирования находится в крайне низком диапазоне. | Ввели поправочный коэффициент | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Уровень 10-0402 завис в 103% | Перелив ёмкости 10-0402 | Выполнен перезапуск уровня 10-0402 через АМС | Уровнемер в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | ПФ золота №2 переведен режим работы с серебра на золото |  | Изменены уставки для работы на золото | в работе
2022-03-01 | Оператор ПФ хвостов | Широкий, Кирилишин | ПФ №1 хвостов изменение уставок. |  | Уставки изменены | в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий, Кирилишин | Восстанавление тросового датчика блокировки ZS2 питателя СКДР. | короткое замыкание на землю провода от коробки соединительной JB04-010-0302 до шкафа MCC-010-0302 датчика ZS2 | Восстановление схемы работы тросового датчика блокировки ZS2 питателя СКДР | в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление план-графика на ППР | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Некорректная работа датчика уровня на 3й перечистке по золоту | Загрязнен поплавок датчика уровня | Промывка поплавка датчика уровня на 3й перечистке по золоту | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Станция приготовления флокулянта. Отказ запуска. | Нажат аварийный стоп. | Кнопка аварийного стопа отжата. Станция проготовления флокулянта запущена. Проверена работа. | в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Настройка DV Reporter на станции PRO1 | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Уровень 40-0401 завис в 103% | Перелив ёмкости 40-0401 | Выполнен перезапуск уровня 40-0401 через АМС | Уровнемер в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Сушильный барабан №1. Перезапуск неостывшего барабана с имитацией уставок |  | Симуляция параметров для запуска сушильного барабана №1 | Сушильный барабан №1 в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Внеплановая остановка сушильного барабана №2 по отсутствию готовности гланого привода разбавления воздуха | Ошибка частотника "нет входной фазы". Предположительно - кратковременный неконтакт в силовых цепях питания частотного привода. | Изучены логи с частотника и с ЛСУ. Ошибка сброшена. Проинформирована служба главного энергетика, мастера технологи. | Запланирован останов сушильного барабана №2 для протяжки винтовых клеммных соединений силовой части подключенной к частотнику
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | Нестабильные показания уровня LI01-022-0403 флотомашины 2 1-ой перечистки. | Вибрация датчика | Скорректировано положение датчика, чтобы при вибрации не было паразитных отражений сигнала датчика. | В течение смены показания были стабильными.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Плановая остановка сушильного барабана №2 для протяжки контактов. | неисправности нет, протяжка контактов | контакты протянуты совместно со службой ГЭ. | Работы выполнены
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Сушильный барабан №2. Запуск оборудование после останова. |  | Произведена процедура запуска оборудования. Проверена работоспособность оборудования. | в работе
2022-03-01 | Начальник АСУТП | Широкий, Кирилишин | Сгуститель хвостов. Проверка работоспособности оборудования, и датчика уровня поднятия граблин |  | Сгуститель хвостов в нормальной работе, граблины в верхнем уровне, из-за того что сгуститель хвостов загружен. | в работе
2022-03-01 | Мастер ПФХ | Широкий, Кирилишин | ПФХ №1, 2. Изменение уставок. |  | ПФХ №1. Давление критерия завершения изменено с 6,5 бар до 7 бар. ПФХ №1,2. Время паузы после первичного розжима увеличено с 1 сек до 3 сек. | в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Настройка DV Reporter на станции PRO1, WS2, проверка формирования отчетов | выполнено
2022-03-01 | Опертатор сушильного барабана | Широкий, Кирилишин | Останов сушильного барабана №1. | Останов по требованию механиков. | Сушильный барабан остановлен. Переведен в ручной толчковый режим. | Остановлен для работ по механике
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Сушильный барабан №2. Аварийное отключение. | Нажата аварийная кнопка | Обнаружена нажатая аварийная кнопка. Сушильный барабан №2 запущен. Проверена работоспособность. | в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | нет заявки |  | Подготовка акта разграничения по системе АСУТП | в работе
2022-03-01 | Опертатор сушильного барабана | Широкий, Кирилишин | ПФ №2 золота. Проверка утечки воды через плиты. |  | На разжатый прессфильтр подано давление воды 0,1-0,2 бар для просмотра плит на утечку воды. | утечки не обнаружено
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | ФиСК, ПФ2, переход золото-серебро | Неисправности нет, переход на отжим серебра | в ЛСУ выполнен переход серебро | выполнено
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | ФиСК, ПФ2, изменение уставок фильтрование 1, фильтрование 2, фильтрование 3, отжим, просушка, продувка. | Неисправности нет, изменение устанвок по процесс отжима серебра | Изменены параметры, занесено в журнализменения уставок | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Остановился процесс регенерации на ПФ серебра | Неисправности нет. Клапан подачи воды в емкость воды стоял в ручном режиме, из-за это не открылся когда уровень в ёмкости начал падать и упал до 20% | Выяснена причина остановки мойки. | ПФ серебра в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Нет готовности работы ПФ-1, 2 золота | Отсутствие связи ПЛК ПФ-1 с ПЛК ОШУ, потеря контакта в разъеме LAN | Проверка журнала событий ЛСУ ПФ, индикации в шкафу. Выполнен перезапуск питания шкафов. Проверена связь по modbus в Диагностика Delta V. Проверены сетевые подключения внутришкафного оборудования. Восстановлен контакт в разъеме RJ45 | ПФ-1,2 в работе, время простоя 01:25
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Интерфейс DeltaV на верхних двух мониторах завис. | С большей вероятностью произошла пропажа сигнала между двумя верхними мониторами и тонким клиентом Wyse. | Выполнен перезапуск интерфейса оператора | Станция оператора в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Уровнемер 30-0403, недостоверные показания | Засорение успокоительной трубы пенным продуктом Ag-флотации | Выполнен анализ работы уровнемера через AMS, построена эхокривая, выявлен слабый эхосигнал, перезагрузка уровнемера через AMS. Промывка успокоительной трубы. | Уровнемер в работе.
2022-03-01 | Плановые работы | Саитов | Подготовка кабеля для замены на ПФ1 золотом | Кабель подготовлен, установлен в короб. | Кабель подготовлен, установлен в короб. | выполнено
2022-03-01 | нач.ОАСУТП | Черепанов | нет неисправности |  | написание инструкции по работе с мнемографикой DeltaV для оператора вентсистем, шаблон алармов, скрины событий по вентсистемам | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Уровень 40-0401 завис в 103% | Перелив ёмкости 40-0401 | Выполнен перезапуск уровня 40-0401 через АМС. Уровень остался в зависшем состоянии. Передано дежурному КИП. Дежурный КИП промыли успокоительную трубу. Датчик стал показывать текущий уровень. | Уровнемер в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог. Плановые работы. | Широкий, Кирилишин | Запуск мельницы МПСИ | Неисправности нет. Плановая остановка. | Проверены уставки блокировок. Сблокировали уставку давления 100-РТ-081 на время запуска мельницы. Мельница МПСИ запущена. | Мельница МПСИ в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Третья перечистка золота. Показания уровня плавает. | Загрязнён поплавок уровня. | Промыт поплавок уровня. Проверена работа уровня. Оборудование в работе. | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | ПФ №2 золота. Переведен режим работы из режима серебра в режим золота. | Неисправности нет. Смена режима работы ПФ №2 по золоту. | Переведен режим работы из режима серебра в режим золота. Выставлены уставки работы согласно работы по золоту. Уставки ПФ №2 соответствую уставкам ПФ №1 по золоту. | ПФ №2 переведен в режим золота
2022-03-01 | Начальник АСУТП | Широкий, Кирилишин | Анализ работы системы аспирации станций затаривания КЗК. |  | Анализ работы системы аспирации станций затаривания КЗК. Проверка схем и алгоритмов.
2022-03-01 | нач.ОАСУТП | Черепанов | нет неисправности |  | подготовка ОЛ, запрос по расходомерам FT-161/162-0403 | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Уровень 70-0403 завис в 83%. Зависание уровня | Зависание уровня | Выполнен перезапуск уровня 70-0403 через АМС. | Уровнемер в работе.
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | составление табелей РВ за март | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Насос Р-080-0302. Аварийный останов. | Останов по перегрузке по току | Проблема по механике. Механики ОФ меняют насос.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Насос Р-080-0302. Включение в работу. | Неисправности нет. | Конфигурирование Simacode, проверка работы насоса.
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | ФиСК, ПФ2, переход золото-серебро | Неисправности нет, переход на отжим серебра | В ЛСУ выполнен переход серебро, занесено в журнал изменения уставок | выполнено
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | ФиСК, ПФ2, изменение уставок фильтрование 1, фильтрование 2, фильтрование 3, отжим, просушка, продувка. | Неисправности нет, изменение устанвок по процесс отжима серебра | Изменены параметры, занесено в журнал изменения уставок | выполнено
2022-03-01 | нач.ОАСУТП | Саитов | Подготовка мнемосхем вентиляции и табличного представления сработавших позиций к выгрузке на стром | Неисправности нет | Подготовлено и выгружено на стром зип архивом. | выполнено
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | Интерфейс DeltaV на правом мониторе WS8 завис | Кратковременное отключение кабеля монитора. Три активных монитора в настройках Windows. | Перезапуск интерфейса DeltaV, перезапуск станции WS8, выполнена настройка Windows. | выполнено
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | Ошибка отображения трендов на станции WS8 | Сбились настройки трендов | Выполнено конфигурирование настроек трендов. | выполнено
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | ФиСК, ПФ2, переход серебро-золото | Неисправности нет, переход на отжим серебра | В ЛСУ выполнен переход золото занесено в журнал изменения уставок | выполнено
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | ФиСК, ПФ2, изменение уставок фильтрование 1, фильтрование 2, фильтрование 3, отжим, просушка, продувка. | Неисправности нет, изменение устанвок по процесс отжима золота | Изменены параметры, занесено в журнал изменения уставок | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания уровня LIT-201-0404 | Отсутствие питания на вторичном преобразователе | Питание включено | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Не включился дреннажный насос 91-0404 | Был перелив ёмкости 030-0403, т.е. ёмкость была заполнена на 103% в момент, когда долженбыл включится насос | Проверка установки уровнемера, проверка уставок блокировок пуска насоса. Насос не запустился в автоматическом режиме по блокировке уровня в ёмкости 030-0403. Емкость откачали, насос в работе. | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания уровнемера 80-0405. | Перелив ёмкости 80-0405. | Диагностика уровнемера через AMS, анализ эхо кривой, перезапуск через AMS, построение контрольной эхо-кривой. | показания в норме
2022-03-01 | нач. ОАСУТП /ПМИ | Черепанов | выгрузка истории за 2021-2022 в табличном виде | нет неисправности | Формирование выгрузки базы истории в табличном виде по запросу ПМИ | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Широкий, Кирилишин | ПФ №1 золота. Замена патч-корда от контроллера до коммутатора. |  | Заменен патч-корд от контроллера до коммутатора. Проверена работоспособность оборудования. | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | ПФ №2 золота. Переведен режим работы из режима золота в режим серебра. | Неисправности нет. Смена режима работы ПФ №2. | Переведен режим работы из режима золота в режим серебра. Выставлены уставки работы согласно работы по серебру. | ПФ №2 переведен в режим серебра
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | ПФ №1 золота. Разрушение замков для звеньев на гибком кабельном лотке хода каретки передвижения плит. | Разрушение замков. | Частичное востановление из целых звеньев. Поломаные звенья переданы механикам ОФ для механических восстановительных работ. | ПФ №1 в работе. Но требуется механическое востановление звеньев на гибком кабельном лотке хода каретки передвижения плит.
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | ПФ №2 золота. Переведен режим работы из режима серебра в режим золота. | Неисправности нет. Смена режима работы ПФ №2. | Переведен режим работы из режима серебра в режим золото. Выставлены уставки работы согласно работы по золоту. | ПФ №2 переведен в режим золоту
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Конвейер №2. Остановился конвейер и питатель. | Аварийный стоп кнопки на ПМУ. | Анализ журнала ошибок ПЧ конвейера. Рекомендация проверить ПМУ. Нажать и отжать кнопку аварийного стопа. | в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | замена системного ключа DV и выгрузка файла регистрации |  | замена системного ключа DV и выгрузка файла регистрации | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | ПФ №2 золота. Переведен режим работы из режима золота в режим серебра. | Неисправности нет. Смена режима работы ПФ №2. | Переведен режим работы из режима золота в режим серебра. Выставлены уставки работы согласно работы по серебру. | ПФ №2 переведен в режим серебра
2022-03-01 | нач. ОАСУТП | Черепанов | предоставить данные по работе вентсистем |  | формирование данных по работе вентсистем | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | ПФХ №4. Ошибка датчика давления центрального коллектора. | Изменение нижнего порога показания датчика. | Корректировка нижнего порога показания датчика (минимальное значение шкалы АЦП изменено с 6035 на 6300). | ПФХ в работе.
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Широкий, Кирилишин | ПФХ №2. Изменение уставок времени мойки регенерации. | неисправностей нет | Уставки изменены | в работе
2022-03-01 | Оператор ПФ золота | Широкий, Кирилишин | ПФХ №2. Изменение уставок времени мойки регенерации. | При заявке деж.электрику обесточить схему насоса регенерации были обесточен полностью шкафы управления насосами отжима и насосами регенерации. При подаче питания на шкафы управления, отсутствовал сигнал готовности. | Сброшены ошибки, произведен выбор насосов на шкафах управления МСС в ПСУ. | ПФ в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Широкий, Кирилишин | Конвейер №12-0901 фильтрации хвостов не запускается. | Не работает вентилятор охлаждения шкафа. Пропадает сигнал разрешения и выходит ошибка - Отсутствует связь с блоком питания LSU. Повторная ошибка от 16.02.2022г., после останова конвейера. | Проверены реле К21.1 и К21.2 (схема готовности), проверена схема включения вентилятора. Ошибка сброшена. | Конвейер в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Замена клапана сброса давления центрального коллектора на ПФ4 механиками | Неисправности нет | Установка пневмораспределителя, опробование работы клапана в ЛСУ | ПФ4 в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания уровнемера 020-0403 | Засорение успокоительной трубки | Выполнена диагностика 020-0403 через АМС, обнаружен паразитный пик на эхокривой. | Датчик в работе.
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Ошибка в работе каретки передвижения плит ПФ1 | Каретка передвижения плит ПФ1 зацепилась гибким коробом о конструкцию ПФ. | Отключены сигнальные кабели и пневмотрубки, работа ПФ проверена, ПФ в работе. | ПФ в работе.
2022-03-01 | Технолог фабрики | Саитов | Изменение уставки давления просушки ПФ2 золото | Неисправности нет | уставка изменена. | Выполнено.
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение уставок просушки на ПФ ОФХ. | Неисправности нет | уставка изменена. | Выполнено.
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Частые остановки процесса выгрузки ПФ4 при движении назад - не доводит плиты. | Механическое повреждение возвратной пружины каретки мойки, установка новой каретки механиками. | Новая каретка не притёрлась и ходит с усилием по направляющей. Выполнена проверка настроек каретки мойки.Механикам указано на необходимость ослабления прижимных винтов пластмассовой подложки и необходимость смазать направляющую. Выолнен контроль работы ПФ4 в течение двух циклов. | ПФ в работе.
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Периодический отказ процесса фильтрации и-за отказа датчика верхнего положения мойки ПФ2. | Мойка физически не дошла до концевика. | Механики выполняли работы по восстановлению цепи слева, закончив работы, концевик мойки оказался ниже, чем требуется. Работы продолжать запрешено мастером из-за сильной загрузки отделения хвостов (при сработке датчика встаёт фильтрование). Концевик вытянут максимально назад до его постоянной сработки и оставлен в данном положении. | ПФ в работе.
2022-03-01 | Начальник смены | Саитов | Периодические несработки датчиков положения плит при регенерации | Расстояние м/у датчиком и болтом превышает допустимый предел расстояния измерения | Выполнена проверка работоспособности концевых датчиков - в системе ЛСУ и сами по себе датчики отрабатывают. Пару плит из 30 не сработали из-за положения болта. Процесс регенерации завершен, из-за разрыва шланга нагнетающего водяного насоса. | Датчики проверены.
2022-03-01 | нач. ОАСУТП | Черепанов | предоставить данные по работе вентсистем |  | формирование данных по работе вентсистем | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Сушильный барабан №2. Запуск оборудование после останова по блокировки конвейера. | Сработка датчика ограждения конвейера К-012-0801 | Симуляция параметров для запуска сушильного барабана №2. Обход блокировки датчика ограждения. | Сушильный барабан №2 в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Конвейер К-012-0801. Останов. | Некорректная ссылка на датчик ограждения в модуле управления. | Поправлена ссылка. Прогружен модуль. | Конвейер К-012-0801 в работе.
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | отчетность |  | оформление оперативного журнала, табелей РВ, safety чек-листа | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | ПФ №2 золота. Переведен режим работы из режима золота в режим серебра. | Неисправности нет. Смена режима работы ПФ №2. | Переведен режим работы из режима золота в режим серебра. Выставлены уставки работы согласно работы по серебру. | ПФ №2 переведен в режим серебра
2022-03-01 | нач.ОАСУТП | Черепанов | параметрирование ПЧ кран-балки |  | подготовка кабеля и ПО для работы с ПЧ, подключение и параметрирование | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | Сушильный барабан №2. Показания датчика разряжения в топке котла выщел за пределы регулирования (сперва за +10 мбар, потом упал до -3 мбар). Дымосос опустился до 5%, а вентилятор разбавления воздуха вырос до 60%. | Предположительно забился канал у мембраны. | Подключен Hart TREX. Считаны показания. Датчик перезагружен. Показания вышли на рабочий режим. Обстучали бобышку датчика | Сушильный барабан №2. В работе.
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | почистить активную базу истории после выгрузки данных | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Зависание интерфейса оператора на станции AMS |  | Выполнен перезапуск интерфейса оператора | Станция в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Изменение параметров серебро-золото ПФ2 AU | Неисправности нет | Выполнен переход золото-серебро | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Изменение уставок ПФ2 под золото | Неисправности нет | Уставки изменены | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания уровенемера 20-0403 | Неисправности нет | Эхо-кривая потдвердила достоверность показаний уровнемера. По месту показания не расходятся с уровнем в ёмкости. | Нареканий к работе уровнемера нет
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Заполнение ОЛ,подача заявки lead на расходмеры FT-161_162_0403 | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | Конвейер К-011-0801. Запыление. Отказ работы аспирации. | Аспирация перешла в режим регенерации. Был выбран ручной режим регенерации. В рабочий режим с регенерации не переходило. | Выставлен автоматический режим регенерации. Аспирация перешла в рабочий режим. | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Нестин, Черепанов |  |  | Изучение документации и ПО по ПЧ Nord | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин |  |  | Корректировка mapping. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | расходомер 111-0403. Зависание. |  | Перезагрузка датчика. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | Сушильный барабан №1. Аварийное отключение. | Останов по аварийной кнопке | Симуляция параметров для запуска сушильного барабана №1. Сушильный барабан №1 запущен. Проверена работоспособность. | в работе
2022-03-01 | мастер-технолог | Черепанов |  |  | проверка формирования двухчасовок, дублирование на стром | выполнено
2022-03-01 |  | Черепанов, Нестин | настройка ПЧ кран-балки |  |  | Выполнено
2022-03-01 |  | Нестин | Развертывание образа ПО Siemens |  |  | В процессе
2022-03-01 |  | Нестин | Выяснение причины останова сгустителя ТН-010-0406 | Некорректная сработка инпульсного датчика наличия вращения |  | в работе
2022-03-01 |  | Нестин | Развертывание образа ПО Siemens/Проверка, устранение ошибок по журналу AMS |  | Обнаружена некорректная эхограмма уравнемера LIC-010-0407, произведена читска прибора не давшая результата, дальнейшая проверка показала что причиной некорректной эхограмы является сигнал отраженный от отделившихся от вала лопастей мешалки | Развертывание в процессе/проверка состояния приборов КИП с ошибками закончена на 60%
2022-03-01 | нач.ОАСУТП | Черепанов |  |  | обсуждение замечаний по регламенту ТО, доработка | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | КФЕ F-010 СКДР, не работает регенерация | Остановка компрессора, перекрыт выходной клапан. | Компрессор запущен в автоматичческом режиме, выходной клапан открыт. | Регенерация на F010 в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Остановка конвейера К-012-0901, не пускается из системы DeltaV | Кратковременная ошибка 7583. Повторная ошибка от 13.03.2022г. | В системе есть сообщение отказ ПЧ, ПЧ не готов. После сброса ошибки конвеер запущен. | Конвеер в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Изменение параметров серебро-золото ПФ2 AU | Неисправности нет | Выполнен переход золото-серебро | Выполнено
2022-03-01 | Начальник смены | Саитов | Изменение уставок ПФ2 под серебро | Неисправности нет | Уставки изменены | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Остановка конвейера К-012-0901, не пускается из системы DeltaV | Кратковременная ошибка 7583. Блок на стороне LSU откл. По причине отказа. Повторная ошибка от 13.03.2022г. | В системе DeltaV есть сообщение отказ ПЧ, ПЧ не готов. Проверены реле К21.1 и К21.2 (схема готовности). Клеммы протянуты. Выполнена ревизия качества установки разъёмов на блоках управления ЧП. Ошибка сброшена. | Конвеер в работе.
2022-03-01 | Энергетик фабрики | Саитов | Зависание интерфейса DeltaV на станции энергетика фабрики |  | Перезапущен интерфейс DeltaV | Станция в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Изменение параметров золото-серебро ПФ2 AU | Неисправности нет | Выполнен переход золото-серебро | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Изменение уставок ПФ2 под золото | Неисправности нет | Уставки изменены | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровня LIT-201-0404 | Потеря эхо-сигнала | Выполнен перезапуск вторичного преобразователя для реинициализации датчика | Показания восстановились
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Доработка регламента ТО, разработка Акта разграничения | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | ПФХ №1. Изменение уставок. | Неисправности нет | Уставки изменены. Время дополнительного розжима увеличено с 1 сек до 2 сек | ПФХ №1 в работе.
2022-03-01 |  | Нестин | Осмотр оборудования КИПиА и шкафов на позиции 0401. |  | Обнаруженные замечания в зоне ответственности службы КИП заказчика ими устранены, сформирован план допработ на ППР для сервисных инженеров Эмерсон
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин | Подозрения на недостоверность показаний mDIT-040-0401 |  | Произведена проверка прибора, без замечаний
2022-03-01 |  | Нестин | Работа с прошивкой КФЕ |  | Изучение прошивки КФЕ,сравнение с загруженной в контроллер, проверка расключения датчиков уровня | Подготовка изменений в прошивку, требуется перерасключить датчики нижнего уровня
2022-03-01 | нач.ОАСУТП | Нестин, Черепанов |  |  | совещание с руководством Эмерсон | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин | Недостаточная производительность насосов 20/21-0403 |  | Изменены параметры работы ПЧ и пределы и шкалы в DV | требуемая производительность обеспечена
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Остановка вытяжного вентилятора КФЕ K11-0801 |  | Выполнена проверка ЧП, отображения в ЛСУ, вентилятор запущен по месту. | КФЕ K11-0801 в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | ОФХ, ПФ2. Замена клапана сброса давления ЦК службой КИП, механиками. | Неисправности нет. | Сопровождение замены. Опробывание работы клапана после установки. | Клапан опробован, работает.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Остановка горелки сушильного барабана 1. | Насос дизельного топлива P-020-0416 останов. | Насос по месту был сильно горячим. По токовой нагрузке были встплеск и сразу же просадка по току и отсутствовало давление по датчику PI-001-0416 | Ошибки сброшены. Перешли на резервный насос 10-0416.
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Нет готовности клапана отвода чистого фильтрата слева ПФ2 ОФХ. | Нет подтверждения состояния открыто. | Выполнен ручной прого клапана из системы ЛСУ, клапан открывается и закрывается. | Фильтр в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | 10-0402 несоответствие показания уровнемера с фактическим. | Паразитный пик на эхокривой | Выполнена проверка эхокривой. Перезапуск уровнемера. | Показания восстановились
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Доработка регламента ТО, разработка Акта разграничения | в работе
2022-03-01 |  | Нестин | Работа с прошивкой КФЕ |  | Изменение в проект для реализации алгоритма периодической выгрузки по таймеру | Изменение в прошивку контроллера готовы, производится загрузка ПО для изменения прошивки панели
2022-03-01 | ОАСУТП | Черепанов, Кирилишин | предупредительная сигнализация по клапанам системы 0409 (4 шт.) | неопределенное состояние (не приходит сигнал от концевиков) | диагностика в DV, проверка состояния по месту | выполнено
2022-03-01 | Энергетик фабрики | Нестин | Ошибка ПЧ P-032-0405 | Нарушено соеденение термистора в брно дивгателя | Восстановлено | Насос в работе
2022-03-01 | ОАСУТП | Черепанов | предупредительная сигнализация по Р-031-0409 | срабатывает L по току, уставка по умолчанию (завышена) | диагностика, проверка шкал, корректировка уставки | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин | Перевести пресс фильтр золота №2 на работу на серебре |  | Параметры работы и уставки изменены, произведено обучение персонала работе в этом режиме и его особенностям | В работе
2022-03-01 |  | Нестин | Проверка работы оборудования КИП на позиции 0403 |  | Откорректированы параметры работы расходомера 121-0403. Требуется каллибровка насоса дозатора p-0121-0403
2022-03-01 | ОАСУТП | Черепанов | 1. сигнал отказа ПЧ по пылевыгрузке ККД, 2. ошибка питания по CAB-010-0301 | 1. демонтирован двигатель и откинута сила от ПЧ пылевыгрузки, 2. отключен резервный источник питания G02 | обследование ККД | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин | Изучение прошивки флотомашин |  |  | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин | Самопроизвольное отключение вентилятора GA-010-0304 | Кама-ГЭМ подключала ранее отсутствоваший на позиции ПМУ, останов произошел вследствии их действий | Устранено, запущен в работу
2022-03-01 | ОАСУТП | Черепанов | сигнализация отказа по питанию в CAB-011-0500 | неисправен резервный БП (сгоревший) | проверка питания шкафа, БП | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Подозрения на недостоверность показаний 020-0401 | Неисправности нет | Выполнена проверка работы уровнемера через АМС. Эхокривая без нареканий. Выяснилось, что в зупфе 20-0401 пески. | Уровнемер работает стабильно
2022-03-01 | Начальник смены | Саитов | Изменить уставки фильтрования на ПФ2 | Хотят добиться более рассыпчатого кека | Изменены уставки в соответствии с таблицей тнхнолога фабрики | Выполнено
2022-03-01 |  | Саитов | Отсутствуют регулирующие иглы на глушителях сброса давления пневмораспределителей ПФ1, ПФ2 Au, ПФ Ag | Неисправности нет. | Совместно с фильтровальщиком посчитано количество нехватающих игл, 4шт на ПФ1 и ПФ2 золота, 3шт на ПФ серебра. Для более плавного открытия/закрытия и как следствие более длительного срока службы клапанов требуется доустановить. | Информация о необходимом количестве передана в службу КИП
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Остановка сушильного барабана №2 | Остановка главного привода для разбавления воздуха | На ЧП ошибка 3130 нет входной фазы "колебания напряжения постоянного тока в промежуточной цепи". Проинформирована СГЭ. Повтор ошибки от 10 и 11 марта. Ошибка сброшена. | Вентилятор в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Сопровождение монтажа обвязки клапана сброса давления ЦК ПФ3 и клапана подачи воздуха просушки. | Неисправности нет. Плановые работы по возврату ПФ3 из ремонта в работу. | На данных клапанах нет пневмораспределителей, концевые блоки и соленоид присутствуют от ранее снятых клапанов. В случае необходимости, со слов мастера ОФХ, если в службе КИП не найдутся исправные пневмораспределители, то пневмораспределители можно будет снять с клапанов подачи воды гидросмыва ПФ1, ПФ2, ПФ3, ПФ4. | Информация собрана, передана в дневную смену.
2022-03-01 |  | Саитов |  | Неисправности нет | Проанализирована возможность выполнить иимитацию физического клапана подачи гидросмывов на имитацию от реле управления в системе в соответствии с записью в журнале работ от 4-5 марта | Возможно
2022-03-01 |  | Саитов | Поиск неисправности по остановке главного привода для разбавления воздуха сушильного барабана №2 | Работы по поиску неисправности | Согласовали остановку барабана с технологами. Так как 2-ая линия была без питания добро дали. Дополнительно к работам от 11 марта совместно со СГЭ выполнена чистка клеммы предохранителя и протяжка клемм в брно э/двигателя. | Барабан в работе, активных ошибок нет.
2022-03-01 |  | Саитов | Зависание интерфейса AMS | Предположительно нестабильная связь тонкого клиента и станции AMS в аппаратной | Выполнен перезапуск интерфейса оператора | Стнация в работе
2022-03-01 | ОАСУТП | Нестин, Черепанов | сигнализация нет сигнала о питании по второму вводу шкафа CAB-010-0301 | ввод не запитан | проверка питания второго ввода шкафа CAB-010-0301 | выполнено
2022-03-01 | Энергетик фабрики | Нестин, Черепанов | Проверка расключения ПМУ и настройка ЧРП GA-010-0304 |  | Растроены режимы разгона, торможения и тепловая защита. Проверено расключение ПМУ | В работе
2022-03-01 |  | Нестин | Восстановление работоспособности F-030-0407 |  | Смонтировано недостающее оборудование, подключены приборы, проверена корректность прохождения сигналов от датчиков и корректность их показаний | К работе по нашей части готов
2022-03-01 |  | Черепанов | некорректное отображение на мнемографике по сигналу питания шкафа LC-010-0801 | некорректный скрипт вызова FP | исправлен скрипт, прогружен на рабочие станции | выполнено
2022-03-01 |  | Черепанов |  |  | исправлен и переподписан табель РВ по Широкому | выполнено
2022-03-01 |  | Черепанов | сгорел БП в шкафу CAB-011-0500 |  | демонтаж БП, оформление дефектовочной ведомости по БП | выполнено
2022-03-01 |  | Черепанов, Кирилишин | нет сигнала неисправности БП в LC-010-0801 | не проложен кабель | обследование ПСУ КЗК, проверка кабельных трасс по каб.журналу, проект | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Доработка регламента ТО, разработка Акта разграничения | в работе
2022-03-01 | Технолог | Нестин | Резервный насос на станции флокулянта не реагирует на команды ЛСУ | Некорректные параметры ЧРП насоса | Настроен | В работе
2022-03-01 | Технолог | Нестин | Пробоотборник AP-30-0405 заканчивает цикл в некорректной позиции | Неисправен гиркон | Диагностика датчиков | Замена найдена, смонтируем в ближайшее время
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Отключение встряхивания на ПФ1 AU | Нестабильная работа пневмораспределителя/пневмоблока каретки ПФ | Встряхивание выключено | Выполнено
2022-03-01 | Технолог | Саитов | Установка геркона на пробоотборник AP-30-0405 | Службой КИП найден подобный геркон | Геркон установлен, опробован в работе | Выполнено
2022-03-01 |  | Саитов | Продувка шкафа ЛСУ барабана №2 в цеху ФИиСК | Барабан планового остановлен технологами. Выполнена продувка шкафов ЛСУ (горелка, барабан) барабана №2 | Продувка фильтров, шкафного оборудования на неработающем внутришкафном оборудовании. Включение и проверка работоспособности барабана, горелки. | Выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Зависание уровня 10-0402 | Перелив ёмкости 10-0402 | Выполнена диагностика уровнемере через AMS. Эхокривая показывала 77, в том время как уровнемер показывал 103. Уровень перезапущен в шкафу управления. Повторно снята эхокривая. | Показания уровнемера стабильны
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Отсутствие показаний от узла затарки HS-032 на участке КЗК на мнемосхеме DeltaV | Отсутствие связи с локальным пультом управления на КЗК | Выполнена диагностика неисправности, проверена связь в локальном шкафу управления | Показания восстановились
2022-03-01 |  | Нестин | Изучение прошивки флотомашин |  | Разбор схемы управления LIC-01-091-0403
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов, Кирилишин | нет сигнала неисправности БП в LC-010-0801 | не проложен кабель | ПСУ КЗК, Аппаратная 0419. Монтаж и расключение кабеля, биркование, маркировка, проверка сигнала | Сигнал "неисправность питания шкафа LC-010-0801" восстановлен
2022-03-01 | Технолог фабрики | Нестин, Кирилишин | Настройка датчиков и параметров работы AP-30-0405, замена магнита |  |  | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | сигналы сработки УЗИП по шкафу питания аппаратной 0500 (РР-010-0500) | нет ПНР сигнала | проверка подключения, включение чармов, правка модулей DV, настройка алармов, прогрузка | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин | Подготовка к работе ПФ F-030-0407 | Один из датчиков в процессе настройки ответных болтов концевиков мойки был сломан. Один из ранее установленных не подошел по дистанции сработки. Один датчик замененный за время простоя неустановленными лицами при прогоне отработал некорректно. | С пресс фильтра серебра были демонтированы датчики подходящие по характеристикам, заменены на имеющиеся с минусовым выходным сигналом(установлены доп реле). Заменена контактная площадка.
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Доработка регламента ТО, разработка Акта разграничения | в работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов, Кирилишин | Cигнал неисправности БП в CAB-011-0500 |  | обследование, праверка схем питания шкафа CAB-011-0500 | выполнено
2022-03-01 | Начальник смены | Нестин, Кирилишин | Ввод в работу пресс фильтра F-030-0407 |  |  | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Пуск в работу второго ПФ AU после монтажа концевых блоков клапанов подачи воды отжима, отвода мутного фильтрата левого и правого. | Неисправности нет | Фильтр пущен в работу | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | После пуска в работу ПФ2 AU не отрабатывает левый клапан сброса мутного фильтрата | Разъём крепления соленоида | Проверка работы пневмораспределителя, проверка работы электрической схемы, замена на соседний заведомо рабочий. По итогу разобран разъём, куда подключается соленоид, там был неконтакт, из-за чего соленоид не отрабатывал. Контакты в разъёме отрегулированы. | В работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Остановка питателя ККД | Перегрев частотника питателя | СГЭ предприняты меры | ККД вработе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Прерывается связь с затаркой HS-032 | Некачественное соединение в разъёме для подключения RJ45
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 40-0401 | Зависание датчика 40-401 | Датчик перезапущен прекращением подачи питания на датчике | В работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 10-0402 | Зависание датчика 10-402 | Датчик перезапущен прекращением подачи питания на charm | В работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Отказ датчика положения каретки мойки |  | Замена датчика, монтаж реле, подключение, проверка | выполнено
2022-03-01 | Мастер-технолог | Нестин, Кирилишин | Не запускается сушильный барабан №2 | Некорректная сборка схемы после проведения работ на КФЕ сушильного барабана |  | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Доработка регламента ТО, разработка Акта разграничения | в работе
2022-03-01 | Технолог фабрики | Нестин | Перевод FM-090-0403 на другой клапан для работы через P-163-0403 |  | Изменены параметры работы ЛСУ и коэффиценты ПИД, произведен контроль работы с новыми параметрами | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Черепанов | Изменить уставки ПФ ОФХ 1-4 |  |  | выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Нестин | Изменить уставки F-030/040-0407 |  |  | В работе
2022-03-01 |  | Нестин | Контроль состояния оборудования НППВ |  | Обнаружены ошибки по температуре чрп насоса P-014-25V2
2022-03-01 |  | Нестин | Участие в настройке мойки ПФХ F-020-0407
2022-03-01 | Мастер-технолог | Нестин, Кирилишин | Настройка датчика уровня слоя LIT-101-0406 | Потеря эхо-сигнала | Настройка параметров прибора под текущие условия, чистка | Безрезультатно
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Проверка расключения ЧРП GA-010-0304 |  | Обнаружено параллелльное с датчиком температуры подключение перемычки, без нее датчик в обрыве. Поправлены параметры выдачи сигналов по profibus | Информация передана для разбирательства
2022-03-01 |  | Черепанов |  |  | промер трассы для сетевого кабеля между АБК и киповской ОФ | выполнено
2022-03-01 | Технолог фабрики | Нестин, Кирилишин | Восстановить работу FM-090-0403 через донный клапан |  |  | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Проверка срабатывания всех концевых на всех болтах перед мойкой ПФ3 | неисправности нет | Концевые отрабатывают корректно.ПФ3 на регенерацию не ставили. | В работе
2022-03-01 | Мастер ОТК | Саитов | Ошибка работы пробоотборника 30-0403 | Разболталась железная рама с выступами для концевых. | Проверка работы пробоотборника, выбит автомат. Пропустил левый концевик. Выявлена разболтавшаяся рама. Вызваны механики. | Пробоотбоник в работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Отказ связи с HS-036 | Нажата аварийная кнопка | Кнопка аварийного стопа отжата. Проверена работа. | В работе
2022-03-01 | Начальник смены | Саитов | Включить/выключить встряхивание на ПФ1 AU | Проверка работы пневмовстряхивателя | Приглашены механики для проверки работы пневмовстряхивателя | Выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Поставить время просушки со 150 до 90 на всех ПФ хвостов | неисправности нет | Просушка выставлена
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Службой КИП выполнялся монтаж клапана сброса давления на ЦК ПФ4. Проверить, что сигналы концевых и соленоида приходят в систему ЛСУ | монтажные работы клапана | Выполнена проверка концевых сигналов и работа соленоида в системе ЛСУ. | Выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Контроль срабатывания концевых датчиков мойки ПФ4 | неисправности нет | Регенерация выполнена. Есть примечания (см. примечание). | Регенерация выполнена. Есть замечания.
2022-03-01 | Начальник смены | Саитов | ПФ2 AU. Травит воздух пневмораспределитель. | Требуется демонтаж пневмораспределителя | Пневмораспределитель клапана подачи пульпы на ПФ2 травит воздух при открытом состоянии. Требуется диагностика пневмораспределителя. Из-за работы ПФ пневмораспределитель не был демонтирован.
2022-03-01 |  | Саитов | На датчике продувки воздуха на ПФ1 AU обломан фитинг входящего сигнального кабеля на блоке концевиков | Обломан фитинг входящего сигнального кабеля на блоке концевиков | Информация передана в службу КИП
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | ПФ №2 золота. Переведен режим работы из режима серебра в режим золота. | Неисправности нет. Смена режима работы ПФ №2. | Переведен режим работы из режима серебра в режим золото. Выставлены уставки работы согласно работы по золоту. | ПФ №2 переведен в режим золоту
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | оформление табелей РВ и чек-листов safety | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Осмотр технического состоянии оборудования, проверка приборов кип с наличием ошибок |  | Обнаружена два неисправных прибора составлены дифф. ведомости.
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Доработка регламента ТО, разработка Акта разграничения | в работе
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Анализ действующей конфигурации на наличие неиспользуемых тегов, незадействованных приборов, соответствие проекту |  | По расхождениям составлена сводная таблица | В процессе
2022-03-01 |  | Черепанов | проверка FT-2 с представителем ЧЗМЭК | ошибок по сенсору нет, вероятно загрязнение рабочей камеры сенсора | Обследование FT-2 КТХ, проверка датчика, карты ВВ | выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменить параметры регенерации на ПФ3 | Неисправности нет. | Изменены параметры задержки внизу при регенерации с 0с на 3с, количество проходов с 1 до 2. | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Зависание показаний уровня 10-0402 | Был перелив емкости, уровнемер завис. | Перезапуск в шкафу 011-0419 | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Нельсон3 не переходил из режима стабилизация в работу | Недостаточный расход воды | Уставка по расходу стоит 70м3/ч, пофакту расход был 60-65м3/ч. Увеличили частоту работы насоса. | Нельсон в работе.
2022-03-01 |  | Саитов | Нельсон3. Пневмопривод на расходе воды недостаточно закреплен, и при открытии/закрытии клапана двигается | Сорвана резьба одного крепления | Вызвана СГМ. Временно закрепили на полукольца. Стало получше. Требуется установить полукольца побольше, для использования имеющегося большего отверстия с нормальной резьбой. | Нельсон в работе.
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Ошибка зажима | Превышено время ожидания завершения зажима | Ошибка сброшена на ЛСУ. Пресс-фильтр разжат. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | 091-0402, недостоверные показания, не работает в каскаде | Некорректная MAP эхокривой | Анализ работоспособности. Выполнена корректировка настроек эхо кривой в датчике. Проверка результата | В работе
2022-03-01 |  | Нестин | Анализ действующей конфигурации DV на расхождение с проектом и избыточность |  | По расхождениям заполняется сводная таблица. | в процессе
2022-03-01 | оператор ККД | Черепанов | завис АРМ ККД | сбой операторской среды WinCC | перезагрузка АРМ ККД | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов, Кирилишин |  |  | Заполнение таблицы акта разграничения по вентсистемам (уточнение состава оборудования) | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Нестин, Кирилишин | Анализ действующей конфигурации на наличие ошибок |  | По расхождениям заполняется сводная таблица. | в процессе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | Выяснить причину останова конвеера №2 | Активация кабель троссового датчика не отраженная в ДВ по причине некорректных параметров порта | исправлено | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | ПФХ №1. Некорректные сработки датчиков моечного моста | Повреждение защитной оболочки кабеля, попадание воды | Отключение и проверка датчиков, проверка линии | ПФХ №1 в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | неисправность запуска насоса Р-012-0405. | на ПЧ ошибка аварийного торможения. | Проверены кнопки аварийного останова. Перезагружен ПЧ. | в работе
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | ТО шкафов контроллеров ПФ ОФХ 1 и 3 |  |  | выполнено
2022-03-01 |  | Черепанов, инж-прогр. ЮВГК | нет подключились архивы и storage B&R | Откат Acronis B&R на версию 11 | переинсталляция с корректными параметрами и настройка баз | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Нестин, Кирилишин | Анализ действующей конфигурации на расхождение с проектом и избыточность |  | По расхождениям заполняется сводная таблица. | в процессе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Доработка регламента ТО, разработка Акта разграничения | в работе
2022-03-01 | мастер ОФХ | Нестин, Кирилишин | ПФХ №3. Изменение установок для обеспечения более плавной загрузки после замены салфеток |  | Установлены уставки работы ПФХ №3. Проверена работа. | ПФХ №3 в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровня 10-0402 | Перелив ёмкости 10-0402, зависание уровня | Уровнемер перезапущен в шкафу управления | Уровнемер в работе
2022-03-01 | Начальник смены | Саитов | Изменение температуры на ГЛФ | Неисправносте нет | температура изменена с 80 до 85 | Выполнено
2022-03-01 | Начальник ОАСУТП | Саитов | Нет связи с КООВ с мастер шкафом | Выключен вводной автомат | Выполнялись переключения электриками. Автомат не включили. | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровнемера не соответствуют действительности | Загрязнение пульпой | Уровень почищен. Показания восстановились. | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Некорректно отрабатывает уровень 092-0408 | Показания резко поднялись до 100% | Выполнен осмотр прибора по месту. Откорректированы настройки. | Выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменить параметры регенерации на ПФ2 | Неисправности нет. | Изменены параметры задержки вверху при регенерации | Выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Контроль срабатывания концевых датчиков мойки ПФ2 | неисправности нет | Регенерация выполнена. Есть примечания (см. примечание). | Регенерация выполнена. Есть замечания.
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Не работает концевой датчик крайнего положения каретки мойки (дальний) | Датчик не реагирует | Каретка мойки вручную возвращена назад. Требуется замена датчика. | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Переход серебро-золото ПФ2 Au | Неисправности нет | Выполнен переход золото-серебро | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Изменение уставок ПФ2 под Au | Неисправности нет | Уставки изменены | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Индикация мощности на панели ЛСУ э.двигателя МПСИ в % скачет от 0 до 600% | Выясняется | мощность в кВт стабильна, но % скачет | Выясняется
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | FIC01-010-0401 нет стабильности в работе | Выясняется |  | Выясняется
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Разработка Акта разграничения | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Выяснение/устранение причин неработоспособности датчика конечного положения моечного моста ПФХ 2 |  | Плохой контакт в клемной коробке | Выполнено
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Проверка расключения клапанов системы вентиляции для устранения причин некорректных диагностических сообщений |  |  | в процессе
2022-03-01 | нач. ОАСУТП | Черепанов |  |  | фотоотчет по КТХ | выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | обследование приточек П29, П23,23а, П22, П19 | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | Неисправность насоса P-012-0405 | Неисправность Profibus модуля | Демонтирован, прочишен шлейф, смонтирован на место | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Нестин, Кирилишин | Обеспечить меньший уровень открытия фильтр пресса 2 и 3 в режиме разгрузки |  | Применено временное решение, постояннуюсхему реализуем после внесения изменений в конструкцию механиками. Корректировка уставок | В работе
2022-03-01 | Технолог фабрики | Нестин | Перевести флотомашину FM-090-0405 на работу через p-0163-0403 |  | Узменены соответствующие уставки, флотаторы проинструктированы о особенностях режима и действиях в случае отключения насоса | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Нестин, Кирилишин | Фильтр пресс не сбрасывает давление после продувки | Вода попала в короб | Проверено состояние клапанов, проверка линии, замеры тока и напряжения на датчике. Продувка короба | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов,Нестин | Ошибка положения мойки ПФ2 Au | На контакты концевого датчика попала вода | Продувка, просушка клемм датчика. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания уровнемера 30-0402 | Загрязнение уровнемера | Выполнена чистака, перезапуск. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Не работает шнек КФЕ1 первого барабана | Режим работы был переведён в дистанцию | Напряжение на контактах присутствует. По сравнению с соседним ПМУ, где работа шнека была на местном, на данном ПМУ управление шнеком стояло на дистанции, поэтому и не работал переключатель вкл/выкл шнек. | В работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера на основной перечистке Ag LIT-01-021-403 | В процессе работы,из за вибрации сместился датчик,пропал сигнал | Корректировка,настройка датчика | В работе
2022-03-01 |  | Саитов | Ошибка положения мойки ПФ2 Au снова |  | После включения датчика, мойка снова начала выдавать ошибки о неготовности каретки мойки. Выполнена проверка сигналов в шкафу управления (251). Замечено, что расстояние между датчиками на ПФ1 Au, меньше. Датчики на ПФ2 выставлены также. Выполнен прогон два раза туда иобратно - ошибок не возникло. Затем датчики выставлены в изначальное положение. После проверки расположения плиты над мойкой, поставлены еще чуть шире изначального положения, так как прита вставала под мойку не посередине. Один раз прогнали, без ошибок. Короб обмотан стретч плёнкой. | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Каретка мойки при движении назад совершала много дожиманий плиты на ПФ4 | Момент дожатия | Момент дожатия каретки мойки плит снижен на один для крайних двух конфигураций | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Некорректное показания уровнемера 93-0407 | Симуляция выходного значения | Настройка сброшена, корректность показаний восстановлена | В работе
2022-03-01 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректное показания уровнемера 94-0405 | Уровнемер залило выше, чем BD | Настройка поставлена в 0,3м, корректность показаний восстановлена. | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Конвейер №12-0901 фильтрации хвостов не запускается. | Пропадает сигнал разрешения и выходит ошибка - Отсутствует связь с блоком питания LSU. Повторная ошибка от 16.02.2022г., после останова конвейера. | Схема разобрана два раза. Ошибка сброшена. | Конвейер в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровня 10-0402 | Перелив ёмкости 10-0402, зависание уровня | Уровнемер перезапущен в шкафу управления | Уровнемер в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | Питатель конвейера №2. Аварийный останов по перегрузу. |  | Сопровождение пуска питателя. | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Доработка регламента ТО | в работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | Корректировка параметров ЧП питателя 0302 |  | Настройка параметров ЧП, ПИД, модуля DV | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Нестин, Кирилишин | Повысить токовые уставки каретки передвижки плит F-040-0407, недожим плит | Растяжение цепи | Уставки не изменялись, обнаружено серьезное растяжение цепи, задача передана механикам | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов, Кирилишин | некорректное подключение технологического шлейфа ППК на группе клапанов | ошибка по ППК | Проверка блоков БР-1 в шкафу CAB-017-0419 | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Анализ неисправности сигнала "авария состояния блоков БР-1+ управления противопожарными и воздушными клапанами систем вентиляции" |  | Анализ неисправности сигнала "авария состояния блоков БР-1+ управления противопожарными и воздушными клапанами систем вентиляции". Проверка подключения. | в процессе
2022-03-01 |  | Нестин | Изучение прошивки флотомашин для реализации автоматического перехода на другой клапан в случае отключения p-163-0405 |  | Разработано два решения,реализуем после утверждения | в процессе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин | Настроить ПИД Р-012-0401, добавить расчетную плотность в % для плотномера DI-101-0403, вывести дополнительные данные на кадр 0406 |  |  | Выполнено
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Анализ неисправности сигнала "авария состояния блоков БР-1+ управления противопожарными и воздушными клапанами систем вентиляции" |  | Анализ неисправности сигнала "авария состояния блоков БР-1+ управления противопожарными и воздушными клапанами систем вентиляции". Проверка подключения. | в процессе
2022-03-01 | нач. ОАСУТП | Черепанов | выгрузить данные по мельницам | нет неисправности | экспорт истории в табличном виде по мельницам за март | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Изучение отечественных аналогов ЧРП с profibus |  |  | в процессе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Не запускается конвейер K-020-0302 | Дернули троссовый датчики, ошибка частотника "отказ" не сбросилась после восстановления кабельного троса. | Распитали/запитали схему частотника (сила и 24). | В работе
2022-03-01 | Мастер ОТК | Саитов | Ошибка на пробоотборнике 30-0405 | Концевик | Откорректирована установка магнита | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Каретка мойки при движении назад совершала много дожиманий плиты на ПФ4 | Момент дожатия | Момент дожатия каретки мойки плит снижен на один для крайних трех конфигураций | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение настроек регенерации на ПФ4 | нет неисправности | Настройки вставлены | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Остановка работы ПФ3 по отказу. | Отказ датчика крайнего положения ПФ3 | Замена с конечного на начальное. | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Доработка регламента ТО | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин | Калибровка регулирующего клапана FIC01-010-0401 |  |  | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | Сушильный барабан №1. Останов и повторный пуск барабана. | нет неисправности | Симмуляция показания датчиков температуры для останова, и повторного пуска сушильного барабана. | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов | подготовка к монтажу датчика ИБВ металлодетектора | нет неисправности | Обследование конвейера ККД, анализ схем подключения и руководства на металлодектектор | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин | Проверка диагностических сигналов шкафов CAB на позиции 0401, 0403, 0405
2022-03-01 | Технолог фабрики | Нестин | Настройка датчика FIC-121-0403 и параметров ПИД |  |  | Выполнено
2022-03-01 | Начальник АСУТП | Кирилишин | Анализ мест врезки датчиков уровня и температуры в емкость воды после четвертой ступени очистки воды КООВ. |  | Анализ мест врезки датчиков уровня и температуры в емкость воды после четвертой ступени очистки воды. | в процессе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин | Сопровождение запуска фабрики по заявкам мастера технолога |  |  | Выполнено
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Нестин | Сбой запуска насоса подачи воды регенерации ПФ ОФХ2 | Активация датчика конечного положения разжима | Устранено, цикл перезапущен | В работе
2022-03-01 |  | Нестин | Настройка ЧРП P-022-0404 |  | Настроена выдача сигналов по profibus, произведена контрольная проверка | В работе
2022-03-01 | Начальник АСУТП | Кирилишин | Поиск аналогов для замены датчиков по импортозамещению для монтажа в емкость КООВ, |  | Поиск аналогов для замены датчиков по импортозамещению для монтажа в емкость КООВ, | в процессе
2022-03-01 |  | Саитов | Демонтаж концевого датчика с поддона ПФ2 Au. Установка другого датчика через реле. | Демонтаж для пополнения резерва. | Выполнено | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Не сработал дреннажный насос 092.0403 | Отверстие в решетке недостатосной величины | Уменшено BD до 0,2 | В работе
2022-03-01 |  | Саитов | ТО шкафов управления первого и второго сушильного барабана. | нет неисправности
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Пропала связь с HS-032 | Разболтанный разъём для RJ45. | Выполнено подключение напрямую. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Не сформировался отчет Нежданенский ГОК за 25.03.2022 |  | По отчетам в планировщеке на APP1 задача нежданенский гок была выполнена вовремя | В процессе
2022-03-01 |  | Черепанов | не сформировались отчеты по фабрике за 25-26.03 | на станции PRO1 остался в ночь открытый Excel в режиме редактирования ячейки | проверены задачи планировщика и содержимое хранилищ отчетов на PRO1 и APP1, запуск вручную задач - выполнено без ошибок | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин | Составление списка необходимого ЗИП |  |  | В процессе
2022-03-01 | нач. ОАСУТП | Черепанов | сделать тренды для ПМИ |  | формирование трендов за март по мельницам ОФ | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Реализовать схему подключения резервного насоса ДТ |  | Проложен кабель для снятие сигналов ПМУ p-020--0416, настроен Simocode, проверено прохождение сигналов | Выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Черепанов |  |  | составление отчета по работам Эмерсон за март'22 | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | Некорректные показания весов конвейра 20-0302 | Проскальзывание ленты |  | Выполнено
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Выяснение причин некореектной диагностики состояния клапанов 10/20-04з13 |  | Проверены различные схемы подключения, требуется доработка схемы со стороны клапана | В процессе
2022-03-01 | Начальник АСУТП | Кирилишин | Анализ мест врезки датчиков уровня и температуры в емкость воды после четвертой ступени очистки воды КООВ. |  | Выданы данные СМС на получение датчиков. СМС получили датчики на складе. Проверка. Вторичные приборы и термочехлы переданы на хранение в АСУТП. | в процессе
2022-03-01 | Фильтровальщик ЗСК | Нестин | Останов ПФ ЗСК 2 на стадии фильтрации | Некорректная работа клапана отвода чистого фильтрата по механической части | Изменены уставки работы и положение сбросной иглы | В работе
2022-03-01 | Технолог фабрики | Нестин, Кирилишин | Нет подачи воздуха на флотомашине второй золотой перечистки | Зависание платы управления клапана (в логах перегрев платы управления) | Сброс на начальные установки и последующая настройка | В работе
2022-03-01 | Фильтровальщик ЗСК | Нестин, Кирилишин | Авария цепей управления ПФ ЗСК 1 | Сгорел предохранитель питания датчиков моечного моста | Замеры питания, протяжка клемм, проверка соединений, замена предохранителя | В работе
2022-03-01 |  | Нестин | Составление списка необходимого ЗИП |  |  | В процессе
2022-03-01 | Энергетик фабрики | Саитов | Пуск насоса 20-0416 | Неисправности нет | Нет пускается по месту, не пускается при откинутой шине Profibus, но горелка при этом не запустилась из-за ошибки нет подачи топлива. | Переключили на 10-0416
2022-03-01 |  | Саитов | Отсутствует сигнализация при остановке горелки на сушильном барабане 1 | Неисправности нет | Это необходимо для оперативного реагирования технологического персонала на остановку горелки, так как в этот момент в барабане может быть ЗСК, который не просушится
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровня 10-0402 | Перелив ёмкости 10-0402, зависание уровня | Уровнемер перезапущен в шкафу управления | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Датчик давления подачи пулпы ПФ2 показывает 19 бар | Влага в коробке (пульпа) | Обесточивание шкафа, продувка клеммных соединений | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Не сформировался отчет Нежданенский ГОК за 26.03.2022 | Выясняется | Отчет сформирован вручную. | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Нестин, Кирилишин | Неисправность ПВ16. | Отключен АП. | Собрана схема питания ПВ16. Выставлена скорость вращения 5. | В работе
2022-03-01 |  | Черепанов | отказ в формировании отчета по ГОК | не было разрешения на выполнение задачи Планировщика под любым пользователем на PRO1 | изучение причин отказа формирования отчетов, настройка задач в Планировщике, проверка работы на PRO1 и APP1 | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин | Настройка уровнемеров, корректировка условий установки поз 0401,0402 |  |  | В работе
2022-03-01 | Начальник АСУТП | Кирилишин | КООВ. Анализ и контроль врезок датчиков уровня и температуры в емкость №103. |  | КООВ. Анализ и контроль врезок датчиков уровня и температуры в емкость №103. | В процессе
2022-03-01 |  | Нестин | Анализ изменений в проект сушильных барабанов |  |  | Выполнено
2022-03-01 |  | Нестин | Проверка расключения схемы резервирования топливных насосов |  |  | Выполнено
2022-03-01 |  | Черепанов |  |  | составление отчета по ВР за март | в работе
2022-03-01 |  | Нестин | Внесение изменений в модуль управления противопожарными клапанами |  |  | Выполнено
2022-03-01 |  | Нестин | Подготовка к проведению ППР |  |  | Выполнено
2022-03-01 | Начальник АСУТП | Кирилишин | КООВ. Анализ недоделок по автоматизации. |  | КООВ. Анализ недоделок по автоматизации. | В процессе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Зависание показаний уровня 10-0402 | Потеря эхо-сигнала | Перезагружен | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Нет индикации состояния мощности насоса 42-0403 | Некорректные настройки в ПЧ | проверка настроек в ПЧ и в DV | Изменение настроек отложено из-за работы насоса.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Нет технологического отчета за 27 |  | Отчет создается на Pro1. Отчет выложен на View вручную. | В работе
2022-03-01 |  | Саитов | Плановые работы | Проверка возможности выключения диагностики горелки по сигналу работы насосос ДТ | W-FM 200, клемма X6-01 (1, 2) приходит 220В. На панеле настроек не обнаружено. | Выполнено
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Неисправность ПВ16. | Ошибка Е011. | Ошибка сброшена. Система перезапушена. Вентиляция в работе. | В работе
2022-03-01 |  | Черепанов | не передался отчет по ГОК на APP1 | ошибка служб APP1, несколько отчетов на одну дату (ручные запуски) | выяснение причин сбоя, настройка и проверка отчетов DV Reporter на PRO1 и APP1 | выполнено
2022-03-01 |  | Нестин | Корректировка алгоритма вывода Alarm History на операторских панелях сушильных барабанов |  |  | В процессе
2022-03-01 |  | Черепанов, Кирилишин | Установка блока питания G02 40А в шкаф CAB-010-0500. |  | Блок питания установлен на проверку 72 часа
2022-03-01 |  | Черепанов |  |  | составление отчета о ВР за март. Заполнение журнала ТО, оформление табелей РВ | выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | Неверные показания датчика уровня LIT-010-0402. | Ошибка основного модуля датчика. | Замена основного модуля датчика. | В работе
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Неисправность выносного дисплея датчика уровня LIT-010-0402. | Разъем подключения кабеля к выносному модулю залит водой. | Разъем отключен. Просушен. Подключен назад к датчику. | Выносной дисплей датчика уровня LIT-010-0402 в работе.
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Замена датчика расхода FIT-101-0405 |  | Настройка, проверка | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин | Останов фильтр пресса ЗСК №2 в процессе мойки | Залит датчик конечного положения зажима | Замена,проверка в работе, возврат в цикл | В работе
2022-03-01 |  | Нестин, Кирилишин | Не реагирует воздушный клапан VP-010-04V43 |  | Проверка цепи, концевиков, "раскачка" | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Проверка работы LIT-040-0401. | Неисправности нет, ёмкость по факту была полная | Проверка эхограммы, чистка успокоительной трубы, сверка фактического значения показаний с уровнем в ёмкости. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Мигает красная лампочка на датчике расхода FI-062-200-0401 МШЦ | Check S1/S2, Overload of switching output | Проверена ЛСУ на наличие ошибок, фактический расход совпадает с отображением в ЛСУ. В соответствии с документацией ошибка S1/S2 означает перегрузку выходов S1 и S2. | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Контроль срабатывания концевых датчиков мойки ПФ2 | неисправности нет | Регенерация выполнена. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Перевод ПФ ЗСК2 на серебро, установка настроек фильрования для серебра. | Неисправности нет | Выполнено | Выполнено
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Отчет Нежданенский ГОК и Нежданенский ГОК MR не появился во вкладке "Отчеты ОФ" |  | Отчет успешно создался на PRO1, вручную выпожен на Review | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Саитов | Восстаовление показаний 22-0407, 21-0407 | Неисправности нет | Проверка подключений в шкафах управления, настройка датчиков | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Сигнализация состояния пневмошкафов. Устранения сигналов алармов. |  | Настройка концевых выключателей открытия дверей. Перевод переключателя "запрос на местное управление" в состояние "0" | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | ПФ №2 золота. Переведен режим работы из режима серебра в режим золота. | Неисправности нет. Смена режима работы ПФ №2. | Переведен режим работы из режима серебра в режим золото. Выставлены уставки работы согласно работы по золоту. | ПФ №2 переведен в режим золоту
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин | Отказ запуска насоса Р2-0416 подачи топлива в емкость Е-003 по датчику уровня LIT-003-0416 емкости Е-003. | При заливании емкости КТХ датчик уровня LT-001-0416 залили. Уровень LT-001-0416 КТХ залип на 103%. По сигналу перелива датчика уровня LT-001-0416 шел запрет на запуск насоса Р2-0416. | После выхода датчика уровня LT-001-0416 в рабочий диапазон, насос Р2-0416 заработал. | Насос Р2-0416 в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | Нет готовности каректи передвижки плит Фи.Ск.Au ПФ №2. | Во время разгрузки ПФ при движении каретки вперед, возникала авария каретки передвижки плит. | Была изменена уставка "Время отклика от ПЧ" с 4с до 30с. | ПФ в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин, Нестин | Нет готовности каретки мойки ПФ №1. | Во время мойки ПФ | Проверено присутствие питания во шкафу ПФ. Проверено отсутствие ошибок на ПЧ и Simacode. При детальном осмотре линии на каретке мойки, было замечена плохая изоляция в месте обрыва кабеля. Была снята старая изоляция и заизолирована снова. Пуск ПФ в работу. | ПФ в работе.
2022-03-01 | Плановые работы | Нестин, Кирилишин | Нехватка воздуха для Флотомашин Au. |  | Прикрыт байпасный клапан резервной воздуходувки с 58% до 40%. | С момента прикрытия клапана начало подрастать давление в системе.
2022-03-01 | Плановые работы | Лупандин, Нестин | Во время работы каректи передвижки плит резко подрастают токи. Фи.Ск.Au ПФ №1. | Плохая натяжка цепи каретки. | Был осмотрен ПФ во время работы каретки. Замечен провис цепи и задевание ее за кожух. Информация была передана механику фабрики.
2022-03-01 | Начальник АСУТП | Кирилишин | Анализ монтажа кабельных металлоконструкций для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. |  | Анализ монтажа кабельных металлоконструкций для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. | В процессе
2022-03-01 | Зам.начальника АСУТП | Кирилишин | ККД. Осмотр разварки оптических кабелей.
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Отсказ работы насоса P-022-0403 | Перегрузка IGBT | Технологи перешли на 21-0403, электрики проверили мегометром силовой кабель до насоса 22-0403, нареканий не было. | Перелива 020 нет, в работе 21-0403
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Осмотр уровнемера 100-0403 по заявке технолога | Неисправности нет | Емкость по факту была полная | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Изменить максимально возможную частоту на 21-0403 | 22-0405 работал на частоте до 55Гц | Изменены параметры в модуле, проверены предельные значения в настройках ПЧ. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Отказ работы ПВ в автоматическом режиме на КЗК | Ошибка "Е-83 обмерзание рекуператора" | ПВ запущена в ручном режиме энергетиком фабрики
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | 102-0403 при работе в КАС максимум выдаёт 50Гц | Не прогружен класс модуля LIC-100-0403 | Технологам пояснена ситуация, работают на РУ. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Остановка насоса P-0162-0403 | Перегрузка по току из-за запесочивания насоса | Технологи подали воду на сопровождение, насос повторно запустился | В работе
2022-03-01 | Плановые работы | Саитов | Заземление приборов КИПиА на Гравитации | Неисправности нет, отсутствие заземления | Заземлены расходомеры на грохотах и на первом нельсоне | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Не запускается насос 93-0401 | По механической части: запесочивание трубопровода на нагнетании | СГМ промыла линию нагнетания, насос запустился. | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Отказ работы клапана V1-2-6-0407. | Не достоверные показания концевиков. | Осмотр оборудования. Произвдена настройка концевых положений клапана. Опробование работоспособности клапана в режиме "Наладка". Пуск ФП в работу. | ФП в работе. Замечаний нет.
2022-03-01 | Энергетик фабрики | Нестин | Отказ IGBT | Перегрузка модуля | Разборка ЧРП, диагностика состояния модулей, чистка, ТО | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | Не достоверные показания уровнемеров LIC-010-0402 и LIC-030-0402. |  | Произведен демонтаж LIC-010-0402, чистка фланца уровнемера, редактирование мапинга. Так же не удавалось настроить датчик через АМS, произведена диагностика HART соединения. Произведен демонтаж LIC-030-0402, чистка фланца уровнемера. Для более корректной работы расходомера рекомендуется установка успокоительной трубы, т.к. поток хвостов от концентраторов "закидывает" антенну датчика. | Уровнемеры в работе.
2022-03-01 | Мастер технолог | Лупандин | Флот.Au. Положение клапана VCP-161-0403 не соответствует командам "открыть", "закрыть". |  | Произведен осмотр клапана и пневмосоединений между шкафом и клапаном. Проверка работоспособности клапана в местном режиме, путем подачи команд со шкафа CAB-090-0403. Выяснено, что не верно приходят команды с "Верхнего уровня". Проверена конфигурация "Управляющего модуля" клапана, произведено изменение конфигурации и частичная прогрузка управляющего модуля. | Клапан в работе замечаний нет.
2022-03-01 | Мастер технолог | Нестин | Поступление воды из ЗСПФ №2 в режиме разгрузки | Негерметичность запорной арматуры, открытый гидроподпор |  | В работе
2022-03-01 |  | Нестин | Внесение изменений в прошивку КФЕ№2 |  |  | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Не пускается удалённо насос подачи ДТ в E003 | Не приходила команда на KM4 | В местном режиме насос также не запускался. На дверце шкафа горела лампа ошибка насоса. После кратковременного ручного замыкания KM4 насос кратковременно запустился и ошибка насоса на шкафу управления пропала. После чего установка начала рабоатать как в местном, так и в дистанционном режиме. | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Сработала сигнализация над помещением ДТ E003 | Уровень в ёмкости E003 превысил 85
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение настройки просушки со 150с до 200с, продувки 2 с 0с до 15с на ОФХ ПФ3. | Неисправности нет. | Настройки выполнены | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Переход ПФ2 на золото, изменение параметров под золото | Неисправности нет. | Настройки выполнены | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Повторно сработала сигнализация над помещением ДТ E003 | Уровень в ёмкости E003 превысил 95, так как механики после работ просили включить поработать насос для обнаружения и устранения протечек | Сигнализация отключена, потом включена | В работе
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | 91-402 недостоверные показания
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Остановка МШЦ | Забивка масляных фильтров | Сопровождение пуска МШЦ, установлены перемычки на датчики давления масляного фильтра маслостанций МШЦ | В работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение настройки фильтрация 3 до 999с | Нет плотности впулпе | Выполнено | Выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Восстановление работоспособности датчика скорости конвейера №2 |  | Произведена замена реле скорости Siemens Sirius. Его настройка и переподключение.
2022-03-01 | Плановые работы | Нестин | Подключение в шкафу МСС-010-0302 преобразователей температуры статора привода питателя К-010-0302
2022-03-01 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Техническое обслуживание шкафов управления ИБП Bening. |  |  | Выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Проверка расключения тепловой защиты на аспирации ККД GA-010-03V4. |  | Проверка, прозвонка кабеля. Измерение сопротивления тепловой защиты эл.двигателя. Измерение показало обрыв цепи.
2022-03-01 | Плановые работы | Лупандин, Нестин | Техническое обслуживание шкафов 200-RIO-001 (MRC-020-0401), 100-RIO-001 (MRC-010-0401) |  |  | Выполнено
2022-03-01 | Плановые работы | Лупандин, Нестин | Перегрузка ЧРП мельниц.
2022-03-01 | Мастер технолог | Лупандин | ОФХ ПФ№2. Ошибка в работе мойки. | Не хватало болта на плите для работы концевых выключателей каретки мойки. | Смотирован болт на плите. Контроль срабатывания концевых датчиков мойки ПФ2. | ПФ в работе.
2022-03-01 | Главный механик | Саитов | не работает FI-062-200-0401, датчик потока масла подшипника приводной стороны | Неисправность датчика | замена | в работе
2022-03-01 |  | Саитов | продувка фильтров и ШУ сушильных барабанов | Плановые работы | продувка фильтров | выполнено
2022-03-01 | Механик фабрики | Саитов | При закрытом клапане 10-0402 расход 300 м3/ч, при открытом ещё больше. | Механическая неисправность клапана | калибровка, установка реверса, проверка работы, перехаод на ручные задвижки | клапан в работе, требует замены
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Насос 124-0403 не отрабатывает уставку в каскаде | Завышенная уставка скорости | Проверка настроекрасходомера, настроек насоса, перевод насоса на ручное управление | в работе, в день откорректировали уставку скорости
2022-03-01 | Мастер технолог | Саитов | Недостоверные показания 100-0403 | Загрязнение датчика пульпой | Построение эхокривой, чистака датчика | в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов |  | Не срабатывали концевики | замена блока концевиков, настройка положения, проверка электрической цепи, продувка распределительной колобки. | в работе
2022-03-01 | Мастер ОФХ | Саитов | ПФ3, клапан подачи воздуха на просушку - нет готовности. | Клапан механически заклинило | Перевод на ручное закрытие/открытие, проработка хода клапана, перевод в автомат, клапан в работе. | в работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин, Нестин | Не работает в каскаде насос реагентов Р-124-0403 |  | Перевод насоса реганетов в автоматический режим. Уменьшение максимальной скорости работы насоса. Включение работы в каскаде на АРМ. | Насос в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Нестин | Настройка фильтр пресса для ускорения работы в цикле, содействие в переключениях при проведении работ |  | Уставки работы каретки пресс фильтров 1, 2, 3 изменены. | В работе, цикл в среднем сокращены на 2 минуты
2022-04-01 | Мастер технолог | Нестин | Ошибки скриптов на кадре 0409 |  | Ошибки исправлены, кадры загружены | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Ревизия датчика разряжения в сушильном барабане №2 PI105-020-0405 |  | Демонтаж датчика. Осмотр, очистка его. Монтаж датчика на место. Проверка его работоспособности. | Датчик в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | КТХ. Неисправность датчика загазованности AG-001-0416. | Привключении загорается Fault и система выдает общую неисправность. | Произведена проверка цепей питания. Осмотр датчика. Перезагрузка его. При детальном осмотре выявилось, что детектор не был подключен к центральному устройству. Возможной причиной стал удар по корпусу прибора во время работ в КТХ, в следствии чего появилось плохое соединение детектором. | Датчик в работе.
2022-04-01 | Зам.начальника АСУТП | Кирилишин | Анализ и контроль монтажа кабельных металлоконструкций для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. |  | Анализ монтажа кабельных металлоконструкций для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. | В процессе
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин, Нестин | Фи.Ск.Au. Не запускается Сушильный барабан №2. | Сработало "Реле Безопасности". | Произведен сброс Реле и ошибок на панели оператора. Пуск сушильного барабана в работу. | Барабан в работе.
2022-04-01 | Энергетик фабрики | Нестин | Некорректная работа крана отделения 0402 | Некорректные уставки ЧРП, ошибки в схеме, нарущена целостность кабелей до тормозных резисторов | Отредактированны, устранены | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин, Нестин | Флотация. Ревизия, проверка работоспособности клапанов VCP-405-0409 и VCP-407-0409. | Неисправности нет. | Проверка дистанционного управления клапанами. Корректировка мнемосхемы. | Клапана в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Переподключение временной схемы связи на СХР, ККД, АБК на FSP-модуль |  | Переподключение временной схемы связи на СХР, ККД, АБК на FSP-модуль | В работе
2022-04-01 | Энергетик фабрики | Саитов | Поменять настройки двигателей в частотниках P-022-0409, P-021-0409 в соответствии с биркой. | Оказ работы насоса P-22-0409 по перегрузке | В настройках частотника указано 187,6А, на шильде для 400В 198А, для 380В - 206А. Оба насоса были в работе, настройки не менялись. | Информация передана в дневную смену
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Семёнов | Клапан подачи воздуха просушки ПФ2 V4-6-0407 неоткрывается | механические причины | Проверка работоспособности клапана после демонтажа клапана | В работе
2022-04-01 | Энергетик фабрики | Саитов | Запустить ИК сушку без вентилятора 1309 | Оказ работы вентилятора 1309, проводят работы СГЭ | Выполнено отключение блокировки работы вентилятора | В работе
2022-04-01 | Мастер ОТК | Саитов | авария на пробоотборнике 10-0403 | механические причины по приводной цепи | восстановление работоспособности пробоотборника | в работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Зависание уровня 30-0402 | Неисправности нет | Показывает поток с нельсонов | в работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Остановка питателя | По механике: забилась течка грохота | Остановка питателя и впоследствии мельниц фабрики из-за забивки течки грохота, сопровождение пуска | в работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Не работет в каскаде насос дозирования CuSO4 Р-125-0403 | Нет неисправности | Настройка каскадного режима работы. | Насос дозирования в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | Пресс фильтр серебра. Пропуск воздуха из регулятора давления воздуха подачи воздуха на продувку. | Неисправность механического регулятора воздуха | Неисправность на механическом регуляторе воздуха. Заявка перенаправлена механикам. | Заявка перенаправлена механикам.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №3. Корректировка уставок. | Нет неисправности | Изменение настройки времени просушки со 150с до 200с. | ПФ в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | ККД. Техническое обслуживание шкафов САВ-010-0301, ШУ ТГ-32-13-193-1820, ЩУП, АРМ ТГ-32-13-193-1820 | Нет неисправности |  | Выполнено
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Нестин | Выход из строя клапана сброса давления из коллектора ПФХ №2 |  | Демонтаж, монтаж прневматики, настрока краиних положений имитация сигналов клапана для работы без остановки | В работе
2022-04-01 | Зам.начальника АСУТП | Кирилишин | Контроль монтажа кабельных металлоконструкций для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. |  | Контроль монтажа кабельных металлоконструкций для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. | В процессе
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин, Нестин | Измельчение МПСИ. Корректировка уставок. | Нет неисправности
2022-04-01 | Зам.начальника ОГЭ | Лупандин | Изменение уставки "Номинальный ток двигателя" на насосе Р-021-0409, в соответствии с шильдиком на двигателе. | Нет неисправности | Уставка изменена с 187,6А на 198А.
2022-04-01 | Мастер технолог | Нестин | УОВ. Изменение диапазона работы насоса Р-042-0409 с 50Гц до 60Гц. | Нет неисправности |  | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Техническое обслуживание АРМа AMS | Нет неисправности | Техническое обслуживание АРМа AMS | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | LIT 40-0401 не корректные показания | Загрязнение уровнемера | Эхо-кривая после чистки подтвердила достоверность показаний | В работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Не запустился в КАС 91-0407 |  | Перевод в местный, затем в дистанцию, проверка настроек в DTM, выполнен сброс дистанции на заводские | В работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Проверка подачи воды на флюидизацию первого Нельсона | Высокое рабочее давление > 150кПа | Без подключенного конуса расход 80м3/ч, технологический персонал приступил к чистке конуса
2022-04-01 | Зам.начальника ОГЭ | Саитов | Пуск э/двигателя 14 конвеера ОФХ | появляется ошибка LSU на ПЧ | Выяснение причин ошибки
2022-04-01 | Начальник смены | Саитов | Изменение настроек фильтрации на ПФ3 ОФХ | Неисправности нет | Выполнено | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Проверка работы пневмораспределителя нельсона 1 после монтажа обратно | Работы по сборке Нельсона после чистки завершены механиками | Задвижка отрабатывается, нельсон работает в автоматическом режиме, давление вернулось в норму, уставка времени задержки отключения питания увеличина на разницу открытия новой арматуры и старой. Уставка выставлена 27 сек. | В работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОГЭ | Саитов | Пуск в работу э/двигателя 14 конвеера | Неисправности нет, проверка работы | Запуск выполнен. (параметр 94.1 был выставлен в выключен, выполнен контроль напряжения постоянного тока через фактические значения, 20.19 выставлено на "Выбрано", включен обход работы маслостанции на верхнем уровне, сброшены ошибки с верхнего уровня, управление переведено в локальный режим на пульте ABB, э/двигатель запущен. Напряжение пост тока при включении было 600В, э/двигатель выключен, настройка 94.1 была установлена обратно, э/двигатель запущен и сейчас работатет). | Выполнено
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение настроек по регенерации для 1 и 2 ПФ | Неисправности нет | Выполнено | Выполнено
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Нестин, Лупандин, Кирилишин | ПФХ №2. Авария каретки мойки. |  | Произведена настройка концевых выключателей каретки мойки,а так же регулировка болтовна плитах. | ПФ в работе.
2022-04-01 |  | Нестин | Калибровка/проверка датчиков температуры несущих валов МПСИ, МШЦ (12шт) |  | Выявленные замечаний устранены, расхождения в показаниях после проведения работ отсутствуют | Выполнено
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Нестин | Настройка позиционирования каретки мойки ПФ №2 |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Начальник смены | Нестин | Изменить настройки включения и ввести в работу насосы КООВ |  |  | В работе
2022-04-01 |  | Лупандин, Кирилишин | Техническое обслуживание шкафов АСУТП в помещение №0419. |  | Техническое обслуживание шкафов АСУТП в помещение №0419. | В работе
2022-04-01 |  | Лупандин, Кирилишин | ПФХ №2. Изменение уставки работы регенерации прессфильтра. |  | Уставка работы регенерации прессфильтра установлена на два прохода мойки плиты. | В работе
2022-04-01 | Мастер КООВ | Нестин | Вернуть насосы к начальному состоянию |  |  | В работе
2022-04-01 |  | Нестин | Проверка, калибровка датчиков температуры обмотки питателя 10-0302 |  |  | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Снятие замеров со сгустителя 10-0407 для более корректной настройки датчика уровня слоя и его настройка |  |  | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Корректировка кадра позиции 0402 |  |  | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Устранение замечаний в логике работы пожарных клапанов обнаруженных при проведении ППР |  |  | В процессе
2022-04-01 |  | Кирилишин | Контроль монтажа кабельных металлоконструкций для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. |  | Контроль монтажа кабельных металлоконструкций для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. | В процессе
2022-04-01 |  | Лупандин, Кирилишин | ККД. Подключение ИБВ на металлодетекторе. |  | Выполнено внутришкафное расключение оборудования, цепей управления и питания. Выполенена проверка работоспособности ИБВ. | В процессе. Требуется настройка чувствительности во время работы конвейерной ленты.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Нет готовности коллектора мойки на ПФ серебра 1 | Ошибка Simacode | Обесточивание шкафа ЛСУ по месту, MCC во втором энергоблоке, проверка срабатывания датчиков положения коллектора мойки, снятие и анализ логов с Simocode. | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | ПФ3 при мойке пропустил плиту | Пропуск регулировочного болта | Проверка сработки датчиков положения плит, сжатие и повторный запуск регенерации, контроль сработки датчиков на 5-ти плитах, отрегулирован 1-н болт. | В работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОГЭ | Саитов | Нет готовности коллектора мойки на ПФ серебра 1 | Ошибка Simacode | Шкаф обесточен, панель отключена, шкаф включен, обесточен, панель подключена, шкаф включен, ошибка сброшена, мойка в работе. | В работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Блокировка запуска конвеера К-20 | Схема 24В разобрана, нажат аварийный стоп | СГЭ схема собрана, отжата кнопка аварийный стоп | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение настроек регенерации на ПФ1, 2 | изменение количества проходов с 2 на 1 для ускорения процесса регенерации | Выполнено | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Сопровождение пуска фабрики | неисправности нет, пуск фабрики | Выполнено | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Залипание 100-403 | Запулповало | Почищен | В работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Залипание 70-0403 | Запулповало | Почищен | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | ПФ2, нет готовности клапана сброса давления ЦК | не пришел концевик закрыто | Снят блок концевиков, визуально осмотрен, проконтролировано положение концевиков, протянуты клеммы, просушены контакты. | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Остановка конвеера К13-0901 | Нет готовности пуска ПЧ | ЛСУ | В процессе
2022-04-01 | Начальник смены | Саитов,Нестин, Кирилишин | Остановка конвеера К13-0901 | Неисправность блока ЛСУ ПЧ | Диагностика, демонтаж, монтаж, блока из 14-0901 конвеера совместно со СГЭ. | В работе
2022-04-01 | Начальник смены | Саитов,Нестин, Кирилишин | Ревизия, техническое обслуживание, поиск неисправности ЧП конвейера 14-0901. |  | Ревизия, техническое обслуживание, поиск неисправности ЧП конвейера 14-0901. | В процессе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин, Нестин | Фи.Ск.Ag ИК-сушилка. Посторонне шумы при работе вентилятора. |  | Отключение внешних блокировок на работу вентилятора 1409. Осмотр оборудования СГЭ. Принято решение оставить вентилятор в работе. Включение внешних блокировок. | ИК-сушилка в работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ. ПФ №1,2,3 корректировка уставок. |  | Время первичного разжима - 1с; Пауза после первичного разжима - 0с. | ПФ в работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Изменение максимальной скорости работы насоса Р-128-0403. |  | Изменено с 100 на 25 | Насос в работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Контроль и монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. |  | Контроль и монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. | В процессе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Изменение максимальной скорости работы насоса Р-124-0403. |  | Изменено с 280 на 250 | Насос в работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Изменение максимальной скорости работы насоса Р-124-0403. |  | Изменено с 250 на 100 | Насос в работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ. ПФ №1,2 корректировка уставок. |  | ПФ №1 Просушка с 146с до 100с. ПФ №2 Просушка с 120с до 80с. | ПФ в работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Сгуститель хвостов. Корректировка уставок момента подъема и опускания граблин сгустителя. |  | Момент 1: с 28бар до 35бар; Момент 2: с 40бар до 50бар
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. Залипание показаний уровнемера емкости Е-030-0403. | Присутствие в успокоительное трубе пенного продукта. | Произведена промывка успокоительной трубы. | Уровнемер в работе
2022-04-01 | Зам.Начальника СГЭ | Лупандин | Проверка работоспособности ЧП конвейера 14-0901 |  |  | Проблема не ушла.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Корректировка кадра позиции 0407 |  | На мнемокадр добавлен расход поступаемый со сгустителя хвостов. | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. Залипание показаний уровнемера емкости Е-030-0403. | Присутствие в успокоительное трубе пенного продукта. | Произведена промывка успокоительной трубы. | Уровнемер в работе
2022-04-01 | СГЭ | Саитов,Нестин | Диагностика ЧП К-14-0901 | Поиск причины ошибки связи с ЛСУ | Диагностика цепей постоянного тока, диагностика электрический слаботочных цепей, внутренних модулей | В процессе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Отсутствие расхода | Запульповалась труба | Диагностика расходомера, перезанрузка расходомера, переход на работу только по данной линии для промытия трубопровода | В работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Контроль и монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. |  | Контроль и монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. | В процессе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные показания расходомера 30-0403 | Перелив 30-0403 и загрязнение расходомера | Контроль эхокривой, осмотр уровнемера по месту, | В работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Монтаж гильзы для датчика температуры, и датчика уровня емкости №103 четвертой ступени очистки КООВ. |  | Монтаж гильзы для датчика температуры, и датчика уровня емкости №103 четвертой ступени очистки КООВ. | В процессе
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Техническое обслуживание шкафов АСУТП в помещение №0419. |  | Техническое обслуживание шкафов АСУТП в помещение №0419.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. Залипание показаний уровнемера емкости Е-030-0403. | Присутствие в успокоительное трубе пенного продукта. | Произведена промывка успокоительной трубы. | Уровнемер в работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №1, 2, 3. Корректировка уставок. |  | Изменены настройки фильтрования №1. Расход с 600м3/ч до 450 м3/ч. | ПФ в работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №4. Включение питания ШУ ПФ. |  |  | ПФ в работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №1. Ошибка каретки мойки. |  | Сброс аврии. Корректировка каретки мойки. Установка под плиту. | ПФ в работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Энергоблок №1. Увеличение максимальной частоты работы эл.двигателей насосов Р-051-0403, Р-052-0403. |  |  | Насосы в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | ОФХ ПФ №4. Подключение цепей питания, управления и сигнализации ИМ. Проверка их работоспособности, настройка концевых положения клапанов.
2022-04-01 | СГЭ | Саитов,Нестин | Диагностика ПЧ 14-0901 конвеера |  | Проверка оптических линий связи, чистка оптики, проверка подключения слаботочных цепей, подготовка к пуску, монтаж, демонтаж. | ПЧ в работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Переход Серебро-Золото на ПФ2 ЗСК, изменение настроек под Золото | Неисправности нет | Переход выполнен, параметры изменены | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Техническое обслуживание шкафов АСУТП в помещение №0419 (LC-014-0419, LC-015-0419) |  | Техническое обслуживание шкафов АСУТП в помещение №0419 (LC-014-0419, LC-015-0419)
2022-04-01 | Мастер-технолог | Нестин | Отредактировать кадр позиции 0409 |  | Внесены изменения, прогружено | Выполнено
2022-04-01 | Начальник смены | Нестин | Произвести настройку ФП ЗСК №1,2 |  | Внесены изменения в ПИД коэффиценты ФП №1, изменены параметры Фильтрации 3 ФП №1 и 2 | В работе
2022-04-01 |  | Нестин | Симитировать работу клапанов отвода мутного на ХПФ №4, обеспечить всегда открытое положение клапана v8.1/8. |  | Внесены изменения в схему, проверена работа | Выполнено
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. |  | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации емкости №103, и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. | В процессе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение параметров работы каретки мойки, ПФ3 | Неисправности нет. Слишком сильно дожимает плиты при движении вперед. | Ток перегрузки при движении вперед изменен с 3,5А до 3,3А | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Сопровождение регенерации ПФ2 и пуска в работу | Неисправности нет. | Контроль срабатывания датчиков положения плит. | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Контроль работоспособности концевиков клапана сброса давления на ЦК ПФ2 | Неисправности нет. | Концевые сигналы открыть, закрыть приходят в систему ЛСУ. | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №4. Авария каретки передвижки плит во время мойки. | После ремонта ПФ каретка передвижки плит перестала захватывать пакеты с плитами слевой стороны. | Мастер ОФХ подкладывал под каретку платину для передвижки плит. Так же была произведена настройка болтов для работы концевых индуктивных датчиков во время мойки ПФ.
2022-04-01 | Технолог фабрики | Лупандин | Флотация. Корректировка уставок. | Неисправности нет. | На флотомашине FM090 увеличина максимальная уставка расхода воздуха с 10,4м3 до 11м3 | ФМ в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Гравитация 3й концентратор. Демонтаж оборудования для снятия крышки. | Неисправности нет. | Демонтаж КИП с крышки концентратора.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | ККД. Пропало окно среды оператора. | Зависание WinCC. | Перезапуск WinCC. Проверка работоспособности системы и правильности отображения данных на мнемосхеме. | Панель оператора в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Корректировка кадра позиции 0408 (Дозирование реагентов) |  | Поменяны местами направления работы насосов реагентов Р-128 и Р-129. | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. Залипание показаний уровнемера емкости Е-030-0403. | Присутствие в успокоительное трубе пенного продукта. | Произведена промывка успокоительной трубы. | Уровнемер в работе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | ОФХ ПФ №4. Корректировка "0" датчика давления в коллекторе суспензии |  | Корректировка нижнего порога показания датчика (минимальное значение шкалы АЦП изменено с 6300 на 6050). | Датчик давления в норме.
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. |  | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. | В процессе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов, | Нет готовности маслостанции ПФ4 | Контактор не переходит в состояние ВЫКЛ | Замена КМ | В работе
2022-04-01 |  | Нестин | Настройка и проверка металодетектора ККД |  |  | В процессе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов,Нестин | Нет готовности работы пресс фильтра из-за некорректных показаний датчика давления ЦК ПФ4 | Попадание воды внутрь датчика давления. | Диагностика э/сигналов, замена датчика на датчик с ПФ2 | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение уставки мойки ПФ2 | Неисправности нет | Количество проходов изменено на 2 | Выполнено
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов, | Выточить переход для датчика давления под 1 1/2 НР на ВР 1/2 дюйма на ПФ4 | Альтернатива неисправносму датчику | Токарь выточил переход | Выполнено
2022-04-01 | Начальник смены | Нестин | Настройка параметров ФП ЗСК №1 |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Монтаж датчика давления на 2 ПФ | Монтаж датчика давления на 2 ПФ | Монтаж датчика давления на 2 ПФ | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Настройка параметров работы ФП ОФХ №4 для реализации режима работы без датчика давления |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Изменение уставки мойки | Неисправности нет. | Количество проходов изменено на 2 | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Восстановление схемы управление ранее демонтированными клапанами ФП ОФХ №4 |  | Изменение релейной схемы управления | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | ККД. Сработка верхнего предупредительного аларма температуры подшипника дробилки TT-404-0301. | некачественная смазка подшипникового узла дробилки | Ревизия и осмотр датчиков температуры, а также протяжка клемных соединений преобразователей температуры. | Дробилка в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | ОФХ ПФ №4. Сборка ПФ в работу. |  | Монтаж и настройка ЗРА, замена поврежденной кабельной продукции. Проверка и калибровка датчика давления в коллекторе суспензии. Произведена калибровка АЦП на панели управления, нижний уровень АЦП выставлен 1560, верхний уровень АЦП 10200. | ПФ в работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №4. Корректирвка параметров. |  | В связи с заменой датчика давления, произведены корректировки параметров фильтрования под данный технологический процесс. | ПФ в работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Изменение настроек под Золото ПФ2 ЗСК | Неисправности нет | Параметры изменены | Выполнены
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные оказания уровнемера 10-0405 | Загрязнение уровнемера, фланца емкости | Анализ эхокривой, чистка датчика | В работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Отказ работы регенерации на СЗК ПФ | Ошибка Simacode | Выполнен сброс ошибки | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов,Нестин | Остановка работы ПФ4 при разжиме | Показания датчика давления | Выполнен перезапуск Simocode, настройка датчика давления в ЛСУ | В работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. |  | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. | В процессе
2022-04-01 | мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №1, 2, 3, 4. Корректирвка параметров. | Неисправности нет. | Изменены настройки фильтрования №1. Расход с 450м3/ч до 350 м3/ч. | ПФ в работе
2022-04-01 | мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №2. Нет готовности клапана отвода продувки центрального коллектора V11/6. | Обрыв жил кабеля перед блоком концевых выключателей. | Произведен осмотр оборудования и проверка сработки концевых выключателей "напрямую". Обнаружено падение напряжения на одном из сотояний концевого выключателя. При дальнейшем осмотре обнаружена скрутка(ремонт кабельной продукции). Произведена замена кабельной продукции, настройка концевых выключателей. Проверка прохождения сигналов на пульте оператора. Пуск ПФ в работу. | ПФ в работе
2022-04-01 | мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №1. Пропуски по штоку клапана продувки центрального коллектора. | Механическая неисправность клапана. | Произведен демонтаж старого клапана. Смонтирован новый клапан в сборе с арматурой другого исполнения. Выполнен перемонтаж кабельной продукции и подключение нового блока концевиков. Произведена настройка концевых выключателей, проверка работы клапана с панели оператора, проверка правильности отображения состояния клапана. Пуск ПФ в работу. | ПФ в работе
2022-04-01 | мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №1. Во время мойки прошла авария по датчику концевого положения привода каретки мойки. | Неисправен индуктивный датчик концевого положения. Постоянно находится в сработанном состоянии. | При осмотре привода каретки мойки, было замечено, что датчик, показывающий начало пакета, постоянно находится в сработанном состоянии. Сброс питания с датчика не помог. Для более быстрого восстановления работоспособности, было принято решение, снять аналогичный датчик с поддона ПФ №1. Работоспособность привода мойки восстановлена. В дальнейшем был произведен монтаж "не стандартного" индуктивного датчика через реле на положение поддона ПФ №1. | ПФ в работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Энергоблок №1. Увеличение максимальной частоты работы эл.двигателей насосов Р-051-0403, Р-052-0403. | Неисправности нет. | По согласованию с Зам.Нач.ГЭ максимальная частота увеличина до 57Гц. | Насосы в работе.
2022-04-01 | мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №4. Датчик давления в коллекторе суспензии медленно сбрасывается на "0", зависание цикла фильтрации. | Засорен штуцер мембраны датчика. | По всей видимости засорился датчик давления, который был установлен недавно. Для дальнейшей работы ПФ, было принято решение сделать корректировку нижнего порога показания датчика (минимальное значение шкалы АЦП изменено с 1700 на 1880). | ПФ в работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов,Нестин | Диагностика ЧП 32-0401 | Поиск причины ошибки связи с силовым блоком | Диагностика цепей постоянного тока, диагностика электрический слаботочных цепей, внутренних модулей | В процессе
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин, Нестин | Зависание уровня 30-0402 на 103%. | Грязь на антенне. | Убрана грязь с антенны датчика | Датчик в работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. |  | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. | В процессе
2022-04-01 | Главный энергетик | Саитов | Нет возможности зайти в среду оператора на локальной станции WS14, не работает кравиатура | кратковременный отказ клавиатуры | Отключение питание тонкого клиента, перезагрузка станции WS14 в серверной, настройка станции для корректного отображения на правом мониторе. | Станция в работе
2022-04-01 |  | Кирилишин | Неверные показания датчика плотности DIT-010-0407. | Оба патрубка датчика забиты грязью. | Снятие датчика, попытка промывки обоих патрубков датчика. Промыть не удалось. | Датчик не в работе.
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. |  | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. Обжим разъемов RJ45 сетевых кабелей в мастер-шкафу (идущих в контейнера №1 и №2) | В процессе
2022-04-01 | мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Вызвал мастер, сказал что проблемы с воздухом. | Сломан ниппель переходник между каплесборником и общим пневмораспределителем. | Осмотр оборудования. Во время осмотра выявлено, что во время установки прокладки на трубе подачи суспензии, кто-то наступил на пневмораспределитель и отломил наппель. Произведен демонтаж пневмораспределителя и выемка остатков ниппеля из него. Собрана новая схема подключения от редуктора до пневмораспределителя. | ПФ в работе
2022-04-01 | Технолог фабрики | Лупандин | Фи.Ск.Ag ФП. Необходимо чтоб выгрузка ФП происходила при частоте вращения конвейера К-030 5Гц. | Неисправности нет. | Изменение значения параметра в AO1_PV.CV>9 на AO1_PV.CV>4 функционального блока K030_RUN, лэндинга LND-0405AG. | ПФ в работе
2022-04-01 | мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №3. Авария коретки мойки. | Не точно настроены цепочки между плитами. | Произведен осмотр оборудования. Мойка была сбита. Выполнен новый запуск цикла регенерации. Во время осмотра выявлено, что не верно настроены цепи между плитами, из-за чего плиты вставали криво и мойка ударялась в них. | ПФ в работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Изменение максимальной скорости работы насоса Р-128-0403. | Неисправности нет. | Изменено с 25 на 140. | Насос в работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов,Нестин | Диагностика ЧП 32-0401 | Поиск причины ошибки связи с силовым блоком | Диагностика цепей постоянного тока, диагностика электрический слаботочных цепей, внутренних модулей | В работе
2022-04-01 | Главный энергетик | Саитов | Не открываются тренды в среде оператора на локальной станции WS14, некорректное разрешение на правом мониторе | кратковременный отказ связи | Отключение питание тонкого клиента, перезагрузка станции WS14 в серверной, настройка станции для корректного отображения на правом мониторе. | Станция в работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. |  | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. Обжим разъемов RJ45 сетевых кабелей в мастер-шкафу (идущих в контейнера №1 и №2) | В процессе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов,Нестин | Диагностика ЧП К-12-0901 | Поиск причины ошибки связи с ЛСУ 7583, AUX 0000 5E18 | Диагностика цепей постоянного тока, диагностика электрический слаботочных цепей, внутренних модулей | В работе
2022-04-01 | мастер ОФХ | Кирилишин, Саитов | ПФХ №2. Неисправность концевого мойки. |  | Замена концевого выключателя. Настройка болтов концевых плит. Контроль процесса мойки. Настройка болтов концевых плит в процессе мойки. Изменение уставок - выставлена 1 проходка на мойке плиты.
2022-04-01 | мастер ОФХ | Кирилишин | ПФХ №2. Сопровождение процесса регенерации |  | Сопровождение процесса регенерации | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | УЗиОК. Затарщики "криво" сняли мешок, сбился счетчик циклов. |  | Поправил количество мешков в студии управления. | Затарка в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. Залипание показаний уровнемера емкости Е-030-0403. | Присутствие в успокоительной трубе пенного продукта. | Перенос уровнемера на другой фланец. | Уровнемер в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Авария коретки мойки. | Неисправен индуктивный датчик концевого положения. Постоянно находится в сработанном состоянии. | При осмотре привода каретки мойки, было замечено, что датчик, показывающий начало пакета, постоянно находится в сработанном состоянии. Сброс питания с датчика не помог. Установлен резевный датчик. Работоспособность привода мойки восстановлена. "Залипший" датчик снят для просушки и ревизирования. | ПФ в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Дозирование реагентов. Насос-дозатор Р-123-0403 вышел из строя. |  | По распоряжению технолога фабрики, произведена замена Р-123 на Р-125. Что случилось с насосом Р-123 выясняется. | Дозатор в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Затарка AG. Затарщики "криво" сняли мешок, сбился счетчик циклов. |  | Поправил количество мешков в студии управления. | Затарка в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | АО МПСИ. Не отработал цикл смазки шестерни. | Забита магистраль со смазкой. | Осмотр оборудования. Проверка работоспособности соленоидов путем подачи на них сигнала управления - исправны. Протяжка клеммных соединений. Проверка счетчика циклов - исправен. Был заменен насос подачи смазки, проблема ушла но не надолго. Далее СГМ разобрали и почистили магистраль со смазкой, распределительный блок и форсунки. Работоспособность восстановлена. | МПСИ в работе.
2022-04-01 | Работы с ночной смены | Саитов | Срабатывает блокировочный таймер | На МПСИ забиты линии подачи смазки на зубчатый венец | Контроль таймера остановки МПСИ, служба ГМ выполнена чистка линий подачи
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Калибровка датчика давления подачи пульпы ПФ4 | Плановые работы | Выполнено с помощью опрессовщика 0-60 бар | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Установка датчика конечного положения каретки мойки ПФ2 | Выход из строя датчика положения (постоянно в сработанном состоянии) | Замена индукционного датчика с поддона ПФ3, установка через реле, регулировка. | В работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. |  | Монтаж кабельных линий для датчиков автоматизации насосной №53 и четвертой ступени очистки КООВ. Подключение кабелей. Обжим разъемов RJ45 сетевых кабелей в шкафу №18, 19. | В процессе
2022-04-01 |  | Кирилишин | Установка датчика уровня 030-0402 после врезки успокоительной трубки в емкость. |  | Датчик установлен. Проверена работоспособность датчика. | В работе
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Контроль сработки датчиков положения мойки ПФ3 | Неисправности нет | Выполнен контроль положения датчиков относительно регулировочных болтов | В работе
2022-04-01 |  | Кирилишин | Установка датчика уровня LIT01-010-0402 после врезки успокоительной трубки в емкость. |  | Датчик установлен. Проверена работоспособность датчика. | В работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | МПСИ. Не отработал цикл смазки шестерни. | Забита магистраль со смазкой. | Осмотр оборудования. СГМ поменяли бочку со смазкой, разобрали и почистили магистраль со смазкой, распределительный блок и форсунки. Работоспособность восстановлена. | МПСИ в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Гравитация. Залипание показаний уровнемера емкости Е-010-0402. | Грязь на антенне. | Очистка антены датчика от грязи. | Уровнемер в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Авария коретки мойки. | Не верно отрегулирован болт на плите. | Регулировка болта положения плиты. | ПФ в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | АО МЩЦ. Резкий скачек температуры. Высокая критическая температура цапфы подшипника загрузки, внешняя сторона TI046-200-0401. | Возможной причиной были слабые контактные соединения на преобразователе, в следствии чего резкие изменения температуры. | Осмотр оборудования. Протяжка клемнных соединений в коробке с преобразователями температур. Вскрытие смотрового лючка, осмотр самих датчиков температур. Пуск мельницы в работу, контроль параметров во время работы. | МШЦ в работе.
2022-04-01 |  | Нестин | Настройка металлодетектора | Возможно расхождения в версии прошивки БОС и операторской панели | Настройка параметров, проверка работы | выполнено
2022-04-01 |  | Кирилишин | Настройка уровнемеров LIT01-010-0402, LIT-030-0402 | Внутри успокоительной трубы окалины | Сбили окалины на успокоительных трубах в верхней части успокоительной трубы. | выполнено
2022-04-01 | Начальник смены | Нестин | Выяснение причин некорректной работы F-010-0405 | Точно негерметичен клапана сброса давления давления из коллектора отжима. Так же негерметичен один из клапанов v8-2-2-0405AU, v8-1-2-0405AU. | Создание различных режимов при помощивоздуха анализ трендов | выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Отсутствие показаний уровнемера 100-0403 | Демонтирован для мотажа пробоотборника | мастер технолог информирован | выполнено
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Монтаж задвижки сброса давления ЦК ПФ4 | Выход из строя задвижки | Проверка срабатывания концевиков в системе, работа пневмораспределителя по сигналу из системы. | выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Анализ прошивки флотомашины |  |  | выполнено
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Проверка и параметрирование преобразователей частоты на КООВ насосных станций №53, №55. |  | Проверка и параметрирование преобразователей частоты на КООВ насосных станций №53, №55. | выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Плотномер 22-0404 спозиционирован горизонтально по месту | Неисправности нет. | Выполнен поворот плотномера горизонтально | выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Проверка состояния цепей управления дробилки, выяснение причин незапуска вентиляции аспирации, перестановка датчика детектора клепок конвейера | На дробилке выход из строя предохранителя. На вентиляции аспирации сработка цепей защиты шкафа mcc-030-0301 |  | выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Отказ работы э/двигателя 1409 | Перегрузка по току | Для продолжения работы ИК-сушилки на время ремонта воздуходувки сняты блокировки по позиции 1409 | выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Гравитация. Не работает клапан VCP-033-0402 | Заклинивание задвижки по механической части. | Проверены цепи управления и индикации. Клапан не переводится из ручного режима в дистанционный. Информация передана мастеру-технологу, для устранения проблемы вызваны специалисты SeverMinerals. | После работ SM клапан начал рабоать исправно.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | ККД. Спостоянная сработка металлодетектора. | Требуется дальнейшая калибровка МД. | Выключен ШУ металлодетектором.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №3. Авария насоса регенирации. | Был выбит вводной автомат. | Осмотр ШУ ФП. Шкаф был обесточен. Выяснилось что выбило вводной автомат на шкаф. Включение автомата и проверка работоспособности оборудования. Замечаний нет. Включение мойки в работу. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Сг. концентрата. Некорректные показания датчиков уровня слоя в зумфе сгустителя LIT-0201-0404,LIT-0301-0404. | Загрязнение сенсора пеной. | Очитка датчиков. | Уровнемеры в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. Некорректные показания датчика уровня в зумпфе Е-070-0403. | Загрязнение антенны. | Очитка антенны от грязи. | Уровнемер в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Не работает мойка. | Кто-то наступил на платформу с индукционными датчиками и она опустилась вниз. Из-за этого ни один датчик не видел плит. | Восстановление платформы в исходное положение. | Уровнемеры в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Ag. Нет питания привода коллектора мойки. | Перегрузка Simocode. | Осмотр ШУ ФП. Перезагрузка Simosode. Сброс ошибок. Пуск мойки в работу. | ФП в работе.
2022-04-01 |  | Нестин | Подготовкаотчетной доккументации |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Волосников | Нестин | Подбор оборудования в ЗИП |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Саитов | Наладка кабельной линии между мастерской и АСУ АБК | неисправности нет, плановые работы | Кналадка кабельной линии | В работе
2022-04-01 |  | Кирилишин | Перенос датчика уровня LIT-100-0403. | Установка механиками пробоотборника на емкость Е-100, на место, где был установлен датчик уровня. | Перенос датчика уровня LIT-100-0403. Монтаж, подключение, настройка, проверка. | В работе
2022-04-01 |  | Нестин | Прогрузка модулей и кадров DeltaV после оптимизации |  |  | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Корректировка логики пожарных плапанов |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Отключение "поля" от шкафа mill sence | неисправности нет | При выполнении футеровки МПСИ бкдет мещать | Выполнено
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменение настроек Просушка | неисправности нет | со 130 до 140 сек | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | потеря сигнала датчиком 0201-0404 | Потеря эхосигнала | Выполнен перезапуск датчика | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Подготовка схемы для каретки мойки ССК | Перегрев Simocode | подготовлена релейная схема | В работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. Отсутствует положение клапанов VCP-171-0403 и VCP-172-0403. | Заклинивание задвижки по механической части. | Осмотр клапанов по месту. Индуктивные датчики не реагируют. Проверка схемы подключения в ШУ . Были выключены ножи на данные концевики. Включение ножей и проверка работоспособности. Замечаний нет. | Клапаны в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. АО сушильного барабана №2. | Вышел из строя вентилятор охлаждения ЧП. | Осмотр сушильного барабана и ошибок на панели оператора. Нет готовности привода КФЕ №2. Осмотр ЧП в энергоблоке №2. На дисплее горит Ошибка - 5080. "Заклинил или отсоединился вентилятор охлаждения". ЧП не давал разрешение на запуск двигателя. В меню 31.35 изменили тип сигнала с Fault на Warning. Пуск сушильного барабана. | Сушильный барабан в работе.
2022-04-01 |  | Нестин | Подготовкад данных по запросу ПМИ |  |  | В процессе
2022-04-01 |  | Саитов | Сопровождение мойки ПФ2 | Неисправности нет | Контроль срабатывания концевых датчиков мойки | Выполнено
2022-04-01 |  | Саитов | Калибровка плотномеров 12, 11, 21, 22 | Завышение показаний плотности | Калибровка плотномеров по пульпе, замер фактического значение, ввод значений в плотномер | Выполнено
2022-04-01 |  | Кирилишин, Нестин | Уровень 030-0405. Разработка, изготовление, внедрение и опробывание системы промывки датчки уровня и патрубка от загрязнения. |  | Уровень 030-0405. Разработка, изготовление, внедрение и опробывание системы промывки датчки уровня и патрубка от загрязнения. | Система показала себя работоспособной.
2022-04-01 |  | Нестин | Калибровка ph метра AI-010-0403 | Неисправность Сенсора №1 | Чистка, проверка по житкости, калибровка, анализ диагностических сообщений | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Проверка сигналов пробоотборников |  | Выполнено, откорректированы сигналы, произведена прогрузка модулей | Выполнено
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Авария коретки мойки. | Неисправен индуктивный датчик концевого положения. Постоянно находится в сработанном состоянии. | При осмотре привода каретки мойки, было замечено, что датчик, показывающий каретку мойки над плитой, постоянно находится в сработанном состоянии. Демонтаж датчика с конечного положения привода мойки и монтаж его на место датчика положения над плитой. Работоспособность привода мойки восстановлена. "Залипший" датчик снят для просушки и ревизирования. | ПФ в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №3. Замена затвора дискового поворотного на калапане отвода продувки центрального коллектора. | На старом затворе "съело" диск. | Демонтаж пневмоблока и монтаж его на новый затвор. Проверка его работоспособности и сигналов положения клапана. Замечаний нет. | ПФ в работе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Флотация. Пробоотборник АР-010-0403. | Неисправности нет | Проверка расключения сигналов в ШУ. Включение Charm 03, 04, 05, 06 в работу. Ошибок нет. | Пробоотборник в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ПФ №3,4 корректировка уставок. | Неисправности нет | Время продувки №2 изменено с 15с на 0с. | ПФ в работе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Флотация. Пробоотборник АР-020-0403. | Неисправности нет | Проверка расключения сигналов в ШУ. Включение Charm 07, 10 в работу. Ошибок нет. | Пробоотборник в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов,Кирилишин | Нет связи с ККД | Выбило вводной автомат шкафа MCC-030-0301 на подстанции, вследствие чего отсутствовало питание на промежуточный медиа ковертор | СГЭ проблема выявлена, решается | В процессе
2022-04-01 | Плановые работы | Нестин | Подготовка недельного отчета по запросу ПМИ |  |  | Выполнено
2022-04-01 |  | Саитов,Кирилишин | ТО шкафов управления ККД | Неисправности нет | Выполнена продувка шкафов управления | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Снятие показаний плотности 11, 12, 21-0404 | Неисправности нет | Плотность 21-0404 совпадает с расхождением; 11, 12 требуют корректировки | Выполнено
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Контроль работы пробоотборника | Ввод в работу после корректировки пера механиками | Включен, запущен, спозиционирован | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Нестин | Выход из строя ПЧ конвейра 13-0407 | пыль в контакторе | Разборка, чистка | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Нестин | Несправность ПЧ аспирации ККД | Неисправность PTC двигателя | Установлена перемычка | В работе
2022-04-01 |  | Кирилишин | Изготовление системы промывки датчиков уровня |  | Изготовление системы промывки датчиков уровня | В процессе
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Снятие показаний плотности 11, 12, 21-0404 | Неисправности нет | Плотность 21-0404 совпадает с расхождением; 11, 12 требуют корректировки | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Некорректные показания датчика ph AI-010-0403 | Отложения оксида железа в сенсоре | Промывка в кислоте, каллибровка. Испытание датчика из состава ЗИП | В работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректное отображение концевого положения VCP-33-0402 | Отказ датчика концевого положения на нагнетании из-за попадания воды в распределительную коробку | Замена клеммной коробки, замена клемм, замена датчика концевого положения | Выполнено
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Замена затвора дискового поворотного на калапане отвода продувки центрального коллектора. | На старом затворе "съело" диск. | Демонтаж пневмоблока и монтаж его на новый затвор. Проверка его работоспособности и сигналов положения клапана. Замечаний нет. | ПФ в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Не отрабатывает пневмораспределитель. | Не исправен пневмораспределитель. | Замена пневмораспределителя. | ПФ в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Замена полностью затвора дискового поворотного с пневмоблоком на калапане отвода продувки центрального коллектора. | Клин дискового затвора. | Поставленный до этого затвор клинил и не открывался. Мастеров ОФХ было принято решение поменять в сборе клапан. Произведен демонтаж и подключение нового пневмоблока. Проверка его работоспособности. Настройка концевых положений. | ПФ в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Гравитация. Залипание показаний уровнемера емкости Е-010-0402. | Мутный налет на антенне. Покрывается какой-то жирной пленкой которая мешает работает. | Очистка антены датчика. | Уровнемер в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Нет положения "открыт" на калапане отвода продувки центрального коллектора. | Нет сигнала от концевика открытия. | Настройка концевых положений. | ПФ в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Отказ клапана подачи суспензии дополнительного V1.2. | Чьи-то кривые руки. | Кто-то нажал на кнопку "Включить V1.2" и деактивировал клапан. Включил клапан и запустил ФП в работу. | ПФ в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Саитов,Нестин | Отключение насоса подачи флакулянта на Au | Не отработал клапан подачи воды | Ошибки сброшены, система запущена в местном, переведена в дистанцию | В работе
2022-04-01 | Волосников | Нестин | Проверка корректности данных и выгрузки суточных отчетов | Неисправности нет |  | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Проверка показаний плотномера 21-0404 | Неисправности нет | Показания плотномера совпадают с фактически замеренными, расхождение примерно на 50кг/м3 | В работе
2022-04-01 |  | Нестин | Добавление модулей клапанов промывки, кадра, проверка сигналов | Неисправности нет |  | В работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Кирилишин | Запустить дымоудаление Д10 в гравитации для работы в режиме вытяжной вентиляции. | Невозможность запуска, так как терян ключ управления дымоудаления Д10. | В шкафу переподключили контакты | выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Нестин | Монтаж, наладочные работы системы автоматической промывки уровня LIT-030-0405 с АРМов DeltaV. |  | Монтаж, наладочные работы системы автоматической промывки уровня LIT-030-0405 с АРМов DeltaV. Программирование и привязка клапана. | В работе
2022-04-01 | Главный механик фабрики | Саитов | МПСИ, показания датчика температуры подшибника приводной стороны э/двигателя превысили выс. предел., установленный в ЛСУ. | Скорость 12 об/мин, масса мельницы | Мельница разгружена, обороты снижены | В работе
2022-04-01 |  | Нестин | Настройка станции WS6 |  |  | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Корректировка показаний плотномера 12-0404 | Неисправности нет | Сделаны 4 замера плотности, расчетные значения внесены в плотномер | В работе
2022-04-01 | Мастер-технолог | Нестин | Не работает насос регенерации фильтр пресса F-040-0407 | Зажата аварийная кнопка |  | В работе
2022-04-01 |  | Нестин | Удаление избыточных сигналов из системы DV |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Нестин | Монтаж, наладочные работы системы автоматической промывки уровней LIT-080-0403 и LIT-090-0403 с АРМов DeltaV. |  | Монтаж, наладочные работы системы автоматической промывки ууровней LIT-080-0403 и LIT-090-0403 с АРМов DeltaV. Программирование и привязка клапана. | В процессе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Флотация. Очистка приборов КИПиА и шкафов. |  | Чистка приборов КИПиА | В работе.
2022-04-01 | Начальник АСУТП | Лупандин | Измельчение. Демонтаж шкафа Mill Sense. |  |  | Выполнено.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Флотация. Очистка приборов КИПиА и шкафов. |  | Чистка приборов КИПиА | Выполнено.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. Залипание показаний уровнемера емкости Е-070-0403. |  | Перезагрузка прибора. | Уровнемер в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | ОФХ ФП №4. Авария на ПЧ насоса Р-014-0407. Нет связи с БП. | Нет связи с блоком питания, просадка наприжения на схеме управления нансосом из за межвиткового КЗ на вентиляторе охлаждения ПЧ. | Разбор и осмотр ПЧ. Проверка приходящего напряжения на плате, все в норме. Проверка напряжения на диодах и на плате упраления, все норме. Начали отключать поочередно подсоединенные к плате шлейфы. При отключении вентиляторов, заметили что пропала ошибка. Поочередно выяснили что при подлючении правого вентилятора приходит ошибка. Возможно межвитковое КЗ на двигателе вентилятора давало общую просадку на плате управления и тем самым вызывая аварию БП. Сборка ПЧ. Пуск в работу ПФ, контроль параметров работы насоса и температуры. | ФП в работе.
2022-04-01 |  | Нестин | Некорректные показания датчиков t подшипников дробилки | Отсутствие КХС для датчиков TC J, для компенсации применены внутренние замеры на преобразователе. Нарушение целостности оплетки кабеля датчика T404-0301 | Проверка цепей, прогон датчиков по диапазону, проверка калибратором, замена датчика на Pt 100 | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Саитов | Влажная уборка клеммных коробок, шкафов управления ЛСУ, отделений гравитации, флотации, измельчения, фильтрации хвостов, фильтрации концентрата, реагентного отделения. |  |  | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | ТО отделение измельчения, протяжка контактов, восстановление поврежденного в процессе уборки датчика |  |  | В работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин, Саитов | Уборка територрии в районе контейнеров возле КООВ. |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Нестин | Сброс ошибок с конвейров отделения затарки и сушильных барабанов после кратковременной потери питания |  |  | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Нестин | Станция флокулянта хвостового сгустителя отключилась по аварии | Перегрев ЧРП основного насоса | Очистка ЧРП запуск в работу | В работе
2022-04-01 |  | Нестин, Саитов | МШЦ самопроизвольно отключается | ЧРП мельниц не видит запущенных вентиляторов охлаждения трансформатара и встает по ошибке при попытке их запуска | Перезапущены вручную | В работе
2022-04-01 |  | Нестин, Саитов | Демонтаж неисправного вентилятора ЧРП Р-014-0407 | Выход из строя вентилятора | Демонтирован | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение МШЦ. Ошибка по рассогласованию температур венцевой шестерни TI032-200-0401, TI033-200-0401, TI034-200-0401. | Загрезнение датчиков. | Произведено отключение блокировок и очистка датчиков. Включение блокировок. После очистки разница в показаниях температур уменьшилась. | МШЦ в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение. Залипание показаний уровнемера емкости Е-030-0401. |  | Перезагрузка прибора. | Уровнемер в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. Ошибка при работе в каскаде регулирования воздуха в FM-020-0403. |  | Проверка работы функциональных блоков и параметров сплиттера. Найдена ошибка в указании верхних и нижних границ работы клапанов FIC01-021-0403 и FIC01-022-0403. Поправлены границы. Перевод в автомат -> каскад. | Флотомашина в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение МПСИ. Резкие изменения показаний датчика вибрации не приводной стороны главного редуктора VI020-100-0401. | Необходимо искать источник вибрации в мех.части редутора. | Произведено отключение блокировок датчика. Выполнен демонтаж датчика с места установки, показания стабилизировались -> датчик и линия исправны. Проведен анализ работы датчиков на не приводной стороне главного редуктора VI020-100-0401 и VI022-100-0401. Показания данных датчиков одновременно "подпрыгивают". Необходимо проверять мех.часть редуктора и искать источник вибрации. | МПСИ в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение. АО насоса гидроциклона Р-031-0401. | Ошибка связи с силовым блоком. | Осмотр ПЧ, раборка его. Проверка контакторов очистка волоконно-оптических патч-кордов Сборка ПЧ и пуск его в работу. Контроль за состоянием работы. | Насос в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Ошибка каретки мойки. | Отсутствие срабатывания конечного положения пакетов плит | Настройка болтов мойки. В момент настройки сбился цикл регенерации. Запуск цикла регенерации снова. Контроль за работой мойки. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение. Залипание показаний уровнемера емкости Е-020-0401. | Склизкий налет на антенне. Покрывается какой-то жирной пленкой которая мешает работе. | Очистка антены датчика. | Уровнемер в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Измельчение. Очистка приборов КИПиА и шкафов. |  | Чистка приборов КИПиА | Выполнено.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. Залипание показаний уровнемера емкости Е-070-0403. |  | Перезагрузка прибора. | Уровнемер в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин, Нестин | Неверные показания датчика уровня LIT-030-0405 |  | Проверены показания датчика, проверен уровень в емкости, проверена эхокривая. Показания уровня в емкости соответствует показаниям прибора. Сообщено мастеру-технологу, что показания датчика уровня верны. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Влажная уборка клеммных коробок измельчения, шкафов управления |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Уборка територрии в районе контейнеров возле КООВ. |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Показания датчика уровня 040-0401 не соответствуют фактическому значению | Загрязнение поверхности антенны датчика и фланца | Анализ эхокривой, чистка датчика и успокоительной трубы | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Свернут с креплений датчик LAH-010-0302 | Приложено внешнее воздействие на датчик | Демонтаж, сборка, монтаж | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Показания датчика уровня 070-0403 не соответствуют фактическому значению | Загрязнение поверхности антенны датчика и успокоительной трубы датчика | Анализ эхокривой, чистка датчика и успокоительной трубы | В работе
2022-04-01 |  | Саитов | Чистка мутномеров позиции 0404 | Ухудшение характеристик измерения мутности из-за загрязнения | Чистка приборов | Выполнено
2022-04-01 |  | Кирилишин | Проверка работоспособности вентиляции ПВ16. |  | Проверка работоспособности вентиляции ПВ16. Увеличение скорости работы вентилятора с 4 до 5. | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | ПФ, ССК, изменение уставки просушки с мутногона чистый |  |  | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | ЗСК ПФ2. Изменение уставки давления фильтрования 3 с 5,5 до 6 бар и завершение с 5 до 5,5 бар |  |  | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение. Задание в ручном режиме работы шнека Р-040-0401. |  |  | Выполнено.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение. Добавление еще одного знака после запятой на показаниях pH-метра AIC-101-0403. |  | Добавление одного знака в модуле управления. | Выполнено.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Ag. Залипание показаний уровнемера емкости Е-080-0405. | Загрязнение антенны. | Очистка излучателя, промывка. | Уровнемер в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Показания плотномеров не соответствуют фактическим значениям Контрольные замеры плотности 40-0401, 21-0403, 11-0404, 12-0404 | Неисправности нет | Корректировка показаний плотномеров 40-0401, 21-0403, контрольные замеры плотности 11-0404, 21-0404 | В работе
2022-04-01 |  | Нестин | Отключение и демонтаж датчика VI31-200-0401 | Восстановление резьбы крепления |  | В работе
2022-04-01 |  | Нестин | Замена датчика LIC01-010-0402 | Неисправности нет, замена датчика на более бюджетную версию по причине избыточности для формирования ЗИП | Демонтаж, установка, настройка | В работе
2022-04-01 |  | Нестин | Добавление логики клапана промывки LI-030-0401, редактирование кадра проверка сигнала |  |  | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Подозрение на работу ИК сушки серебра в неполную мощность | Неисправности нет | Сверка фактических показаний АЦП с текущим значением токового сигнала, шкалой регуляторов ИК сушилки. Значения соответствуют фактическим значениям. ИК сишилка работает в соответствии с заданием | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Нестин | Диагностика маслостанции совместно с механиками |  | Запуски в различных режимах, проверка работы клапанов | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | ПФ ССК. Изменение уставки продувки на мутный на продувке 2 | Неисправности нет | Выполнено | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Монтаж, наладочные работы системы автоматической промывки уровня LIT-030-0401 с АРМов DeltaV. |  | Монтаж, наладочные работы системы автоматической промывки уровня LIT-030-0401 с АРМов DeltaV. Программирование и привязка клапана. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Демонтаж датчика 200-VT-30-0401 для ревизии |  | Датчик демонтирован, засимулирован, резба шпильки со стороны датчика испорчена. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Нестин | Проверка работы датчиков по монитору тревог АМС |  | Проверка/исправление диапазонов, деактивация/заглушка каналов, протяжка клемм, осмотр приборов | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Саитов | Монтаж, наладочные работы системы автоматической промывки уровня LIT-010-0405, 80,90-0403 с АРМов DeltaV. |  | Монтаж системы автоматической промывки уровня с АРМов DeltaV. | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение маслостанция МПСИ. Высокая температура внутри маслостанции. | нет показаний | Был закрыт вентеляционный клапан. Открыли его вручную. | Выполнено.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Фи.Ск.Сушильные барабаны. Очистка фильтров шкафов управления горелкой. | Нет неисправности | Фильтры продули воздухом. | Выполнено.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Гравитация. Замена датчика давления PI-032-0402. | нет показаний | Замена клемнного блока на бейсплейте. Подключение датчика по новой схеме. Изменение диапазона измерения в модуле управления. | Датчик в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Затарка AG. Затарщики "криво" сняли мешок, сбился счетчик циклов. |  | Поправил количество мешков в студии управления. | Затарка в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Гравитация. Залипание показаний уровнемера емкости Е-010-0402. | Загрязнение антенны. | Очистка излучателя, промывка. | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Ag. Авария коллектора мойки. | Авария Simocode по перегрузу. | Сброс аврии. Включение мойки в работу. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Саитов | Изменить настройки просушки со 140 до 200 сек на ПФ1, ПФ2 ОФХ | Неисправности нет | Изменение выполнено | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Не набирают обороты насосы дозаторы 51, 52-0401 | Неисправности нет | Ошибка на ЧП - перегрузка по моменту и по температуре. Арматура на нагнетании в емкость 40-0401 была закрыта. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Монтаж датчика вибрации V30-200-0401 | Неисправности нет | Датчик смонтирован. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Саитов,Нестин | Монтаж, наладочные работы системы автоматической промывки уровня LIT-030-0401, LIT-080(090)-0403, LIT-010-0405 с АРМов DeltaV. |  | Монтаж, наладочные работы системы автоматической промывки уровня LIT-030-0401, LIT-080(090)-0403, LIT-010-0405 с АРМов DeltaV.Программирование и привязка клапана. | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Замена датчиков температуры дробилки | Завышение показаний температуры | Заменены датчики
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | УЗиОК. Затарщики "криво" сняли мешок, сбился счетчик циклов. |  | Поправил количество мешков в студии управления. | Затарка в работе.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Wyse 2. Зависание мнемосхем и трендов в окне оператора. |  | Перезагрузил SCADA.
2022-04-01 | Мастер-технолог | Лупандин | Измельчение МШЦ. Ошибка по рассогласованию температур венцевой шестерни TI032-200-0401, TI033-200-0401, TI034-200-0401. |  | Выдает ошибку 735 Pinion assembly misalignment WARNING (Несоостность шестерни). Данные температуры уже чистили, но расхождение по ним осталось. Думаю что стоит передать эту информацию механикам, чтоб проверили шестерню. | МШЦ в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №1, 2, 3, 4. Корректирвка параметров. | Неисправности нет. | Изменение настройки времени просушки со 200с до 120с. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №1, 2, 3, 4. Корректирвка параметров. | Неисправности нет. | Изменение настройки времени просушки со 120с до 180с. | ФП в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Энергоблок №2. Перемонтаж схемы питания коллектора мойки Ag. | Во время регенерации отключался Simocode по перегреву. | Смонтировано два дополнительных реле в цепях управления коллектором мойки Ag. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №2. Замена полностью затвора дискового поворотного с пневмоблоком на калапане отвода продувки центрального коллектора. | Проело фланец. | Произведен демонтаж и подключение нового пневмоблока. Проверка его работоспособности. Настройка концевых положений. | ПФ в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | ОФХ. Замена датчика давления PI-012-0407 и восстановление датчика PI-014-0407 | Нет показаний. | Замена клемнного блока на бейсплейте. Подключение датчика по новой схеме. Изменение диапазона измерения в модуле управления. | Датчики в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Калибровка плотномера 11-0401 |  | Замер фактической плотности 11-0401, изменение настроек протномера | Выполнено
2022-04-01 | Механик фабрики | Нестин | Консультация по настройке клапанов в отделении ОФХ |  |  | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Настройка алармов в системе DeltaV |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Волосников | Нестин | Закрыть клапан на подачу в концентратор №3 |  | Закрытие клапана выяснение причин его неполного закрытия | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Не затариваются мешки на затарке серебра | Технологический персонал не выполняет последователность операции затаривания на стационарном посте. | Вызваны механики, они усилили прижимной механизм, чтобы технологический персонал использовал его в последовательности. Объяснено начальнику смены каким образом выполняется последовательность. | Выполнено
2022-04-01 | Волосников | Нестин | Внесение изменений в DeltaV для изменения момента формирования отчета |  |  | В процессе
2022-04-01 | Беляев | Нестин | Выяснить причину отказа крана 5т. В отделении гравитации | Неисправность клеммы STO ЧРП | Проверка цепей управления, проверка сработки датчиков и настройки ограничителя веса, проверка параметров ЧРП | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Ошибка Siocode на насосе подачи воды регенерации ССК |  | Сброшена | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Калибровка Ph метра на флотации Ag и Au по двум точкам | Плановая калибровка | Выполнено | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Калибровка плотномера 12-0401 |  | Замер фактической плотности 12-0401, изменение настроек протномера | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Выяснить причину незапуска GA-010-04v24 | Высокий ток при запуске |  | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин | Включение аварийного сигнализатора по загазованости в отделение приготовления реагентов. Показания приборов в районе 13-14 мг/м3 (аварийный предел 10 мг/м3) |  | Показание приборов верны. Открыты ворота, помещение аварийно проветрено. Неработали приточно-вытяжные системы П3а, В68, крышные вентиляторы В23, В24. Через мастер-технолога запущены В68, В23, В24, П3а. Показания приборов вышли на уровень 2.3-2.4 мг/м3 | Выполнено
2022-04-01 |  | Нестин | Проверка диапазонов и уставок датчиков загазованности в отделении 0408 |  |  | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение МШЦ. Ошибка по рассогласованию температур венцевой шестерни TI032-200-0401, TI033-200-0401, TI034-200-0401. | Загрезнение датчиков. | Произведено отключение блокировок и очистка датчиков. Включение блокировок. После очистки разница в показаниях температур не изменилась. | МШЦ в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №3. Авария коретки мойки. | Погнут кронштейн крепления индуктивных датчиков. | Установка кронштейна в правильное положение. Регулировка индуктивных датчиков и болтов на плитах. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Корретировка мнемокадра 0405 Au |  |  | Выполнено.
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Проверка, корректировка показаний плотномеров 101-0403, 21-0401, 22-0401 | Неисправности нет. | 22-0401, 12-0406 корректные показания, 101-0403 скорректированы по взятой пробе. | Выполнено.
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Анализ и подбор комплектации оборудования по модернизации СЦА классификации Au ФК. |  |  | в процессе
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Замена / перенос датчика на м/т детекторе |  | Подготовка кабеля, замена датчика, прокладка кабеля
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов,Кирилишин | Анализ и проверка работы системы промывки датчиков уровней с трубкой на 8 и на 10 диаметр. | неисправности нет | проверка выполнена | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Аврийная остановка станции флокулянта | Окисление контактов клемм на колодке ХDI-1. | Произведена очиста наконечников проводов и монтаж новых клемм с резеврных линий. Запуск станции. Контроль за состоянием работы. | Станция в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Монтаж двери шкафа флокулянта |  | Из имеющегося оргстекла смонтирована половина шкафа. Вторую половину необходимо закрыть железным листом либо фанерой. | Выполнено.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | УОВ. Проверка правильности показаний уровнемера емкости Е-010-0409. |  | По словам аппаратчика во второй половине емкости 90%, показания датчика 54%. Был снят датчик для визуальной оценки уровня воды в емкости. Датчик показывает верно. Почему в другой емкости больше воды, вопрос к технологам. | Уровнемер в работе.
2022-04-01 | Главный механик фабрики | Саитов | Проверка показаний датчиков температуры венцевой шестерни МШЦ (32, 33, 34) |  | Очистка оптических датчиков температур и замена местами ТТ-032-0401 и ТТ-034-0401. Предположительно идет завышение показаний 33, и занижение показаний 34. | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов,Кирилишин | Анализ и проверка работы системы промывки датчиков уровней с трубкой на 16 диаметр. | неисправности нет | проверка выполнена | Выполнено
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Анализ и подбор комплектации оборудования по модернизации СЦА классификации Au ФК. |  |  | в процессе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Отсутствие напряжения НППВ | Отсутствие напряжения | 1) По месту насос 1.5 был в ошибке по перегреву. На момент прибытия термисторная защита двигателя не прозванивалась Через 10 минут стала звонится. Ошибка с ЛСАУ по перегреву снялась. Насос перестал работать с 8:25. По трендам произошло скачкообразное повышение тока и момента. 2) По прибытию на частотнике насоса была ошибка остановка крутящего момента OFF1. Ошибка сброшена переводом в локальный режим и обратно в дистанционный. Дежурному электрику было озвучено о неоходимости выполнить прозвонку мегометром электродвигатель насоса. | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов,Кирилишин | Показания уровня 90-0403 в районе 90-100% скачкообразны, что не соответствует характеру технологического процесса | Загрязнение успокоительное трубы пенным продуктом | Разгрузка ёмкости, промывка успокоительной трубы | В работе, скачков уровня не наблюдается.
2022-04-01 |  | Кирилишин | Датчики дренажного уровня LIT-091-0408, LIT-093-0408 неверные показания. | Отсутствуют технологические отверствия для прохождения ультразвуковых волн датчиков дренажного уровня LIT-091-0408, LIT-093-0408 в решетке. | Передано механикам. | в процессе
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Высокий уровень загазованности в отделение приготовления реагентов. |  | Анализ и увеличение воздухообмена помещения. Через мастера-технолога дополнительно запущены вытяжные система GA-011-04V70, CA-011-04V68. Работа приточного вентилятора П3 увеличен с 30Гц до 50Гц. | в процессе
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. Увеличить частоту работы насосов Р-161-0403 и Р-162-0403. | Нет неисправности. | Увеличина уставка по частоте в он-лайн редакторе до 55Гц.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Измельчение. Диагностика CAN-шины на футеровочной машине. |  | Проверена линия, заменили тройник, попытка подключиться CANopen к датчикам. Все безуспешно.
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Очистка мутномеров, и уровнемеров на позиции 0404 и 0406 (сгустители). | Нет неисправности. | Очистка, перезапуска уровнемеров в автоматическом режиме | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин, Нестин | Несправность датчика уровня 030-0402. Показания "0". | После монтажа резины внутри емкости, направляющие поток суспензии после кнельсонов вниз емкости, часть потока попадает в успокоительную трубу через прорезь, нарушая уровень жидкости в успокоительной трубе. Следовательно, у датчика уровня слабый сигнал, с периодической потерей эхо-сигнала. | Через АМС изменены настройки сигнала для устойчивой работы датчика. | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов, Кирилишин | Зависание окна отображения трендов на локальной стацнии оператора флотации (WS13) |  | Выполнен перезапуск службы отображени трендов (выход из системы) | Станция в работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин | Неработает дозатор извести в каскадном режиме. |  | Проверены временные уставки. Перезапущен дозатор извести. Выставлен каскадный режим. Проверена работоспособность. | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов, Кирилишин | Проверка корректности измерения температуры датчиков МШЦ венцовой шестерни | Нет неисправности. | Проверка корректности измерения температуры датчиков МШЦ венцовой шестерни, сравнение показаний на предварительно нагретом с известной температурой предмете, установка датчиков температуры венцовой шестерни в изначальную последовательность, | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Проверка работы ПФ2 на ОФХ после изменения прошивки по задержке открытия клапана сброса давления ЦК | Нет неисправности. | Проверено | В работе
2022-04-01 | Зам.начальника ОАСУТП | Кирилишин | Анализ и подбор комплектации оборудования по модернизации СЦА классификации Au ФК. |  |  | в процессе
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Дефектовка плит фильтр-пресса. | Пробитые плиты | Включение цикла отжима в ручном режиме и поиск дефектных плит. Найдено 2 плиты №54 и №68. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | УЗиОК. Затарщики "криво" сняли мешок, сбился счетчик циклов. | Нет неисправности. | Поправил количество мешков в он-лайне. | Затарка в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение. Некорректные показания на пплотномере mDIT011-0401 и mDIT012-0401. |  | Во-первых не верно расположены значения на мнемокадре. Поправил мнемокадр 0401. Во-вторых не верная калибровка плотномера. На рабочей магистрали плотность показывает 8%-10%.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. АО сушильного барабана №1. | Сработка КТД на конвейере К-011-0801-М1. | Сброс ошибок на сушильном барабане и на Simocode конвейера К-011. Симуляция температур сушильного барабана для "горячего" запуска. Пуск барабана. Контроль параметров его работы. | СБ в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | НППВ. Пропало положение задвижки UV-017-25V2. | Плохой контакт. | Осмотр оборудования. Плохой контакт в КК на модуле Bolid.
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов | Измельчение. Тарировка mDIT011-0401 по фактической плотности (проба с грохота) | Нет неисправности. Некорректные показания. | Переход на шкалу Y, замер плотности, ввод параметров таблицы в прибор. | В работе. На момент замера пробы, показания плотномера совпадают с плотностью пробы.
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов, Кирилишин | Проверка работоспособности сигнализатора верхнего уровня бункера затарки серебренного концентрата LSH-030-0405. | Наросты влажной руды по стенкам бункера, которые перекрыли проход ультразвукового сигнала от передатчика до приемника сигнализатора уровня. | Фторопластовые вставки в патрубках бункера заклинены. Фторопластовые вставки извлечены из патрубков. Патрубки прочищены. Датчики временно установлены без фторопластовых вставок. Проверена работоспособность. Отстроена мощность сигнала передатчика. В ПТК инвертирован сигнал. При наличие сигнала на входе поступает "1", бункер не забит, сигнал "норма". При забивание бункера сигнал перекрывается, на входе "0", в ПТК сигнал "высокий уровень". | В процессе
2022-04-01 | Мастер технолог | Саитов | Проверить показания датчика массы постели и датчика давления гидроблока на золотом сгустителе, так как при плотности 1500 г/л показаний в 43кПа и 43бар на гидлроблоке быть не может. Не хватает плотности. | Нет неисправности. | Проверка показаний датчиков, проверка лога на ЛСУ золотого сгустителя, проверка показаний за предыдущий период времени. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов, Кирилишин | Шеф-монтаж крепежной планки для датчика МТ на ККД | Нет неисправности. | Шеф-монтаж крепежной планки для датчика МТ на ККД | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Саитов, Кирилишин | Проверка работоспособности сигнализатора верхнего уровня бункера затарки серебренного концентрата LSH-030-0405. | Наросты влажной руды по стенкам бункера, которые перекрыли проход ультразвукового сигнала от передатчика до приемника сигнализатора уровня. | Фторопластовые вставки в патрубках бункера заклинены. Фторопластовые вставки извлечены из патрубков. Патрубки прочищены. Датчики временно установлены без фторопластовых вставок. Проверена работоспособность. Отстроена мощность сигнала передатчика. В ПТК инвертирован сигнал. При наличие сигнала на входе поступает "1", бункер не забит, сигнал "норма". При забивание бункера сигнал перекрывается, на входе "0", в ПТК сигнал "высокий уровень". | Датчик в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Настройка параметров сигнализаторов уровня бункеров LSH-031-0801, LSH-032-0801, LSH-033-0801, LSH-034-0801, LSH-035-0801, LSH-036-0801 |  | Настройка параметров сигнализаторов уровня бункеров LSH-031-0801, LSH-032-0801, LSH-033-0801, LSH-034-0801, LSH-035-0801, LSH-036-0801. Проверка работоспособности. | Датчики в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. Зависли тренды на панели операторы ДельтаВ. | Неизвестна. | Произведена перезагрузка панели оператора ДельтаВ Оператора-Флотации. | Панель в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Дозирование реагентов. Не выдает нужный объем насос-дозатор Р-132-0403. | Возможно что-то попало в насос и он засорился. | Насос работает на полную мощность на максимальных оборотах и выдает всего 15л/ч, на самом насосе был расход 26л/ч. Было предложено прочистить данный насос, либо перейти на резервный, т.к. данный насос был горячим. | Насос Р-132-0403 в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Дефектовка плит фильтр-пресса. | Пробитая плита | Включение цикла отжима в ручном режиме и поиск дефектных плит. Найдена 1 плита №26. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение. Отключение клапана VRP-115-0409. |  | Для производства сварочных работ необходимо было оключить калапан.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Дозирование реагентов. Проверка насоса-дозатора Р-132-0403 совместно с технологом фабрики. | Возможно что-то попало в насос и он засорился. | Осмотр оборудования и указание проблем. Произведен переход на Р-133-0403. Показания расхода выровнялись. | Насос Р-133-0403 в работе.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №3. Проверка работоспособности клапанов после подключения. |  | Произведена проверка цепей управления и сигнализации клапанов. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Измельчение. Подключение клапана VRP-115-0409. |  | Подключение клапана после завершения сварочных работ. | Клапан в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Дозирование реагентов. Авария насоса-дозатора Р-133-0403. | Ошибка. Барабан вышел из строя. Требуется заменить барабан. | Произведена очистка контактов на барабане. Пуск насоса. | Насос Р-133-0403 в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Отказ насосов Р-011-0405 и Р-012-0405. | Нажата аварийная кнопка. | Осмотр насосов и ПЧ в ПСУ. По сообщениям в ПСУ выяснилось, что была нажата аварийная кнопка. | Насосы в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Проверка нуля датчиков загазованности QIT01-010-0408, QIT02-010-0408. |  | Продувка датчика смесью воздуха, проверка нуля датчиков загазованности QIT01-010-0408, QIT02-010-0408. Завышения нуля QIT01-010-0408 на 0,2. Завышения нуля QIT02-010-0408 на 1,38. Скорректирован показания нуля. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Нестин, Черепанов |  |  | Передача вахты, организация работчего места в помещении АСУ в АБК | выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Нестин, Черепанов | Ошибка по датчику поворота крана перефутеровочной машины |  | Закачка ПО для работы с CAN-bus, изучение ПО | в процессе
2022-04-01 |  | Кирилишин | Ложные срабатывания сигнализатора уровня бункеров LSH-034-0801. |  | В настройках увеличен уровень сигнала. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Реагентное отделение. Демонтаж датчика загазованности QI01-010-0408. Настройка его. | Необходима калибровка. | Демонтаж датчика для калибровки настройки параметров в слесарной мастерской. | Датчик калибруется.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | ККД. АО дробилки по температуре ТТ404. | Обрыв датчика ТТ404. | Осмотр оборудования. Проверка клеммных соединений. Обнаружен
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Фи.Ск.Au, Ag. ТО шкафов управления. | Нет неисправности. | Техническое обслуживание шкафов управления MRC-F-010-0405, MRC-F-020-0405, MRC-F-011-0405, MRC-F-030-0405
2022-04-01 |  | Кирилишин | Сигнализатор загазованности QIT02-010-0408. Настройка параметров. |  | Подключение датчика к ноутбуку по RS-485. Программа не видит данный тип сенсора. Необходима другая версия ПО.
2022-04-01 |  | Черепанов | Ложные срабатывания металлодетектора на заклепки | Тряска и смещение датчика залепок ленты | Демонтаж, изготовление нового кронштейна | выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Нестин, Кирилишин | Останов конвейера №1 по ошибке УПП - "останов по терм. защите двиг." | переключение питания сети ККД на питание от генератора. Неправильная фазировка сети. | После перефазировки подключения к генератору всё оборудование ККД запустилось в нормальном режиме. | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин | Сильное колебание расхода FIT03-020-0403. |  | Расход самотечной незаполненной трубы, мгновенные значения сильно прыгает. Согласно трендам расход работает в таком режиме. В DeltaV установлена "постоянная времени фильтра" 30 сек. | В работе
2022-04-01 |  | Черепанов | Ложные срабатывания металлодетектора на заклепки | Тряска и смещение датчика залепок ленты | Монтаж и проверка датчика заклепок | выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Черепанов | подготовка к ППР |  | обследование точки установки уровнемера LT-030-0402, бункера СДКР | выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Востанавление работоспособности сигнализатора уровня LSH-030-0405. |  | Переточенные фторопластовые вставки забраны у токаря. Установлены на место. Выполнена настройка параметров сигнализатора уровня. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Нестин, Черепанов | ошибка датчика поворота крана футеровочной машины |  | диагностика неисправности | в процессе
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин | Некорректные паказания уровеня 040-0408. |  | Проверена эхограмма. Откорректирован mapping. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Измельчение. Футеровочная машина. | Датчки угла поворота крана. | Попытка изменить настройки датчика в CANopen. Скачивание нескольких ПО для работы.
2022-04-01 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП №3. Авария коретки мойки. | Погнут кронштейн крепления индуктивных датчиков. | Установка кронштейна в правильное положение. Были вызваны Механики для производства сварочных работ. Приварили кронштейн к раме мойки. Регулировка индуктивных датчиков и болтов на плитах. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Мороз | Гравитация. Останоновка 1 концентратора Нельсона. | Недостаточный поток на флюидизацию. | Калибровка регулирующего клапана | Клапан в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин | Недостоверные показания уровня LIT01-010-0402. | Датчик уровня забит грязью. | Проверена эхограмма. Отправлен дежурный КИП на датчик. После протирки датчика снова проверена эхограммма. Датчик вышел на показания. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Черепанов, Мороз | Ложные срабатывания металлодетектора на заклепки | Тряска ленты | Перенос датчика ИБВ металлодетектора в зону валков конвейера | выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Мороз | Отсутствие сигнала от сигнализатора уровня LSH-030-0402. |  | Проверено подключение датчика. Прозвонка кабеля. Настройка датчика. | Датчик в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Черепанов | Ошибка по датчику поворота крана перефутеровочной машины | отказ датчика угла поворота | Прошивка датчиков (baud rates), перезаделка разъема шлейфа датчика, монтаж и переинициализация нового датчика в системе, проверка и калибровка датчика | выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Мороз | Гравитация. Останоновка 1 концентратора Нельсона. | Недостаточный поток на флюидизацию. | Вызвали механиков для проверки хода штока после пневмопривода. Изношен переходник между пневмоприводом и штоком заслонки. Механики вместо него поставили металлические пластины. | Клапан в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин, Мороз | Останов конвейера номер 13 | Ошибка 7583. Отказ блока на стороне сети. | Диагностика цепей постоянного тока, диагностика электрический слаботочных цепей | В работе
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин, Мороз | Мнемосхема измельчения. Часовки. В 7 знак каждого знака записывался 0, а 6 знак округлялся. | На ячейках данных стоял тип float | Поменял тип данных на 32 беззнаковый и прогрузил модуль | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Мороз | Ревизия клапана промывки уровней 080-0403 и 090-0403. | Клапан забит грязью из-за грязной воды. | Ревизия клапана промывки уровней 080-0403 и 090-0403. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Черепанов | Ложные срабатывания металлодетектора на заклепки | Тряска ленты | проверка и настройка порогов, мониторинг работы | в процессе
2022-04-01 | мастер-технолог | Черепанов, Кирилишин | проверить расходомер FIT-020-0403 | колебания расхода | проверка настроек расходомера, изменение шкалы прибора и в DV | выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Мороз | Обновление мнемосхем "Дозирование Химреагентов" на операторских станциях | Клапан забит грязью из-за грязной воды. | Ревизия клапана промывки уровней 080-0403 и 090-0403. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Формирование планового графика ТО для ЛСУ и КИПиА ЛСУ. |  | График формируется. | Выполняется.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Реагентное отделение. Калибровка и настройка датчика. Монтаж датчика загазованности QI01-010-0408 на место. | Необходима калибровка. | В датчике изменены еденицы измерения и диапазон измерения 0 - 47 мг/м3. Так же изменен диапазон в модуле управления, модуль прогружен. Демонтаж датчика для калибровки настройки параметров в слесарной мастерской. Датчик откалиброван поверочной смесью. В нормальном состоянии выдает значение "0", но ток приходит 8мА. Токовая петля калибровке не поддается. | ????
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Реагентное отделение. Демонтаж датчика загазованности QI02-010-0408. Калибровка и настройка его. | Необходима калибровка. | В датчике изменены еденицы измерения и диапазон измерения 0 - 47 мг/м3. Так же изменен диапазон в модуле управления, модуль прогружен. Датчик откалиброван поверочной смесью. Демонтаж датчика для калибровки настройки параметров в слесарной мастерской. Датчик в работе, замечаний нет. | Датчик в работе.
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Отделение гравитации. Регулярные АО 1-го концентратора. |  | Произведена калибровка клапана-регулятора Burkert. Осмотр линий флюидизационной воды. Перед расходомером стоит ручной шаровый кран. Выявлено, что при повороте ручки ШК в открытое положение, сам шаровый механизм не до конца открывается, приходится ручку смещать чтобы поймать полсностью открытое положение. Для устранение данной проблемы требуется замена данного ШК. | Концентратор в работе.
2022-04-01 |  | Черепанов, Мороз, Кирилишин |  | нет неисправности | подготовика к ППР 30.04 | в процессе
2022-04-01 | нач.ОАСУТП | Черепанов | Ложные срабатывания металлодетектора на заклепки | пропуск заклепок датчиков ИБВ | определение мер по устранению совместно с Север-Минералс | выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Черепанов, Мороз, Кирилишин | Датчики загазованости QIT01-010-0408, QIT02-010-0408. Перекалибровка датчиков, настройка. |  | Датчики откалиброваны на 0-47 мг/м3. | В работе
2022-04-01 | главный технолог | Черепанов | не работает рантайм на АРМ WS10 | сброс настроек видеокарты | настройка параметров мониторов, перезапуск рантайм | выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Мороз, Черепанов | ФП1 Золото. Медленно нагнетается давление закачки суспензии + ток двигателя при закачке болше, чем обычно. | Износ двигателя | Заявка ушла к Sever Minerals | в процессе
2022-04-01 | Мастер технолог | Мороз | Гравитация. Останоновка 1 концентратора Нельсона. | Недостаточный поток на флюидизацию. | Замена механиками шарового исполнительного механизма на зслонку типа "бабочка". Калибровка регулирующего клапана. Автонастройка коэфициентов ПИД-регулятора. | Выполненно
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Реагентное отделение. Калибровка газоанализатора QI-010-0408 |  | Проверка "0" датчика. | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | ККД. Ревизия шкафа контроллера в ПСУ ККД продувка |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | ККД. Ревизия очистка шкафа АСУТП DeltaV. |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | ККД. Ревизия очистка ШУ железоуловителя. |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | ККД.Ревизия очистка ШУ металодетектора |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | ККД. Ревизия очистка ШУРФ СКДР |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Мастер смены | Лупандин | Гравитация. QC-010-0402 регулятор подачи воды не корректная работа. | Сечение вала задвижки меньше сечения переходного квадрата в позиционере | Установлен вкладыш на вал задвижки. Калибровка регулятора | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | ККД. Замена датчика температуры на щековой дробилке поз. ТТ404-0301 | Выход из строя | Установили новый датчик | В работе
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Аппаратная. Очистка внешнего блока кондиционера серверной. |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Фи.Ск.Au. ТО шкафа сушильного барабана №1 и ШУ горелки. |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Формирование планового графика ТО для ЛСУ и КИПиА ЛСУ. |  | График сформирован, отправлен в службу АСУ ТП для консолидации. | Выполняется.
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин | Гравитация. Отключение клапанов пульподелителя. |  | Отключение пневмотрубки и датчика положения клапанов пульподелителя для снятие и ревизии клапанов службой ГМ. | Клапана отключены.
2022-04-01 | Плановые работы | Мороз | Измельчение. Ревизия шкафа управления МПСИ. |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Гравитация. Ревизия ШУ клапанами пульподелителя (продувка, протяжка клемм, мытье шкафа снаружи от грязи) |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Черепанов | нет доступа к датчикам заполнения бункера питателя СКДР | закрыт ограждением | сделан проем в ограждении для доступа к датчикам и термобоксам | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Мороз | Измельчение. Ревизия шкафов управления ЗРА насосов. |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Гравитация, датчик уровня LIT-030-0402. Подготовка к переносу успокоительной трубы (перемонтаж кабеля, переподключение) |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | СКДР. Ревизия ШУ аспирацией (продувка, протяжка клемм) |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Отделение измельчения. Ревизия ШУ весов (продувка, протяжка клемм) |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Отделение измельчения. Ревизия ШУ маятникового пробоотборника (продувка, протяжка клемм) |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Отделение измельчения. Ревизия сетевого шкафа LC-010-0302 (продувка, протяжка клемм) |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Мороз | Отделение измельчения. Ревизия ШУ пробоотборника АР-010-0401 (продувка, протяжка клемм) |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Механик фабрики | Черепанов | ошибка и отключение футеровочной машины по датчику положения внутренней балки | не выяснено | проверка, мониторинг показаний датчиков | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Гравитация. Ревизия шкафа управления автоматикой ЗРА. |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Мороз | Измельчение. Ревизия датчиков уровня зумпфов. |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Черепанов | Отказ резервирования ПЛК №4 | потеря конфигурации резервирования | проверка и восстановление, прогрузка ПЛК, тестирование перехода на резерв | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Гравитация. Ревизия ШУ, клеммных коробок, пневмораспределителя ГЛФ (продувка, протяжка клемм, мытье шкафа снаружи от грязи). |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин | Гравитация. Ревизия ШУ концентраторов (продувка, протяжка клемм, мытье шкафа снаружи от грязи) |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Мороз | Проверка состояния ПЧ 1 энергоблока 1 этажа. Сброс ошибок с ПЧ. |  | Восстановление болокировочной перемычки. | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Кирилишин | Гравитация. Подключение клапанов пульподелителя. |  | Подключение пневмотрубки и датчика положения клапанов пульподелителя после снятие и ревизии клапанов службой ГМ. | Клапана отключены.
2022-04-01 | Плановые работы | Кирилишин, Черепанов | Гравитация. Настройка, калибровка и проверка местного управления клапанами пульподелителя |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Инженер АСУ ЮВГК | Мороз | Фиксация параметров (Блокировочных и алармов) на МШЦ и МПСИ перед прогрузкой панелей управления. |  | Сделал фото с панелей управления МШЦ и МПИСИ | Выполнено
2022-04-01 | Плановые работы | Мороз | Анализ схемы управления дизельными насосами 0416 |  | Анализ схемы управления дизельными насосами | В процессе
2022-04-01 | Плановые работы | Черепанов | Доработка ПО управления клапанами пульподелителя в DV, проверка регуляторов в разных режимах, прогон в АВТ с симуляцией |  | Техническое обслуживание | Выполнено, без замечаний
2022-04-01 | Плановые работы | Лупандин | Подготовка к пуску ОФ. Выполнение работ согласно графика.
2022-04-01 | Плановые работы | Мороз | Проверка уставок и блокировок после прогрузки панелей МШЦ и МПСИ |  | Техническое обслуживание | Выполнено
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин, Мороз | Помещение воздуходувок. ТО клапанов воздуходувок. |  | Проверка работоспособности байпасного клапана и клапана всаса на воздуходувке №2. Калибровка клапанов на воздуходувке №1. Переход с воздуходувки №1 на воздуходувку №2. | Воздуходувка в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Гравитация. Нет конечного положения "Открыто" VCP-033-0402. | Вышел из строя ИДП. | Замена ИДП.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | КООВ. Авария в шкафу ШУ Н19. | Ошибка по перегереву, проблема с прошивкой | Осмотр оборудования. Сброс ошибки. Необходима настройка ПИД регулирования работы насоса. Слишком малый гестерезис. Насос постоянно находится в работе. | Насос в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au ФП №2. Нет готовности насоса отжима Р-041-0405. |  | Сброс ошибки на ПЧ в ПСУ и на панели оператора. Запуск ФП в работу. | ФП в работе.
2022-04-01 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. АО сушильного барабана №1. | Потеря связи контроллера А0200 с Scalance X106-2 | Очистка контактных соединений, проверка целостности разьема. Восстановление связи. | Барабан в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Аварийный останов сушильного барабана №1. |  | Симуляция температур. Запуск сушильного барабана №1 в автоматическом режиме. | в работе
2022-05-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Зависания АРМ мастера-технолога. |  | Перезагрузка АРМ. | в работе
2022-05-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Останов сушильного барабана №1, из-за ремонта КФЕ. |  | Симуляция температур. Запуск сушильного барабана №1 в автоматическом режиме. | в работе
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Недостоверная работа клапана VCP-408-0409. | Перепутаны подключение пневмотрубок. | Пневмотрубки переподключены верно. Проверена работа задвижки по месту, и с ПТК. | в работе
2022-05-02 | Сушильщик | Мороз | Суш барабан 1. Отключение горелки: посторонний свет в камере. | Догорание топлива после стадии горения | Сброс ошибки. Запуск горелки. | Клапаны отключены.
2022-05-02 | Фильтровальщик Au | Мороз | ФиСК, золото 1. Слишком влажный продукт. |  | Фильтрование 3. Изменение регулировочного давления с 5.5 бар до 6 бар. Отжим с 8.2 бар до 8.5 бар. Изменения занесены в журнал изменения уставок. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Черепанов | Недостоверные показания LIT-020-0407 | Неустойчивая работа сенсора на малых дистанциях | Перезапуск определения дистанции сенсором | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз, Черепанов | Остановка горелки СБ-1 по датчику пламени | Ложные сработки датчика, вероятно остаточное горение после прекращения подачи топлива | Сброс ошибок, перезапуск, проверка работы горелки | выполнено
2022-05-02 | Фильтровальщик Au | Мороз | ФиСК, слишком влажный продукт на линии Au-1. | Вероятно недостаточный отжим, медленный выход на максимальное давление (*ФП1- 115с, ФП2- 180с) | Изменение уставок отжима, анализ трендов | В процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз, Черепанов | Сушильный барабан 1. Обследование горелки на предмет наличия утечки ДТ, проверка и переориентирование сенсора пламени | Утечки нет | Сушильный барабан 1. Обследование горелки на предмет наличия утечки ДТ, проверка и переориентирование сенсора пламени | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Дефектовка плит фильтр-пресса. |  | Включение цикла отжима в ручном режиме и поиск дефектных плит. Все плиты целы. | ФП в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Дозирование реагентов. Не выдает нужный объем насос-дозатор Р-126-0403. | Изменена скорость насоса. | Произведено масштабирование скорости насоса. Выход насоса на нужную подачу реагента. | Насос Р-126-0403 в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Гравитация. Зависание показаний уронемера LIT-030-0407. | Засимулирован параметр. | Кто-то в 11:00 поставил симуляцию данного параметра.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. К-010. Изменение нижнего предела работы привода конвейера. |  | Изменен предел работы с 5Гц до 4Гц. | К-010 в работе
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Дозирование реагентов. Не работает в каскаде насос Р-041-0403. |  | Настройка каскадного режима. Пуск в работу насоса. | Насос в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. Не работает трекболл на промышленном компьютере. | Подклинивание подшипников. | Разборка панели и демонтаж трекболла. Чистка внутренностей. При осмотре выявили проблему подклинивания подшипников на осях валиков вертикального и горизонтального перемещения. Данные подшипники закрытого типа и не ремонтопригодны. Необходима замена данных подшипников.
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | ККД. Не корректные показания датчиков температуры подшипников щековой дробилки ККД. | Не верно настроены диапозоны измерения было -50+150, а датчики -60+250. | Правильная настройка АЦП датчиков Согласно датчикам. И на АРМ оператора | В работе
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | ФИсК. Потеря сенсора во вторичном преобразователе DI-010-0405 | Наводки в кабеле | Прокладка кабеля | В работе
2022-05-02 | нач. ОАСУТП | Черепанов | подготовить еженедельный отчет для ПМИ | нет неисправности | создание шаблона DV Reporter и отчета, выгрузка данных | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Питатель СКДР. Не задается частота в 53 ГЦ. Максимум 50Гц. | Сбилась настройка в DeltaV после перезагрузки контроллера в ППР | Настройка для питателя восстановлена | В работе
2022-05-02 | Мастер реагентов | Черепанов | Изменить диапазон заправки Е-112 для поддержания уровня не менее 75% |  | Настройка параметров работы Р-021-0408 | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Гравитация. Останов P-032-0402. | Плохой контакт в ПМУ насоса P-032-0402 | Проверка аварийных сообщений в DeltaV и ПЧ. Осмотр ПМУ. При открытии крышки ПМУ насос встал. Информация о плохом контакте в ПМУ передана электрикам. | В работе
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Измельчение. VCP-050-0401 не открывается | тяжелый ход клапана | тяжелый ход клапана. | В работе
2022-05-02 | Зам.нач. ОАСУТП | Кирилишин | Работы на КООВ. Монтаж и подключение кабельных линий на четвертую ступень очистки. |  | Прокладка кабеля | В работе
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | ФИсК. Некорректное отображение плотности DI-010-0405 | Забивка патрубков. | Прочистка патрубков | В работе
2022-05-02 |  | Мороз, Черепанов | получить ЗИП у энергетиков |  |  | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз, Черепанов | Реагентное отделение. Насос P-041-0408 не включается в каскаде. |  | Прогрузка модуля насоса | В работе
2022-05-02 | Мастер технолог | Черепанов | Флотация Au. Расходомер FI-032-0403 показывает значения на пустой трубе. |  | В AMS активирован параметр пустой трубы. | В работе
2022-05-02 | нач. ОАСУТП | Черепанов | выгрузка данных по pH-метрам за 2 мес |  | подгрузка базы истории из глубоких архивов, экспорт данных в табличном виде | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Дозирование реагентов. Насос Р-041-0403 уходит в ошибку. |  | Настройка каскадного режима. Пуск в работу насоса. | Насос в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Корректировка параметров. | Нет неисправности. | Изменена уставка давления отжима с 8.4бар до 7.9бар | ФП в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Корректировка параметров. | Нет неисправности. | Изменена уставка давления отжима с 7.9бар до 8.4бар | ФП в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Корректировка параметров. | Нет неисправности. | Переход ФП на серебро. | ФП в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Дозирование реагентов. Насос Р-041-0403 уходит в ошибку. | Перегрузка по току насоса. | При детальном разборе трендов, обнаружил резкое возрастание тока во время работы насоса, в следствии чего Simocode останавливает насос по высоку току. Возможно что-то попадает в насос, либо подклинивает сам насос. | Насос в работе.
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Измельчение. VCP-050-0401. | Не корректная работа пневмораспределителя в шкафу САВ-020-0401. | Дальнейший осмотр трендов дал понять, что повышение токов насоса происходит из-за медленно открывающейся задвижки VCP-050-0401. Произведен осмотр задвижки, откинуты управляющие воздушные магистрали и проверен ход запорного механизма, он ходит без усилия. Далее был проведен осмотр шкафа управления САВ-020-0401. Почищен каплесборник и заменен пневмораспределитель задвижки на резервный. Задвижка стала открываться лучше. Проверена работоспособность в режиме каскад. | Клапан в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Корректировка параметров. | Нет неисправности. | Переход ФП на золото. | ФП в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Оператоская. Завис АРМ Мастера-технолога. | Неизвестно. | Перезагрузка панели оператора.
2022-05-02 | ТВСиК | Черепанов | некорректная работа сумматора расхода FIQ-010-05V1 |  | корректировка и прогрузка модуля | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз, Кирилишин | Некоректная работа насоса дозатора извести Р-040-0401. | Разобрана схема питания. Заклинен редуктор шнека. | Собрана схема питания насоса. Проверены работоспособность и настройки частотника и Charm. Проверено напряжение на клемах двигателя. Дежурным электриком откинут двигатель от шнека, двагатель работает. Шнек не вращается по механике. Информация передана механикам. | Информация передана механикам.
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление отчета за апрель-22 | в процессе
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Добавление пользователя: слесарь КИПиА в DeltaV |  | Добавление пользователя: слесарь КИПиА в DeltaV | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Насос P-082-0403. Узнать причину останова в 8:07 | Был нажат аварийный стоп | Просмотр ошибок в логах ПЧ | выполнено
2022-05-02 | Зам.нач. ОАСУТП | Кирилишин | Работы на КООВ. Монтаж и подключение кабельных линий на четвертую ступень очистки. |  | Прокладка кабеля | В работе
2022-05-02 | Оператор КООВ. | Кирилишин | Неверная работа дренажных насосов. |  | Проверена работа дренажного насоса №4. Насос включается по достижению нижнего уровня. (должен включатся по достижению верхнего уровня, отключатся по достижению нижнего уровня). В автоматическом режиме дренажный насос №4 управляется через реле 12 и 13. Самоподхват сделан через Сименс Лого. Самоподхват включается при достижение нижнего уровня (после включения реле 12)
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | FIT-081-0405 осмотр датчик | Обрыв на линии. | Заявка по поиску обрыва передана в службу КИП | В процессе
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Сбор информации о новой линии подачи БКК в гидроциклон |  | Сбор информации о новой линии подачи БКК в гидроциклон. | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Сделать скриншот с акрана АРМ и отправить на СТРОМ сервер |  | СКРИНШОТ сделан | выполнено
2022-05-02 | Энергетик Ромашкин | Мороз | Отделение флотации. Передать информацию о работе вентеляций 11V62 и 12V62 реагентного отделения |  | Просмотрены графики работы, информация передана | выполнено
2022-05-02 | нач. ОАСУТП | Черепанов | предоставить данные Полиметалл |  | выгрузка глубоких архивов, экспорт истории по флотации за 2 мес в табличном виде (DV Reporter) | выполнено
2022-05-02 | Зам.нач. АСУТП | Лупандин | КООВ. Некорректная работа дренажных насосов по уровню воды в приямке. | Обнаружена ошибка в подключении электродов | Произведен осмотр оборудования и полевой схемы подключения электродов. Изучение РЭ по подключению электродов. Переподключение электродов в ШУ. Произведена настройка и конфигурирование FWT325 Преобразователя для датчика предельного уровня. Переподключение и настройка произведена на всех дренажных насосах. | Дренажные насосы в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au ФП№1. Корректировка уставок. |  | Изменена уставка блокировки по мин уровню в емкости суспензии с 22% до 26%. | ФП в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Сгущение хвостов. Не опусаются граблины на сгустителе. |  | Увеличена уставка момент 1 до 45бар и момент 2 до 55бар. Граблины пошли вниз. Дана консультация аппаратчикам по уставкам, какая уставка и за что отвечает. | Сгуститель в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. Жалобы о якобы не правильной работе уровнемера на емкости Е-090-0403. |  | Произвел осмотр уровнемера. При значении 102% был перелив емкости. При значении 98% перелив отсутствовал. Произвел замер рулеткой расстояния до поверхности и сравнил с показаниями на уровнемере, различие в 10мм считаю не критичным, погрешность измерения датчика+рулетки+мое зрение. | Уровнемер в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. Не корректные показания уровнемера на емкости Е-080-0403. |  | Промыт уровнемер. | Уровнемер в работе.
2022-05-02 |  | Черепанов |  |  | Составление, соласование и правка отчета за апрель-22 | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Мороз | залипает кнопка (пуск) на затарке серебра | не обнаружена, работает в штатном режиме | проверка кнопочного поста | выполнено
2022-05-02 | Зам.нач. ОАСУТП | Кирилишин | Работы на КООВ. Монтаж и подключение кабельных линий на четвертую ступень очистки. |  | Прокладка кабеля. Разделка и подключение кабелей. | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Мороз | Добавление прав доступа к AMS слесарю КИПиА |  | Добавление прав доступа к AMS слесарю КИПиА | выполнено
2022-05-02 | мастер реагентного | Мороз | Запуск резервного насоса P-042-0408. До этого не эксплуатировался. |  | Проверка работы насоса от оператора, от ПМУ, в каскадном режиме. | выполнено
2022-05-02 | мастер реагентного | Черепанов | скачок расхода в 6:30 после Р-143, резкое падение уровня в Е-112 | возможно постороннее воздействие на механический задатчик нагрузки | снятие трендов, анализ, пробный пуск Р-143 | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Мороз, Кирилишин | В ППР переназначить адрес Simocode (ПСУ, 5.P-080-0302). Ячейку не включать, а то пропадет связь (ПСУ, 6.Резерв - P-080-0302 сейчас на этом месте). |  | Сделать в ППР | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Мороз, Кирилишин | Осмотр КООВ | неисправности нет | Осмотр КООВ | выполнено
2022-05-02 | мастер-технолог | Мороз | Ошибка насоса P-102-405 | По месту проводились работы по затяжке болтов на фланце. Возможно была нажата аварийная кнопка. | Сброс ошибки. | Насос в работе
2022-05-02 | инженер КИП | Черепанов | ложная сработка по верхнему уровню при пуске дренажных насосов КООВ | некорректная передача данных от ПЛК КООВ | проверка регистров по уровням дренажных приямков, алармов в модулях | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au ФП№1. Корректировка уставок. |  | Изменено время просушки.
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Фи.Ск.Au. Проверка правильности показаний манометров. |  | Проеврка правильности показаний манометров по воздуху на ФП Au путем монтажа в систему датчика. Так же проверена тарировка редукторов на линии просушки.
2022-05-02 |  | Кирилишин, Черепанов | отказ GA-011-04V62 | износ п/ш, заклинивание крыльчатки | проверка ЧП и приводов по вентиляции 62 и 59 | выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов | формируется сдвигающийся гап в исторических данных каждые сутки |  | чистка исторической базы contHist, синхронизация архивов, настройка параметров базы | выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов | план на ППР |  | составление плана работ на ППР | выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов | отработать пункт из ППР при останове линии клапана 0408-0409 |  | проверка клапана VCP-0408-0409 (дист/мест), концевики | выполнено
2022-05-02 |  | Кирилишин | Оформление заявки, получение на складе шкафа и оборудования для приточной вентиляции №2 ККД |  | Оформление заявки, получение на складе шкафа и оборудования для приточной вентиляции №2 ККД | выполнено
2022-05-02 |  | Кирилишин | Демонтаж и монтаж шкафа для приточной вентиляции №2 ККД. Переподключение кабельных линий. |  | Демонтаж и монтаж шкафа для приточной вентиляции №2 ККД. Переподключение кабельных линий. | В процессе
2022-05-02 |  | Черепанов |  |  | составление табелей на персонал за 02-08.05 | выполнено
2022-05-02 |  | Мороз | ФП Хвосты. Изучение причины останова маслостанции. | Выбило автомат цепей управления | При следующем останове необходимо прозвонить жилы между собой, промегерить между собой | выполнено
2022-05-02 |  | Мороз | ФП Хвосты. Останов маслостанции зажима. | Выбило автомат цепей управления | Жилы прозвонены между собой и промегерены. На 2ух жилах присутствуют, наведенные 110В и 55В. Согласован временный останов для переобвязки цепи управления. | В процессе
2022-05-02 |  | Мороз | ФП Хвосты. Останов маслостанции зажима. |  | Переобвязка цепи управления. Поставили внутри шкафа МСС автомат и запитали от него цепь управления маслостанцией. | выполнено
2022-05-02 |  | Мороз | ФП Хвосты. Останов маслостанции открытия поддонов. | Выбило автомат цепей управления | Замена автомата | выполнено
2022-05-02 |  | Мороз | Хвосты. Не запустился насос гидроподпора P-53-0409 | Низкое давление. | После набора давления насос запустился | выполнено
2022-05-02 |  | Мороз | ФП Хвосты. Останов маслостанции открытия поддонов. | Выбило автомат цепей управления | Пуск контактора через промежуточное реле | выполнено
2022-05-02 | Фильтрация хвостов | Мороз | ФП Хвосты. Останов маслостанции открытия поддонов. | Выбило автомат цепей управления | Поставили еще дополнительный автомат перед симокодом, чтобы уменьшить схему для выявляния проблемы. | выполнено
2022-05-02 | мастер-технолог | Мороз | Останов фабрики | Пропало электропитание фабрики | проверка и подготовка к пуску | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Станция флоккулянта. Не работает насос PU-112-0404. |  | Насос Ag вывели в ремонт, поэтому требовалось чтоб работал основной и резервный насос Au. Запуск насоса в ручном режиме от ПЧ. | Насос в работе.
2022-05-02 |  | Кирилишин | Перемонтаж и переподключение кабельных линий приточной вентиляции №2 ККД. |  | Перемонтаж и переподключение кабельных линий приточной вентиляции №2 ККД. | В процессе
2022-05-02 | Мастер ОФХ | Лупандин, Черепанов | ОФХ. ФП №1. АО маслостанции зажима. | Выбивает автомат цепей управления | Приведение схемы в исходное состояние. Монтаж доп. АВ для Simocode. Монтаж индивидуальных "нулевых" проводников для Simocode. Пуск ФП в работу | ФП в работе.
2022-05-02 | Технолог фабрики | Лупандин | Станция флоккулянта. Проверка сработки клапана XV-112. |  | Проверка сработки клапана после приготовления флоккулянта по уровню в баке дозирования. Клапан открывается при "низком" уровне в баке дозирования. | Станция в работе.
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | составление и согласование плана на ППР 14.05 | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин, Черепанов | Флотация. Недостоверные (нулевые) показания расхода по FI03-020-0403 | Внутренняя ошибка прибора | Диагностика и сброс ошибки. Настройка EPD и fault state | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Флотация. 2-я серебряная перечистка, машина 2. Недостаточная подача воздуха на флотомашину при 100% открытой задвиже |  | 1. В последний ППР перешли на Воздуходувку1. Возмоно ее производительность чуть меньше. На байпасной задвижке подрегулировали упор на закрытие (т.к. положение задвижки было -4.9%). | Нужно понаблюдать за расходом воздуха на флотомашину. Стало ли его больше.
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Хвосты. Останов конвейра 12. |  | Изначально вставал по кабель-троссовому датчику. Далее при отсутствии блокировок пропало разрешение на запуск. После перезагрузки модуля в DeltaV разрешение появилось. | В работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Расходомер FI-172-0403 не отображает показания в DeltaV | показания зависли | Перезагрузка CHARM | В работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | 1ый золотой ФП. Потеря связи с ПЧ каретки. |  | Протяжка контакта. Перезагрузка ПЧ. | В работе.
2022-05-02 | Зам.нач. ОАСУТП | Лупандин, Черепанов | Помещение воздуходувок. Не достаточный расход воздуха на воздуходувке СА-011-0412 | забитые фильтры на заборе воздуха | Осмотр оборудования и проверка режима работы воздуходувки, выявлено сильное загрязнение ВОУ воздуходувки. Датчик давления на фильтре показывает "0". При проверке настроек датчика, выяснилось, что не правильно задан диапазон измерения. Правка шкал и прогрузка в DV, настройка алармов по разрежению | выполнено, расход воздуха увеличился
2022-05-02 |  | Кирилишин | Перемонтаж и переподключение кабельных линий приточной вентиляции №2 ККД. |  | Перемонтаж и переподключение кабельных линий приточной вентиляции №2 ККД. | В процессе
2022-05-02 | Зам.нач. ОАСУТП | Черепанов | нулевые показания разрежения на всасе воздуходовок СА-010/011-0412, проверить тренды |  | выгрузка глубоких архивов, тренды по датчикам Р | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов | подготовка к ППР |  | анализ схем, проработка решения по насосам ДТ 0416 | в процессе
2022-05-02 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ. ФП №1. АО маслостанции зажима. | Вышел из строя контактор Siemens | Шла команда от Simocode на контактор маслостанции зажима, но ничего не происходило. В наглую подал фазу на катушку контактора - не сработал. Произведена замена контактора и монтаж дополнительного промежуточного реле. Пуск ФП в работу. | ФП в работе.
2022-05-02 | Зам.нач. ОАСУТП | Черепанов | создать сумматоры расхода по входным линиям НППВ |  | добавлены модули управления по вычислению суммарного расхода | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Суш. Барабан номер 1. Уменьшить разряжение внутри барабана. | Быстрый отток горячего воздуха из барабана. | Уменьшение уставки рязряжения внутри барабана с -0.25 до -0.15 мБар | Выполнено
2022-05-02 | Мастер ОФХ | Мороз | Плотномер не корректно показывает плотность. |  | Перешли на шкалу Y. Откалибровали плотномер. Плотность воды и частоту излучения через воду оставиль старой. | Выполнено
2022-05-02 | Инициатива | Мороз | Починил контактор Simocode | Обгорел контакт | Разборка контактора, пайка, проверка | Выполнено
2022-05-02 | Зам.нач. ОАСУТП | Черепанов | создать сумматоры расхода по входным линиям НППВ |  | доработана графика DV, прогружена в сеть АСУТП | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Насос Р-051-0401 в каскаде не выдает нужный расход (50 г/т). |  | Настройка каскадного режима работы насоса. Корректировка ПИД регулирования. | Насос в работе.
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | сделать табели РВ на персонал за 02-08.05 | выполнено
2022-05-02 | пановые работы | Кирилишин, Черепанов |  |  | обследование сетевого оборудования, ЛВС АСУТП | выполнено
2022-05-02 | пановые работы | Кирилишин | Отсутствие напряжение на вводе №2 шкафа САВ-010-0301 |  | Перемонтаж кабельной линии. Определение со СГЭ точки подключение. Разделка и подключение кабеля в шкафу САВ-010-0301. Подключение ДЭ кабеля на автомат QF16 в сборке МСС-030-0301. Включение ввода №2 в работу. Проверка работоспособности. | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов | ложные сработки датчика клепок металлодетектора |  | изучение характеристик, подбор датчика с большой зоной сработки и чувствительностью | выполнено
2022-05-02 | Зам.нач. ОАСУТП | Лупандин | Реагентное отделение. Калибровка датчика загазованности QI02-010-0408 |  | Калибровка датчика. | Датчик в работе.
2022-05-02 |  | Кирилишин | Перемонтаж и переподключение кабельных линий приточной вентиляции №2 ККД. |  | Перемонтаж и переподключение кабельных линий приточной вентиляции №2 ККД. ПНР и настройка. | В процессе
2022-05-02 | Зам.нач. ОАСУТП | Черепанов | вывести в SCADA данные с сумматоров расходомеров линий НППВ по входу и выходу |  | сверка и прописка регистров Modbus в ЛСУ и DV, добавление модулей управления, доработка и прогрузка графики, синхронизация сумматоров DV с полем | выполнено
2022-05-02 |  | Лупандин, Кирилишин | Отключение насоса регенерации пресс-фильтра серебра по ошибке. |  | Ошибка симакода - перегрузка двигателя на 120%. Насос работал на 34 А (номинал двигателя 28,8 А). Сообщено ДЭ и механикам. Выявлено, что на насосе механически выставлено повышенное давление работы насоса. Механиками выставлено номинальное давление работы насоса. Рабочий ток насоса уменьшился до 25-26 А. Насос регенирации в работе. | Насос регенерации в работе.
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | ОФХ. Авария по маслостанции ПФ№3 | Перегрузка по току | Передано энергетикам и механикам | Выполнено
2022-05-02 | мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Авария по маслостанции ПФ№3 | Перегрузка по току | Проверка работы электромагнитных клапанов в системе гидравлики маслостанции. Управляющий сигнал доходит до катушки, катушка магнитится | Выполнено
2022-05-02 | энергетик | Мороз | ОФХ. Замена двигателя привода маслостанции ПФ-3 |  | В симокоде установил уставку по току. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | УОВ. Уровнемер LIT-010-0409 - не коректные данные. | Потеря эхо-сигнала | Корректировка эхо-кривой ничего не дала. Решили заменить датчик. | В работе
2022-05-02 | зам. нач. ОАСУТП | Черепанов | подготовить еженедельный отчет для ПМИ | нет неисправности | выгрузка данных, заполнение отчета | выполнено
2022-05-02 | Технолог фабрики | Лупандин | Флотация. 3-я перечистная Au. Переключить клапан. |  | По новой схеме там подключен 2-й регулирующий клапан флотомашины и не проектный "донный" клапан. Требовалась вернуть обратно стандартную схему, подключить вместо донного 1-й регулирующий клапан. Произведено переподключение клапанов в ШУ флотомашины. | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Фи.Ск.Au. Проверка правильности показаний манометров. |  | Проверка правильности показаний манометров по воздуху продувки на ФП Au путем монтажа в систему датчика. Так же проверена тарировка редукторов на линии просушки. | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Черепанов, Лупандин | ОФХ. ФП №3 Нет сброса давления маслостанции перед разжимом. | Проблема с клапаном гидрораспределителя | Восстановление клапана сброса давления масла. Настройка уставок верхнего и нижнего предела давления на ЭКМ. Смена утавок времени сброса давления разжима. | выполнено
2022-05-02 | зам. нач. ОАСУТП | Черепанов | добавить сумматоры по расходам ХППВ |  | проверка регистров | в процессе
2022-05-02 | Мастер технолог | Черепанов | нет связи с ККД | была повреждена оптика в шкафу Софтлайн | проверка оборудования ЛВС ЛСУ | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Черепанов | настроить ПИД Р-082-0403 |  | настройка ПИД-регулятора | выполнено
2022-05-02 | зам. нач. ОАСУТП | Черепанов |  |  | переделать табели РВ за апрель | выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Сгущение. P-022-0404. Двигатель работает на номинальной частоте. | сбита настройка в ПЧ | Восстановление настройки | Выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Флотация. 3-я перечистка Au Fm-080m3 | Запесочена машина | Попытка демонтажа попловка для промывки машины. Симуляция показаний уровнемера Output->Simulation-> Simulation current->4mA (-500 см). Машина сделана проходной | Выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Флотация. Некорректные показания уровнемера LIC-020-0403 | Загрязнение успокоительной трубы | Очистка успокоительной трубы. Очистка сенсора | Выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | УОВ. Некорректные показания уровнемера LIT-010-0409 | Выходной сигнал задан не верно | Изменение настроек уровнемера | Выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | Гравитация. Присутствие при переходе на другой вкауумный насос |  | Присутствие при переходе на другой вкауумный насос | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | КООВ. Попытка выкачать программу из контроллера LOGO |  | КООВ. Попытка выкачать программу из контроллера LOGO | В процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин, Черепанов | Реагентное отделение. Насос Р-126-0403 не выдает нужное задание. |  | Масштабирование скорости насоса. Изменение максимальной скорости работы насоса с 40 до 20 об. | Насос в работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Насос Р-128-0403 не выдает нужное задание. |  | Масштабирование скорости насоса. Изменение максимальной скорости работы насоса с 140 до 120. | Насос в работе
2022-05-02 | флотаторы | Черепанов | добавить флотаторам возможность задания параметров управления | нет неисправности | настройка ключей параметров в DV, настройка пользователей DV | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Перемонтаж и переподключение кабельных линий приточной вентиляции №2 ККД. |  | Перемонтаж и переподключение кабельных линий приточной вентиляции №2 ККД. ПНР и настройка. | В процессе
2022-05-02 |  | Черепанов | вывести в SCADA данные с сумматоров расходомеров линий ХППВ по входу и выходу |  | привязка регистров Modbus в DV, добавление модулей управления, доработка и прогрузка графики, настройка алармов | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Черепанов, Лупандин | ошибка на АРМ операторов при попытке изменить задание | не заданы ключи учетным записям операторов | настройка ключей группам, прогрузка и перезапуск операторских станций | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин |  | Сигнал "Перегрев шкафа МСС2. ККД" | Выставление уставок датчиков температуры в шкафах МСС2 на ККД. Сигнал "Перегрев шкафа МСС2. ККД" отключился. | Выполнено
2022-05-02 | Оператор-ФИСК | Лупандин | Пуск сушильного барабана №1. |  | Проверка параметров перед пуском. Пуск барабана. Контроль работы. | СБ в работе.
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Перемонтаж и переподключение кабельных линий приточной вентиляции №2 ККД. |  | Перемонтаж и переподключение кабельных линий приточной вентиляции №2 ККД. ПНР и настройка. Подключение сигналов "Работа", "Авария" к шкафу АСУТП. Проверка работоспособности. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Черепанов |  |  | настройка ПИД-регулятора Р-082-0403 | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Гравитация. АО ГЛФ. | Забит бункер. | АО по датчику забивки бункера. | ГЛФ в работе.
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | некорректные табели РВ за апрель |  | переделать табели РВ за апрель | в процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Помощь в запуске сушильного барабана 2. | Разобраны схемы сушильного барабана и вентилятора горелки. | Вызов дежурного электрика для сборки схемы. | Насос в работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Сгущение хвостов. Убедиться, что граблины корректно опускаются и поднимаются в зависимости от момента. |  | Граблины отрабатывают корректно, согласно логики управления. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Серебряная флотация, Fm-040. Скачет расход воздуха. | Недостаточная фильтрация сигнала | Увеличили время фильтрации сигнала на панели управлении с 3 до 10 с. | Наблюдаем.
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. Насос P-082-0403 плохо держит задание. |  | Поправил несколько коэфициентов ПИД: Кп с 0.2 до 0.3, время фильтрации с 5с до 10с, Кд с 12 до 13. | В процессе
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | КООВ. Попытка выкачать программу из контроллера LOGO | Возможно, причина в устаревшем ПО | КООВ. Попытка выкачать программу из контроллера LOGO | В процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Серебряная флотация, Fm-040. Скачет расход воздуха. | Недостаточная фильтрация сигнала | Увеличили время фильтрации сигнала на самом датчике с 5 до 15 с. | В процессе
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Поиск новой версии LogoSoft Comfort |  | Поиск новой версии LogoSoft Comfort | В процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Отделение гравитации. Пропал сигнал состояния задвижки пульподелителя IC01-010-0204. | обломался контакт в распред. коробке от вибрации | Поиск неисправности, восстановление контакта в распред коробке. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин | Насос Р-126-0403 не выдает нужный максимальный объем. Насос Р-128-0403 не выдает нужный минимальный объем. |  | Изменение уставок максимального ограничение оборотов насоса. Насос Р-126-0403 изменено с 20 об/мин до 40 об/мин. Насос Р-128-0403 изменено с 100 об/мин до 20 об/мин. | Выполнено
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | переделать некорректные табели РВ за апрель |  | исправлены и отправлены табели РВ за апрель | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Гравитация. ТО 1-го концентратора. |  | Протяжка клеммных соединений, очистка ШУ концентратора. Проверка датчиков, сброс давления на "0", промывка импульсных линий датчиков. | ГК в работе.
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов | доработать мнемографику DV по КООВ |  | правка и прогрузка графики DV | выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов | проверить коммутатор сети Modbus TCP ЛСУ №1 | аларм "нет обмена DV с коммутатором SW5-1-016419" | диагностика сети, проверка коммутатора через Telnet | в процессе
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Монтаж кабельных линий, разделка, прозвонка, подключение кабеля управления "Пуск/Стоп" от ШУ вентсистем ПВ10/ПВ10а до ШУ кондиционированием. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Настройка каскада на насосе Р-052-0408. |  | Настройка каскада. Проверка его работоспособности. | Насос в работе.
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. Насос P-081-0403 и P-082-0403 плохо держит задание. |  | Настройка регулирования
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | выгрузить тренды по СУУТП, проверка и настройка фильтрации сигнала весов К2 |  | выгрузка трендов, проверка фильтрации | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Проверка состояния ШУ вентсистем П2/П2а, В1 на ККД | Выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов | нет обновления данных в DV от СУУТП | нет обмена по ОРС | проверка работы серверов СУУТП и АРР1 | в процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Останов 2 Суш барабана | Высокая температура выхлопных газов после сушильного барабана TE-106. | Запуск КФЕ. Через 15 минут запуск барабана | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Останов 1 Суш барабана | Сработка аварийного грибка | Запуск барабана №1 | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Останов 1 Суш барабана | Высокая температура выхлопных газов после сушильного барабана TE-106. | Запуск КФЕ. Запуск в ручном режиме барабана (чтобы не повело от высокой температуры) | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Запустить 1 Суш барабан |  | Запуск 1 суш. Барабана в авто режиме. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | КООВ. Скачать прошивку с контроллера Logo. |  | Прошивка скачана. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Насос Р-128-0403 не выдает нужный максимальный объем. |  | Насос Р-128-0403 изменено с 20 об/мин до 40 об/мин. | Выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов | нет обновления данных в DV от СУУТП | нет обмена по ОРС | диагностика, проверка служб и системных логов серверов, восстановление работы ОРС-клиентов и ОРС-сервера | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Насос Р-126-0403 не выдает нужный минимальный объем. |  | Изменение уставок максимального ограничение оборотов насоса. Насос Р-126-0403 изменено с 40 об/мин до 20 об/мин. | Насос в работе.
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Аппаратная. Очистка шкафов. |  | Очистка шкафов и фильтров от пыли и грязи.
2022-05-02 |  | Кирилишин |  |  | Получение на складе монитора, доставленного по гарантии взамен неисправного. Проверка. | Выполнено
2022-05-02 |  | Кирилишин | КООВ. ШУ дренажными насосами. | Каждый раз при включении любого дренажного насоса включается сигнал "Авария", и отключается сигнал "Авария" при отключение насоса. | Уставки таймера на включение сигнала "Авария" при достижение верхнего уровня выставлены следующие: Насос №1 - 8 мин., Насос №2 - 3 мин., Насос №3 - 8 минут., Насос №4 - 8 минут., Насос №5 - 3 мин. Насос №2, №5 - время промывки фильтров (от включение насоса по верхнему электроду, до отключение насоса по нижнему электроду). Насос №1, №3, №4 - от включение насоса по верхнему электроду, до отключение насоса по нижнему электроду | Выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | резервное копирование БД DV, баз ContHist и EventChronicle | выполнено
2022-05-02 | Технолог фабрики | Лупандин | Гравитация. Установить отображения аларма. |  | Включение отображения анимации высокого критического аларма LI01-010-0402 на мнемокадре. Прогрузка модуля. | Выполнено.
2022-05-02 |  | Лупандин, Кирилишин | Ошибка на включение по вентиляторы П26. |  | Проверены Charm, проверено прохождение сигнала до Charm. Автомат питания был в Trip. Собран автомат питания. Проверена работоспособность вентилятора. | П26 в работе.
2022-05-02 |  | Черепанов |  |  | данные по трубкам уровнемеров нач. ОКИП | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин |  |  | в шкафах CAB-011-0419, CAB-012-0419, CAB-013-0419, CAB-014-0419, LC-011-0419 развернуты вентиляторы обдува на вдув воздуха в шкаф. | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | закачка баз KICS | в процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Останов подачи флоакулянта на золотой сгуститель. | Ошибка: 05.81 Ошибочная выходная частота. Вероятно попал сгусток флоакулянта, который не смог протолкнуть насос. | Сброс ошибки. Энергетик фабрики немного увеличил предельное значение тока, чтобы в дальнейшем насос мог проталкивать сгустки флоакулянта. | В работе.
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Комментарии в скомпиллированной программе "КООВ, дренажные насосы" для боллее наглядного анализа |  | Комментарии в скомпиллированной программе "КООВ, дренажные насосы" для боллее наглядного анализа | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | МПСИ. Зашкальные значения с датчиков температуры: TI-001-100-0401, TI-005-100-0401/ |  | Выяснена зависимость, что, когда МПСИ находится в работе на частоте ниже 7 Гц - Значения температуры уходят в зашкал. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Установка на сервисный ноутбук программы Codesys 3.5 для контроллеров Овен |  | Установка на сервисный ноутбук программы Codesys 3.5 для контроллеров Овен | Выполнено
2022-05-02 |  | Лупандин, Кирилишин |  |  | Сброс ошибки на вентиляции П2 на ККД. | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | доработка плана-графика ППР на останов 17-21.05 | выполнено
2022-05-02 |  | Лупандин, Кирилишин |  | В контроллере П2/П2а на ККД установлена дата 18 ноября 2023 г. | При изменении времени под логином Service сохранение времени не происходит. Анализ и поиск запрета на сохранение изменение даты. | в процессе
2022-05-02 | зам. нач. ОАСУТП | Черепанов | недостоверные показания FI-010-10V1 | ошибки модуля, некорректная привязка, шкала в DV не соответствует | проверка прибора по месту в СХР, корректировка шкал в DV | выполнено
2022-05-02 | зам. нач. ОАСУТП | Черепанов | проверить и исправить шкалы по расходам ИТП, сделать сумматоры по расходам ИТП с детализацией по отрезкам времени | нет неисправности | прогрузка шкал, доработка ПО DV и мнемографики, прогрузка на станции сети | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФП ЗОЛОТО2. Перейти на серебро. | неисправности нет | Фильтрация 1. Расход с 450 м3/ч до 50 м3/ч. Фильтрация 2. Расход с 380 м3/ч до 40 м3/ч. Фильтрация 3. Давление с 5.7бар до 5.3 бар. Расход <+ Задержка с 26 м3/час до 24 м3/час | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Гравитация. ГЛФ. Срабатывает сирена |  | Сирена срабатывает по низкому значению уровня LGT2-уровень воды в гидрозатворе. Сигнализация работает в штатном режиме. | Проверка выполнена
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | МПСИ. Проверить длину кабеля (датчики температуры) по кабельному журналу от распред коробки до шкафа RIO |  | По кабельному журналу длина 50 м. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФП ЗОЛОТО2. Перейти на золото. | неисправности нет | Фильтрация 1. Расход с 50 м3/ч до 450 м3/ч. Фильтрация 2. Расход с 40 м3/ч до 380 м3/ч. Фильтрация 3. Давление с 5.3бар до 5.7 бар. Расход <+ Задержка с 24 м3/час до 26 м3/час | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | P-010-0416. Насос в работе. Пропало давление нагнетания. |  | Переход на резервной насос. Резервный насос от Simocode не запустился. Запустили от прямого пуска. Заперемычили сигнал на обеих горелках X6-01. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Нет связи с ПЧ каретки передвижки плит. | Обряв связи. | Проверка состояния связи в ШУ ПСУ. На одном из устройств обнаружен обломанная жила Profibus. Восстановление связи, перезагрузка Profibus модуля на ПЧ каретки предвижки плит. | Выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов |  |  | составить табели РВ за 9-15.05 | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин | Фи.Ск.Ag. Ошибка ПЧ насоса отжима. | Отсутствие питания шкафа. | Дежурный электрик случайно рубанул ШУ. Включение шкафа, сброс ошибок, пуск ФП в работу. | Выполнено
2022-05-02 |  | Лупандин, Кирилишин, Черепанов |  |  | Анализ схем, проработка решения по насосам ДТ 0416 | в процессе
2022-05-02 | зам. нач. ОАСУТП | Черепанов | доработать шаблон отчета DV Reporter по ГОК |  | доработка шаблона отчета DV Reporter по ГОК | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин | Фи.Ск. Сушильный барабан №1. Переход с насоса ДТ 020-0416 на 010-0416. |  | Собрана старая схема цепей питания и управления. Пуск насоса. Контроль за работой насоса. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин |  | В контроллере вентсистемы П2/П2а на ККД некорректная дата и время | Изменена дата и время в системных настройках контроллера (root настройки во время загрузки контроллера). | Выполнено
2022-05-02 | зам. нач. ОАСУТП | Черепанов, Лупандин | ПНР нового насоса Р-135-0403 |  | Прошивка адреса в SMCD. Создание и настройка устройства Profibus, модуля управления, прогрузка. Доработка графики DV и прогрузка в сеть АСУТП | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Фи.Ск. Дизельный насос P-020-0416 . | Нет управления ни с ПМУ, ни с DeltaV. | Создание нового модуля управления P-020-0416 в DeltaV, перезаливка программы в Simocode. Проверка работы с АРМ оператора. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Фи.Ск. Дизельный насос P-020-0416 . | Нет управления ни с ПМУ. | Переобвязка ПМУ, переобвязка клеммника Simocode. Проверка работы с АРМ оператора и с ПМУ. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Фи.Ск. Дизельный насос P-010-0416 . | Был в ремонте у службы электриков | Переход на P-010-0416. Давление в линии нагнетании есть, ток в норме (около 3.5 А) | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Фи.Ск. Дизельный насос P-020-0416 . | Работал от прямого пуска | Переход на P-020-0416. Работает от Simocode. Давление в линии нагнетании есть (0.7 бар), ток в норме (около 2.5 А) | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Реагентное отделение. P-127-0403 не выходит на задание. | Забивка трубопровода | Увеличил частоту работы насоса, чтобы протолкнуть сгусток в трубе. Сгусток протолкнулся, но вырвало шланг. Позвал реагентщика. Реагентщик закрепил шланг и запустил насос. | В работе. На задание выходит.
2022-05-02 | зам. нач. ОАСУТП | Черепанов | автоматизировать заполнение отчета по ОФХ |  | разработка шаблона отчета в DV Reporter по ОФХ | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Установка автоматов питания в шкафы САВ-010-0405, САВ-070-0403 для переделки схемы клапанов промывки датчиков уровня. | Выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов, Лупандин |  |  | обучение на курсе АВВ | в процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Запуск сушильного барабана №2 после останова. |  | Выставлена симуляция датчиков температур для запуска сушильного барабана №2. Запуск сушильного барабана №2. проверка работоспособности. Убрана симуляция. | Выполнено
2022-05-02 |  | Кирилишин, Черепанов |  |  | Добавили динамку насоса Р-143-0401 на экран PND_OPR_0408_2. Добавили динамку насоса Р-135-0403 на экран PND_PRC_0408. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Корректировка параметров. | Нет неисправности. |  | Выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  | расхождение времени между станциями DV | настройка синхронизации времени от TimeServer | выполнено
2022-05-02 | Фильтровальщик ОФХ | Мороз | Каретка на 1 ФП останавливается при перемещении вперед |  | Увеличил ток перегрузки вперед с 3.3 А до 4 А | Выполнено
2022-05-02 | зам. нач. ОАСУТП | Черепанов | подготовить еженедельный отчет для ПМИ | нет неисправности | выгрузка данных, заполнение отчета | выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов |  |  | табели РВ за 9-15.05 отправить | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов | периодически не срабатывает датчик клепок | тип датчика и условия работы | тестовый прогон ленты без материала для проверки датчика, проработка вариантов повышения безотказности | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин | ОФХ. ФП №4. Регенерация встает в паузу по левому кабель-троссовому датчику. |  | Осмотр оборудования. Проверка работоспособности датчика, датчик исправен. Вскрытие и осмотр клеммной коробки. В коробке обнаружена влага на клеммных контактах. Очистка коробки от влаги. Пуск ФП в работу. | ФП в работе.
2022-05-02 |  | Черепанов |  |  | анализ проекта по насосам ДТ 0416, проработка схемы | в процессе
2022-05-02 |  | Черепанов | сделать автоматизированный отчет по ФХ |  | согласование тегов и формата шаблона DV Reporter и процедуры переноса с маст.ОФХ, зам.нач. ОАСУТП | в процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Ag. Узел затарки. Не правильно сняли мешки с затарки, сбился счетчик. |  | Поправил количество мешков в он-лайне. | Выполнено.
2022-05-02 |  | Черепанов |  |  | закачка баз KICS, проверка переноса обновлений | в процессе
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | согласование схемы работы насосов с зам.нач.ОАСУТП | согласована схема работы
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз |  |  | анализ проекта по насосам ДТ 0416, проработка схемы | согласована схема работы
2022-05-02 | Фильтровальщик ОФХ | Мороз | Каретка на 1 ФП останавливается при перемещении вперед |  | Вернул ток перегрузки вперед с 4 А до 3.3 А | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Не запускается конвейер СКДР | Программа остановилась на предпоследнем шаге запуска. Не соблюдение условий перехода на последний шаг. | Перезагрузка модуля управления конвейером | В работе
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Написание программы тестового модуля для сброса последовательности запуска конвейера СКДР | Случай остановки программы на предпоследнем шаге запуска. Не соблюдение условий перехода на последний шаг. | Написание программы тестового модуля для сброса последовательности запуска конвейера СКДР | Тестовый модуль готов.
2022-05-02 | Фильтровальщик ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП1. Помощь замены датчика положения плит при мойке | вышел из строя | Помощь замены датчика положения плит при мойке | В работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Сушильный барабан №1. Горелка не переходитв режим "работа", зависла на "запуске". | Завис менеджер горения Weishaupt. | Осмотр оборудования и горелки. Просмотр архива событий на менеджере горения и на панели СБ. Ошибок нет. На табло менеджера горения "завис" цикл "Заключительная продувка". Перевел горелку в ручное управление и произвел запуск. После перевел горелку в автоматическое управление и произвел запуск с панели оператора. Ошибок нет. | Сушильный барабан №1 в работе.
2022-05-02 |  | Кирилишин |  |  | ККД. Вентсистема П2/П2а. Осмотр с представителями ВЕЗА. | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | Демонтаж кронштейна датчика. Изготовление пластины крепления группы датчиков, подбор кабелей и крепежа, разъемов, монтаж кронштейна, разделка кабелей, подключение датчиков, регулировка положения, настройка и проверка работы | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Необходимо убрать блокировки, и установить возможность запуска питателя ККД (блокировка по запуску дробилки) для механиков СеверМинералс (для протяжки болтов пластин питателя). |  | На АРМ ЛСУ ККД убрана блокировка (блокировка запуска питателя без запуска дробилки и конвейера). | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Восстановления проектной схемы питания схем управления маслостанцией зажима в энергоблоке №1 первый этаж. |  | Убраны все лишние АП, и перемычки. Схема востановлена к проектному состоянию. | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Измельчение. Снятие питания с КИПиА в аппаратной. |  | Слесарем КИПиА демонтированы датчики около МПСИ, чтобы их не повредили во время перефутеровки. В аппаратной снято питание на датчики TIT010-0401 (CIOC2-011-0419/CHM1-01), FIT02-010-0401 (CIOC2-011-0419/CHM1-06) питание его на клеммнике ХТ21-12, клапан-регулятор VDP114-0409 (CIOC2-011-0419/CHM1-07; CIOC2-011-0419/CHM1-07). | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Помещение воздуходувок. Изменение диапазона датчика загрязнения фильтра воздуходувке СА-011-0412 |  | Изменен диапазон от 0 до -1100 Па | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин |  |  | Для схем промывки уравнемеров, смонтированы АП в шкафы САВ-010-0405, САВ-070-0403. Реле перенесены со шкафов аппаратной в шкафы САВ-010-0405, САВ-070-0403. Схема управления переделана. Выход с DO с Charm 24В идет до реле, установленными в шкафах САВ-010-0405, САВ-070-0403. Питание 220В на контакты реле берется с питание шкафа САВ через отдельный АП, и через контакты реле включаются клапана, которые подают воду на промывку. | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | проверка конфигурации плотномеров ЭкоФизприбор в отделении 0401 | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Аппаратная. |  | Решение вопроса по поводу запуска второго кондиционера.
2022-05-02 | Плановых работы | Мороз | P-010-0416. Переобвязка Simocode. Перепрошивка Simocode. | Приведение к стандартной схеме | P-010-0416. Переобвязка Simocode. Перепрошивка Simocode. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | ФиСК. Остановился второй сушильный барабан | Перегорел предохранитель F1 на 6А в шкафу управления горелкой2 | Уустановка предохранителя на 1.6А | Выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | ФиСК. Не запускается второй сушильный барабан | Оборудование разгрузки не готово (конвейер №12) | Перезапуск конвейера №12 | В работе
2022-05-02 | Мастер технолог | Мороз | ФиСК. Не запускается конвейер №10 | Пропало питание на модуле FIO-01, Ошибка модуля DeltaV | Замена модуля FIO-01, перезагрузка модуля DeltaV | Выполнено
2022-05-02 | Плановых работы | Мороз | P-010-0416. Переобвязка ПМУ. Создание стандартного модуля управления в DeltaV. | Приведение к стандартной схеме | P-010-0416. Переобвязка ПМУ. Создание стандартного модуля управления в DeltaV. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин, Черепанов | Мастерская. |  | Снятие Simocode с резервной ячейки Энергоблока №1 1-й этаж. Сборка ячейки для насоса ДТ, проверка цепей управления и питания.
2022-05-02 |  | Кирилишин | Отключить воздух и концевые на клапане VCP-043-0401. |  | Отключить воздух и концевые на клапане VCP-043-0401. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Аппаратная. |  | Подключение питания второго кондиционера совместно с "кондиционерщиками". Проверка работоспособности кондиционера и компрессора кондиционера. Оставили второй кондиционер в работе. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин , Черепанов | Р-010-0416, Р-020-0416. Переделка схемы управления. |  | Возврат к стандартной схемы ячейки. Прошивка Simocode. Перемонтаж кабельных линий. Подключение кабелей от ПМУ, от ШУ сушильных барабанов. Прозвонка. Проверка. Прокрутка насосов. Формирование сигнала "Работа насосов ДТ" собрана на двух реле. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Флотация. Калибровка пневмопозиционеров донных клапанов и клапанов воздуха. |  | Произведена калибровка позиционеров донных клапанов и клапанов воздуха на флотомашинах FM-020-0403-m1, FM-020-0403-m2, FM-030-0403-m1, FM-030-0403-m2, FM-040-0403, FM-060-0403-m1, FM-060-0403-m2, FM-070-0403-m1, FM-070-0403-m2. Произведена протяжка контактов цепей управления позиционера. Отрегулировано давление управляющего воздуха, на всех позиционерах выставлено значение 6,5бар. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. Монтаж дополнительного промежуточного реле к контактору на ПФ№3 и ПФ№4 в шкафах в ЭБ-2 | Доп. Защита от перегрева | Монтаж дополнительного промежуточного реле к контактору на ПФ№3 и ПФ№4 | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация. Калибровка пневмопозиционеров донных клапанов и клапанов воздуха. |  | Произведена калибровка оставшихся позиционеров донных клапанов и клапанов воздуха на флотомашинах | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | P-010-0416 в модуле DeltaV висело 2 аларма по Аварийному стопу и тепловой защите, хотя по факту сработки этих сигналов не было | Неправильная отправка состояния 2 сигналов по Profibus из Simocode в DeltaV. | Перезаливка программы в Simocode P-010-0416 | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Правка мнемосхемы дизельных насосов. |  | Правка мнемосхемы дизельных насосов. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Измельчение. МПСИ. Нет показаний датчика температуры ТI023-100-0401. | Ослабли контакты. | Протяжка контактов на преобразователе температуры. | Выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | прогрузка порта Pb, диагностика сегмента (насос Р-135-0403) | в работе
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Помещение воздуходувок. Калибровка клапанов всаса и байпаса на воздуходувках СА-010-0412, СА-011-0412. |  | Произведена калибровка пневмопозиционеров клапанов байпаса и всаса. Так же выполнена регулировка открытия, и закрытия механической части клапанов с помощью регулировочных болтов. | Выполнено
2022-05-02 | гл.технолог | Черепанов | ошибка рантайма на АРМ гл.технолога, сбились настройки в/карты | ошибка рантайма, сбились настройка в/карты | настройка параметров в/карты, перезапуск | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | проверка работы насоса Р-010-0416 | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Помещение воздуходувок. ТО ШУ и КК воздуходувок СА-010-0412, СА-011-0412. |  | Протяжка контактных соединений. Очистка ШУ и КК. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов, Кирилишин | ПНР насоса дозирования БКК Р-135-0403 |  | Насос дозатора БКК Р-135-0403. Перезаливка прошивки симокода, перемонтаж схемы управления, параметрирование, проверка работоспособности. | Насос в работе
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Измельчение. Калибровка пневмопозиционеров клапанов по воде. |  | Произведена калибровка клапанов VRP-111, VRP-110, VRP-115.
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | ошибка рантайма на АРМ гл.инженера WS7, сбились настройки в/карты | ошибка рантайма, сбились настройка в/карты | настройка параметров в/карты, перезапуск | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов, Кирилишин | ПСУ. Проверка ИБП Benning. |  | Отключение вводов ИБП, проверка автономности работы ИБП от аккумуляторов, запуск ИБП в работу от сети. 14:49: отключено питание на вводах 1 и 2 на обоих ИБП. ИБП перешли на работу от батарей. 18:53: напряжение на ввода подано. Беннинг №1. нагрузка пофазно - 27,5А; 22А; 18А. На момент отключение питание ИБП показывал автономность работы 336 мин. В 18:52 ИБП показывал автономность работы 95 мин. На батареях ИБП отработал 4 часа 4 мин. Показания автономности упало с 336 мин до 95 мин (=241 мин). Беннинг №2. нагрузка пофазно - 29,5А; 24,2А; 19,3А. На момент отключение питание ИБП показывал автономность работы 297 мин. В 18:52 ИБП показывал автономность работы 61 мин. На батареях ИБП отработал 4 часа 4 мин. Показания автономности упало с 297 мин до 61 мин (=236 мин). | Выполнено
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | Флотация. Не верные показания уровня емкости Е-020-0403. | Забита успокоительная труба. | успокоительная труба забита песками. Необходимо промыть трубу.
2022-05-02 |  | Мороз | ошибка связи по SW5-1-016419 |  | Прозвонка сетевых кабелей, пинг узлов напрямую со свитча SW5-1-016419, прогрузка модулей EIOC, перезагрузка Switch. | В процессе
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов, Кирилишин | ошибка связи по SW5-1-016419 |  | диагностика коммутаторов по Telnet, проверка подключений в ЛСУ СУШ.БАР., корректировка и прогрузка модулей управления EIOC1/2, изменение маски подсети LCC на ПРО+ | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Измельчение. Калибровка пневмопозиционеров клапанов по воде. |  | Произведена калибровка клапанов VRP-109, перемонтаж блока позиционера и автоматическая калибровка
2022-05-02 | мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин, Черепанов | нет готовности к пуску К-013-0901 | ошибка ЧРП по блоку питания LSU | проверка контакторов, анализ схем | в работе
2022-05-02 |  | Мороз | нет готовности к пуску К-013-0901 |  | разборка шкафа ЧРП, проверка соединений, чистка оптических коннекторов, проверка работоспособности вынесенных контакторов | В процессе
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | составление табелей РВ за 16-22.05 | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин, Черепанов | Монтаж шкафа Mill Sense. |  | Монтаж шкафа Mill Sense. Монтаж промышленного роутера. Завод в шкаф оптического кабеля. Завод в шкаф кабеля питания. Расключение кабелей. | выполнено
2022-05-02 | мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин, Черепанов | нет готовности к пуску К-013-0901 | ошибка ЧРП по блоку питания LSU | разборка шкафа ЧРП, проверка соединений, прозвонка, чистка оптических коннекторов, продувка плат от пыли | в работе
2022-05-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Необходимо открыть клапана отвода мутного фильтрата. |  | Открыл клапана отвода мутного фильтрата V7-1-3 и V7-1-3 в ручном режиме с помощью пневмоблока. Зафиксировал и оставил открытыми. | Выполненно
2022-05-02 |  | Мороз | нет готовности к пуску К-013-0901 |  | Загрузка, перезагрузка блока LSU | В процессе
2022-05-02 | плановые работы | Мороз | Монтаж блока кондинсаторов MILL SENSE к МПСИ. Подключение зарядки MILL SENSE к шкафу управления OUTOTEC |  | Монтаж блока кондинсаторов MILL SENSE к МПСИ. Подключение зарядки MILL SENSE к шкафу управления OUTOTEC . | Выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Мороз | Фиск. При команде на открытие не корректно приходит состояние с концевиков задвижки VCP-031-0405 | Перепутаны местами трубки с воздухом | Трубки вернули в исходные места | Выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Мороз | ошибка по связи по SW5-1-016419 |  | Поиск документации по сетевым коммутатором. Поиск решения по ошибке связи свитча SW5-1 | в работе
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов | отказ ПЧ К-011(013)-0901 ОФХ |  | изучение документации на шкаф ПЧ АВВ, проработка действий | в работе
2022-05-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Промывка успокоительной трубки датчика уровня 020-0403 |  | Промывка успокоительной трубки датчика уровня 020-0403 | выполнено
2022-05-02 | Технолог фабрики | Лупандин, Кирилишин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Дефектовка плит фильтр-пресса. |  | Включение цикла отжима в ручном режиме на ПЧ и поиск дефектных плит. Все плиты целы. | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов | отказ ПЧ К-011-0901 ОФХ |  | проверка, настройка ПЧ | в работе
2022-05-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Гравитация. Калибровка пневмопозиционеров клапанов по воде. |  | Произведена калибровка клапанов VRP-315, VRP-316, VRP-317. | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Гравитация. Калибровка пневмопозиционеров донных клапанов пульподелителя. |  | Выполнена перекалибровка позиционеров так как при закрытом положении клапанов позиционеры показывали минусовые значения (-8, -16, -2). После калибровки клапанов изменены коэфициенты ПИД-регулятора позиционера, так как было сильное перерегулирование (изменены с 2,5 на 1,0). | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин, Черепанов | Гравитация. Проверка пневмопозиционеров донных клапанов пульподелителя с DeltaV. |  | Гравитация. Проверка пневмопозиционеров донных клапанов пульподелителя с DeltaV | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин, Черепанов | Гравитация. Проверка пневмопозиционеров клапанов по воде с DeltaV. |  | Гравитация. Проверка пневмопозиционеров клапанов по воде с DeltaV. | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | доработка мнемографики по отделению 0402 | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин | ФиСК. Ревизия шкафов ЛСУ. |  | ФиСК. Ревизия шкафов ЛСУ. | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Помощь в пуске сушильных барабанов. |  | Насос P-020-0416 переведен в местный режим и запущен | Выполненно
2022-05-02 | плановые работы | Мороз | Измельчение. Присутствие при пуске МПСИ |  | Пуск МПСИ прошел успешно. Остонов был произведен по аварийному грибку. | Выполненно
2022-05-02 | Сушильщик | Мороз | Фиск. Останов сушильных барабанов. | Остановились по блокировке конвейеров ФиСК. Конвейеры ФиСкК остановились по дис балансу. Дисбаланс в сети появился из-за большой реактивной мощности в сети питания. Реактивная мощность в сети питания произошла из-за пуска МПСИ. | Помощь в пуске сушильных барабанов. | Выполненно
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. Скачет регулятор по воздуху. FM-070-m2. | Сбиты коэфициенты ПИД-регулятора. | Исправил коэфициенты на Кп = 0.31, Ки=8, Кд =5 | В работе.
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | В DeltaV не отображаются данные с расходомера FIT01-082-0403. |  | В АМС изменил тип выхода с 4-20 HART num на 4-20 HART | В работе.
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | МПСИ. Датчик ZS-091, концеой выключатель загрузочного желоба необходимо исключить из работы, так как не используется. |  | Датчик в обходе в шкафу RIO. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | нет готовности к пуску (бывший К-013-0901, самый проблеммный), сегодня ночью был переставлен на место К-011-0901 | Расшифровали ошибку 5E01 | Auxiliary (вспомогательный) fan broken. Broken fan detected. Auxiliary fan 1 broken. Auxiliary fan 2 broken. Рекомендации: Replace the fan 1. Replace the fan 2. | Выполнено
2022-05-02 | Сушильщик, мастер-технолог | Мороз | Фиск. Останов сушильного барабана номер 2. | Возгорание всушильном барабане номер 2. Выброс серы. | Поставил в ручной режим на 20 Гц, чтобы не повело барабан. | Выполненно
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Не запускается насос P-031-0405 | В силовой части питания сгорел предохранитель | Заявка перенаправленна деж. Электрику. | В работе.
2022-05-02 | ОФХ | Мороз | нет готовности к пуску К-014-0901 | Ошибка 2E00, перегрузка по току | Электрики рассматривают замену на выносной ПЧ | В процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин, Черепанов | Энергоблок №1. Нет готовности привода насоса Р-031-0405 и Р-032-0405. |  | Отсутствие питания 24В на ЧРП Р-031-0405 | в работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин, Черепанов | Энергоблок №1. нет готовности к пуску К-011-0901 и К-011-0901 | ошибка ЧРП по блоку питания LSU | разборка шкафа ЧРП, проверка соединений, прозвонка, чистка оптических коннекторов, продувка плат от пыли, | в работе
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Лупандин | Измельчение. Пуск фабрики, контроль параметров работы мельниц. |  | Проверка параметров включения вентиляторов охлаждения масла. Контроль параметров. Обход мельниц. | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Операторская. Зависла SCADA на WS1 |  | Перезагрузка окна оператора | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Корректировка параметров. |  | Изменение уставки давления отжима с 2 бар до 8 бар. | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов | выполнить ПНР новой мешалки ЕА-040-0408 |  | Создание, настройка и прогрузка устройства Profibus, модуля управления мешалкой, доработка мнемографики | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | выполнить ПНР новой мешалки ЕА-040-0408 | Ввод в работу | Прошивка Simocode, параметрирование, обход перемычками ПМУ | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. Конвейер К-011-0901. Переход на другой ПЧ. | Неисправность ПЧ | Подключение блокировки с реле 1KL на вход безопасности ПЧ. Подача управляющих +24В на Вентилятор и Тормоз. | Запущен в локальном режиме.
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. ФП1. Симулирование сигналов готовности, работы, разрешения выгрузки, с конвейера К-011-090 в ФП1. | Для корректной работы ФП1 | ОФХ. ФП1. Симулирование сигналов готовности, работы, разрешения выгрузки, с конвейера К-011-090 в ФП1. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. На ПФ№2 изменена уставка по давления отжима |  | Изменение уставки давления с 8 бар до 8.5 | Выполнено
2022-05-02 | Мастер реагентного отд. | Мороз | Мешалка EA-040-0408. Участие в запуске. |  | Мешалка в работе | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Энегроблок №2 1 этаж. Подключение модуля Profibus к новому ПЧ K-011-0901. |  | Подключение модуля Profibus к новому ПЧ. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск. Сушильные барабаны. Корректировка параметров. |  | Перевод в ручной режим привода вентилятора КФЕ. Установка задания скорости на 90% на обоих СБ. | Выполнено
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | подготовить еженедельный отчет для ПМИ | нет неисправности | выгрузка данных из DV Reporter, заполнение отчета | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Сгущение концентрата. Отсутствуют показания расходомера флокулянта серебра. | Скорее всего забился насос Ag PU-111-0404. | Переход на резвный насос Au (PU-112-0404), включение его по месту с ПЧ. Расход появился. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ФП3. Нет готовности маслостанции зажима. | Ослаб и раскрутился регулировочный болт насоса. Насос работал, но масло не перекачивал. Двигатель нагрелся, и остановился по перегреву. | Проверка по месту | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин | Фи.Ск.Ag. Нет готовности привода насоса Р-032-0405. | Обрыв жилы кабеля в БРНО. | Проверка конфигурации и настроек ПЧ. Проверка приходящего питания 380В и питания цепей управления 24В. Выяснено, что не приходит сигнал на DI6, сигнал термисторной защиты двигателя. Проверено подключение в БРНО, на клеммном соединении обрыв конца со стороны двигателя. Сделана переобжимка концов кабеля. Проверка схемы ПЧ. ПЧ готов к пуску. | Выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | запуск в работу и проверка металлодетектора | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Черепанов | исправить и доработать мнемографику в DV |  | доработка мнемосхем по дозированию реагентов, прогрузка на станции сети | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин | ФиСК. На ПФ№1, 2 изменена уставка по давления отжима |  | Изменение уставки давления с 8,5 бар до 5 | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин | ФиСК. На ПФ№1, 2 изменена уставка по давления отжима |  | Изменение уставки давления с 5 бар до 8 | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Кирилишин | Фи.Ск.Ag. Проверка работы насоса Р-032-0405. |  | После восстановления работоспособности ПЧ, требовалась проверка работы насоса. При попытке запуска насоса не открылась задвижка нагнетания VCP-034-0405. Задвижка трогалась с места и клинила. Информация была передана мастерам-технологам. | В работе.
2022-05-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Монтаж кабеля Profibus от ЧП К-14-0901 (крайний в линии Profibus) до нового временного ЧП К-11-0901. |  | Монтаж кабеля Profibus от ЧП К-14-0901 (крайний в линии Profibus) до нового временного ЧП К-11-0901. Со стороны ЧП К-11-0901 подключен разъем Profibus, но в карту ЧП на вставлен. Со стороны ЧП К-14-0901 кабель подведен к разъему. Для подключения необходим останов ЧП К-14-0901 примерно на полчаса. Также необходим останов временного ЧП К-11-0901 для перезагрузки ЧП для подключения карты Profibus.
2022-05-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин | Установка Simocode из ЗИП в резервную ячейку Энергоблока №1 1-й этаж. |  | Установка Simocode из ЗИП в резервную ячейку Энергоблока №1 1-й этаж. (из которой снимали 18 мая для сборки насоса ДТ) | Выполнено
2022-05-02 |  | Лупандин, Кирилишин | Измельчение. МШЦ. |  | При обходе выявлено, что завис счетчик смазки насоса зубчатого венца, и осталось 20 минут до останова МШЦ. Сообщено мастеру-технологу, и мельнику. Проверен насос. Насос запущен. Проблема в подклинивание насоса. Цикл работы насоса перезапущен. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. На ПФ№1 изменена уставка по давлению отжима | Недостаточный отжим | Изменение уставки давления с 8 бар до 9 бар | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ККД. Отключение металлодетектора | Некорректная работа | Отключение металлодетекора. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ. Остановка конвейера K-011-0901 |  | Не успели подойти. Причину блокировки сбросили до нашего прихода. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. Некорректные показания уровнемера LIC-030-0401 | Сбились настройки уровнемера | Корректировка настроек: Full calibration 1700 мм на 2250 мм | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. Некорректная работа задвижки FIC03-010-0401 | Резко изменился расход воды | Снизили чувствительность задвижки к расходу. Корректировка настроек: Время дифференециации изменено с 10 сек на 1 сек. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. На ПФ№1 изменена уставка по давлению отжима | Недостаточный отжим | Изменение уставки давления с 9 бар до 9.3 бар | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | FIC-162-0403, Показывает расход на пустой трубе | Отсутствует настройка: Обнаружение пустой трубы | Активация параметра: обнаружение пустой трубы | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | P-042-0408 не откачал реагент в 111 емкость | Слишком большое время разрешения для открытия VCP-150-0403 | Уменьшил время с 720 с до 640 с | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Останов Конвейера 10. | Блокировка по работе горелки | Объяснил мастеру-технологу, что конвейер встал по останову горелки, а горелка по высокой температуре. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. Определить плату Profibus в ПЧ 11 конвейера. |  | ОФХ. Определить плату Profibus в ПЧ 11 конвейера. | Выполнено
2022-05-02 | Фильтровальщик AU1 | Мороз | Фиск. AU1. Изменена уставка по давлению и времени отжима. |  | Изменение уставки давления с 9.3 бар до 9.6 бар. Критерий завершения с 360с до 380с. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Проверка работы клапана V1.2/3 - клапан подачи суспензии дополнительный |  | Клапан был демонтирован механиками для ревизии и промывки. Монтаж пневмоблока на место, проверка работы клапана в ручном режиме. Пуск ФП в работу. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер реагентов | Черепанов | некорректные показания расхода |  | проработка техрешения по расходомеру АЭРО на емкость 040-0401 | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.ИК-сушка Ag. АО ленты сушилки. | Сработка КТ датчика. | Электрики занимались демонтажом плиты ИК-излучателя и задели КТ датчик. На панели горела ошибка ПЧ, по факту убрали сработку КТ датчика и запустили ленту сушилки. | Выполнено
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | перенести стойку с мониторами SIM_PROPLUS на место гл. технолога |  | перенос и подключение АРМ, восстановление настроек видеокарты на SIM_PROPLUS | выполнено
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | проверить порты на коммутаторе для сети АВВ в энергоблоке |  | проверка коммутатора для сети ЧП привода мельниц | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Лупандин, Черепанов | наладить управление ПЧ по интерфейсу от DeltaV |  | параметрирование ПЧ К-011-0901 | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | Пресс-фильтр золота №1. Изменение уставки максимального времени отжима с 380 на 480. |  | Пресс-фильтр золота №1. Изменение уставки максимального времени отжима с 380 на 480. | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | Мешалка ЕА-040-0408. Расключение ПМУ со стороны МСС. |  | Мешалка ЕА-040-0408. Расключение ПМУ со стороны МСС. Прозвонка кабеля. Проверка пуска мешалки ЕА-040-0408 с ПМУ. | выполнено
2022-05-02 | Фильтровальщик AU2 | Мороз | Не успевает набраться давление просушки / продувки. Фиск, ФП2. | Потребление воздуха другими ФП | Увеличил время Аварийно низкого давления просушки / продувки с 900 с до 2800 с | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Реагентное отделение. Уровнемер на 40 емкости уходит в зашкал, потом возвращается в норму. | Наличие в емкости пены | В настройке уровнемера указали на наличие пены. | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин, Черепанов | Измельчение. АО МШЦ + МПСИ. | АО произошел по высокой температуре (118C°) TI031-200-0401 - температура подшипника ведущей шестерни подшипника №2. | Осмотр оборудования. Проверка контактов на датчике температуры. Контакты в норме. По тренду зафиксирован обрыв датчика в течении 2мин. Видимых повреждений кабельной продукции не выявлено. По команде заместителя начальника АСУТП выведены из работы блокировки по данной температуре. Произведен сброс аварий и запуск мельницы. Наблюдение за данным параметром в течение смены. | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Лупандин | Фи.Ск.Ag. Проверка работы клапана VCP-034-0405. | Неисправности нет. | Совместно с SM проверена работоспособность клапана VCP-034-0405. Клапан работает, замечаний нет. | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Реагентное отделение. Не выходит на задание насос Р-132-0403. | Завоздушена магистраль. | При обходе и осмотре оборудования, было обнаружено, что насос Р-132-0403 работает на полную мощность и не выходит на задание. При осмотре насоса было замечено, что в трубках насоса мало реагента, магистраль сильно завоздушена и насос горячий. Информация была передана мастеру-технологу. Реагенщики перешли на другой насос. | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Фи.Ск.Ag. ФП Ag. Нет готовности ФП. | Нет исходного положения каретки передвижки плит. | Каретка передвижки плит доезжала до исходного положения но не доаствала до датчика. Был поправлен датчик исходного положения картетки передвижки плит. Пуск ФП в работу. | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов | сброс счетчиков по контурам воды после прогрузки EIOC |  | восстановление данных в модулях тоталайзеров | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Лупандин | Фи.Ск.Ag. Проверка работы насоса Р-032-0405. |  | При запуске насоса не появляется расход в магистрале. Забита магистраль со стороны нагнетания. Информация была передана мастерам-технологам. | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Приточные системы П7, П7а, П8. Порыв короба вентиляции. |  | Вместе с представителями ТВСиК и Софтлайн выяснено, что Софтлайну в техзадании было указано, что на отключение вентиляции они посылают сигнал "Пожар" при сработке двух датчиков в помещении. А на DeltaV они посылают сигнал "Пожар" при сработке одного любого датчика. И при проверки пожарной сигнализации при сработке одного датчика DeltaV закрыла противопожарные клапана, а вентисистема продолжала работать на полную мощность. Принято решение, что и на DeltfV, и на вентиляцию будут приходить одинаковый сигнал "Пожар" при сработке двух датчиков в помещение | проверка выполнена
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Лупандин | Реагентное отделение. Не стабильные показания уровнемера в емкости Е-040-0408. |  | В настройках датчика уровня изменен параметр на резервуар с мешалкой. | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Нет связи с ПЧ каретки передвижки плит. | Ошибка модуля PB. | При осмотре ШУ ФП в ПСУ, было замечено что модуль PB отключен. Произведена перезагрузка модуля и ПЧ каретки передвижки плит. | выполнено
2022-05-02 | Оператор мельниц | Кирилишин, Лупандин | МПСИ. Высокое показание датчика температуры подшипника редуктора TI022-100-0401 (72 гр.С). Выход за пределы предупредительной сигнализации, запущен таймер на останов. |  | Снятие блокировки. Осмотр датчика. Измерение температуры инфракрасным пирометром. Показания в районе 50 гр.С. Протяжка контактов датчика. Температура упала до 48 гр.С. Установка датчика на место. | выполнено
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | формирование отчета за май-22 | в работе
2022-05-02 |  | Кирилишин, Лупандин | МПСИ. Датчик температуры подшипника редуктора TI022-100-0401. |  | Наблюдение за показаниями датчика не выявили скачкообразные изменение показаний. Выставлена предупредительная и аварийная блокировка на превышение температуры. | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Зависание операторской панели SIEMENS на МПСИ |  | Отключение питания c панели ( перезагрузка) | В работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ, ФП4: 1. Задвижка сброса давления с центрального коллектора. 2. Ошибка по связи с общим ШУ | 1. Ошибка по концевику. Не успел открыться | Прогон задвижки сброса давления в ручном режиме и 3 цикла в автомате. Переподключение RJ-45 в другой порт контроллера | В работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. Давление на гидроциклоне меньше 0.38 бар |  | Порекомендовал 1) увеличить частоту на P-031-0401, 2) перейти на P-32-0401 | В работе
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Установка сирен и индикаторных ламп для водителей ОФХ. 13, 14 конвейер. |  | Установка сирен и индикаторных ламп для водителей ОФХ. 13, 14 конвейер. | В работе
2022-05-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП3. Нет готовности маслостанции зажима. | Возможно, проблема: ослаб и раскрутился регулировочный болт насоса. Насос работает, но масло не перекачивал. Двигатель нагрелся, и остановился по перегреву | Порекомендовал позвать механиков. | В работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | Гравитация. 1-й концентратор. Останов концентратора по неверному значению расхода. | Скорее всего подклинивает мех.часть регулятора потока флюд.воды. | Проверка работы клапана в ручном режиме. Произведена автоматическая калибровка позиционера клапана. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Формирование табелей РВ за май-июнь | Выполнено
2022-05-02 |  | Лупандин | Флотация. Не равномерный расход продукта насоса Р-112-0403. |  | Настройка ПИД регулятора Р-112-0403. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов | найти коммутатор в ЗИПе |  | разбор склада ЗИП, поиск коммутатора | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | Переход работы флотации на НУК. |  | 3я перечистка. Клапан камерного продукта подключен вместо донного клапана флотомашины. Проверена работа клапана. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Фильтр-персс золота №1,2. Переход работы флотации на НУК. Изменение уставок работы. |  | Фильтрование 3. Изменение регулировочного давления до 6,5 бар. Критерий завершения давление до 6.0. Просушка. Время изменено на 160 сек. Продувка 1. Время изменено на 60 сек. Продувка 2. Время изменено на 60 сек. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин, Черепанов | АО ОФ | Отключился ввод 6кВ. | Восстановление работоспособности ОФ после АО. Пуск МШЦ + МПСИ. Пуск сушильных барабанов. Сброс ошибок на ПЧ и SC. Перезапуск АРМ WS3 | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление отчета за май-22 | в работе
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Лупандин | Отд. измельчения, МШЦ, датчик TI031-200-0401. Недостоверные показания | Неисправность преобразователя. Выдает постоянно выходной ток 23мА. | Поиск нового ТСП и "таблетки". Демонтаж старого датчика и монтаж нового датчика. В панели оператора и DV изменена шкала измерения на -200…+850. В преобразователе не удалось изменить шкалу измерения.
2022-05-02 | Фильтровальщик золота | Мороз | ФП2. Фильтрование 3. Давление >+ задержка с 6 до 5 бар. |  | ФП2. Фильтрование 3. Давление >+ задержка с 6 до 5 бар. | В работе
2022-05-02 | рук. Эмерсон | Мороз | Нет показаний с Датчика MillScense. |  | Подали питание на Millscense | В процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | FI-111-403 нет показаний при работающем насосе. |  | выключили параметр Epty pipe detection | В работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Зависла операторская станция на флотации. |  | Перезагрузка СКАДЫ. | В работе
2022-05-02 | рук. Эмерсон | Мороз | Нет показаний с Датчика MillScense. |  | Изучение документации на MillScense, прооверка подключений на вторичном приборе. | В процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | НППВ. В ошибке насосы: P-013-25V3, P-011-25V3. | Ошибка на обоих насосах: 3130, нет входной фазы. | Сброс ошибки, проверка работы насосов в ручном режиме. Насосы запустились. Об ошибке доложили энергетику Ромашкину. | В работе
2022-05-02 | рук. Эмерсон | Мороз | Нет показаний с Датчика MillScense. | Неправильно обжат коннектор антенны, перепутаны линии оптики | Нашли родной коннектор для антенны, переобжали заново. Переставили оптические кабели в свитче. | В работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | Пресс-фильтр золота №1. Ошибка запуска насососа отжима. |  | В ПСУ в шкафах МСС не были выбраны насосы. Видимо со шкафов полностью снимали напряжения питания. Произвели выбор насосов. Ошибка исчезла. | В работе
2022-05-02 |  | Черепанов | не обновляются значения в ОРС на АРР1 и в DV, статус BAD по тегам |  | Диагностика серверов СУУТП, перезапуск ОРС-клиента на АРС2 и перезагрузка АРР1 | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | Фильтр-пресс золота №2. Переход работы флотации на ВУК. Изменение уставок работы пресс-фильтра. |  | Просушка. Время изменено на 380 сек. Продувка 1. Время изменено на 120 сек. Продувка 2. Время изменено на 80 сек. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | Фильтр-персс золота №1. Переход работы флотации на ВУК. Изменение уставок работы пресс-фильтра. |  | Просушка. Время изменено на 380 сек. Продувка 1. Время изменено на 120 сек. Продувка 2. Время изменено на 80 сек. | Выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов | Некорректный timestamp по данным от СУУТП |  | проверка устройств по http, нет доступа
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | Концентратор №3. Плановый останов для ТО. |  | Концентратор №3. ТО. Продувка импульсных линий датчиков. Промывка датчиков, шкафа. Клапан подачи воды имел люфт, и открывался на 55%. Снятие клапана. Проверка механического открывания задвижки. Установка клапана на место. Увеличение давления воздуха до 6 бар. Калибровка клапана. | Выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов |  |  | форматирование и правка ОЖ и подготовка к печати | Выполнено
2022-05-02 | Машинист мельниц | Лупандин | Измельчение. МПСИ. Высокое показание датчика температуры подшипника двигателя. |  | По согласованию с главным энегетиком фабрики Беляевым, были внесены изменения в значения блокировок температур МШЦ и МПСИ (ТТ07-100-0401, ТТ08-100-0401, ТТ07-200-0401, ТТ08-200-0401). Согласно записи в журнале изменения уставок, установлены: Высокая - 85°С, Высокая критическая - 93°С. | Выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов |  |  | Составление отчета за май-22 | в процессе
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Так как с вентсистем П16, П16а мы берем только сигналы состояния, а управлять ими не можем с DeltaV. Прогружены модули РК-011-04Р16, РК-012-04Р16. Заблокированы кнопки "СТАРТ", "СТОП". | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | С представителями ВЕЗЫ выясняли выдачу сигналов состояния подвесных систем вентиляции. Судя по заводской документации вентсистем, у данных венсистем отсутствуют возможность выдачи сигналов состояния, и прием сигнала управления. Делая ПНР вентсистем, представители ВЕЗЫ предложили вариант подключения к сухим контактам двигателя. Проверили данный вариант, результат отрицательный. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ. ФП№4. Не запускается цикл "зажим". |  | Датчик давления Р1/8 - давление в коллекторе суспензии не выходит на "0". Подправил ноль кодом АЦП, изменил с 1860 на 1900. Необходимо проверить датчик давления и разделитель сред. Нет возможности сейчас этого проверить, т.к. ФП в работе. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Фильтр-персс золота №2. Переход работы флотации на НУК. Изменение уставок работы. |  | Просушка. Время изменено на 160 сек. Продувка 1. Время изменено на 60 сек. Продувка 2. Время изменено на 60 сек. | Выполнено
2022-05-02 | Мельник | Мороз | МШЦ. Около 17 часов упал расход масла 200-FIT-071 и 200-FIT-070 на 4 л/м. | ДвигательTLPM01-200-0401 начал потреблять на 0.5А меньше тока | Сообщил мельнику и мастеру технологу. | Расход находится в разрешенном диапазоне.
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | МПСИ. Датчик вибрации 100-VT-002 начал показывать высокие вибрации | Ослабло крепление датчика | Временно снята блокировка. Подтянуто крепление датчика. | Показания датчика нормализовались, наблюдаем за вибрацией, блокировка пока отключенна
2022-05-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация. FIC-190-0403, FIC-180-0403 не подключенны к AMS. |  | На датчиках написанно, что они поддерживают протокол HART. По факту в настройках выхода расходомера режима 4-20мА hart нет. Сейчас выход настроен на режим 4-20 мА namur | В процессе.
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. Зависла среда оператора |  | Перезашел в среду оператора | в работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | МПСИ. Датчик вибрации 100-VT-002. |  | Вернул блокировку. | в работе
2022-05-02 |  | Мороз | ОФХ. ФП3. Нет готовности маслостанции зажима. |  | Попробовал уменьшть время сброса (с 30 сек на 10 сек) давления на маслостанции, как на соседних ФП. Изменение параметра результата не дало. Вернул настройку обратно на 30 сек | В процессе.
2022-05-02 | Технолог фабрики | Лупандин | Флотация. Ag. Жалобы на работу клапана и уровнемера FM-040. |  | Осмотр оборудования. Проверка работы уровнемера и поплавка - все работает без замечаний. Проверка работы регулирующего клапана. Открытие и закрытие его в ручном режиме, проверка показаний позиционера - замечаний нет, при полном открытии 100%, при полном закрытии 0%. Визуально мех. часть клапана тоже работает, он открывается и закрывается. | Выполнено
2022-05-02 |  | Черепанов |  |  | Составление отчета за май-22 | в процессе
2022-05-02 |  | Кирилишин |  |  | СХР. Вентсистема П3. Перемонтаж датчиков и кабельных линий с представителями ВЕЗЫ. | Выполнено
2022-05-02 | оператор сушки | Черепанов | не отключается звуковая сигнализация в отсеке расходного бака ДТ | уровень в емкости ДТ выше критического (85%) | временно отключена звуковая сигнализация до снижения уровня | выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Отделение гравитации. Концентратор №1. Плановый останов для ТО. |  | Продувка импульсных линий датчиков. Промывка датчиков, шкафа. Калибровка клапана. Протяжка контактовв в ШУ. | Выполнено
2022-05-02 | технолог ОФ | Черепанов | добавить подсчет циклов пресс-фильтров за месяц |  | доработка класса модулей счетчиков циклов ПФ | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фильтр-персс золота №2. Переход работы флотации на ВУК. Изменение уставок работы. |  | Просушка. Время изменено на 380 сек. Продувка 1. Время изменено на 120 сек. Продувка 2. Время изменено на 80 сек. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер реагентного отделения | Кирилишин, Лупандин | Реагентное отделение. Не достоверные показания уровнемера емкости Е-020-0408. |  | Очистка датчика не помогла. Перезагрузка датчика. Показания восстановились. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер реагентного отделения | Кирилишин, Лупандин | Реагентное отделение. Не устойчивые показания уровнемера емкости Е-020-0408. |  | При работе мешалки, волна жидкости в емкости гуляет в пределах 15-20%, соответственно, показания датчика уровня плавают в данных пределах. Изменены настройки датчика. Изменен тип жидкости. Выставлена постоянная времени фильтра 3 сек. | Выполнено
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов, Лупандин | вывести в DV HART-параметр (Т расходчика воздуходувки) |  | создание модуля, настройка, прогрузка, доработка мнемографики | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Реагентное отделение. VCP-150-0403. Проверка работоспособности после монтажа. | Неправильная установка квадратнго сочленения в пневмо-привод. | После обнаружение неисправности отдали пневмопривод механикам, чтобы переделали квадратное сочленение. После переделки подключили воздух, блок концевиков и проверили работу задвижки. | В работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. МШЦ. Смазка зубчатого венца не отработала. |  | Временно сократили интервал подачи смазки для проверки маслянного насоса. Насос отработал исправно. Вернули временной интервал обратно на 1200 с. | В работе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. МШЦ. Смазка зубчатого венца не отработала. |  | Проверка маслонасоса. Счетчика циклов, форсунок. Временно сократили интервал подачи смазки для проверки маслянного насоса. Насос отработал исправно. Вернули временной интервал обратно на 1200 с. | В работе
2022-05-02 | Фильтровальщики Хвостов | Мороз | ОФХ. ФП1. Не всегда отрабатывает задвижка подачи воздуха на просушку |  | Прогон задвижки, проверка работы соленоида и концевиков. | В работе.
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Компрессорная. По одному из компрессоров выбило автомат. |  | Проблему решили энергетики. | В работе.
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Помощь в запуске сушильного барабана номер 2. |  | Сушильный барабан2 запущен. | В работе.
2022-05-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | выгрузка отчета для ПМИ (еженедельно) | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | составление плана на ППР | выполнено
2022-05-02 | Плановые работы |  |  |  | Составление отчета за май-22 | в процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Отделение гравитации. Концентратор №2. Плановый останов для ТО. |  | Продувка импульсных линий датчиков. Промывка датчиков, шкафа. Калибровка клапана. Протяжка контактовв в ШУ. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Фильтр-персс золота №1,2. Переход работы флотации на НУК. Изменение уставок работы. |  | Просушка. Время изменено на 160 сек. Продувка 1. Время изменено на 60 сек. Продувка 2. Время изменено на 60 сек. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Фильтр-персс золота №1,2. Переход работы флотации на ВУК. Изменение уставок работы. |  | Просушка. Время изменено на 300 сек. Продувка 1. Время изменено на 100 сек. Продувка 2. Время изменено на 80 сек. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | ФиСК. Сушка серебра. Электрики отключают насос 1309 в ремонт. |  | ФиСК. Сушка серебра. Снятие блокировок по запуску установки от работы насоса. Перевод управления насоса в местный режим. Включен аварийный останов насоса (для защиты от сллучайного включения насоса). Запуск сушки серебра в работу. | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов | вывести на мнемосхему Т-ры расходомеров пульпы |  | сделан модуль, подвязан к HART-переменной | не выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Лупандин | Проверка включения и работы вентиляции совместно с представителем "Высокие технологии" |  | Проверка включения В59, В59а, В62, В62а. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин, Лупандин | ОФХ. ФП №4. Нет готовности насоса подачи суспензии. |  | Сброс ошибок на панели управления ФП и на ПЧ привода насоса. Пуск ФП в работу. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. АО сушильного барабана №2 по аварийной температуре выхлопных газов после барабана TI106-020-0405. |  | Проверка и осмотр оборудования. Пуск барабана в работу. Контоль параметров во время работы. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Лупандин | ФиСК. Сушка серебра. Запуск насоса 1309 (после ремонта электриками). Включение блокировок. |  | ФиСК. Сушка серебра. Включение блокировок по запуску установки от работы насоса. Запуск сушки серебра в работу. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Сушка серебра. Электрики отключают вентилятор 1309 в ремонт. |  | ФиСК. Сушка серебра. Снятие блокировок по запуску установки от работы вентилятора | Выполнено
2022-05-02 | Фильтровальщик золота | Мороз | ФиСК. ФП1. Поднастройка отжима | Много влаги | Изменение времени с 300 с до 330 с. Давление с 8 до 8.5 бар | Выполнено
2022-05-02 | Деж. Электрик | Мороз | ФиСК. Сушка серебра. Запуск вентилятора 1309 (после ремонта электриками). Включение блокировок. |  | ФиСК. Сушка серебра. Включение блокировок по запуску установки от работы вентилятора. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Добавление пробоотборника AP-020 на мнемосхему золотой флотации |  | Добавление пробоотборника AP-020 на мнемосхему золотой флотации | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Изменение мнемосхемы золотой флотации. | Неправильно отображен пробоотборник AP-040 | Отрисовал AP-040 между Е-090 и FM-080-m2 (Фактическое месторасположение) | Выполнено
2022-05-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление отчета за май-22 | в процессе
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1,2. Переход работы флотации на НУК. Изменение уставок работы. |  | Просушка. Время изменено на 160 сек. Продувка 1. Время изменено на 60 сек. Продувка 2. Время изменено на 60 сек. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Нет связи с ПЧ каретки передвижки плит. | Ошибка модуля PB. | При осмотре ШУ ФП в ПСУ, было замечено что модуль PB отключен. Произведена перезагрузка модуля и ПЧ каретки передвижки плит. | Выполнено
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов, Лупандин | ККД. Нет связи. |  | Отключение питания на ККД. В шкафе Софт-лайна не подключен ИБП. | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1,2. Переход работы флотации на ВУК. Изменение уставок работы. |  | Просушка. Время изменено на 300 сек. Продувка 1. Время изменено на 100 сек. Продувка 2. Время изменено на 80 сек. | Выполнено
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов, Лупандин |  |  | собрать данные по задействованным каналам ВВ на ПЧ конвейеров хвостов | Выполнено
2022-05-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | некорректно отрисован узел сетчатых фильтров |  | доработка мнемографики по КООВ | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Вольский | Фи.Ск.Au. ФП №1,2. Переход работы флотации на НУК. Изменение уставок работы. |  | Просушка. Время изменено на 160 сек. Продувка 1. Время изменено на 60 сек. Продувка 2. Время изменено на 60 сек. | Выполнено
2022-05-02 | Фильтровальщик золота | Мороз | ФиСК. ФП1. Поднастройка Фильтрования 3. |  | Изменение давления с 6 до 6.5 бар | Выполнено
2022-05-02 | Мастер-технолог | Мороз | Внеплановый останов фабрики | Отсутствие питания на одном из вводов | Помощь в запуске фабрики | Выполнено
2022-05-02 | ОФХ | Мороз | ФП1. Многократный останов каретки во время выгрузки плит. |  | 1. Задержка перегрузки при изменении направления с 1000 мс до 1500 мс. 2. Задержка перегрузки вперед с 280 мс до 500 мс. 3. Задержка перегрузки назад с 400 мс до 500 мс. 4. Момент на выгрузки: все пакеты плит с 2 до 5 (как на мойке). | Выполнено
2022-05-02 | ОФХ | Мороз | ФП3. Останов ФП на стадии Разжима. | Не сбрасывается давление зажима | Проверка. Во время разжима на гидрораспределителе очень медленно сбрасывается давление. | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Вольский | Создание резервных копий Simocode МПСИ, МШЦ |  |  | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Лупандин, Вольский | ТО датчиков мельниц МШЦ, МПСИ |  |  | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | правка, согласование и утвеждение отчета за май-22, табелей РВ, опер. журнала | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов | наладка работы металлодетектора ККД |  | перенос опоры и датчиков на другое место, параметрирование панели HMI | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | прогрузка модулей класса счетчиков циклов ПФ, проверка работы модулей | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | доработка мнемографики по всем пресс-фильтрам, фейсплейт | в работе
2022-06-02 | плановые работы | Лупандин, Вольский | Трассировка датчиков температуры и вибрации МПСИ, МШЦ |  |  | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Вольский | ТО шкафов RIO |  |  | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | настройка сенсоров клепок ленты ККД, прогон ленты, определение задержки, проверка работы | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Вольский | Не возможно запустить маслостанцию | Орыв датчика уровневня масла в маслобаке МПСИ | Припаяли оторвавшийся проводник | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | доработка мнемографики по всем пресс-фильтрам, фейсплейт | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Мороз | Помощь в запуске фабрики |  | Помощь в запуске фабрики | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ. Не открывается задвижка на просушку на ПФ№1 | Механическая проблема | Проверка работы пневмораспределителя. Проверка сигналов, подачи воздуха. Передано механикам. | Выполнено
2022-06-02 | Мастер - технолог | Мороз | КООФ. Ошибка на фильтре М10.01 | Выбило автомат по токовой защите | Взвели автомат QF1. | В работе
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ. Авария ПФ№3 на стадии Разжима. | Не сбрасывается давление зажима | Во время разжима на гидрораспределителе очень медленно сбрасывается давление. Совместная работа с механиками. | В работе
2022-06-02 | Старший механик | Мороз | Проверка работы маслостанции на Нельсоне 3. |  | Маслостанция работает исправно | Выполнено
2022-06-02 | Мельник | Мороз | Измельчение. Регулирующая задвижка FIC-010-0401. Большие колебания расхода |  | Поднастройка ПИД-регулятора. Уменьшил коэфициент Д с 4 до 1 | Выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий, Вольский | Запуск вентиллятора GA-101-04V43 | Нет сигнала концевого выключателя от клапана | Временное отключение из логики влияния стгнала концевого выключателя | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | доработка мнемографики по пресс-фильтрам, фейсплейт | Выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Черепанов, Широкий, Вольский | Не стабильные показания расходомера F-111-0403 | Совокупность факторов | Добавление времени фильтра для отображения величины расхода. Анализ решения по переносу датчика на вертикальный участок трубопровода | Выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий, Вольский | F03-010-0401 показания расхода больше шкалы, и не меняются | Ошибка сенсора у прибора расхода. Прибор залило водой | Сняли измерительную часть прибора, высушили, рочистили и установили обратно. Ошибка не устарнилась. | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | Проверка работы металлодетектора, замер времени прохода клепок до рамки, корректировка уставок | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | составление табелей за 01-05.06 | Выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов, Вольский | Обновление антивирусных баз Касперского |  |  | в процессе
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Сушильный барабан H010. DSS_TE106 - Датчик температуры (RTD 100) для отработанного газа после барабанной сушилки | Предупреждение о нижнем пределе (как будто ушла в обрыв) | Пуск сушильного барабана. Осмотр датчика, протяжка контактов на датчике | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | КЗК. Счетчик не всегда считает мешки | Не всегда досыпают. | Просмотр графиков. | выполнено
2022-06-02 |  | Черепанов |  |  | проверка сбора данных от СУУТП (недостоверные показания по камере 111) | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий | Изменение уставок по расходу воздуха на третью перечистку золота |  | Изменено с 10.4 на 11.0 | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Вольский, Широкий | Монтаж и прокладка кабеля и пневмотрубки для нового клапана на 3 перечистки серебра |  | Произведены монтажные работы | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | Остановка сушильного барабана №1 | Технологические причины отсутсвуют. Причина выясняется | Запущен сушильный барабан №1. Снят журнал событий/аварий, рассматривается документация, ведется анализ | в процессе
2022-06-02 | плановые работы | Широкий | Замена преобразователя сигнала на расходомере FIC03-010-0401 для уточнения причины неисправности | Ошибка сенсора у прибора расхода. Прибор залило водой | Заменен преобразователь для проверки причины неисправности. Замена показала, неисправность сенсора осталась. Необходима замена первичного элемента. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | составление табелей за 06-12.06 | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий | Изменение уставок по расходу воздуха на третью перечистку золота |  | Изменено с 11.0 на 11.4 | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | Медленно работает СКАДА на измельчении |  | Перезапуск СКАДЫ | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий | Остановка сушильного барабана №1 | Технологические причины отсутсвуют. Причина выясняется | Запущен сушильный барабан №1. Снят журнал событий/аварий, рассматривается документация, ведется анализ | в процессе
2022-06-02 | плановые работы | Вольский, Широкий | Подключение кабеля и пневмотрубки для нового клапана на 3 перечистки серебра. Корректировка режима работ клапанов на СКАДе. |  | Подключен кабель и пневмотрубка для нового клапана на 3 перечистки серебра. Выполнена корректировка режима работ клапанов на СКАДе. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | обновление баз KICS | в процессе
2022-06-02 |  | Вольский, Широкий | Остановка сушильного барабана №1 | Фабрика перешла с питания ДЭС на питание от подстанции 110КВ. Не скорректированы уставки прибора контроля напряжения под новое качество электросети, что приводило к ложным срабатываниям прибора. Сигнал об ошибке внешнего питания завязан на останов системы сушильных барабанов | Запущен сушильный барабан №1. Доведено до службы энергетиков, совместно с ними изменены уставки | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Остановка конвейеров К-011/012-0801, сушильных барабанов №1 и 2 | Авария с внешним питанием в сети 380В | Все узлы запущены и находятся в работе | выполнено
2022-06-02 | Фильтровальщик золота ФП2 | Мороз | Не работает каретка передвижения плит | Потеря связи контроллера с ПЧ. Ошибка модуля PB. | Перезагрузка ПЧ. Связь восстановилась. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Мороз | ФисК. Вытяжки GA-011-04V37, GA-012-04V37 Не запускаются | При сработке контактора - на выходе нет фазы. | Проверка внутрипультовых подключений, проверка подключений на клеммнике Симокод, Выгрузка, анализ ПО, корректировка ПО. Вызов деж. Электрика. | В работе
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. AP-010-0403 поменять время отбора с 7 до 9 мин | неисправности нет | Флотация. AP-010-0403 поменял время отбора с 7 до 9 мин | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | перенос баз KICS, настройка задачи в KSC, обновление баз вирусов | выполнено
2022-06-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | добавить архивирование по параметрам ПИД регуляторов ЛСУ ФМ |  | правка класса _PND_FC001, прогрузка истории | выполнено
2022-06-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов |  |  | настройка ПИД-регулятора Р-112-0403 | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий | Медленно работает регулятор расхода воздуха поз.FIC01-011-0403 |  | настройка ПИД-регулятора | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий | Настроить регулятор уровня LIC01-041-0403 |  | настройка ПИД-регулятора | Выполнено
2022-06-02 | Пановые работы | Вольский, Широкий, Черепанов |  |  | Разборка ячейки преобразователя частоты конвейера K-011-0401. Чистка платы | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Черепанов | неготовность ПЧ К-011-0901 |  | проверка аварий по месту, сброс | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход работы флотации на НУК. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Просушка. Время изменено на 160 сек. Продувка 1. Время изменено на 60 сек. Продувка 2. Время изменено на 60 сек. | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. 3-я золотая перечистка переход на донный клапан | неисправности нет | Флотация. 3-я золотая перечистка переход на донный клапан | Выполнено
2022-06-02 | Фильтровальщик золота ФП2 | Мороз | Не работает каретка передвижения плит | Потеря связи контроллера с ПЧ. Ошибка модуля PB. | Перезагрузка ПЧ. Связь восстановилась. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Фи.Ск.Au. ФП №1,2. Переход работы флотации на ВУК. Изменение уставок работы. |  | Просушка. Время изменено на 300 сек. Продувка 1. Время изменено на 100 сек. Продувка 2. Время изменено на 80 сек. | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. 3-я золотая перечистка переход с донного клапана | неисправности нет | Флотация. 3-я золотая перечистка переход на донный клапан | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. Зависли показания уровнемера LIT-030-0403 | В емкости иногда бывают большие пузыри пены, а иногда нет | В настройках уровнемера включили параметр: Changing DC val. (изменяющаяся диалектрическая проницаемость) | Выполнено
2022-06-02 | гл.инженер ОФ | Черепанов | ненулевые показания расхода FT-052-0403 при неработающем насосе | 1. Отключен EPD. 2. Не настроен low-cut | 1. Активирован EPD в приборе. 2. Настроен и прогружен low-cut в DV | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | Фи.Ск.Au. ФП №1. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Внесены корректировки уставок по требованию фильтровальщик | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский, Широкий | Ошибка насоса КТХ | на КТХ проводятся плановые работы Софтлайна по переходу с временного решения связи на проектные решения связи. Переодически пропадает связь с КТХ. До окончания работ возмжны перебои со связью, не влияющие на алгоритм работы КТХ | Ведется наблюдение. По окончанию будет проведено тестирование линии | В работе
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | настройка накопления истории по состоянию связи с КТХ | Выполено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов | недостоверные показания FT-030-0401, подготовка к переносу прибора в ППР | точка установки прибора не соответствует тех. требованиям | Проверка трассы, определение точки установки и новой трассы | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Вольский, Широкий | Корректировка базы данный АМС для расходомеров FIT-061/062-0403 |  |  | Выполено
2022-06-02 | плановые работы | Вольский, Широкий | Корректировка базы данный АМС для расходомеров FIT-061/062-0403 |  |  | Выполено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Остановка сушильного барабана №2 | Блокировка по температуре выхлопных газов после суш. барабана (TE6). Было возгорание серы внутри суш барабана. | В ручном режиме пуск суш барабана, запуск вытяжного вентилятора | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход работы флотации на НУК. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Просушка. Время изменено на 160 сек. Продувка 1. Время изменено на 60 сек. Продувка 2. Время изменено на 60 сек. | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Зависли показания уровнемера LIT-070-0403 |  | Перезугразка уровнемера, проверка эхограммы. | выполнено
2022-06-02 | Сушильщик | Мороз | Помощь с запуском сушильного барабана №2 в автоматическом режиме |  | Помощь с запуском сушильного барабана №2 в автоматическом режиме | выполнено
2022-06-02 | Фильтровальщик золота ФП2 | Мороз | Не работает каретка передвижения плит | Потеря связи контроллера с ПЧ. Ошибка модуля PB. | Перезагрузка ПЧ. Связь восстановилась. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Зависли показания уровнемера LIT-080-0403 | Перелив | Перезугразка уровнемера, проверка эхограммы. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | FIC-082-0403 скачет расход, даже при переходе на ручной режим |  | При переходе на насос P-081-0403 также скачет расход. Вывод: пески в емкости 080. Предложил размыть пески в емкости. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | сформировать еженедельный отчет для ПМИ в DVReporter | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход работы флотации на ВУК. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Просушка. Время изменено на 320 сек. Продувка 1. Время изменено на 80 сек. Продувка 2. Время изменено на 80 сек. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | составление плана-графика на ППР | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов | нет связи по резервной сети DV с ККД | выясняется | проверка и замена сетевой карты CIOC, проверка линий | в процессе
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход работы флотации на НУК. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Просушка. Время изменено на 160 сек. Продувка 1. Время изменено на 60 сек. Продувка 2. Время изменено на 60 сек. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий, Вольский | Останов регенерации на пресс-фильтре золота №2 | Потеря связи контроллера с ПЧ. Ошибка модуля PB. | Перезагрузка ПЧ. Связь восстановилась. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | проверка отчетных документов за май-22 | выполнено
2022-06-02 | Оператор мельниц | Широкий | Превышена вибрация подшипника VT002-100-0401 основного двигателя мельницы МПСИ | Необходима смазка. Высокая нагрузка на мельницу | Проверена затяжка датчика и проверена подтяжка контактов на преобразователе. Оповещена служба энергетиков. Временно из-за высокой нагрузки на мельницу и высоких оборотах отключены блокировки данного датчика для контроля ситуации. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Широкий | Снижена нагрузка на мельницу. Обороты установлены на 10.5. Смазан подшипник. Необходимо проконтролировать и вернуть блокировку по датчику вибрации VT002-100-0401 основного двигателя мельницы МПСИ |  | Проверена стабильность показаний датчика на меньших оборотах после смазки подшипника. Показания в норме. Возвращена блокировка по датчику вибрации | выполнено
2022-06-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | вывести в DV показания Т-ры расходомера воды на Е-010 (тысячник) по HART |  | Обследование т/п на сгуститель, определение тега прибора, вывод показаний на АРМ, прогрузка модуля и графики (FI02-010-0409) | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП4. Не сработал клапан подачи суспензии со стороны ФП. | Заслонка задвижки не до конца закрылась. Что-то под нее попало. | Фильтровальщики открыли воду на сопровождение. Открытие-закрытие задвижки в ручном режиме. Задвижка отработала. | В работе
2022-06-02 | Мастер технолог | Мороз | КТХ. Сработана сирена. Охранная сигнализация | Сработана сирена | Отсутствие магнитного ключа для снятия аварии. Софтлайн В ШОС отключили питание. | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов | нет связи по резервной сети DV с ККД | неверно расключена оптика | проверка оптических линий, поиск SFP-модуля или медиаконвертера | в процессе
2022-06-02 | Мастер технолог | Вольский | УОВ. FI04-010-0409. Показывает расход на пустой трубе. |  | Включили параметр EPD- определение пустой трубы | Выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Мороз | ФиСК. Останов сушильного барабана номер2. | Возгорание в барабане. | Запуск суш. Барабана номер2 без горелки. | Выполнено
2022-06-02 | гл.механик ОФ | Черепанов |  |  | сделан тренд по вибрации МПСИ | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Мороз, Вольский | ФиСК. Останов сушильного барабана номер2. | Возгорание в барабане. | Запуск суш. Барабана номер2 без горелки. | Выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Мороз, Вольский | ФиСК. Останов конвейер. | Дисбаланс | Сброс ошибок. Запуск | Выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий | Временно поменять местами датчики вибрации VT-001-100-04-01 и VT-002-100-04-01 | Большая вибрация | Поменяны местами датчики вибрации VT-001-100-04-01 и VT-002-100-04-01 | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход работы флотации на ВУК. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Просушка. Время изменено на 300 сек. Продувка 1. Время изменено на 100 сек. Продувка 2. Время изменено на 80 сек. | выполнено
2022-06-02 | Реагентщик | Широкий | Реагентное отделение. На расходомере FIT-030-408 появляется ошибка S-443 | Некорректные настройки | Убрали неиспользуемый параметр с некорректными настройками | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход работы флотации на НУК. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Просушка. Время изменено на 160 сек. Продувка 1. Время изменено на 60 сек. Продувка 2. Время изменено на 60 сек. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Останов регенерации на пресс-фильтре золота №2 | Потеря связи контроллера с ПЧ. Ошибка модуля PB | Перезагрузка ПЧ. Связь восстановилась. Обнаружено отсутствие заземления экрана кабеля Profibus на одном из контроллеров Simocode. Заземление восстановлено. | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Демонтаж клапанов и датчика давления на ПФ№4 хвостов, для замены трубопровода |  | Произведены демонтажные работы | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Монтаж клапанов и датчика давления на ПФ№4 хвостов, после замены трубопровода |  | Произведены монтажные работы. Проведена контрольная проверка полного цикла работы ПФ | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | Сгущение. Золотой сгуститель - останов по моменту, грабли подняты вверх. | Слишком много сгущенки накопили | Перешли в ручной режим, запустили работу граблей в обратную сторону, в ручном режиме опустили грабли до 70%, запущена откачка со сгустителя. После того, как момент уменьшился, перевели грабли в автомат. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Мороз, Вольский, Черепанов | подготовка к подключению блокировки насосов ДТ от DV (загазованность, давление) |  | обследование шкафов CAB и MCC, поиск каналов DO | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | Цикл смазки венца на МШЦ не сработал | Не сработал насос смазки | Открутили штуцер с насоса смазки и продули насос | выполнено
2022-06-02 | Сушильщик | Мороз | Останов суш барабана 2 | Возгорание в барабане. | Помощь с запуском сушильного барабана №2 в автоматическом режиме без горелки | выполнено
2022-06-02 | Мастер реагентного | Мороз, Вольский, Черепанов | GA-011-04V56. Не открывается задвижка перед вентилятором. | Нет питания на реле управления задвижкой | Анализ схемы работы задвижки. Включили автомат питания реле, задвижка заработала. Проверка | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов | нет связи по резервной сети DV с ККД | не подключена линия оптики к коммутатору резервной сети | прокладка и биркование патчкордов, монтаж и подключение медиаконвертера, диагностика и снятие блокировки порта коммутатора | выполнено
2022-06-02 | гл.механик ОФ | Черепанов |  |  | тренды отправить гл.мех. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход работы флотации на ВУК. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Просушка. Время изменено на 300 сек. Продувка 1. Время изменено на 100 сек. Продувка 2. Время изменено на 80 сек. | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий | Некорректные показания уровнемера FM-090 третья золотая перечистка | Смещение крепление уровнемера | Закрепили уровнемер | Выполено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Станция затарки серебра. Не подсчитывает мешки с концентратом | Ошибка на станции затаривания по надуву. Выбивает автомат. Доведено до дежурных электриков. Не корректная последовательность действия оператора станции затарки | Проверена последовательность действий оператора станции затарки во время снятия и установки мешков. Необходимо выполнять условия снятия мешка до начала затаривания нового (условия обнуления СЗ). | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Останов регенерации на пресс-фильтре золота №2 | Потеря связи контроллера с ПЧ. Ошибка модуля PB | Перезагрузка ПЧ. Связь восстановилась. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход работы флотации на НУК. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Просушка. Время изменено на 160 сек. Продувка 1. Время изменено на 60 сек. Продувка 2. Время изменено на 60 сек. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. ФП №1. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Изменены уставки по давлению Фильтрации№3 | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Фи.Ск.Au. ФП №1 и ФП №2. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Изменены уставки по давлению Фильтрации№3 | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Ошибка насоса подачи суспензии М7/8 на ПФХ №4 | Причины выясняются | Проверен журнал ошибок, ведется анализ ошибок и блокировок. | в процессе
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Мороз, Вольский | Ошибка насоса подачи суспензии М7/8 на ПФХ №4 | Недостаточное давление гидроподпора. Частота насоса г/п была задана 10 Гц, он не выдавал нужное давление | Перевели насос гидроподпора в авто режим | В работе
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский, Черепанов | Станция затарки серебра. Не подсчитывает мешки с концентратом | Несоблюдение процедуры смена мешков ночным оператором затарки. | Попытка подключиться программатором и проверить формирование начала / конца цикла затарки | в процессе
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз | Проверка подключения линии Profibus на ФП2, золото |  | Устройства-терминаторы Profibus не подключены. Конец шины Profibus в обрыве в кабель-канале | в процессе
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов, Вольский | нет данных по RPM от MillSense | выясняется | ревизия, протяжка MillSense при останове МПСИ | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов | нет данных по RPM от MillSense | выясняется | проверка инициализационных параметров MillSense, анализ руководства, задание источника сигнала акселерометра OnShell (передатчик) | выполнено
2022-06-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | вывести в DV показания RPM MillSense от ОРС |  | правка мнемографики, прогрузка | выполнено
2022-06-02 | Пановые работы | Широкий | Инструктаж оператора станции затаривания серебра | Не подсчитывает мешки с концентратом | Проведен повторный инструктаж оператора станции затарки во время снятия и установки мешков. | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий | Останов конвейеров и маслостанции ОФХ, конвейеров КЗК, ГЛФ, по два верхних вентилятора на МШЦ и на МПСИ | Дисбаланс входного напряжения с ПС-110 кВ | Проверены журналы ошибок на SIMOCODE. Проведен анализ сбоя оборудования. Доведено до сведения службы энергетика. | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий | Не запускается Knelson №3 | Ошибки "Низкая скорость запуска" и "Ошибка привода" В ПСУ отключена панель управления ЧРП концентратора (сработал АВ питающей ячейки). Высокая Т двигателя. | Проверка ЛСУ концентратора 3 | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Отказ ПЧ каретки передвижения плит. Ошибка на панели не сбрасывается | Ошибка на ПЧ - Отказ 2340. Короткое замыкание. Система контроля блока питания обнаружила КЗ. Ошибка возникла по причине заклинивания каретки передвижения плит. Ошибочная скорость двигателя при пуске 0 об/мин, ошибочный ток двигателя при пуске 31.3 А (номин. ток 6.3 А), Крутящий момент 186,5% | Ошибка сброшена путем снятия входного напряжения с ПЧ (другой способ сбрасывания не предусмотрен). Предупрежден мастер ОФХ о подклиниваниях каретки передвижения плит для принятия предупредительных мер | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Цикл смазки венца на МШЦ не сработал | Не сработал насос смазки | Открутили штуцер с насоса смазки и продули насос | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Некорректные показания датчика плотности DIT-010-0405 | Засор нижнего датчика HL | Необходимо освободить емкость и демонтировать датчик для прочистки | в процессе
2022-06-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | Сбой формирования отчетов по ОФ с 07.06, часть данных в DV Reporter не подтянулась | сбой задач в планировщике, ошибка Excel | диагностика, анализ логов, перезапуск PRO1 | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | составление плана на ППР | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | Потеря изображения на больших мониторах в кабинете мастеров-технологов |  | Перезагрузка рабочей станции, перезагрузка Тонкого Клиента | В работе
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | МШЦ. Повышенная вибрация VI02-200-0401 | выясняется | Убедились, что показания датчика не врут. С разрешения зам. Главного энергетика фабрика отключили блокировку по датчику вибрации. | В работе
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | формирование перечня ЗИП | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ПФХ №2 Каретки передвижения плит - Авария - Отказ включения обдува | Аварийный останов конвейера по датчику схода ленты из-за упавшего материала во время разгрузки крайних плит ПФ. Останов конвейера влияет на работу ПФ во время выгрузки. Логика ПФ обрабатывает не готовность конвейера и в зависимости от текущей операции может выдавать соответствующие ошибки + основная для всех - Авария - нет электропитания | Проверен журнал ошибок на ПФ№2, прверены ошибки на конвейере. Проверен датчик схода и кабель троссовый. Датчик схода ленты был замазан грязью, ниже датчика на площадке имелись остатки материала "выгрузки" (следствие выпадения материала) | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | Открыть/Закрыть задвижку сброса давления из центрального колектора ПФ№1 для оценки повреждения шибера для механиков |  | Проведена операция открытия/закрытия задвижки. Обнаружена сквозное отверстие в шибере | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский | ФиСК. Останов регенерации на пресс-фильтре золота №2 | потеря связи по Pb-DP при неподключенном терминаторе | ФиСК. ФП AU2. Переобвязка линий Profibus в шкафу управления приводом каретки, подключение терминатора | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов | добавить блокировку насосов ДТ 0416 по сигналу от DV (LT, QT) | ППР | монтаж реле, расключение кабелей | в процессе
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский | Гравитация. Калибровка клапанов пульподелителя отд. 0402 | неисправности нет | Подстройка конечных состояний клапанов пульподелителей в DeltaV | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Мороз, Вольский | ОФХ. Нет возможности квитировать ошибки с насосов гидроподпора | у оператора ОФХ нет прав на квитирование алармов с насосов гидроподпора | Назначили права оператору погрузки на квитирование алармов с насосов гидроподпора. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Мороз, Вольский | Изменение уставок по дисбалансу на конвейерах КЗК К-011/012-0801 | Нестабильная сеть питания | Внесены корректировки уставок по требованию зам. главного энергетика | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов, Мороз, Вольский | добавить блокировку насосов ДТ 0416 по сигналу от DV (LT, QT) | ППР | перекладка кабелей от АСУТП в МСС ПСУ, подключение, проверка блокировок с пуском насосов, уборка в помещениях ДТ | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов, Мороз, Вольский | устранить переполнение емкости слива ДТ | ППР | перекачка слива ДТ в емкость | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Широкий | Изменение уставок по дисбалансу на на маслостанциях конвейеров ОФХ К-011/012/013/014-0901-М6 | Нестабильная сеть питания | Внесены корректировки уставок по требованию зам. главного энергетика | выполнено
2022-06-02 | механик мосинтранс | Широкий | проверить возможность замены задвижки сброса давления центрального коллектора на ПФ золота №1 на другой тип | у старой пробит шибер | Проверена возможность со стороны КИП. Необходимые датчики есть в наличии, фитинги на воздух подходят. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Широкий | Монтаж, подключение и проверка датчиков температуры, вибриции, скорости на мельнице МПСИ |  | Произведен монтаж, подключение и проверка датчиков температуры, вибрации, скорости на мельнице МПСИ | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Широкий | Подготовка ОФ к пуску |  | Подготовка ОФ к пуску - проверены и устранены ошибки/блокировки, возникшие по причине переключения (отключения) питания. Сброшены технологические ошибки/блокировки | выполнено
2022-06-02 | Ремонтные работы | Широкий | ПФ-1 Au. Монтаж КИП от клапана сброса давления главного коллектора | Ремонтные работы | ПФ-1 Au. Монтаж КИП от клапана сброса давления главного коллектора | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Вольский, Мороз | КТХ. Некорректные показания уровнемера LIT-002-0416 | Промерзла подземная емкость | Демонтаж уровнемера LIT-002-0416 | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  | составить перечень требуемого ЗИП | анализ проекта, статистики отказов, руководств на приборы, составление перечня ЗИП | в процессе
2022-06-02 | Плановые работы | Вольский, Мороз | КТХ. Некорректные показания уровнемера LIT-001-0416 | Промерзла подземная емкость | Демонтаж уровнемера LIT-001-0416 | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  | залит водой сенсор, коррозия арматуры датчика | Чистка сенсора FI03-010-0401 от ржавчины, шлифовка рабочей камеры | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский, Мороз | Останов сгустителей (золото и серебро). | Внесение изменений в контроллерах инженерами АСУ | Сброс ошибок. Запуск сгустителей. | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский, Мороз | Останов насосов P-172-0403 | Нажата аварийная кнопка | Сообщили о причине останова мастеру-технологу. | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | FIC01-020-0402 открыт на 100%, но расход идет меньше чем может | Возможные причины: №1 - Засор трубы и распрыскивателей на грохоте; №2 - Механическая неисправность в задвижке (закусывание задвижки при открытии) | Проверен ход пневмопривода и редуктора клапана (ход полный 0-100%). Произведено несколько открытий и закрытий клапана с АРМ в ручном режиме, в автоматическом режиме. Регулятор отрабатывает корректно при закрытии и при открытии - расход стремится к уставке. Но при открытии уставка может достигаться либо на 60% открытия, либо на 100% положения клапана | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | Каретка передвижения плит работает не корректно | Необходимость в корректировках уставок каретки | Изменены уставки по току передвижения каретки и временные интервалы. Проверена работа каретки после подстройки уставок | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не корректные показания уровня LIT-030-0403 | Вследствии переполнения ёмкости, ложное эхо | перезагружен уровнемер | выполнено
2022-06-02 | Оператор мельниц | Широкий | Цикл смазки венца на МШЦ не сработал | Не сработал насос смазки | Открутили штуцер с насоса смазки и продули насос | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не корректные показания уровня LIT-030-0403 | Успокоительная трубка забита пеной | Промыта успокоительная трубка водой | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ПФ №2 Авария по объему закачивания воды отжима - превышен объем воды отжима >1 м3 "Аварийно высокий объем воды" | Возможная причина - пробита плита. Объем закачки превышен. | Предупрежден оператор ПФ золота. Ошибка впервые за всё время эксплуатации. Если данная ошибка повторится, необходима проверка плит. | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий |  | Время открытия/закрытия клапана превышено. | Ошибка появляется редко. Сброс ошибки устраняет неисправность. Для избегания последующих ошибок изменено время перемещения с 8с на 12с | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Широкий | Демонтаж датчиков клапана продувки центрального коллектора ПФ№1 золота для замены клапана |  | Демонтаж датчиков клапана продувки центрального коллектора ПФ№1 золота для замены клапана | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Широкий | Монтаж датчиков клапана продувки центрального коллектора ПФ№1 золота для замены клапана |  | Монтаж датчиков клапана продувки центрального коллектора ПФ№1 золота для замены клапана | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | формирование еженедельного отчета для ПМИ в DV Reporter | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | ФП Ag. Отжим. Линия 61 насоса. Не запускается стадия отжима. | Не успела открыться задвижка на всасе. Длительное время эта линия не работала, возможно закисание ИМ | Открытие / закрытие в ручном режиме пару раз. Задвижки начали отрабатывать быстрей. | В работе
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  | составить перечень требуемого ЗИП | анализ проекта, статистики отказов, руководств на приборы, составление перечня ЗИП | в процессе
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов | настроить уровнемер на емкости фильтрата после PALL |  | обследование шкафов управления ЛСУ засыпных фильтров, НС-50, НС-53. Проверка трассировки | в процессе
2022-06-02 | плановые работы | Вольский | КТХ. Конфигурирование дополнительной блокировки насоса P2-0416 по давлению PI-001-0416 на случай аварийного переполнения Е-003, например, если уровень в E-003 уйдет в обрыв |  | Конфигурирование дополнительной блокировки насоса P2-0416 по давлению PI-001-0416 = 1.5 бара | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Мороз | Добавление 2-х позиций в перечень ЗИП |  | Добавление 2-х позиций в перечень ЗИП | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов | настроить уровнемер на емкости фильтрата после PALL |  | обследование блок-боксов PALL, емкости фильтрата, определение геометрии емкости, настройка датчика | в процессе
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | ФиСК, ФП Ag, отжим. Насосы отжима Ag: на мнемосхеме запускается один насос, а по факту другой | Перепутаны бирки на насосах | Проверка. Позиций в DeltaV, на панели оператора, в энергоблоке. Переставили бирки местами. | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Мороз, Вольский | ККД. Некорректные показания температурного датчика дробилки | Периодически уходит в обрыв, повреждение жил | Поставлен в симуляцию по указанию Начальника смены для обхода блокировки | выполнено
2022-06-02 | Начальник АСУТП | Широкий | ККД. Некорректные показания температурного датчика ТТ404-0301 | Обломан провод (плохой контакт при сгибании) термосопротивления ТЕ404 | Заменено термосопротивление, симуляция на датчик снята, проверено в рабочем режиме | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий | Флотация. Некорректные показания уровнемера LIT-030-0403 | Показания уровня зависли | Промывка антены | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | Не работает каретка передвижения плит на ПФ №2 золота | 1. Перетянута цепь 2. Изменение топологии сети Profibus привели к новому предупреждению - превышено время оклика ПЧ. | Причины неисправности привели к изменению временных уставок каретки и механической перетяжки цепи | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий | Флотация. Некорректные показания уровнемера LIT-030-0403 | Показания уровня зависли | Изменено место установки датчика, промыта антена, и успокоительной трубки на новом месте | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий | Свищ на клапане VPR-317-0402 | Свищ на клапане VPR-317-0403 | Обсуждение с механиком фабрики замены/сварки/установки данного клапана и план работ | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский | ФиСК. ФП2. Не работает каретка передвижения плит. Выявить возможные причины. | 1. Не смазаны рельсы. | На не заполненных плитах каретка не останавливается, при регенерации - каретка не останавливается. Усли пролема повторится на заполненных плитах, то: 1. смазать Рельсы по которым ходит каретка. 2. Увеличить время перегрузки (до 3 с). | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  | составить перечень требуемого ЗИП | анализ проекта, статистики отказов, руководств на приборы, составление перечня ЗИП | в процессе
2022-06-02 | Мастер технолог | Мороз, Вольский | Ремонтные работы на клапане VPR-317-0402 законченны. | Свищ | Вставили CharmЫ в клеммные блоки | выполнено
2022-06-02 | Мастер реагентного | Мороз, Вольский | Запрос об уставке загазованности по которой срабатывает серена | запрос мастера-реагентного | Сирена срабатывает при уставке 9 мг / м3 | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Вольский | Флотация. Свернулось приложение среды оператора | выясняется | Приложение развернуто | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Мороз, Вольский | Флотация. Емкость 070-0403 в емкости перелив, но по факту уровень показывает 92% | Параметр Full calib настроен на расстояние не от всаса до точки перелива (full calib) и высота пустой емкости (empty calib). | Измеренно расстояние от всаса до точки перелива = 3000 мм. Изменен через AMS параметр full calib с 3670 до 3000 мм. Изменен Empty calib с 4300 до 3950. Block distance 150 мм. | выполнено
2022-06-02 |  | Черепанов |  |  | аудит по ОТ, сбор данных по запросу Заказчика | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Мороз, Вольский | Компрессор GA250 (с левого ряда - второй ) |  | Ошибка: высокое давление масла. Проверели работу сбросных электромагнитных клапанов. Клапаны рабочие. Воздух сбрасывают. | В процессе
2022-06-02 | Начальник АСУТП | Широкий | Не работает Ph метр AI-010-0403 | не исправность преобразователя Liquiline CM442 и кабеля подключения измерителя ISFET | Проведены тестовые испытани для выявления неисправности: 1. Подключен кабель "тестируемый кабель" к преобразователю AI-050-0403. Измерительный датчик не распознается, показания отсутствуют. 2. Снят и подключен исправный кабель от AI-050-0403 к "тестируемому" преобразователю AI-010-0403. Измерительный датчик не распознается, показания отсутствуют. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Изменить уставки для ПФ№1 и №2 золота на НУК |  | Уставки изменены | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Флотация. Некорректные показания уровнемера LIT-030-0403 | Показания уровня зависли | Датчик перезагружен | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Изменить уставки для ПФ№1 и №2 золота на ВУК |  | Уставки изменены | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Широкий | Внесение изменения в установку уровнемера LIT-030-0403 | Показания уровня часто зависают из-за перелива и большого количества пара | Вырезан удлинитель фланцевого соединения. Датчик поднят над уровнем емкости +200мм. Внесены корректировки в уставки датчика с учетом его нового положения | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Необходимо снять блокировки на ИК-сушки серебра по вентилятору 1309 | Не работает вентилятор | Сняты блокировки на ИК-сушки по вентилятору 1309, для его ремонта | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ПФ№2 золота. Изменить уставку на Фильтровании№3 с 26 на 10 м3/ч, по причине малой плотности продукта и лучшей закачки ПФ | малая плотность продукта | Изменение уставки | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ПФ№2 золота. Изменить уставку на Фильтровании№3 с 10 на 26 м3/ч, возращение к начальным уставкам |  | Изменение уставки | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский, Черепанов | Флотация. Не работает ph-метр (серебро) | Ошибка C216: Выходные значения и состояние данного канала находятся в режиме удержания | Вторичный преобразователь не видит сенсор. Замена базового модуля. Подключение с помощью Trex. | В процессе
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  | составить перечень требуемого ЗИП | анализ проекта, статистики отказов, руководств на приборы, составление перечня ЗИП | в процессе
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | Помощь в запуске фабрики | Пропало напряжение на вводе | Помощь в запуске фабрики | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский | Сборка расходомера FIC03-010-0401 | Был залит водой | Сборка расходомера FIC03-010-0401. Усадка на герметик. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | Активна сирена на КТХ | Ошибка сенсора датчика загазованности | Разьем сенсора поврежден и не затянут | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | КТХ. Не запускается насос номер 1. | Плохо затянуты контакты в клеммах контактора. | Подтяжка контактов. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский, Черепанов | Флотация. Не работает ph-метр (серебро) | Проблема в кабеле/разъеме зонда | Проверка вторичного прибора, замена платы вторичника, подключение к сенсору на золотой флотации | в процессе
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | Некорректно работает каретка передвижения плит на ПФ №2 золота | Механическая проблема. Повышенные токи при передвижении кареткой плиты. Зафиксированно 2.58 - 2.69 А в момент сбоя каретки (не дошло до крайнего положения), вследствие чего каретка останавливается по блокировке. Чаще проявляется при продукте НУК | Проведены наблюдения токов во время разгрузки. Для продолжения работы ПФ-2 на стадии разгрузки в настройках увеличен предельный ток движения назад с 1.8А до 2.3А, при этом, чтобы избежать длительной перегрузки, время отсечки установлено 200мс. Доведено до механиков, оператора фильтрации, мастеров-технологов | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Гравитация, подключение CHARM сигналов управления и обратной связи VPR-315-0402 | Ремонтные работы | Установлены CHARMы, проверена работа контура регулирования | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | Изменение уставок под ВУК на ПФ№2 золота |  | Уставки изменены | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Замена тройника на ПФ№1 хвостов на линии подачи фильтрата центрального коллектора. Демонтаж датчика давления центрального коллектора | Ремонтные работы | Демонтирован датчик, проверена работа пресс-фильта | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Показать как переходить между клапанами на 3й золотой перечистке |  | Показан алгоритм действий при переходе с клапана на клапан на 3й золотой перечистки | выполнено
2022-06-02 | Энергетик фабрики | Широкий | Посмотреть наработку двигателя вентилятора 1309 на инфракрасной сушилке серебра | Ремонтные работы | Подключение к Simocode двигателя 1309 ИК-сушки. Статистические данные по нароботке двигателя 5056 часов | выполнено
2022-06-02 | Фильтровальщик золота | Мороз, Вольский | ФиСК. AU2. На регенерации встает каретка перемещения плит. | Тяжелый ход каретки. | Заявка передана службе механиков. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  | составить перечень требуемого ЗИП | анализ проекта, статистики отказов, руководств на приборы, составление перечня ЗИП | выполнено
2022-06-02 | Фильтровальщик золота | Мороз | ФиСК. AU1 и AU2. Сравнить токи на насосах подачи суспензии P11 и P12 . | Есть подозрения в том, что поврежден по механической части P11 (ФП1 золото) | При наборе давления, токи заметно отличаются. На P11 ток значительно больше. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский | Узнать причину, почему на серебрянной флотации нет расхода воды | Флотаторы переодически перекрывают отсечную задвижку. | Просмотр истории расходомеров воды, беседа с флотаторами. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов | Расширить диапазон регулирования на ПЧ воздуходувок GA-11-04V59, GA-12-04V59, GA-11-04V62, GA-12-04V62, |  | Расширен диапазон регулирования на ПЧ воздуходувок GA-11-04V59, GA-12-04V59, GA-11-04V62, GA-12-04V62, | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов, Вольский | МПСИ, МШЦ. Проверка трассировки датчиков вибрации |  | Положение датчиков по месту соответствуюет положению датчиков на мнемосхемах DeltaV. Правка описателей и прогрузка модулей по вибрации | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Широкий | Флотация. Подготовка к прокладке кабеля и расключения датчика давления PIT03-010-0403 | Установка новой точки измерения | Флотация. Подготовка к прокладке кабеля и расключения датчика давления PIT03-010-0403 | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | Изменение уставок под технологический процесс на ПФ№2 золота |  | Уставки изменены | выполнено
2022-06-02 | Оператор сгущения | Широкий | Не запускается двигатель сгустителя серебра и золота в ручном режиме | не корректное рассключение сигнала от датчика уровня масла в маслостанции на реле R1 соответствующего шкафа управления сгустителями | Проанализирована работа сгустителя, проверены схемы электрические принципиальные и фактическая рассключка. Изменено подключение, проверена работа сгустителей | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Широкий | Флотация. Подготовка к прокладке кабеля и расключения датчика расходомера FIT-163-0403 | Установка новой точки измерения | Флотация. Подготовка к прокладке кабеля и расключения датчика расходомера - FIT-163-0403 | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | Изменение уставок под технологический процесс на ПФ№1 золота |  | Уставки изменены | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Широкий | Аппаратная. Подключение датчика давления PIT03-010-0403 в шкафу CAB-012-0419 | Установка новой точки измерения | Аппаратная. Подключение датчика давления PIT03-010-0403 в шкафу CAB-012-0419 CIOC05-012-BP7-CHARM2 | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Широкий | Флотация. Подключение датчика расходомера FIT-163-0403 в коробке JB01-090-0403 | Установка новой точки измерения | Флотация. Подключение датчика расходомера FIT-163-0403 в коробке JB01-090-0403 | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский, Черепанов | Флотация. Подключение расходомера FIT-163-0403 к системе DV. Подключение датчика давления PIT-03-010-0403 | Неисправности нет, дополнительные сигналы. | Флотация. Подключение расходомера FIT-163-0403 к системе DV. Подключение датчика давления PIT-03-010-0403 | выполнено
2022-06-02 | нач. ОАСУТП | Черепанов | обеспечить пуск мельниц | отказ ПЧ мельниц | проверка технол. блокировок, связи с сегментом SMCD вентиляторов приводов | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | Гравитация. Не работает ГЛФ. | Отказ датчика температуры TT1-3008 | Датчик температуры передан в ремонт службе КИП. Обход датчика на время ремонта. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | Не работает P-031-0405. | ФиСК. ФП Ag. Нажата аварийная кнопка (P-031-0405). 2.P-032-0405 не прокачивает (возможно запесочен). | 1. Сброс ошибок с панели управления. Попытка перехода на линию насоса P-032-0405. Просмотр ошибок в энергоблоке. Отжатие аварийного грибка на P-031-0405. | P-031-0405 в работе
2022-06-02 | Плановые работы | Вольский | Настройка расходомера FIT-163-0403 в AMS | Неисправности нет, дополнительные сигналы. | Выставлен диапазон работы от 0 до 80 м3/ч | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский, Черепанов | ПНР расходомера FIT-163-0403 |  | ПНР расходомера FIT-163-0403 | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | ККД. Не работает питатель. | Остановлен по перегрузке по току (скорее всего проскочил большой камень) | Перезапуск частотника | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | Отключается дренажный насос P-093-0407. | Номинальный ток двигателя на шильдике = 15.3 А. В simocode был настроен на 14 А. | В настройках симокода установил ток 15.3 А. | выполнено
2022-06-02 | нач. ОАСУТП | Черепанов | разобраться с изменениями в схеме управления маслостанциями сгустителей Au/Ag |  | сравнение с проектной схемой и текущими изменениями | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз | Гравитация. Монтаж датчика температуры TT1-3008. Обход датчика снят. | Отказ датчика температуры TT1-3008 | Гравитация. Монтаж датчика температуры TT1-3008. Обход датчика снят. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский | Хвостовой сгуститель. Подозрение на недостоверные данные мутномера. | Заилилась линза | Очистка линзы мутномера. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Широкий | Проверить подключение сигналов от пожарной системы (DO дискретные сигналы состояния КПУ) |  | Подключение сигналов корректно - НО контакт | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | составление табелей РВ 13-19.06 | Выполнено
2022-06-02 | мастер-технолог | Мороз | Сгущение хвостов. Не запускается работа граблей. | Очень большой момент. | Подняли грабли вверх и запустили. | Выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | разработка должностных инструкций на персонал, приказов на отв. лиц | в процессе
2022-06-02 | мастер-технолог | Мороз | Реагентное отделение. Насос P-131-0403 не выдает необходимый расход. | Поврежден шланг. | Сообщил о этом мастеру реагентного отделения. | Выполнено
2022-06-02 | мастер-технолог | Мороз, Вольский, Черепанов | ФиСК. Остановка сушильного барабана №1. | Промежуточное реле K17 неисправно в шкафу горелки сушильного барабана №1 | Выяснение причины неисправности, замена промежуточного реле K17, перезагрузка питания шкафом управления горелкой. | Выполнено
2022-06-02 | мастер-технолог | Широкий | ФиСК. Остановка сушильного барабана №2. | Останов по ошибке КФЕ | Перезапуск сушильного барабана после сброса ошибки КФЕ | Выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ серебра | Широкий | По словам оператора, при регенерации ПФ на последних плитах появляется ошибка "низкий уровень емкости воды промывки" и превышение времени открытия задвижки наполнения емкости | Предположительно при регенерации наполнение емкости происходит медленнее, чем расход, вследствие чего срабатывает блокировка | Проверена работоспособность задвижки наполнения. Задвижка отбабытывает корректно. Период открытия и закрытия не более 2 сек | Выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | разработка должностных инструкций на персонал | в процессе
2022-06-02 | мастер-технолог | Мороз, Вольский | Неверные показания уровнемера LIT 040-0408 | Неисправность электронного модуля | Замена электронного модуля | Выполнено
2022-06-02 | мастер-технолог | Мороз, Вольский | Помощь в запуске фабрики | отключение питания ОФ | Сброс ошибок, выход на режим | Выполнено
2022-06-02 | мастер-технолог | Мороз, Вольский | Частые ошибки при работе дренажных насосов поз. P-091-0407, P-093-0407, P-094-0407 | Неверные настройки ном. тока двигателя Simocode | Выставлены правильные настройки | Выполнено
2022-06-02 | мастер-технолог | Мороз, Вольский | Не справляется регулятор Т-ры в сушильном барабане | Ручная заслонка на вентиляторе надува воздуха почти закрыта | Приотрыли заслонку на 70% | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Останов конвейера №2 и питателя на измельчении по блокировке - сигнал остановки МПСИ. Мельницы при этом продолжают работать | Кратковременная потеря связи между ПЧ мельниц в ЭБ№1 и ПЛК шкафа управления мельницами | Проверены ошибки на мельницах, проверен журнал сообщений в ДельтаВ | выполнено
2022-06-02 | Оператор сушильных барабанов | Широкий | Запустить сушильный барабан №2 после ручного останова. | Посторонний звук в сушильном барабане №2. Остановили для осмотра. | Принято решение осмотреть сушильный барабан более тщательно, запуск барабана отменен | выполнено
2022-06-02 | Оператор сушильных барабанов | Широкий | Запустить сушильный барабан №2, после останова, осмотра. |  | Пуск сушильного барабана | выполнено
2022-06-02 | Дежурный электрик | Широкий | Основной вентилятор КФЕ №2 часто встает по ошибке - Температура IGBT. Просьба дать рекомендации или заключение | Слишком высокая температура IGBT привода: 1. параметры окружающей среды 2. низкий поток воздуха и неуд. работа вентиляторов 3. скопление пыли на радиаторе | Проверен журнал ошибок ПЧ КФЕ№2, даны рекомендации | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Ревизия уровнемера LIT01-010-0401 |  | Проведена ревизия уровнемера: промыт и сравнены показания с фактическим уровнем | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Регулирующий клапан FIT03-010-0401 не реагирует на уставки в ручном режиме с АРМ | Клапан переведен по месту в ручной режим, перевести штурвал в автомат не удалось - тугой рычаг | Проверено состояние клапана. Штурвал в ручном режиме. Сообщено Мастерам-технологам | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Останов суш барабана №1 | TE106 - высокая температура отработанного газа после сушильного барабана | Сброс ошибок, запуск сушильного барабана №1 | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Широкий | Подготовка, и монтаж выброподошвы для датчика уровня LIT-040-0408 | Проблемы с соединением плат датчика из-за вибрации на емкости | Подготовлена виброподошва и смонтирована на фланец. В АМС системы внесена поправка по высоте пустой емкости на толщину подошвы 10 мм | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Ревизия уровнемера LIT-010-0402 |  | Скорректирован параметр Blocking dist. с 440 мм на 390 мм. Так как данный параметр пересекал диапазон измерения уровня в емкости на 50мм | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | формирование еженедельного отчета для ПМИ в DV Reporter | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | ОФХ. ФП1. Не отработал индуктивный датчик мойки. | Залило водой ПФ | Вызов деж.КИП для замены датчика. В настройках коллектора мойки уменьшен предельный ток перегрузки перемещения вниз с 4.1 А до 3.7 А. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | составление табелей за июнь-22 до конца месяца | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | ФП Ag. Отжим.Запуск работы пресса после нажатия кнопки аварийного останова | Разобралась схема безопасности | Перезагрузка реле безопасности | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | внесение изменений в проекты Tenova, Emerson по последним переделкам | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Вольский | Добавление блокировки насоса Р2-0416 по уровню в Е-003 90% | нет неисправности | Добавление блокировки насоса Р2-0416 по уровню в Е-003 90% | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | разработка должностных инструкций на персонал | в процессе
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход на ВУК. | нет неисправности | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход на ВУК. | выполнено
2022-06-02 |  | Черепанов |  |  | проверка монтажа LT-040-0408, вибраций на прибор | выполнено
2022-06-02 | Мастер реагентного | Мороз | Реагентное. Проверить расходомер FIT-132-0403 на забивку. | нет неисправности | Расходомер проверен струей воды, забивки нет. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Гравитация - Нельсон №1 - Не уходит ошибка: Предупреждение низкое рабочее давление | Уставка по низкому давлению была кем-то изменена с -45кПа на +65кПа | Проведено ТО датчиков давления - промыты импульсные трубки. Изменена уставка низкого рабочего давления с 65 кПа на -45 кПа | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Гравитация. Нельсон №1 - ошибка: Низкое значение потока воды (на Нельсоне) или неверное значение расхода (на АРМ) | Расход воды был вне установленных пределов во время цикла обогащения. Стечение обстоятельств: судя по трендам расхода воды на 3-м Нельсоне началась промывка и расход увеличился до 72.7 м3, на 2-м Нельсоне расход увеличился до 68 м3, на 1-м Нельсоне был спад по расходу 59.6 м3, что привело к большой разнице в потоках воды между уставкой и текущим расходом | Проверена подача воды (расход и давление); Проведена работа датчика расхода; Проведена Автокалибрвка регулирующего клапана. Проверены и проанализированы тренды | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не открывается мнемосхема Гравитации |  | Перезапущена среда оператора | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | разработка должностных инструкций на персонал | выполнено
2022-06-02 | Мастер реагентного | Вольский | Реагентное отделение. P-128-0403 недостаточная частота для набора необходимого расхода. |  | Увеличена максимальное колличество оборотов на станции дозирования P-128-0403 | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Вольский | Проверка соответствия расположения компрессоров по месту и на мнемосхеме | На мнемосхеме CM-21-0412 и CM-22-0412 перепутаны местами | Корректировка мнемосхем с компрессорами. Прогрузка мнемосхем на рабочие станции. | выполнено
2022-06-02 | Мастер реагентного | Мороз, Черепанов | Перевести VCP-010-0408 и VCP-030-0408 на местный режим (работа от штурвала) | Необходимо плавно прикрыть отсечные задвижки с целью уменьшения расхода воды | VCP-010-0408 переведен в местный (работа от штурвала). VCP-030-0408 в- штурвал в местный не переводится. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ. ФП2, 3, 4. В настройках коллектора мойки уменьшить предельный ток перегрузки перемещения вниз с 4.1 А до 3.7 А. | Настройкой тока сделана доп. защита от вырывания коллектора мойки с рельсов при неисправности концевого выключателя мойки. | В настройках коллектора мойки уменьшен предельный ток перегрузки перемещения вниз с 4.1 А до 3.7 А. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | ФиСК. AU2. изменение уставки давления на насосе отжима. Переход с НУК на ВУК. | неисправности нет | ФиСК. Au1 и AU2. Переход с НУК на ВУК. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не правильные показания уровня в емкости Е-030-0408 | Потеря эхо-сигналом датчиком уровня LI-030-0408 | Анализ эхо кривой, чистка прибора, перезагрузка прибора | выполнено
2022-06-02 | Начальник АСУ | Мороз, Вольский | Заменить серену (сигнал о конце выгрузки) на 2ой линии фильтровании. | неисправность серены | Серена заменена, проверена. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Au1 и AU2. Переход с НУК на ВУК. | неисправности нет | ФиСК. Au1 и AU2. Переход с НУК на ВУК. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | закачка баз KICS, настройка переноса обновлений на все станции | в работе
2022-06-02 | механик мосинтранс | Мороз | ОФХ. ФП1. На линии просушки планируют поставить дополнительную саморегулирующую задвижку. Посмотреть, что еще потребуюется для ее установки с точки зрения КИПиА. |  | На выходе задвижки необходимо поставить стрелочный манометр с диапазоном от 0 до 1.6 Мпа. | выполнено
2022-06-02 | деж. электрик | Мороз | Гравитация. P-032-0402 останов. | Нажата аварийная кнопка | Передал деж. Электрику. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не правильные показания уровня в емкости Е-030-0402 | Потеря эхо-сигналом датчиком уровня LI-030-0402 | Анализ эхо кривой, чистка прибора, перезагрузка прибора | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов | подписать предписание от отдела ОТ |  | согласование предписания с отделом ОТ, предоставление данных | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Широкий | Проверка работы звуковой сигнализации на выгрузке хвостов на 011 и 012 конвейерах |  | Проведено тестирование звуковой сигнализации. Звуковая сигнализация работает | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не работает ПИД регулятор на насосах P-031-0409 и P-032-0409 | Отсутствует ссылка на ПИД регулятор (источник регулирования PIC01-031-0409) в модулях управления насосами | Проверен ПИД регулятор, проанализироаны настройки, модули управления. Внесены изменения в модули управления насосами - ссылка на ПИД регулятор. Прогружены модули. Проверена работоспособность ПИД регулятора | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Ошибка на ПФ№1 - ожидание сброса давления в центральном коллекторе | Ошибка нуля датчика давления. Датчик давления Р1/5 - давление в коллекторе суспензии не выходит на "0" | Подправил ноль кодом АЦП, с 6035 на 6500 | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Ошибка на ПФ№1 - ожидание сброса давления в центральном коллекторе | Ошибка нуля датчика давления. Датчик давления Р1/5 - давление в коллекторе суспензии не выходит на "0" | Проверили датчик давления, сняли/установили, сбросили датчик давления на "0". Подправили ноль кодом АЦП, изменили с 6500 на 6550. Изменили верхнюю границу кода АЦП с 29000 на 29515, чтобы не сужать шкалу измерения АЦП. Проверили работу ПФ№1 от зажима до разгрузки | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | Реагентное отделение. P-124-0403 не выходит на задание 3 г/т | Ограничение выхода в ПИД-регуляторе 2.2% | Уменьшили ограничение выхода до 2%. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  | предписание от отдела ОТ | печать нормативных документов, приказов, подготовка листов ознакомления | в процессе
2022-06-02 | Мастер реогентного | Мороз | Отключить аварийную сигнализацию на емкости п. E-070-0408 | Неисправности нет. В реагентном отделении ведутся работы, в связи с этим емкость переполнили. | По распоряжению мастера реагентного отключили серену НА-070-0408 до 20-00. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | Гравитация. ГЛФ. Не работает механический регулятор положения ленты. | Неисправность пневмораспределителя. Забилось отверстие на сброс давления. | Сняли пневмораспределитель на ревизию. | выполнено
2022-06-02 | Мастер хвостов | Мороз | ОФХ. ФП1. Настройка давления на выходе саморегулирующей задвижки. | Новое оборудование | Настроено давление на выходе саморегулирующей задвижки 9.2 бара. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Вольский | Гравитация. ГЛФ. Монтаж пневмораспределителя. | Неисправность пневмораспределителя. Забилось отверстие на сброс давления. | Гравитация. ГЛФ. Монтаж пневмораспределителя. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | настройка авт. переноса баз KICS и обновления | выполнено
2022-06-02 | Мастер реагентного отделения | Мороз, Вольский | Насос P-041-0408 не отключается одновременно с задвижкой VCP-150-0403 и VCP-050-0403. | Около 1с одновременно срабатывают 2 условия на останов насоса и на запуск насоса P-041-0408 | 1. Корректировка условия останова. | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ПФ№2 Ошибка - Авария устройства зажима - Отказ датчиков положения | Ошибок на концевиках не обнаружено, ошибка ушла сама | Проверили датчики положения. Перезапустили цикл. | выполнено
2022-06-02 | Мастер ККД | Широкий | Закрылась программа управления ЛСУ ККД |  | Перезагрузили программу. АРМ с ЛСУ в работе | выполнено
2022-06-02 | механик Мосинтранс | Широкий | Помощь в регулировке вых. давления на новом механическом регулирующем клапане давления ПФ№1 | низкое давление на выходе | показали, разьяснили, отрегулировали давление на клапане. Рекомендовали поменять местами новый клапан регулирования и клапан просушки | выполнено
2022-06-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ПФ№2 Ошибка - Авария устройства зажима - Отказ датчиков положения (Аварийное положение плиты) | Засорен датчик аварийного положения плиты | Очистили датчик. Сбросили ошибку | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | перенос баз KICS и обновление | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  | предписание от отдела ОТ | печать нормативных документов, приказов, подготовка листов ознакомления | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Вольский, Мороз | Сгуститель серебра. Не работает датчик раздела сред. | Заилился | Очистка сенсора от или | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Вольский | Не коректные показяния датчика уровня LI-030-0408 | Потеря это кривой | Анализ эхо кривой, чистка прибора, перезагрузка прибора | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Вольский | Не коректные показяния датчика уровня LI-030-0402 | Потеря это кривой | Анализ эхо кривой, чистка прибора, перезагрузка прибора | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | ФиСК. Au1 . Переход с НУК на ВУК. | неисправности нет | ФиСК. Au1 Переход с НУК на ВУК. | выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Мороз | Флотация. Не работает задвижка FIC01-090-0403. | была в ручном режиме | Переключение в автомат,калибровка | Выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз | Экран диагностики электродвигателей. С ПЧ P-042-0403 и P-021-0407 поступает неправильная информация о температуре двигателей. | Неправильно запараметрированы входные данные PROFIBUS. | В ППР необходимо правильно запараметрировать входные данные на ПЧ P-042-0403 и P-021-0407. Как пример можно использовать ПЧ P-041-0403. | Выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Вольский, Мороз | ФиСК. ПФ№2 Ошибка - Авария устройства зажима - Отказ датчика положения (Аварийное положение плиты) | Постоянно сработанные контакты. Возможно во внутрь корпуса попала вода. | Сняли датчик на просушку. | Выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Вольский, Мороз | ФиСК. ПФ№2. Ревизия индуктивного датчика (авария нажимной плиты), ремонт, монтаж. | При снятии датчика обнаружилось, что в месте пайке повреждены жилы. | Пайка новых жил, монтаж | Выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Черепанов | Сгуститель серебра. Не работает датчик раздела сред | потеря эхо-сигнала | сброс и параметрирование сенсора | в процессе
2022-06-02 | Энергетик фабрики | Широкий | ИК сушилка серебра. Проверить отключение блокировок по вентиляторам 1309 и 1409 | Ремонтные работы | 1309 Отремонтирован, блокировки восстановлены. 1409 Выведен в ремонт, блокировки сняты по распоряжению Энергетика фабрики. | Выполнено
2022-06-02 | Оператор сушки | Широкий | ИК сушилка серебра. Сход ленты | Сход ленты. Состояние ленты ИК сушилки изношеное: порывы, неровности и заплатки со стороны датчика-регулятора. Влияет на работу регулятора | Настройка регулятора положения ленты. Был смещен немного датчик | Выполнено
2022-06-02 | мастер-технолог | Широкий | Перезагрузить уровень LIT-020-0401 | Залип уровень из-за перелива | Перезагрузили уровень в АМС. Уровень в работе, показания корректны | Выполнено
2022-06-02 | мастер-технолог | Широкий | Не сбрасывается ошибка с частотника P-012-0407: 6487 Ошибка переполнения стека | Внетренняя неисправность ПЧ | Согласно руководства по эксплуатации, приняты следующие меры: Перезагружен частотник. Ошибка ушла. | Выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов, Вольский | Проработка вопроса о сбросе ошибок с Simocode с панельки оборудования в DeltaV | Дежурные-электрики сбрасывают ошибки в энергоблоках, с кнопок симокода. | Испытания на дренажном насосе P-093-0407. Корректировка программы Simocode. Нажатие / возврат аварийного грибка, сброс ошибки из модуля DeltaV. Ошибка сброшена. | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  | предписание от отдела ОТ | сбор данных и отправка вед. Инженеру по ОТ | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  | нестабильная работа датчика уровня постели | параметрирование LIT-301-0404 | Выполнено
2022-06-02 | нач. ОАСУТП | Вольский, Мороз | Необходима информация о входах / выходах ПЧ ABB | Вопрос об импортозамещении | Информация передана нач. АСУТП | Выполнено
2022-06-02 |  | Мороз | Флотация. FIC-160-0403 регулятор слишком быстро реагирует на изменение измеряемого параметра | FIC-160-0403 регулятор слишком быстро реагирует на изменение измеряемого параметра | Изменение Кп с 0.5 до 0.2, Ки с 60с до 200с | Выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | изготовление шнурка с RJ-11 для программирования коммутаторов Emerson | Выполнено
2022-06-02 |  | Мороз | ФиСК. LIT-010-0405. Показания уровнемера ушли в зашкал. По факту-уровень меньше. | Грязный сенсор | Очистка сенсора | Выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Проверить работу звуковой сигнализации на конвейере K-013-0901. Жалобы от водителей - плохо слышно | Место установки сирены отличается от места установки аналогичной на K-014-0901, по этой причине звук распростроняется иначе и водители не слышат | Проверили работу сирены на конвейере, сравнили с аналогичной на соседнем. Выявили разницу установки. Необходимо принять решение - изменять установку или нет. Работы по наряду. Требуется подготовка. | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Черепанов |  |  | работа с коммутатором Emerson, проработка сброса и параметрирования под сеть DV | в процессе
2022-06-02 | Зам. главн. энергетика | Вольский, Мороз | Завис компьютер WS14 |  | Перезагрузка | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский, Мороз | Помощь в запуске фабрики | Потеря напряжения на вводах | Помощь в запуске фабрики | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Фи.Ск.Au. ФП №1. Переход ФП на ВУК. Изменение уставок работы. | неисправности нет | Просушка. Время изменено на 300 сек. Продувка 1. Время изменено на 30 сек. Продувка 2. Время изменено на 30 сек. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | оформление пропуска на гравитацию для прибывающих на вахту | выполнено
2022-06-02 | плановые работы | Вольский, Мороз | Проверить возможность сброса внутренних ошибок Simocode с DeltaV |  | Сымитирована ошибка по дисбалансу. Осуществлен сброс ошибки с DeltaV | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Неверные показания уровнемера LIT-020-0407 | Завис | Чистка сенсора и перезагрузка уровнемера. | Выполнено
2022-06-02 | Энергетик фабрики | Широкий | КООВ. Не запускается насос Н53.2. Висит ошибка и не сбрасывается | На ПЧ Отказ 3181 - "Ошибка подключения кабелей. Неправильное подключение кабеля двигателя к входной цепи" | Сообщил о характере ошибки дежурным электрикам. Произвёл сброс питания ПЧ, проверил цепи управления 24В - в норме. Осмотрел шкафы управления (место сбора и обработки сигналов с датчиков КООВ). Ошибок в данной системе необнаружено. Ошибка 3181 в ПЧ сбросилась спустя час самопроизвольно | Выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий | Неверные показания уровнемера LIT-040-0401 | Загрязнение антенны и успокоительной трубы. | Перезагрузка датчика. | Выполнено
2022-06-02 | Мастер технолог | Широкий | Неверные показания уровнемера LIT-030-0403 | Загрязнение антенны. | Перезагрузка датчика. | Выполнено
2022-06-02 | Начальник смены | Широкий | Помочь открыть задвижку VCP-145-0401. Данная задвижка отсутствует на мнемосхемах | Данная задвижка отсутствует на мнемосхемах | Данная задвижка подключена к шкафу CAB-030-0401. Шкаф переведен на ручное управление, задвижка открыта со шкафа, шкаф переведен снова на дистанцию | Выполнено
2022-06-02 | Машинист насосных установок | Широкий | CAB-010-0401. Нет индикации наличия давления воздуха в шкаф | Проржавела и рассыпалась лампочка | Проверили лампу, лампа проржавела и разрушилась. Убедились в наличии питания на лампе (давление в норме и питание есть). Поменяли на резерв. Необходима замена 2х ламп | Выполнено
2022-06-02 |  | Вольский, Мороз |  | Останов фабрики | Помощь в запуске фабрики. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | дополнение перечня ЗИП, поиск оборудования | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Мороз | Добавление задвижки VCP-145-0401 на мнемосхему наружные сети | новая врезка | Добавление задвижки VCP-145-0401 на мнемосхему наружные сети | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | проработка проекта ПХР 2.0 | в процессе
2022-06-02 | Механик мосинтранс | Вольский, Мороз | Измельчение. МШЦ. запустить подачу смазки зубчатого венца для проверки насоса. |  | Запуск системы смазки | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Вольский | Панель управления симокодами: добавить кнопку сброса ошибок. | Сброс ошибок с симокодов осуществлялся из энергоблоков | Панель управления симокодами: добавить кнопку сброса ошибок. | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | настройка коммутатора из резерва (для замены SW5-1-0160419) | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | Нет рахода БКК | Перекрыты задвижки на расходомер БКК подается по байпасу | Отрыли и закрыли нужные ручные задвижки
2022-06-02 | Начальник АСУТП | Широкий | Подготовка спецификации для нового решения на реагентах 0408 | Новый проект | Проанализированы новые схемы: 1. Схема цепи аппаратов (эскиз) 2. План расположения (эскиз) Проанализировано оборудование и материалы применяемые на фабрике. Проанализированы схемы текущего проекта АСУТП разработанные компанией ООО "Эмерсон" На остованни анализа, составлен перечень оборудования и материалов Ведется анализ по подключению сигналов с системе ДельтаВ
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Проверить работу звуковой сигнализации на конвейере K-011-0901 и K-012-0901 |  | Проверили работу звуковой сигнализации на конвейере K-011-0901 и K-012-0901 | выполнено
2022-06-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ПФ№1 долго набирает давление в центральном коллекторе | Датчик давления Р1/5 - давление в коллекторе суспензии изменил "0" на прежние значение | Подправили ноль кодом АЦП на старые значения, изменили с 6550 на 6035. Изменили верхнюю границу кода АЦП с 29515 на 2900, чтобы не сужать шкалу измерения АЦП. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не верные показания LIT-070-0403 | Перелив емкости. Успокоительная трубка забита пеной | Чистка сенсора, промывка успокоительной трубы и перезагрузка уровнемера. | выполнено
2022-06-02 | механик мосинтранс | Широкий | ККД - Уменьшить скорость конвейера №1 для замены ленты на период протяжки ленты | Замена ленты | Уменьшено начальное наряжение и увеличено время пуска на период протяжки ленты. После исходные настройки возвращены | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | формирование еженедельного отчета для ПМИ в DV Reporter | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский, Мороз | ОФХ. ФП1. Останов мойки. Постоянная сработка сигнала "Моечный мост в конце пакета GS28-1/5" | Проблема с сигнальным кабелем | Проверка по месту | выполнено
2022-06-02 | нач.ОАСУТП | Черепанов | Запоздалая реакция ДЦЛ на порыв ленты, что привело к повреждению 50 м ленты | порыв ленты конвейера ККД | выгрузка и анализ трендов и ЖС, изучение проекта и документации на датчик порыва | выполнено
2022-06-02 | деж. электрик | Мороз | Гравитация. Концентратор Нельсон. При нажатии аварийного стопа - ПЧ показывает что на двигателе есть напряжение и ток | Завис ПЧ | Прозвонка сетевого кабеля соединяющего ПЧ и пульт управления. Кабель в норме. Перезапуск питания ПЧ | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Запустить ИК-сушку в обход вентилятора 1409 | 1409 в ремонте. | Временный обход вентилятора 1409. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | LIT-030-0405 показания не изменяются | На сенсор постоянно льется вода с промывочного клапана, порыв мембраны ЭМ клапана | Отключение управляющего сигнала с соленоида для проверки | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Вольский, Мороз, Черепанов | Запоздалая реакция ДЦЛ на порыв ленты, что привело к повреждению 50 м ленты | порыв ленты конвейера ККД | Обследование места установки датчика ДЦЛ YS520, проверка сработки датчика, снятие и анализ ЖС на АРМ ККД | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов | зависание датчика уровня постели на сгустителе ЗСК | потеря эхо | перенастройка окна слежения, сброс сигнала | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы |  |  |  | дополнение перечня ЗИП, проверка наличия пропусков на гравитации | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  | не окончен ПНР по вентиляции АБК | проверка сигналов и подключение CHARM, правка мнемографики по вентсистемам | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Реагентное отделение уменьшить производительность насоса из-за уменьшенной переработки продукта |  | Занизил максимальные обороты двигателя насоса с 85 до 25 об/с | выполнено
2022-06-02 | Оператор серебряного ФП | Широкий | не открывается задвижка 031-0405 на всасе насоса Р-031-0405 | заклинило задвижку | Проверили задвижку. Передали мастеру-технологу. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Неверные показания LIT-020-0403 и LIT-160-0403 |  | Чистка сенсора, промывка успокоительной трубы и перезагрузка уровнемеров. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Установка и проверка датчиков схода ленты на №1 конвейере ККД | Ремонтные работы | Установили и проверили датчики схода ленты на №1 конвейере ККД. | выполнено
2022-06-02 | нач.ОАСУТП | Черепанов | проработать возможность подключения доп. Нагрузки 15 кВт к ИБП Беннинг |  | изучение проекта и документации на ИБП, осмотр, фиксация текущей нагрузки | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз | Гравитация: клинит задвижки на подачу воды на флюидизацию на Knelson№3 | клинит при открытии | калибровка задвижки, настроили лимит хода (lim) от 5% до 95%. И отсечки от (cutoff) от 5% до 95% | выполнено, необходимо проверить работу на новых настройках
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов | повышенная Т-ра в 0419 | сброс АС после пропадания напряжения | настройка АС в аппаратной 0419 | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | изучение руководства на Emerson Smart switches | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Мороз, Вольский | ПФ№1 при сбросе давления в центральном коллекторе значение давления не сбрасывается в 0. | Залита клеммная коробка. Вода попала через гермоввод. | Просушка клеммной коробки воздухом КИПиа. | выполнено
2022-06-02 | Зам. главн. энергетика | Мороз, Вольский | Помощь в запуске ККД | Повышенное напряжение с ДЭС на УПП в момент пуска | Решение руководства полиметалла: переход на другую ДЭС | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов | перегрев в шкафу LC-011-0419 | некорректная установка вентилятора: стоит вверху на всас | изготовление и перемонтаж кабеля, перенос М01 вниз | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов, Мороз |  | ТО | Продувка фильтров шкафов п.0419 | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов | проверка МД после замены ленты |  | Пуск металлодектектора, проверка работы на холостой ленте | в процессе
2022-06-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление плана ППР на 01.07 | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Попробовать настроить ПИД на нельсоне №1 | Выдает предупреждения | Пробовали менять коэффициенты. Не помогает. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Попробовать настроить ПИД на нельсоне №1 |  | Пробовали выполнить автонастройку ПИД. Коэффициенты те же | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | ФиСК. Au1 . Изменение параметров вросушки. | Нет неисправности
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | Добавить автомасштабирование трендов на станции WS14 | Нет неисправности
2022-06-02 | Плановые работы | Вольский | Изменение алгоритма остановки насоса P-041-0408. Добавлена остановка по превышению тока 18 А. | Нет неисправности
2022-06-02 | Мастер-технолог | Вольский | Зависла рабочая станция WS1 |  | Перезапуск среды выполнения | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Нестин | Проверка монтажа сигналов пожар до секций вентиляции отключаемых при пожаре |  | Проверено | выполнено
2022-06-02 | Плановые работы | Нестин | Осмотр оборудования на позиции 0407, 0401, 0405 |  | Замечания переданы механикам | выполнено
2022-06-02 |  | Нестин | Восстановление работоспособности Наездника К-010-0405 |  | Восстановлена перемычка питания ячейки в шкафу МСС-010-0405 | В работе
2022-06-02 | Плановые работы | Нестин | Контроль корректности показаний датчиков загазованности на позиции 0416 |  | Требуется каллибровка 1го датчика после устранения течей топлива. | выполнено
2022-06-02 |  | Нестин | Подготовка списка сигналов на удаление из системы |  |  | В процессе
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Флотация. Не отрабатывает задвижка VRP-305 в автоматическом режиме на 3-ей золотой перечистке | Неисправность редуктора | Механический износ оборудования - Редуктор переводится самостоятельно с автоматического на ручной режим работы. Сообщили мастеру технологу для вызова механиков. Обозначили вопрос механикам. | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Запустить сушильный барабан №1 из-за останова по высокой температуре |  | Запустили сушильный барабан | Выполнено
2022-06-02 | Начальник АСУТП | Широкий | Корректировка перечня оборудования и материалов для нового решения на реагентах 0408 и проработка подключения к системе ДельтаВ | Новый проект | Откорректирован перечень оборудования и материалов, подготовлено подключение сигналов с системе ДельтаВ
2022-06-02 | плановые работы | Нестин, Вольский | Проверка состояния вентилляции на АБК | Нет неисправности | Проверка документации, проверка подключений
2022-06-02 | Мастер-технолог | Нестин, Вольский | Не работает концевой выключатель закрытия задвижки, сброса давления центрального коллектора ПФ№1 | Не полненостью закрывается задвижка , предворительно из за поврежденного уплотнения | Передвинут датчитк конечного положения
2022-06-02 | Мастер-технолог | Нестин, Вольский | Остановки 1 концентратора по расходу воды на флюэдизацию | Проихсодит просадка рахода воды при включении второго и третьего концентратора. 1 концентратор находится в конце линии подачи воды | Настройка регулятора рахода воды. Проблему полностью не решило, но эффект есть.
2022-06-02 | Мастер-технолог | Нестин | Отсутствие сигнализации работы шнека на станции флоокулянта | Подвисание обмена по profibus | Сброшено. Замечено наличие воды в шкафу приходяшей по кабельной линии требует ревизии
2022-06-02 | плановые работы | Нестин, Вольский | Осмотр состояния оборудования на позиции 0402 |  |  | Выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не корректные показания уровня LIT-080-0403 | Пена забила успокоительную трубку | Промыта успокоительная трубка водой | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Остановки 1 концентратора по расходу воды на флюэдизацию. | Проихсодит просадка рахода воды при включении второго и третьего концентратора. Так же задвижка не отрабатывает по механической части на основании анализа контура регулирования. | Проверена работа задвижки. Между головой управления и пневмоцелиндром рассогласования нет. Возможно рассогласование между пневмоцелиндром и шаровой заслонкой | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Отсутствуют показания крутящего момента на серебренном сгустителе | Плохой контакт клемм с предохранителем | Проверено соединение, выполнена протяжка контактов, проверены предохранители. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Датчик давления гидроподпора на повысительном насосе Р-012-0407 в ошибке | короткое замыкание в цепи сигнала. Залиты датчики | Симуляция сигнала на время ревизии датчика. Посушено. Проверено соединение, выполнена протяжка контактов. | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Гравитация. Отключить задвижку VRP-315-0402 | Свич, ремонтные работы | Расходомер и задвижка отключены на время работы | выполнено
2022-06-02 | Мастер-технолог | Широкий | Гравитация. Подключить задвижку VRP-315-0402 |  | Расходомер и задвижка подключены после окончания ремонтных работ | выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин, Вольский | Не верные показания расчетнойтемпературы дыигателя | Нет неисправности | Переконфигурирование ПЧ Р-021-0407,Р-042-0403 | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Вольский | ТО шкафов RIO, ИБП Benning, шкафов ЛСАУ сушилных барабанов, шкафов станции дозирования реагентов | Нет неисправности |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Вольский | Замена датчика давления подачи воды на станции флоукулянта | Датчик залит водой | Замена датчика | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Вольский, Нестин | Усатановить расходомер поз FIT03-010-0401 |  | Установка, подключение, и настройка раходомера поз FIT03-010-0401 | Выполнено
2022-07-02 | ППР | Широкий | Установка нового модуля управления расходомера FIC03-010-0401 | Оборудование залито водой | Установка модуля управления расходомера FIC03-010-0401 | Выполнено
2022-07-02 | ППР | Широкий | Дополнительная ревизия "залитого" модуля управления расходомера FIC03-010-0401 | окисленные контакты | Очистка контактов и проверка модуля. Модуль восстановлен и заработал. | Выполнено
2022-07-02 | ППР | Широкий | не работает датчик схода ленты ИК сушилка | Залит водой | Демонтирован на ревизию | Выполнено
2022-07-02 | ППР | Широкий | монтаж датчика схода ленты на ИК сушилку |  | монтаж датчика схода ленты на ИК сушилку | Выполнено
2022-07-02 | Главный инженер | Широкий | Гравитация, почему присутствуют показания на датчиках давления воды Кнельсон №1,2,3 при остановленном оборудовании |  | Ревизия датчиков давления воды. Остаточное давление в трубопроводе. Давление частично стравленно. | Выполнено
2022-07-02 | ППР | Широкий | Кнельсон № 2,3, подключение задвижек |  | Кнельсон № 2,3, подключены задвижки | Выполнено
2022-07-02 | ППР | Широкий | Флюидизорованныя вода, ревизия и очистка мутномера AI-010-0402 |  | Проведена ревизия и очистка мутномера AI-010-0402 | Выполнено
2022-07-02 | ППР | Широкий | Настройка датчика регулирования положения ленты на ИК-сушки после замены ленты. Настройка положения датчиков схода ленты после замены ленты |  | Настройка датчика регулирования положения ленты на ИК-сушки после замены ленты. Настройка положения датчиков схода ленты после замены ленты | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Вольский |  |  | Подключение задвижек на втором пресс фильте ОФХ
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Вольский |  |  | Проверка монтажа датчиков вибрации и температуры на МПСИ
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Вольский, Нестин | Не запускаетяся сушильный барабан. | Не работает ЛВС | Перезагрузка свича, поменяли порты в свиче
2022-07-02 | Мастер-технолог | Нестин |  |  | Настройка ПИД регулятора PI-033-0402
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Вольский, Нестин | Задвижка VCP-024-0403 не отображается правильное положение
2022-07-02 | Мастер-технолог | Нестин | Проверить работу концентраторов |  | Выравние рабочих условий регуляторв воды на флюидизацию
2022-07-02 | мастер технолог | Широкий | не верные покозания уровнемера дренажного насоса LI 091-0402 | занрязнен сенсор | очистка сенсора | Выполнено
2022-07-02 | мастер технолог | Широкий | неисправен датчик положения задвижки насоса Р013-0407 | во время сварочных работ был поврежден кабель | восстановления кабеля. Проверка работы датчика | Выполнено
2022-07-02 | мастер технолог | Широкий | не корректные покозания датчика давления гидропотпора двигателя Р012-0407 | датчик залит водой | Ревизия и просушка контактов датчика | Выполнено
2022-07-02 | технолог фабрики | Широкий | ПФХ. Почему давление гидроподпора на насосах подачи продукта в ПФ не поднимается выше 4,2 бар | Причины не в оборудовании КИП. | Проведена ревизия всех датчиков гидроподпора на насосах подачи продукта на ОФХ. Проверены и стравлены импульсные трубки на предмет воздушных пробок. Воздух отсутствует. Проанализированы тренды. Совместно с мастером ОФХ и технологом проверено максимальное давление на манометрах, методом пережатия шланга гидроподпора у насосов с подачей максимальной частоты на насосах гдроподпора. Максимальнное давление достигает от 5,5 до 6 бар. Датчики показывают корректно. | Выполнено
2022-07-02 | мастер технолог | Широкий | не отключается дренажный насос LI 091-0402 | запесочен приямок. Датчик измеряет уровень песка… | передали сведения концентраторщику и мастеру технологу,о необходимости промывки приямка | Выполнено
2022-07-02 | мастер технолог | Широкий | свищ на ПФХ №1 | Механическая неисправность. У клапана просушки, зажевало резиновую прокладку | Отсоединили сигналы и воздух КИП для демонтажа клапана | Выполнено
2022-07-02 |  | Саитов,Вольский | Задвижка на всасе насоса 031-0403 не открывается | Запесочивание / заклинивание шибера. | По работе ЛСАУ проблем не обнаружено. Проверка работы задвижки - открытие / закрытие. Заклинивание шибера. Вызваны север минералс. | Выполнено
2022-07-02 |  | Саитов,Вольский | Осмотр циркуляционных насосов вентсистем | Неисправности нет | Однофазные насосы коммутируются через реле, трехфазные - через контактор. Собрана информация по количеству циркуляционных насосов. | Выполнено
2022-07-02 |  | Саитов,Вольский | Наладка клапанов вентилляции на АБК | Неисправности нет |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Саитов,Вольский | Наладка сигнала пожар в АБК | Неисправности нет |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Саитов,Вольский | Нет готовности насоса подачи пульпы на ПФ 4 ОФХ |  | Отключено условие на разрешения пуска насоса по наличию давления гидроподпора
2022-07-02 |  | Широкий | Подозрение на не корректные покозания мутномера золотого сгустителя | Слива загрязненные. | Проведена для профилактики очистка сенсора | Выполнено
2022-07-02 | технолог фабрики | Широкий | Поменять уставки на ПФ№1 золота |  | Изменены уставки ПФ№1 | Выполнено
2022-07-02 | мастер-технолог | Широкий | Ошибка масло станции ПФ№4, греется редуктор маслостанции зажима/розжима | Залипло реле (№2) розжима плит ПФ№4 | Вытащили реле из релейного блока, вставили обратно | Выполнено
2022-07-02 | палановые работы | Широкий | Замена реле розжима плит ПФ№4 в шкафу управления ПФ |  | заменено реле (№2) розжима плит ПФ№4 | Выполнено
2022-07-02 | полановые работы | Саитов,Вольский | Сбор наработки часов маслостанций ПФ | Неисправности нет | Информация подготовлена в виде таблицы | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Подготовка отчетной доккументации |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Вольский | Не работает мешалка EA-010-0407 от пульта местного управления | Не верно раключен пульт метного метного управления | Выполнено переподключение | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Нестин | ТО шкафа Q-020-0402, протяжка контактов датчиков, продувка воздушной линии и фильтров редуктора |  |  | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Нестин | Заполнение опросного листа на датчики давления |  |  | Выполнено
2022-07-02 | начальник смены | Нестин | Диагностика состояния Р-040-0401 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Нестин | Анализ системы на излишне задействованные лицензии |  | Найдено 6 шт. | В процессе
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Эскизы схем соединений внешних проводок для модернизации решения по реагентам |  | Наброски и проработка схем | в процессе
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | ПФ№2 золото. Ошибка клапана на отжиме - превышено время закрытия | Концевик клапана сошел с места | Попроавлен концевик клапана | выполнено
2022-07-02 | Технолог фабрики | Широкий | Насос подачи серебренного флокулянта не справляется. Запустить резервный золотой насос подачи флокулянта для серебренного сгустителя | Насос подачи серебренного флокулянта не справляется | Запущен резервный насос подачи флокулянта | выполнено
2022-07-02 | Начальник смены | Саитов, Вольский | ПФ№2 золото. При уставке "чистый", фильтрат поступает в 10-0405. | Неисправности нет. Особенности доработки фильтрования на серебре. | Проинформирован начальник смены, сушильщик о необходимости принять меры по разделению "мутной" и "чистой" линии фильтрата. На данный момент после монтажа сливов идет подмес чистого и мутного фильтрата. | выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Вольский | Флотация AU. На мнемосхеме флотации, дреннажный насос 92-0404 подключен к Е90. На текущий мнемосхеме - к Е80 | Технологический персонал переподключил дренажный насос с 80 на 90 емкость | Внесены изменения на мнемокадр, прогружены изменения на рабочие станции операторов. | выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов, Вольский | Ревизия мутномеров: AIT-0201-0404, AIT-0301-0404, AIT-0101-0406 | Неисправности нет, плановые работы. | Выполнена чистка. | выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов, Вольский | Ревизия датчиков уровня массы постели: LIT-101-0406, LIT-0201-0404, LIT-0301-0404 | Неисправности нет, плановые работы. | Выполнена чистка. | выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Вольский | Зависание показаний уровня 70-0403. | Был перелив E070. | Снятие эхокривой, анализ, чистка уровнемера и промывка усокоительной трубы. | выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Вольский | Зависание показаний уровня 80-0403. | Был перелив E080. | Чистка уровнемера и промывка усокоительной трубы. | выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Вольский | Не запускается ГЛФ. | Насос 9108 выведен в ремонт | Снята блокировка. Запись внесена в журнал учета блокировок. | выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Вольский | Расключение системы вентиляции АБК | Неисправности нет. | Анализ схем подключения, расключение в шкафу управления
2022-07-02 | Начальник АСУТП | Нестин | Подготовка проэктной доккументации на расширение 0408 |  |  | В процессе
2022-07-02 | Начальник АСУТП | Широкий | Подготовка проектной документации на расширение 0408 |  | Проработка С5, С6 | выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | ПФ№1 золота. Мигает датчик на ПФ | Крепление дублирующего датчика (правый) крайнего положения зажимной плиты ослабло. Датчик находился в положении, при котором вибрация влияла на его сработку. | Закрепили датчик как положено | выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | ПФ№3 Хвостов. Ошибка при закрытии поддона. Превышено время закрытия | Правый поддон проседает (опускается под тяжестью) по механической части и сходит с концевого положения состояния "закрыто". Так же под тяжестью давит на левый поддон и не дает ему встать на положение "закрыто" | Увеличено время закрытия поддонов с 20с до 21с. Поправлены концевики (чуть сдвинуты) для более уверенного срабатывания. Время дополнительного закрытия уменьшено с 2 с на 1,5с | выполнено
2022-07-02 | Технолог фабрики | Широкий | Запустить насос подачи суспензии по контуру (золотой ПФ№2), для проверки работоспособности улитки насоса | Подозрение на механический износ улитки насоса | Запустили, проверили. Насос не обеспечивает подачи пульпы в пресс-фильтр. Неисправность насоса (улитки) | выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Вольский | Расключение системы вентиляции АБК | Неисправности нет. | Анализ схем подключения, расключение в шкафу управления | в процессе
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Работа с доккументацией |  |  | выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Зависание локальной станции на ФИСК. | Предположительно - кратковременное пропадание связи по сети Ethernet | На момент осмотра локальной станции, зависание самостоятельно прошло. Выполнен осмотр тонкого клиента, проверены подключения сетевых кабелей. Отклонений не обнаружено. | выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Поиск, проверка газов для каллибровки, общение с производителем датчиков загазованности |  |  | выполнено
2022-07-02 | Главный энергетик | Саитов, Вольский | Не работает ПМУ в режиме "местн" у ЕА-010-0407 | Некорректное расключение ПМУ. | Выполнено расключение. Проверка работы ПМУ в режиме "местн". ЕА-010-0407 работает шататно. | выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Переключение сигналов металлодетектора на ЛСУ для диагностики |  |  | выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Саитов, Вольский | ПФ3 Хвосты. Остановка мойки ПФ3 хвостов. | Нет готовности насоса регенерации | Ошибка симокод. Скорее всего схема была ошибочно разобрана | В работе
2022-07-02 | Начальник смены | Саитов, Вольский, Нестин | Остановка МШЦ после пуска (провал на линии 110кВ). | Остановка работы вентилятора охлаждения трансформатора 100-TRA-FAN-001, что привело к остановке МШЦ после ей пуска. | МШЦ запущена. Вентиляторы 100-TRA-FAN-001, 100-TRA-FAN-002, 100-TRA-FAN-003 снова отслючились минут через 10. Выполнен ручной запуск вентиляторов | МШЦ в работе
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Выяснение причин отключения вентиляторов трансформатора ПЧ после запуска |  |  | В процессе
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Выключается вентиляция на фиск по ошибке Е60. | Перепутаны трубки P+ и P- датчика перепада давления | Выполнено корректное подключение. Установка в работе | выполнено
2022-07-02 | Начальник АСУТП | Широкий | Подготовка спецификации по модернизации реагентного отделения 0408 |  | Подготовлена предварительная спецификация | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | Завис уровень LT-070-0403 | Уровень залит | Перезагружен уровень | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ПФ№2 после останова регенерации не переходит на цикл фильтрования | Каретка мойки не вернулась в исходное положение. Была остановленна по причине необходимости ремонта насоса подачи воды на регенерацию. Отключили не тот насосо, что привело к ошибке на симокоде каретки мойки | Сброшены ошибки с симокода. Возращена коретка мойки в исходное положение, запущен цикл фильтрования | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не работет индуктивный датчик мойки ПФ №2 - датчик конца пакета плит | Залит водой. В постоянной сроботке | Замена датчика | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не отработала система смазки зубчатой шестерни МПСИ | не отработал насос подачи смазки по механической части | Перезапустили насос и систему смазки, передали заявку на механиков | Выполнено
2022-07-02 | Оператор сушильных барабанов | Широкий | По словам оператора: во время ошибки на шкафу горелки не горела лампочка аварии. Была ошибка горелки - посторонний свет при включении горелки. Ошибка им сброшена и ушла. | Возможная причина - перегорела лампочка. | Оператор отказался провести проверку работы горелки и лампочки "аварии" из-за загруженности линии и просил передать по смене | В процессе
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Широкий | Была заявка на некорректную работу задвижки 50-0401 | Подклинивание задвижки при открытии | Снятие пневмоцилиндра, проверка его работы по месту. Проверка работы редуктора по месту. Ход плавный, чрезмерных усилий не требуется | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Выяснение причин отключения вентиляторов трансформатора ПЧ МШЦ после запуска |  |  | В процессе
2022-07-02 | Мастер технолог | Саитов,Широкий | Не работают КФЕ ФИСК, КЗК. | Ошибка на ЧП после переключения с ДЭС на линию 110кВ на КФЕ ФИСК, ошибки ЧП на 1 первой линии КЗК, отключен ввод на 2 линии КЗК | Сброс ошибок ЧП, включение ввода питания | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Широкий | Калибровка плотномера 22-0404 | Плановые работы | Снятие показаний двух точек: вода, среда. Ввод расчетных значений в плотномер. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Вольский | Калибровка плотномера 21-0404 | Плановые работы | Снятие показаний одной точки: среда. Ввод расчетных значений в плотномер. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Вольский | Калибровка плотномера 101-0403 | Плановые работы | Снятие показаний одной точки: среда. Ввод расчетных значений в плотномер. | Выполнено
2022-07-02 | Инженер ОАСУТП | Саитов,Вольский | Темература коммутаторов управляющей сети в шкафу LC-0101-0413 достигла 58С | Повышенная температура внутри помещения 1 энергоблок, второй этаж. От 50С до 60С | Открыта дверца шкафа. Проинформирован персонал заказчика (инженер ОАСУТП). | Выполнено
2022-07-02 | Мастер технолог | Саитов,Вольский | Не остановился насос 92-0404 | Показания уровня не опускались ниже 30%, так как приямок дреннажного насоса запесочен. При этом остановка насоса в каскадном режиме работы установлена в 25%. | Поднята уставка отключения насоса в режиме КА | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | не обходимо поправить датчик на мойке ПФ№2 | конечный датчик положения плит мойки не достает до оконечного болта плиты ПФ№2 | Регулировка датчика | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | в процессе мойки поврежден датчик | Повреждения датчика начала покета мойки ПФ№2 | Замена датчика | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Останавливает первый концентратор по расходу воды на флюидизацию |  | Изменена время интегрирования регулятора с 3с до 2.2с | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Высокая температура в шкафу АСУТП LC-011-0419 | В апаратной работает 1 кондиционер, блок управления вторым кондиционером отсутсвует
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не срабатывает цикл смазки на шестерни МПСИ |  | Приглашен механик для смазки пневмо насоса, временно изменялись уставки времени цикла смазки для оперативной проверки.
2022-07-02 | плановые работы | Саитов, Широкий | Калибровка плотномера DIT-011-0404 | Плановые работы | Выполнено измерение плотности и внесены данные в контроллер плотности. | Выполнено
2022-07-02 | Запуск фабрики после останова | Нестин | Проверка прохождения электрических сигналов HTR-001 трансформатора МШЦ. Проверка логики работы обогревателей и вентиляторов |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Запуск фабрики после останова | Саитов, Широкий, Нестин | ПФ№ серебра, ошибка насосов регенерации 51/52-0405 | Ошибки СИМОКОД после внепланового отключения 110кВ | Сброшены ошибки, ПФ запущены | Выполено
2022-07-02 | Запуск фабрики после останова | Саитов, Широкий, Нестин | Станция флоакулянтов золото, серебро и хвостов не запускается после останова | Выбило автоматы питания ЛСУ | Включены автоматы, запущена система | Выполено
2022-07-02 | Запуск фабрики после останова | Саитов, Широкий, Нестин | ПФ№1/2 золота, ошибка поддона маслостанции зажима и каретки мойки | Ошибки СИМОКОД после внепланового отключения 110кВ | Сброшены ошибки, ПФ запущены | Выполено
2022-07-02 | Запуск фабрики после останова | Саитов, Широкий, Нестин | Не работает система КФЕ КЗК. Сильное запыление. | Неисправности нет. Внеплановая остановка фабрики. | Выполнена проверка статуса работы ЧП КФЕ КЗК. Ошибки отсутствуют. Пуск КФЕ с ПМУ. | Выполено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Широкий | Не корректные показания уровнемера LIT-160-0403 | Потеря эхосигнала из-за перелива | Перезагрузили датчик, проверили растояния уставок датчика, внесли корректировки в АМС. Промыта успокоительная трубка. По месту выполнен замер измеряемых расстояний. | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Саитов, Широкий | Калибровка плотномера DIT-012-0404 | Плановые работы | Выполнено измерение плотности и внесены данные в контроллер плотности. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Нестин | Настройка регулирования воды флюидизации на кнельсонах |  |  | В процессе
2022-07-02 | Начальник смены | Саитов, Широкий | Сгуститель серебра. Движение граблин вниз не останавливается автоматиески. | Возможная причина - ослабление возвратного механизма. | Выполнена проверка срабатывания э.магнитного реле. | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Нестин | Ввод металлодетектора в работу |  |  | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Нестин | Анализ прошивки контроллера сгустителя F-020-0404 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Широкий | 80-0405, некорректные показания 103%. | Загрязнение поверхности антенны | Выполнен анализ эхокривой. Чистка датика. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не корректные показания уровнемера LIT-160-0403 |  | Промыта успокоительная трубка. При коректировке mapping, записана эхо кривая для внесения изменений вручную и записи в прибор. Показания соответсвуют реальному уровню. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | ПФ №4 не работает датчик положения над плитой мойки | Датчик расположен далеко от болта | регулировка датчика | Выполнено
2022-07-02 | начальник смены | Вольский | Вывести из алгоритмов работы вентиллятор 1309 ИК сушилки ФиСК | Нет неисправности | Вывод из алгоритмов работы вентиллятора ИК сушилки 1309. по заданию начальника смены. Производился разбор магистрали, данного вентиллятора
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Широкий | подготовка опросного листа спецификации по датчику pH+ОВП |  | подготовлен опросный лист, спецификация по датчику pH+ОВП | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Широкий | осмотр ёмкостей слива ДТ Е-001, Е002 | Требуется монтаж уровнемеров обратно | В ёмкостях находся лёд, требуется удалить лёд
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | ПФ №2 не работает датчик положения над плитой | Датчик механически поврежден, восстановлению не подлежит | Запасных датчиков нет, датчик снят с 3 пресс фильта
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | ПФ №2 не работает датчик положения начала пакета | Датчик находится в постоянной сработке | Запасных датчиков нет, датчик снят с 3 пресс фильта
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | ПФ №2 не работает датчик положения конца пакета | Датчик находится в постоянной сработке | Запасных датчиков нет, датчик снят с 3 пресс фильта
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Переход 2 фпресс фильтра золота на серебро | нет неисправности | Изменены параметры работы фильтра
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Переход 2 фпресс фильтра с серебра на золото | нет неисправности | Изменены параметры работы фильтра
2022-07-02 | плановые работы | Нестин | Разработка доккументации для расширения поз 0408 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ПФ№3 ОФХ Установка индуктивных датчиков на мойке | Были сняты на ПФ№2 из-за залива и поломки | Установлены датчики | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Не корректные показания уровнемера LIT-160-0403 |  | Промыта успокоительная трубка. Показания соответсвуют реальному уровню. | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Нестин | Добавления модуля, корректировка кадра для добавления клапана промывки LIT-160-0403 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий, Саитов | ПФ№1 Золота. Ошибка открытия клапана продувки ЦК | Механическое заклинивание | Проверена отработка клапана с ЛСУ. Вызваны механики для исправления заклина. Проверено после исправления. ПФ в работе | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Подключение сигнала управления клапаном для промывки датчика уровня LIT-160-0403 |  | Проанализированы схемы. Найдено место подключения и свободные жилы. Произведен внутрешкафной кросс и подключен сигнал. Ожидаем установку клапана для проверки | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | Вылетела программа на ККД | Ошибка связана с устаревшей библиотекой dll | Перезапущена программа. ККД в работе. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов, Нестин | Прокладка/расключение кабеля от шкафа CAB до клапана промывки LIT-160-0403 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Служба энергетиков | Широкий | Расключение нового частотного преобразователя для насоса P-143-0403 |  | Расключение нового частотного преобразователя для насоса P-143-0403 | Выполнено
2022-07-02 | Начальник АСУТП | Нестин | Анализ оборудования КИП в рамках повышения производительности фабрики |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Служба энергетиков | Широкий, Саитов | Проверка вращения насоса, первичное параметрирование нового частотного преобразователя для насоса P-143-0403 |  | Проверка вращения насоса с первичное параметрирование нового частотного преобразователя для насоса P-143-0403 | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | ПФ №1 Установить датчики положения мойки | Установка двух датчиков положения над плитой и начало пакета | Датчики установлены
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не верные показания датчика уровня постели на сгустителе золота | Загрязнение сенсора | Чистка сенсора
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Запустить граблины на серебрянном сгустителе | Большой момент | Разгрузка сгустеля и запуск граблин
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | ПФ №1 Отрегулировать датчики положения моста мойки | нет неисправности | датчики отреглированы
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Нестин | Подключение сигнала управления клапаном для промывки датчика уровня LIT-160-0403 | Плановые работы | Клапан в работе | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Нестин | Показания не соответствуют фактическому уровню | Несоосность вертикали датчика, вертикали успокоительной трубы | Промывка, диагностика, позиционирование датчика уровня LIT-160-0403
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ПФ№3 ОФХ Установка и настройка индуктивных датчиков на мойке | Были сняты на ПФ№1 из-за залива и поломки | Установлен и отрегулированы датчики | Выполнены
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Индивидуальное параметрирование нового частотного преобразователя для насоса P-143-0403 |  | Индивидуальное параметрирование нового частотного преобразователя для насоса P-143-0403 | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные показания уровня 30-0403 | Загрязнение датчика | Выполнена диагностика через АМС, проверка датчика по месту, чистка антенны | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные показания уровня 40-0408 | Загрязнение датчика | Выполнена диагностика через АМС, проверка датчика по месту, чистка антенны | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | ПНР клапанов АБК |  | Проведены ПНР для клапанов VP-011-05V5, VP-016-05V8, VP-013-05V8 | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Саитов, Широкий | Калибровка плотномера DIT-012-0401 | Плановые работы | Выполнено измерение плотности и внесены данные в контроллер плотности. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не открывается заслонка для вентиллятора GA-011-04V55 | Нет питания на задвижку | Включен автомат в шкафу МСС | Выполнено
2022-07-02 | Технлог фабарики | Вольский | Подозрение что закупорен кориолисовый раходомер поз. FIC 131-0403 |  | Выяснилось что и до кореолиса реагент не доходит, пробка перед расходомером
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Остановв насоса поз Р-080-0302 | Высокий ток на насосе | Переход на резервный насос, и его центровка слжбой главного энергетека. С моей стороны проверен журнал и уставки в SIMOCODE
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Установка концевых выключателей и подключение пневмораспределителя для клапана сброса давления подачи суспензии ПФ1 ФиСК | Замена задвижки | Установлены и отрегулированы выключатели конечного положения задвижки
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Широкий, Нестин | Осановка насосов 12-0404, 22-0404, 12-0406 | Предположительно: просадка напряжения по линии 24В насоса 12-0406 | Диагностика напряжения БП, измерение напряжения питания ЧП каждой ячейки, анализ схемы подключения питания 24В. Напряжение блока питания подстроено с 23.9В до 24,4В. | Выполнено
2022-07-02 | Начальник АСУТП | Нестин | Анализ оборудования КИП в рамках повышения производительности фабрики |  |  | В процессе
2022-07-02 | Начальник АСУТП | Широкий | ПНР клапанов АБК | Плановые работы | Проанализирована документация, клапан отсутствует по месту. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Нестин | Флотомашины Au не запускаются | Аварийная остановка фабрики (пропало 110кВ) | Отсутствовало питание 24В на шкафы MCC секции 0403 AU флотомашин. Отсутствовало 220В на БП 24В линии. Выбило ячейку на 1 этаже, 2-го энергоблока | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Нестин | Остановка горелки сушильного барабана №1 | Некорректная остановка горелки | Засимулированы параметры, цикл остановлен, цикл запущен заново. Горелка запустилась, симуляция снята. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Нет готовности работы ПФ№4 | Отсутствует связь с ШУ | Осмотр места прокладки сетевых кабелей, проверка разъёмов RJ45, сброс ошибки, ввод фильтра в работе | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Нестин | Подготовка к проведению ППР |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Остановка работы пробоотборника 10-0401 | Засорение форсинок промывки | Выяснения причин остановки работы пробоотборника, пробные пуски. Вызвана СГМ. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Широкий | Останов насоса поз Р-080-0302 | Высокий ток на насосе | Проверен журнал, уставка номинального тока изменена в SIMOCODE в соответствии с шильдиком нового э.двигателя | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Не работатет FIT-012-0406 | Обрыв двух из трёх жил сигнального кабеля | Диагностика и прозвонка кабельной линии, подготовка кабеля, демонтаж, монатаж и подключение. | В работе
2022-07-02 | плановые работы | Нестин | Обследование ИБП Бенинг, изучение логов составление диф. ведомости |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Датчик начального положения плиты постоянно в сработке. | Влага в индуктивном датчике | Замена датчика, усановка, проверка срабатывания. В процессе проверки оборвалась цепь привода каретки передвижения плит. Вызвана СГМ. Датчик в работе. | Выполнено
2022-07-02 | Начальник АСУТП | Нестин | Анализ оборудования КИП в рамках повышения производительности фабрики |  |  | В процессе
2022-07-02 | плановые работы | Саитов, Широкий | Калибровка плотномера DIT-011-0401 | Плановые работы | Выполнено измерение плотности и внесены данные в контроллер плотности. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Зависание интерфейса станции WS1 |  | Перезагрузка интерфейса оператора | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не отображается положение открыто на задвижке VCP-032-0405 | Концевый выключатель сместился со своего положения | Регулировка концевого выключателя | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Вольский | Анализ работы механизма резервного копирования | нет неисправности | Включен автоматический экспорт папки POWERUP | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Вольский | Анализ работы графического интерфеса WS1, поиск причины зависания | причина не определена |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не работает в автоматическом режиме регулятор FIC01-010-0401 |  | Требуется калибровка клапана, работы запланировать на ППР | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Саитов, Широкий | Калибровка плотномера DIT-022-0401, 040-0401, 021-0403 | Плановые работы | Выполнено измерение плотности и внесены данные в контроллер плотности. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Отсутствуют показания FI-031-0402, FI-032-0402 | Датчики залиты водой, кабельные линии отключены | Требуется замена датчиков или вывод их из работы. Чармы расходомеров отключены из системы. | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Широкий | Расключение ЧП нового насоса воды флюидизации | Плановые работы | Расключение выполнено, подготовлен разъём Profibus | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Выяснить причину остановки горелки |  | Горелка остановилась из за высокого разряжения
2022-07-02 | Мастер-ОФХ | Вольский | Проверить срабатывание сигнализации выезда для водителей самосфалов |  | Сигналы лдо всех свето-звуковых устройств доходит. Слабый звук на устройстве первого конвейера
2022-07-02 | ППР | Широкий | Обслуживание серверных станций и АРМ |  | Очищены станции: PROPLUS+, APP, WS1, WS2, WS3, WS12, WS13, WS15, WS16 | Выполнено
2022-07-02 | ППР | Саитов | Выполнение плана ППР |  | Выполнение плана ППР | Выполнено
2022-07-02 | ППР | Широкий | Изменение подключений и настройка на сгустителях золота и серебра - уровень масла в маслобаке двизателя граблин |  | Возращено к исходным схемам подключений сгустителей. Настроен уровень. | Выполнено
2022-07-02 | ППР | Широкий | Подготовка линии Profibus для нового насоса флюидизированной воды для нельсонов на гравитации |  | Подготовлен и рассключен Profibus коннектор | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Вольский, Саитов | Калибровка плотномеров отделения измельчения | нет неисправности |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский, Нестин | Отладка алгоритма приготовления флокулянта сгущения хвостов | опробовался новый алгоритм сгущения
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не работает в автоматическом режиме агоритм приготовления флокулянта. При истечении времени приготовления и при отсутсвии минимального уровня в емкости дозирования сработывает несколько раз открытие и закрытие задвижки на подачу воду в емкость приготовления |  | До утра рекомендовано работать в полу автоматическом режиме, смешивать автоматически и в ручную перекачивать
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Настроить болты под датчики положения плит для режима регенерации
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не корректные показания уровня LIT-070-0403 | Засорение успокоительной трубы | Промыта успокоительная труба
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | не верные покозания уровнемера LG2-308 Глф гравитация | превышение допустимого измерения | имитация уровня уровнемера
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Широкий | P-0101-0405 остановка насоса | Перегрузка по току насоса. Е-90 на ФиСК запесочена, поэтому насос при откачке перегружается. | Проанализированы тренды, проверены настройки Simacode, изменён параметр предельно допустимого тока в соответствии с шильдиком э/д, выполнена загрузка. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Широкий | P-094-0405 ошибка симокод | Вероятная причина запесочивание насоса, из-за размывания Е10-0405 во время ППР | Сброшена ошибка Simocode, проанализирован лог в Simocode, изменена настройка регистрации перегрузки по току, выполнена прогрузка. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Широкий, Нестин | КФЕ сушильного барабана 1 и 2, ограничить максимальную частоту работы до 40Гц | Неисправности нет, замечена повышенная вибрация | Настройка ЧП. Ограничение установлено. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Не работает (не закрывает до конца) задвижка питания 2-го Нельсона. | Зажевало монжету задвижки. | Вызвана служба главного механика, выполнено отключение/подключение воздуха КИП и управляющего сигнала соленоида. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не запускается GA-010-04P26 | КЗ в цепи между фазами | Проверка схемы MCC, проверка э.схемы по месту, прозвонка питающих линий, проверка напряжения. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Поставить датчик ближе, чем он установлен сейчас | Плановые работы. | Корректировка установки индуктивного датчика клёпок для металлодетектора | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Нестин | Замечено протекание плиты на ПФ2 ЗСК | Плита потеете в районе ниже коллектора | Выполнена проверка геметичности плит в ручном режиме путем включения насоса отжима и наблюдения подтёков воды под плитами. По итогу плиту заменили технологи. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-ОФХ | Вольский | Изменение параметров ПФ1 ОФХ | Остановки каретки передвижения плит | Изменен ток перегрузки назад с 6 А да 6.2 А, изменено время просушки с 180 до 60 секунд | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Изменить уставку по минимальному уровню в Е-030 на 50 процентов | Нет неисправности | Уставка изменена | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не работает пробоотборник АР-010-0406 | Контроллер находится в режиме СТОП | Для перевода к контроллра в режим старт, пытался подключиться к контроллеру. Связь с устройством отсутсвует, контроллер в сети не обнаруживается. В системе DeltaV тоже зафиксировано пропадание связи | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Остановка каретки передвижения плит, без каких либо ошибок | не выявлена | Понижен ток перегрузки назад с 6А до 5.6, изменено время перегрузки вперед с 300мс до 240 мс задержка перегрузки изменения направления с 1000 до 800 | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Изменить уставки на ПФ 1 отделения ОФХ |  | Время просушки выставлено 0мс с 60, время продувки 25мс без изменений, продувки 2-выставлено 120 вместо 0мс | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Остановка насосов р-041-0409, р-021-0409, р-022-0409, выяснить причину остановки | Сгорел вентиллятор обдува шкафа МСС-010-0409 произошло отключение питания |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Изменить настройки ПФ 1 отделения ОФХ |  | Время просушки выставлено 120мс с 0, время продувки 25мс без изменений, продувки 2-выставлено 0 вместо 120мс | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Настроить болты под датчики положения плит для режима регенерации |  | Наладка положения датчиков положения и болтов | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Авария на 1 насосе регенерации ПФ серебра | Не собрается схема в шкафу МСС | Осмотр шкафа, переход на резервный насос. | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Подготовка табелей |  |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Саитов | Останавливается каретка передвижения плит ПФ1 ОФХ. |  | Выполнена тонкая настройка каретки передвижения плит ПФ1 ОФХ. Нареканий в работе на конец смены нет. | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Выяснение причин останова контроллера AP-010-0406, восстановление работоспособности |  |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Саитов | Проверка работы плотномеров 40-0401, 101-0403, 21-0403 |  | Выполнена настройка плотномеров по взятым образцам среды. | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Осмотр позиции 0302, анализ для внесения изменений в расположение оборудования |  |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Добавление и проверка сигналов VCP-134-0402, VCP-136-0402, добавление логики отрисовка кадра |  |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Широкий, Саитов | Подключение новых задвижек на гравитации для флюидизированной воды в поле и в шкафу управления САВ-015-0419 |  | Подключены и проверены новые задвижки на гравитации для флюидизированной воды в поле и в шкафу управления САВ-015-0419 | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Изменить уставку по минимальному уровню в Е-030 на 30 процентов | Нет неисправности | Уставка изменена | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Некорректные показания уровня 70-0403 | Загрязнение успокоительной трубы | Выполнена диагностика через АМС, проверка датчика по месту, промывка успокоительной трубы | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Настроить болты под датчики положения плит для режима регенерации ПФ1 ОФХ |  | Наладка положения датчиков положения и болтов | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Некорректные показания уровня 42-0403 | Нет неисправности | Выполнена диагностика через АМС, проверка датчика по месту, емкость полная соответсвует показаниям прибора | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Некорректные показания уровня 70-0403 | Загрязнение успокоительной трубы | Выполнена диагностика через АМС, проверка датчика по месту, датчик перезапущен | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Остановка процесса регенерации ПФ 3 ОФХ |  | Наладка положения датчиков и положения и болтов | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий, Саитов, Нестин | Выяснение причин останова насоса P-022-0403 | Вода в металлорукове в электрических цепях управления насосом и в ПМУ насоса | Анализ ошибок в АРМ, на ПЧ. Разбор и осмотр ПМУ. Доведено до сведения службы энергетиков и мастеров-технологов | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 20-0403 | Перелив ёмкости Е-020-0403 | Промывка успокоительной трубы, протирка антенны датчика | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Диагностика состояния осушителя BD550 |  | Проверка работы в разных режимах, проверка корректности показаний датчиков и герметичности арматуры, изучение трендов и доккументации на установку | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий, Саитов | Подключение сигналов управления и состояния системы орошения на ККД |  | Проанализированы схемы ЛСУ ККД. Проведен осмотр существующих и новых кабельных линий, коробок соеденительных на ККД. Проведен осмотр шкафов MCC и CAB в ПСУ ККД. Определены места прокладки и места подключений кабельных линий и сигналов. Ведутся работы. | В процессе
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 70-0403 | Перелив ёмкости Е-070-0403 | Промывка успокоительной трубы, протирка антенны датчика | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Выведение дополнительных сигналов с осушителя BD550 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий, Саитов | Остановка МПСИ | Истек таймер на подачи смазки шестерни зубчатого венца | Не сработал цикл, предположительно из-за "грязи в масле". Цикл перезапущен, в работе, замечаний нет. Насос поставлен новый на ППР. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Подготовка изменений в схему КФЕ240 |  |  | в процессе
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий, Саитов | Калибровка нуля датчиков загазованности на складе химреагентов | Неисправности нет | Калибровка нуля датчиков загазованности на складе химреагентов | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Изменить уставку по минимальному уровню в Е-010 на 35 процентов | Нет неисправности | Уставка изменена | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Вольский | Разработка алгоритма подсчета плит для ПФ при режиме регенерации отделения ОФХ |  | В работе
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Определить почему не срабатывает регениреуия фильтра КФЕ ОЗК |  | Выбран режим регенерации в атомате по перепаду давления, давление в норме. Проведена очистка фильтров путем перевода в цикличный режим. В данное время режим работы в авто по давлению.
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Ошибка на горелке сушильного барабана 2, посторонний свет в горелке |  | Ошибка сброшена, горелка в работе. Рекомендовано провести ревизию горелки на предмет подтекания ДТ.
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Зависание станции WS1 |  | Перезагрузка станции | Станция в работе
2022-07-02 | плановые работы | Широкий | Рассключение Щита Управления насосами орошения на ККД и шкафа управления CAB-010-0301 |  | Произведен домантаж переключателя, реле, светового индикатора и проведено рассключение схемы управления ЩУ, подключены сигналы управления и информации в шкафу CAB-010-0301. Проведена проверка сигналов с АРМ оператора | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Расключение шкафа для установки электромагнитных клапанов 11-0405 и 12-0405 | Плановые работы | Выполнен поиск вободных жил от шкафа CAB-010-0405 до 14-0409, расключение в шкафа CAB-010-0405 | Выполнено
2022-07-02 | плановые работы | Широкий | Включение и параметрирование ПЧ нового насоса на гравитации для флюадизированной воды P-034-0402 |  | Произведено включение и параметрирование ПЧ нового насоса на гравитации для флюадизированной воды P-034-0402 | Выполнено
2022-07-02 | Начальник смены | Вольский | КФЕ 11го конвеера Ф.И.С.К не работает | Отключен вентиллятор, фильтр находится в режиме "фильтрование" | Подключение сигнала на разрешение режима фильтрования, совместно с дежурным электриком запустили вентиллятор. КФЕ в работе | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Изменить настройки первого и второго пресс фильтра золота на НУК | нет неисправности | Изменены настройки на НУК | Выполнено
2022-07-02 | Технолог фабрики | Вольский | Настроить регулятор уровня на третьей серебрянной перечистке | Переход на другой клапан | Изменены настройки с Кп= -0.5 Ти=40 Тд = 15 на Кп= -0.2 Ти=65 Тд = 5 | В работе
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Сбой в работе регенерации ПФ 3 отделения ОФХ | Датчик оказался далеко от контрольного болта | Позиционирование датчика, контроль за работой | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Останов граблин на сгустители золота | Большой момент на граблине | Откачка сгустителя, поднятие граблин, перевод в автомат | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Изменить настройки первого и второго пресс фильтра золота на ВУК | нет неисправности | Изменены настройки на ВУК | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Вольский | Создание сигналов для насоса Р-034-0402, создание модуля, подключение ссылок сигналов | нет неисправности |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не скопировался отчет по фабрике на ftp |  | Скопировал отчет вручную через ftp
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Увеличить максимальное значение задания для насоса P-163-0403 до 60 Гц | нет неисправности | Увеличено значение шкалы для блока AO и максимальное значение задания
2022-07-02 | плановые работы | Широкий, Нестин | Гравитация. Проверка и запуск насоса Р-034-0402 в работу |  | Проверен и запущен насос | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Подключение сигналов в шкафу управления 14-0419 для электромагнитных клапанов гидроподпора насосов 12,11-0405 | Нет неисправности | Подключение выполнено проверено срабатывание посредством замыкания выхода 220В | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | Реагентное отделение. Не отрабатывает насос Р-123-0403 | Забиты трубки | Проверены настройки насоса. Проверена система трубок | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Серебрянный сгуститель. Прокладка/расключение кабеля от шкафа ЛСУ до контроллера датчика температуры масла |  | Прокложен и расключен кабель от шкафа ЛСУ до контроллера датчика температуры масла | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Гравитация: рассогласование в регулировки подачи воды на флюидиизацию Knelson№2 | Сместился шток между позиционером и пневмо цилиндром | Регулировка штока, калибровка позиционера, проверка работы | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Настройка ПИД регулирования клапана FM-040-0403 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Нестин, Широкий | FI-082-0403 некорректные показания | Пустая труба. | Диагностика, настйрока через АМС, перезапуск датчика | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Проверка логики работы клапанов гидроподпора поз 0405, диагностика причин незакрытия клапана |  |  | Выполнено
2022-07-02 | палановые работы | Вольский | Отладка алгоритма открывания клапанов гидроподпора насосв Р-011-0405, Р-012-0405 |  | Алгоритм отлажен, клапана в работе. На насосе Р-011-0405 уставка по расходу установлена на 0.25 | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Сбой в работе регенерации ПФ 3 отделения ОФХ | Датчик оказался далеко от контрольного болта | Позиционирование датчика, контроль за работой | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Включить алармы по высокому току в сушильных барабанах предмаксимальный и максимальный уровень, на мнемосхеме общей ФиСК сконфигурировать визуализацию срабатывания алармов по току. Сконфигурировать блокировку сушильных барабанов по максимальному уровню тока | нет неисправности | Блокировки и алармы сконфигурированы, проверены, замечаний нет. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Прорисовка схем новой системы управления насосами орошения на ККД |  | Отрисованы схемы управления насосами орошения на ККД | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные показания датчика уровня 30-0405 | Загрязнения датчика в следствие перелива | Анализ эхо-кривой в АМС, чистка датчика, корректная установка, проверка работы | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Диагностика некорректной работы осушителя BD550 |  |  | В процессе
2022-07-02 |  | Нестин | Корректировка пид алгоритма, демонтаж профибас платы для насоса P-034-0402 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий, Саитов | Техническое обслуживание АРМ: PRO; AMS; WS9; WS11; WS4; WS8 |  | Проведено техническое обслуживание АРМ: PRO; AMS; WS9; WS11; WS4; WS8 | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Корректировка сигналов из DV в шкафы ЛСУ КФЕ, корректировка внутришкафных схем, корректировка модулей управления, проверка в работе |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Главный механик | Саитов | Подозрение на некорректную работу LT405 и LT101 на дробилке | Неисправности нет | По факту LT405 на остановленной дробилке показывает уровень от 0 до 14%. LT101 - по месту в бункере была "подушка", уровень показывал 30%, на глаз показания соответствовали действительности, место установки датчика ревезировать не представляется возможным. Для LT0405 требуется осмотр места установки по месту на остановленной дробилке | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Изменить настройки первого и второго пресс фильтра золота на НУК | нет неисправности | Настройки изменены | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не верные показания уровня LI-160-0403 | Загрязнение датчика | Промывка успокоительной трубы | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Сбой в работе регенерации ПФ 3 отделения ОФХ | Датчик оказался далеко от контрольного болта. Остановки по готовности каретки | Позиционирование датчика, контроль за работой. Изменение настроек картеки передвижения плит. Время перегрузки назад уменьшено с 600мс до 400мс и уменьшен ток перегрузки назад с 6.2А до 6А | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не верные показания уровня LI-010-0405 | Загрязнение датчика | Промывка успокоительной трубы, чистка чувствительного элемента датчика. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Изменить настройки каретки на 1ПФ ФиСК | нет неисправности, ускорение работы ПФ | Изменено время быстрого хода между плитами назад с 1.3с до 2.3с. Изменено время быстрого хода между плитами вперед с 2.2с до 2.3с. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий, Нестин | Осмотр сгустителя серебра |  | Корректировка датчика уровня граблин, подключение датчика температуры масла | Выполнено
2022-07-02 | Начальник ОАСУТП | Саитов,Нестин | Отсутствиет сигнал от GA-010-04V52 | Расхождение между проектом автоматизации и ЭМ, данная установка собрана без оборудования подключаемого к системе DV | Изучена доккументация, сверена с фактическим состоянием в шкафу МСС-010-0413 | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Корректировка сигнализатора нижнего положения граблин |  | Корректировка сигнализатора нижнего положения граблин | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Осмотр системы орошения на ККД. Отсутствует сигнал дистанции | Переключатель выбора режима работы в положении - Местный | Осмотр системы орошения на ККД | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Изучение документации по уровню LT405-0301 на дробилке | Неисправности нет | Требуется проверка места установки | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий, Нестин | Изучение доккументации по расширению позиции 0408 |  |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Работа с прошивкой пресс фильтров отделения 0407 для определения оптимального решения по управлению гидроподпором |  |  | В процессе
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Осмотр места установки LT405-0301 на дробилке | Неисправности нет | Датчик установлен под верхней крышкой дробилки, на стороне подвижной щеки дробилки. Место установки защищено защитной крышкой сверху и защитным кожухом со стороны камеры дробления. Внутри, под защитной крышкой, установлена клеммная коробка. Приходящий кабель перетерт незначительно от выбрации. Внутри клеммной коробки рудная пыль. Коробка почищена, земляная жила кабеля заизолирована. Датчик установлен в кармане, закрёплён плотно, доступ затруднён. Тренды указывают на схожую работу уровня в течение как минимут с конца апреля 2022. Предположительно датчик исправен и работает как положено. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий, Нестин | Монтаж платы pb-dp на ЧРП насоса Р-034-0402, корректировка параметров ЧРП, проверка прохождения сигналов в DV, проверка в работе, корректировка параметров PID |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер технолог | Нестин | Работа по заявкам в процессе запуска фабрики |  |  | В процессе
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Проверка ячеки Simocode ПСУ (на ней написано "не включать") | Неисправности нет | Проверка выполнена. Номер стнации Profibus 7, КЗ силових линий отсутствуют. Simocode | Выполнено
2022-07-02 | Мастер технолог | Саитов | Проверка влеммных коробок после остановки фабрики | Неисправности нет | Коробки JB на "0" проверены, внутрь пульпа не попала | Выполнено
2022-07-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 70-0403 | Залит после остановки и пуска фабрики | Проверка установки датчки, проверка эхо-кривой, промывка успокоительной трубы, сброс питания. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Ошибка каретки мойки | Перенатяжение цепи каретки мойки, возрос ток на э/д выше предельной величины | СГМ ослабила цепь, смазала зубчатую передачу. Рабочий ток упал до 3,5А | Выполнено
2022-07-02 |  | Широкий, Нестин, Саитов | Выяснение причин останова мельниц/замыкание в цепях управления ячеек 6кв энергоблок №1 |  | Проверка аварийных кнопок на позиции 0401, проверка цепей, оборудования, журналов шкафа гарантированного питания ячеек энергоблока №1. Прозвонка цепей, автоматов, БП ячеек ЗРУ 6кв | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Устранить неисправность препятсвуюшая пуску мельницы | Нет напряжения на цепях управления энеггоблок 2 второй этаж | Проверка цепей управления | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Работа по заявкам в процессе запуска фабрики | нет неисправности |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Сбой в работе регенерации ПФ 3 отделения ОФХ | Датчик оказался далеко от контрольного болта. Остановки по готовности каретки | Позиционирование датчика, контроль за работой. Отсутвовали два болта позиционирования каретки мойки. Неисправность датчика начала пакета, неисправность датчика над плитой. Замена датчика начал пакета | Выполнено
2022-07-02 | Начальник смены | Вольский | Сбработала сигнализация на датчике загазованности QIT01-010-0408 | Высокая загазованность | Предложено замыть полы, проветрить помещение | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Плохо вращается колесо манипулятора рабочей станции флотаторов | Загрязненность | Чистка манипулятора | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий, Саитов | Чистка и смазка подшипников вращения ролика манипулятора рабочей стании флотации | Загрязненность | Чистка и смазка подшипников вращения ролика манипулятора рабочей стании флотации, сборка и установка на место | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Ознакомление со схемами ячеек 6кв |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | Поиск причины остановки серебрянного сгустителя по Давлению - моменту на граблинах | Клеммы протянуты, но провод внутренней заводской разводки шкафа был зажат под металлической контактной площадкой, со временем данное соединение от резкой вибрации кратковременно пропало, что привело к резкому росту моменна (обрыв цепи) и останова сгустителя серебрянного концентрата | Поиск неисправности: прозвонка цепей, контакты датчика проверены на корректность посадки в клеммах и протянуты | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий, Саитов | Некорректные показания датчика разряжения второго сушильного барабана | Загрязнённость установочной трубки | Проверены клеммы датчика, протянуты клеммы на датчике и в шкафу, "простукана" установочная трубка | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Настройка ПИД и регулирование арматуры отбора воды с НППВ |  |  | В процессе
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Подготовка документации по обновленным данным по модернизации реогентного отделения | Добавлен еврокуб и два насоса дозатора | Подготовлена спецификация, таблицы подключений, кабельный журнал | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Внесение изменений в модули DV для реализации схемы предварительного включения гидроподпора без задержки цикла пресс фильтра, проверка в работе |  |  | В процессе
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Показания уровнемера 020-0403 зависли | Потеря эхо-сигнала | Анализ эхокривой, чистка датчика, перезагрузка датчика по месту. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Диагностика работы осушителя BD550 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий, Саитов, Нестин | Останов насосов подачи флоакулянта в сгустителя сербрянного и золотого концентрата | Согласно уставкам обнаруженным при обследовании и отсутсвию программных изменений в алгоритмах, возможной причиной может быть - ручное вмешательство, но для точного утверждения необходима дополнительная информация с ЛСУ, которую необходимо вытянуть из ЛСУ (данная информация не пишится в данное время) | Проверены ошибки и события на ПЧ на станции флоакулянтов, проверены и проанализированы тренды истории процесса и логи системы | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Весы МПСИ показывают не верно | Плохой контакт в шкафу контроллера весов МПСИ | Протяжка клемм | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Остановка нельсона 2. |  | Прозвонка электрических цепей шкафа ЛСУ, автоматических выключателей, БП шкафа ЛСУ, проверка цепей питания пневмозадвижки, последовательное исключение элементов управления пневмоприводом. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Остановка нельсона 2. | КЗ катушки соленоида пневмораспределителя. | Дополнительно: Диагностика работы соленоида,замена соленоида, проверка работы, установка предохранительных клемм на "+" питания соленоида. Шиберная задвижка в работе. Нельсон в работе, связь с Делтой отсутствует. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Нестин | Отсутствие связи Нельсон 2 и Дельтой. | Особенности работы Mobus сервера в прошивке Нельсон2 | Связь восстановлена, нельсон в работе. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Широкий | Подозрение на некорректные показания расхода FIC-041-0403 | Неисправности нет | Расходомер перезапитан, показания корректны, расход в соответствии с тех. процессом. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | Станция WS1 зависла |  | Перезагрузка станции | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Показания уровня 20-0403 не соответствуют фактическим значением тех. Процесса | Потеря эхо-сигнала | Выполнена диагностика через АМС, проверка датчика по месту, перезагрузка датчика | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Анализ известных проблем в работе MB_SERVER версии 3.1 |  | Изучение документации, скорее всего причина в подвисании соеденения до сброса и запрет на второе соеденение с одинаковым Conection ID | Выполнено
2022-07-02 | Главный технолог | Нестин | Настройка параметров ПИД FM-040-0403 после значительного изменения нормального расхода |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Нестин, Широкий | Требуется поднять максимальную рабочую частоту насоса 121-0408 | Неисправности нет | Проверены настройки ПЧ, выполнена корректировка настроек максимальной частоты в DV. Установлено 55Гц. | Выполнено
2022-07-02 | Главный Энергетик фабрики | Нестин | Консультация по заказу ЧРП |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Недостоверные показания датчиков мутности сгустителей | Недостоверные показания | Датчики очищены, показания восстановлены | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Показания уровня 80-0403 не соответствуют фактическим значением тех. процесса | Загрязнение успокоительной трубы | Выполнена диагностика через АМС, проверка датчика по месту, промывка успокоительной трубы | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Подготовка изменений в схему Кнельсон, анализ параметров ПЧ |  |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Работа с прошивкой КФЕ |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Насос дозирования р-124-0403 не выходит на заданное значение по подаче реагента | Задана значение ниже минимально сконфигированного | Изменение минимального значения выхода ПИД регулятора с 3 до 1.5 | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Насос дозирования р-126-0403 не выходит на заданное значение по подаче реагента | Задана значение ниже минимально сконфигированного | Изменени минимального значения задания на блоке АО насоса с 3 до 2.3 | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Сбой в работе регенерации ПФ 1 отделения ОФХ | Остановки в осном возникают изи за ошибки коретки | Сброс ошибки, уменьшение тока перегрузки вперед с 3.2 до 3 А. Контроль за работой мойки | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Вольский | Отключить оборудование КИПиА с задвижки на выгрузке ПФ1 отдления ОФХ для замены задвижки | нет неисправности | демонтаж оборудования КИПиА с задвижки ПФ№1,монтаж оборудования КИПиА после установки новой задвижки | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не совпадают значения веса мельницы на приборе и в системе автоматизации, разница до 1т |  | Выполнены замеры тока в шкафу 100-RIO-0401 на входе с дачика. Среднее значение тока чуть ниже чем на приборе измерения веса примерно но 0.1А. Измерено значение до и после предохранителя. Выполнен расет разницы по коду АЦП, разница около 0.7% Выполнена протяжка клемм, вопрос остается в работе. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не работает принтер в операторной | нет неисправности | Включение принтера, добавление бумаги, выбор нужного принтера для печати - принтер в работе. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | МПСИ, травит воздух на продувку оптического датчика температуры венцовой шестерни TI032-100-0401 | Пневмотрубка выскочила из фитинга | Снятие блокировок по датчикам 032, 033, 034, Датчикам вибрации, находящимся рядом с местом работ. Блокировки восстановлены. Воздух не травит. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий, Нестин, Саитов | Завышенные показания датчика QIT01-010-0408 | Загазованность зону обнаружения | Снятие датчика, продувка датчика, проверка и анализ работы датчика | Выполнено
2022-07-02 | Начальник смены | Саитов | Технологи поставили Нльсон1 на ТО. | Нет неисправности. | Выполнена протяжка клеммных соединений, установлен предохранитель на питание катушки шиберной задвижки. | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Загрузка прошивки в КФЕ№2, проверка работы имитацией сигналов |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Саитов,Широкий | Нет готовности насоса 11-0407 | Аварийная кнопка 052-0407 | Ошибки сброшены. ПФ1 запушен. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Саитов | ПФ4. Каретка передвижения плит зависает на постоянном дотягивании плит назад. | Токовые характеристики стали лучше, после смазки направляющих | Уменьшен ток перегрузки назад с 6А до 4,5А. Каретка перестала зависать. | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Подготовка доккументации по расширению отделения 0408 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Саитов,Широкий | ПФ1. Не переходит из Фильтрация 3 в Просушку, не набирает давление 7бар при 0 расходе. | Датчик давления на коллекторе подачи пулпы в фильтр занижает показания | Измерение тока в цепи, проверка работы на двух циклах. Изменение значений АЦП. | Наблюдение за работой пресс фильтра
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий, Нестин | Завышенные показания датчика QIT01-010-0408 | Загазованность зону обнаружения | Замена местами датчиков загазованности QIT01-010-0408 и QIT02-010-0408 | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Работа с документами |  | Подготовка списка ЗИП, анализ аварий и выходов оборудования из строя | В процессе
2022-07-02 | Мастер ОФХ | Саитов | ПФ1. Поиск причины занижения показаний давления на 0,5бар на датчике давления коллектора ПФ1. | Утечка тока на землю | Продувка коробки JB, протяжка клемм на датчике, в шкафу ЛСАУ, прверка работы датчика, проверка работы цикла загрузки. Датчик в работе. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не корректные показания уровня LIT-020-0401 | Налипание пульпы на антене | Очистка антены | Выполнено
2022-07-02 | мастер ОФХ | Вольский | ПФ№1 Настройка положения датчика мойки "Над плитой" | Изменение положения датчика после его замены | регулировка датчика мойки над плитой, контроль за работой | Выполнено
2022-07-02 | мастер технолог | Вольский | Травит воздух КФЕ №3 КЗК конвеер 11 | открутилось соединение трубы на входе в шкаф фильтра | протяжка соединенй воздуха | Выполнено
2022-07-02 | мастер технолог | Вольский | Уменьшить шкалу выхода вентиллятора свежего воздуха, на входе в сушильный барабан Линия 1 | Нет неисправности | Уменьшено путем изменения номинального значения оборотов двигателя в настройках ПЧ | Выполнено
2022-07-02 | мастер ОФХ | Вольский | ПФ№3 не срабатывает датчик мойки | ошибка каретки передвижения плит | Изменение тока перегрузки назад с 6 до 5.8А | Выполнено
2022-07-02 | мастер технолог | Вольский | Остановка конвеера К20-0302 | Предположительно: пропажа связи с ПЧ | Анализ ошибок на ПЧ, анализ трендов в DV, сброс ошибок ПЧ | Выполнено
2022-07-02 | мастер технолог | Саитов,Нестин, Широкий | Остановка конвейера К20-0302 | Потеря связи с ПЧ. Возможная причина - кратковременный отказ коммуникационной платы Profibus или отказ электронного блока ПЧ | Анализ ошибок на ПЧ, анализ трендов в DV, сброс ошибок ПЧ, протяжка разъёма Profibus, кратковременное переключение переключателя Profibus. ПЧ в работе. Под наблюдением. | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Анализ журнала ПЧ конвейера К20-0302, процерка цепей управления |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Корректировка кабельного журнала по модернизации реагентного отделения 0408 |  | Корректировка кабельного журнала по модернизации реагентного отделения 0408 | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Корректировка документации по расширению поз 0408 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Широкий | Проверить наличие свободной электронной платы ЧП 880 | Поиск резервной платы | Резервных нет, есть свободная с ЧП 11-0407. Требует проверки на работоспособность. | Выполнено
2022-07-02 | мастер технолог | Саитов,Широкий | ККД. Проверка уставки и блокировки ТТ-04 | Неисправности нет | Проверка выполнена, блокировка была включена, температура стояла 80 | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Подготовка рекомендаций по обслуживанию оборудования |  |  | В процессе
2022-07-02 | мастер технолог | Саитов,Широкий | Зависание внутренних часов в интерффейсе оператора на ККД |  | Перезагрузка интерфейса оператора станции ЛСАУ | Выполнено
2022-07-02 | мастер ОФХ | Саитов,Широкий | Ошибка на ПФ4 ОФХ | Обрыв связи между ЛСУ ПФ4 и мастер шкафом ШУ ОФХ | Замена конекторов RJ-45 в ЛСУ шкафа и Мастер шкафе ШУ ОФХ | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Широкий | Проверить работу расходомера FIT-081-0403 | Нет неисправности | Проблемы в работе расходомера не обнаружены. Насос запесочен. | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Снижение уровня флотомашины F-040-0403/Залипание клапана слива |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Монтаж и проверка клапана промывки сократителя пробоотборника AP-010-0401 | Мембрана клапана была засорена образивом | Монтаж и проверка клапана промывки сократителя пробоотборника AP-010-0401 | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Проверка/корректировка прошивки КФЕ240 №2 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | ТО шкафа ЛСАУ 2-го сушильного барабана | Неисправности нет | Выполнена продувка внутришкафного оборудования | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | ТО шкафа ЛСАУ 2-го фильтрпресса золота | Неисправности нет | Выполнена продувка внутришкафного оборудования, проверка соединения контактов полевых кабелей, протяжка по необходимости | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | ТО шкафа ЛСАУ 3-го фильтрпресса хвостов ОФХ | Неисправности нет | Выполнена проверка соединения контактов полевых кабелей, протяжка по необходимости. Совместно со службой КИПиА проверка работы клапанов ПФ3 ОФХ после прочистки, протяжки и герметизации полевой клеммной коробки со стороны подачи пульпы | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Подготовка рекомендаций по обслуживанию оборудования |  |  | В процессе
2022-07-02 | мастер ОФХ | Вольский | ПФ№3 не срабатывает датчик мойки | датчик положения мойки не видит болт над плитой | регулировка болта, настройка момента каретки передвижения плит в режиме регенерации | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Резкий перепад показаний веса на станции затарки серебра | Загрзнение тензодатчиков | Чистка тензодатчиков | Выполнено
2022-07-02 | Мастер реагентного отделения | Саитов | Датчики загазованности в реагентном показывают выше предела шкалы. Работ в реагентном не проводится. | Ночная смена выполняла покрасочные работы | Выполнена проверка датчиков, продувка эталонным воздухом. Нижний датчик демонтирован, просушен, продут, показания обоих датчиков вышли в "0" | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Ознакомление с прошивкой станции затарки |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Широкий, Саитов, Нестин | Не корректные показания вестов комплекса затарки концентрата серебра на ФИСК | В ночь откалиброван самостоятельно на загрязненном КЗК с весом 102 кг. В следствии данного действия появились отрицательные коэффициенты после частичного утрамбовывания грязи под датчиками и конвейерной лентой | Проведена проверка датчиков, преобразователей, входа контроллера и программная логика, также произведена очистка КЗК и калибровка весов | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Переход по флотомашинам F-040, F-090 и возврат схемы |  |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Проверка состояния металлодетектора |  |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Подготовка рекомендаций по обслуживанию оборудования |  |  | В процессе
2022-07-02 |  | Нестин | Выяснение/устранение причин непрохождения сигнала Дист. С ПМУ КФЕ240 №2, ввод в работу автоматической схемы управления выгрузкой, мониторинг |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Нестин | Остановка К-20-0301. Взвели КТД из-за негабарита. После чего не взводился КТД ограждения. | Тросс вылетел из крепления. Схема из-за этого не собиралась. | Сборка крепления. Сброс ошибок, запуск конвеера. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий, Саитов | Золотой сгуститель. Прокладка/расключение кабеля от шкафа ЛСУ до контроллера датчика температуры масла |  | Прокложен и расключен кабель от шкафа ЛСУ до контроллера датчика температуры масла | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Диагностика работы вент установок 11/12-04v68 и их клапанов, пересключение сигналов состояния клапанов в шкафах DV |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Вольский | Доработка алгоритма подсчета плит пресс фильтра хвостов | нет неисправности |  | Выполнено
2022-07-02 | Технолог фабрики | Вольский | Внести корректировки в мнемосхему флотации золота | нет неисправности | Изменено положение флотомашин FM-080-м2 и FM-080-м3. Значения регуляторов уровня и регуляторов вохдуха поменены местами между флотомашинами FM-080-м1 и FM-080-м2 | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Отключить оборудование КИПиА для замены струбопровода на ПФ№1 золото(отключение датчика давления,отключение клапана подачи супспензии,отключение задвижки сброса давления центрального коллектора ) | нет неисправности | демонтаж оборужования КИПиА с ПФ№1 золото(отключение датчика давления,отключение клапана подачи супспензии,отключение задвижки сброса давления центрального коллектора ) | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Подключить оборудование КИПиА для замены струбопровода на ПФ№1 золото(отключение датчика давления,отключение клапана подачи супспензии,отключение задвижки сброса давления центрального коллектора ) | нет неисправности | демонтаж оборужования КИПиА с ПФ№1 золото(отключение датчика давления,отключение клапана подачи супспензии,отключение задвижки сброса давления центрального коллектора ) | Выполнено
2022-07-02 | Мастер смены | Вольский | Высокое показание разряжение в сушильном барабане. Около 8 мБар |  | Линия находилась в резерве. После включения горелки показания восстановились до нормальных, предположительная причина влага попавшая на болт заземления | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Установка предохранителей в цепь постоянного тока DCB2, установка предохранителя в цепь управления DQ a.0.2 ЗШ питания Нельсона. | нет неисправности | Предохранительные клеммы установлены | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Проверка цепей от ЛСУ Кнельсон до ЧРП, проверка параметров ЧРП. То шкафов сушильных барабонов в ПСУ |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Широкий | Прозвонка цепей весов МПСИ от шкафа RIO до контроллера весов | нет неисправности | Короткого замыкания на землю нет, между жилами КЗ отсутствует. Выполнена подача 4мА, 12мА, 20мА. В ЛСАУ выполнена подстройка значений АЦП. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Проработка планов на ППР |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин, Саитов,Широкий | Выяснение причин блокировки ЧРП МШЦ |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Подготовка кросса для нового ПЧ насоса флюидизированной воды на гравитации Р-033-0402 |  | Подговлен кросс для нового ПЧ насоса флюидизированной воды на гравитации Р-033-0402 | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Нестин | Некорректные показания 020-0401, 040-0401, нестабильная связь по Hart c 020-0401. | Зависание уровня в следствие перелива ёмкости | на E040 - промывка успокоительной трубы, на Е020 - замена электронного модуля датчика на резервный, замена оконцевателя "-" сигнального кабеля, проверка напряжения сигнальной линии - +23,5В | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Внесений изменений в схемы ЛСУ Кнельсон |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Широкий | Переобжимка кабеля связи хвостового сгустителя в шкафу ЛСАУ. | При незначительном задевании разъёма RJ45 пропадает связь с системой DV | Выполнена переобжимка RJ45 кабеля связи хвостового сгустителя в шкафу ЛСАУ. Связь не пропадает. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов,Широкий | Хвостовой сгуститель. Прокладка/расключение кабеля от шкафа ЛСУ до контроллера датчика температуры масла |  | Прокложен и расключен кабель от шкафа ЛСУ до контроллера датчика температуры масла | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | КФЕ240 №2, ввод в работу автоматической схемы управления выгрузкой, мониторинг |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Рассключение нового ПЧ насоса флюидизированной воды на гравитации Р-033-0402 |  | Рассключение нового ПЧ насоса флюидизированной воды на гравитации Р-033-0402 | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Вольский | ТО шкафа горелки 1 сушильного барабана | нет неисправности
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Сработка датчика загазованности QI02-010-0408 | Загазованность, не герметечный воздузовод вытяжного вентиллятора | Путем продувки датчика установили что датчик показывает ноль, при отсутсвии загазованности
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Останов насоса P-111-0403 выяснить причину | нет неисправности | Нажата стоповая кнопка
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Некорректные показания мутномеров сгустетелей | Загрязнение чувствительного элемента | Выполнена чистка сенсора | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Анализ схемм цепей аварийной кнопки Нельсонов, для планирования работ в ППР | неисправности нет |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Обслуживание входных/выходных и контроллерных шкафов АСУТП в аппаратной | Двери закрываются с заклиниванием и щелчком | Устранение закусывания дверей шкафов АСУТП | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Нестин | Некорректные показания 30-0402 | Загрязнение успокоительной трубы, слабая эхограмма | Промыт, перезапущен, проверена эхокривая. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Широкий | Датчик уровня в расходном баке на станции дозирования флокулянтов не показывает корректно уровень | Переход в верхнюю границу шкалы, предположительно из-за перелива бака дозирования флокулятна | Датчик снят, визуально осмотрен, протерт от флокулянта, показания пришли в норму. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Нестин, Широкий | ПФ№2 золота. Отказ работы насоса отжима осадка P-044-0405 | 1. Перегрузка по току во время первых пусков 2. Отсутствие выходной фазы Возможные причины: 1. Подкинивание. Для начало необходимо промегерить двигатель и проверить подключение в БРНО. Проверить на заклинивание | Переход на резервный насос отжима осадка | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Подготовка к ППР: анализ мест прокладки кабельной линии от Нельсон 2 до ЧП в ПСУ | Плановые работы | Кабель протянут. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Проверка работы ПФ№1 ОФХ после технического обслуживания |  | Проверена работа ПФ№1 ОФХ после технического обслуживания, клапана, насосы | Выполнено
2022-07-02 | Дежурный электрик | Широкий | консультация по переключению дренажного насоса отделения сгущения концентрата с симокода на ЧП |  | консультация по переключению дренажного насоса отделения сгущения концентрата с симокода на ЧП | Выполнено
2022-07-02 | Технолог фабрики | Вольский | Выписать соответсвия измерения уровней отделения приготовления реагентов 0-100% 0-Хмм | нет неисправности |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Горит авария на щите ШУ Н7 KOOВ Разобратся в чем причина | Заменен проектный автомат на автомат без доп контактов | Заменен проектный автомат на автомат без доп контактов, что приводит к не корректной работе схемы отображения аварии на щите. На логику работы насосв не влияет | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не верные показания уровня Li-040-0408 |  | Анализ параметров прибора через АМС, перезагрузка датчика | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не верные показания уровня Li-010-0405 | нет неисправности | Анализ параметров прибора через АМС, чистка датчика | Выполнено
2022-07-02 | Мастер- ОФХ | Вольский | Изменить параметры на первоом пресс фильтре хвостов, влажный КЕК | нет неисправности | Параметры изменены контроль за работой | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Не срабатывают клапана слива фильтрата мутный левый и продувки ЦК ПФ 2 ФиСК золото | Концевой выключатель сдвинут, подзаклинивание клапана | Позиционирование концевых выключателей, проверка работы клапанов в ручном режиме, пресс в работе | Выполнено
2022-07-02 | Мастер- ОФХ | Вольский | Останавливается процесс регенерации | Остановки каретки по ошибке, датчик не "видит" болты | Корректировака положения болтов, корректировка коэфициента момента работы каретки передвижения плит в режиме регенераци | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Осмотр монтажа оборудования плавучей насосной станции и пруда №5 | Плановые работы | Осмотр выполнен | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Подготовка кросса и рассключение нового ПЧ для дренажного насоса Р-091-0404 |  | Подготовлен кросс и рассключен новый ПЧ для дренажного насоса Р-091-0404 | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Проверка массомеров на линии Aero636 |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Нестин | Переключение на ВУК на 3-перечистой | Неисправности нет | Переключение выполнено. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов | Переключение на НУК на 3-перечистой | Неисправности нет | Переключение выполнено. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов, Нестин | ПФ№2 золота. Повторный отказ работы насоса отжима осадка P-044-0405, э/д после сушки | 1. Перегрузка по току во время пусков, 2. Отсутствие выходной фазы | Подключение э/д к ЧРП 43-0405, ошибки не поменялись. МегаОмметр показывает 220МОм на двух фазах, на другой - 30ГигаОм. СГЭ продолжает разбираться с причиной. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Анализ рабочей документации фактического исполнения ПФ№1 и 2 золота. Для отображения в РД |  | В процессе | В процессе
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,нестин | Проверка работы насоса 043-0405 | Уровень воды в емкости отжима Е-042 постепенно уменьшается | Выполнен анализ данных тренда в DV, осмотр уровня ёмкости, арматуры, насоса. При работе насоса есть сильная протечка на муфте насоса. Мастера технологи проинформированы. | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Квартальный анализ аварий, подготовка рекомендаций по обслуживанию оборудования КИП |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Подготовка к ППР: анализ мест прокладки кабельной линии от Нельсон 1 и 2 до ЧП в ПСУ | Плановые работы | Кабели протянуты. | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | ПФ№2 золота.Отказ работы насоса отжима осадка P-044-0405, э/д после сушки | 1. Перегрузка по току во время пусков, 2. Отсутствие выходной фазы | Совместно со службой главного энергетика продолжили разбираться с ошибкой, пробовали различные настройки управления. Двигатель вращался. Но чувствовался запах гари возле двигателя. Принято решение проверить сам двигатель | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Перевод настроек ПФ 1 и 2 золота на НУК | Нет неисправности | Изменение настроек выполнено | Выполнено
2022-07-02 | Мастер офх | Вольский | Датчик начала пакета все время в сработке ПФ№3 ОФХ | Датчик залит водой | замена датчика ,регулировка датчика, контроль за работой | Выполнено
2022-07-02 | Мастер офх | Вольский | Не открывается задвижка сброса мутного фильтрата правый, нет сигнала о полоджении задвижки ПФ№3 | датчик положения задвижки не показывает ОТКРЫТО -ЗАКРЫТО,причина ообрыв жилы кабеля плюсового контакта | Замена датчика положения,востановление провода | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Нестин | Квартальный анализ аварий, подготовка отчета по закрытию месяца, оформление пропусков на гравитацию |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Подготовка вводов в шкафы ЛСАУ нельсон под сигнальные кабели идущие из ПСУ от MCC нельсон | Плановые работы | Организован гермоввод, кабели герметизированы, зачищены | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Широкий | Визуальный осмотр шкафов ПФ золота для отражения изменений в документации | Плановые работы | Отмечено в документации на MCC | Выполнено
2022-07-02 | Мастер технолог | Саитов | Ошибочная индикация положений 32-0405 | Заклинило шибер арматуры | Проверено наличие воздуха КИП, скорректированы положения концевых выключателей, открыта - закрыта вручную. Вызвана служба Сервер Минералс. | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Продолжительная закачка насосом p-042-0408 емкости Е-111-0403 |  | Анализ трендов, предложение о переходе на насос р-041-0408, информирование о состоянии насоса мастера реагентного отделения и представителя СеверМинералс | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Саитов | Визуальный осмотр шкафов ПФ хвостов для отражения изменений в документации | Плановые работы | Отмечено в документации на MCC
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Внести зменения в мнемосхему дозирования реагенто | Нет неисправности | Необходимые изменения внесены | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Вольский | Увеличить шкалу задания для насоса Р-121/1 до 60 Гц | Нет неисправности | Шкала увеличена | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Вольский | Пересмотр алгоритма работы задвиже VCP-050-0401 и VCP-150-0403 для закачки в расходные мкости | Нет неисправности | Алгоритм пересмотрен. Приоритетной емкостью является Е-111 при открытии клапана на ней, на емкости Е-050 клапан не откроется до тех пора идет заказчка в Е-111. Если процеес закачки начался во время закачки в Е-050 то процесс заказчи в Е-050 прирывается и начинается закачка в Е-111. Внесены соответсвующие изменения в алгоритмы | Выполнено
2022-07-02 | Мастер офх | Вольский | Не сработал датчик мойки ПФ №3 | Датчик мойки начала пакета не видел болт | регулировка датчика, запуск мойки в работу. | Выполнено
2022-07-02 | Механик фабрики | Вольский | демонтаж плотномера 012-0401 | замена тркбопровода на нагнетании насоса | демонтаж плотномера DI-012-0401 | Выполнено
2022-07-02 | Механик фабрики | Вольский | Монтаж плотномера 012-0401 | замена тркбопровода на нагнетании насоса | Монтаж плотномера DI-012-0401 | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Нестин, Саитов | Отсутствует реакция VSP-115-0401 на задание SV | Отсутствие воздуха на манометре давления | Загрязнение пневмоцилиндра. | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Добавление устройств профибас, корректировка графики без загрузки |  |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Выяснение причин отсутствия прав у пользователя Оператор измельчения, корректировка |  |  | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Подготовка табелей |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер ТВСиК | Саитов | Ошибка в работе автоматики пруд №5 | Неисправности нет | По месту был включен насос в ручном режиме. Так как труба не подключена к трубопроводу и висит не заглушенная, насос, качавший воду из приёмной емкости, обдал водой | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Совещание по квартальному отчету и регламенту |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Мастер-технолог | Саитов,Широкий | Остановка ГЛФ | Коррозия контактов реле давления воздуха регулировки ленты PSV3008 | Поиск неисправности, вывод из работы неисправного реле, проверка наличия сжатого воздуха в системе, запуск в работу ГЛФ | Выполнено
2022-07-02 |  | Нестин | Подготовка к ППР |  |  | Выполнено
2022-07-02 | Плановые работы | Вольский | Подготовка резервных уустройств на модулях профибас Симодо и ПЧ |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Широкий, Саитов, Нестин, Вольский | Выполнение работ запланированных на период ППР |  | Проведение работ ППР | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Протяжка клемм оборудования ЛСАУ и датчиков КИП в отделение воздуходувок. | Выполнение работ запланированных на период ППР | Клеммы протянуты. Отсутствовали недотянутые клеммы. | Выполнено
2022-08-02 | Энергетик фабрики | Саитов | Прошивка Simocode 81-302 под ток двигателя 6,1А | Неисправности нет. | Прошивка Simocode 81-302 под ток двигателя 6,1А | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | ТО (продувка) шкафов ЛСАУ мельниц | Выполнение работ запланированных на период ППР
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Выполнена ревизия КТ и ДСЛ на 1 конвеере ОФХ | Выполнение работ запланированных на период ППР |  | Выполнено
2022-08-02 | Энергетик фабрики | Саитов | Обнаружен пережатый коммуникационный кабель Profibus на 111-0403 | При изначальном монтаже кабель был чрезмерно зажат. | Выполнен визуальный осмотр, проверены логи в DV на предмет пропажи связи со 111-0403. Принято решение выполнить переобжатие кабеля, в момент переключения между 110 и ДЭС. | Выполнено
2022-08-02 | Энергетик фабрики | Саитов | После остановки НППВ ошибка на насосе H05 | Кратковременная ошибка термисторной защиты двигателя | В местном режиме работы ЧРП насос запускался. Выполнен разбор схемы насоса, проанализирован лог ЛСАУ, разобрана схема термисторной защиты, прозвонены контакты двигателя. Замечание не было. После сборки схемы ошибки сбросились. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Настройка клапана НУГ на Fm-040-0403 (III серебрянная перечистая) | Выполнение работ запланированных на период ППР | При наладке клапана, механически не закрывался клапан в "0", было сообщено в службу главного механика. Механики проработали клапан, после чего по месту и калибровки оставалась незначительный зазор (2-3%). Было сообщено механикам. С ручного привода клапан закрывался полностью. После пуска выполнен анализ работы клапана: работа клапана значительно улучшилась - колебания регулирования уменьшились значительно. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Работа по заявкам в процессе запуска фабрики |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер-технолог | Нестин | Работа по заявкам в процессе запуска фабрики |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер-технолог | Нестин | Проверка работы уровнемера lic-160-0403 | неисправности нет, показания корректны |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер-технолог | Нестин | Восстановление доступа к отчетам на станции WS2 |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер-технолог | Нестин | Ввод в работу насоса P-081-0302 |  | Проблемы по электрической части | Выполнено
2022-08-02 | Мастер-технолог | Широкий | Станция флоакулянтов хвостов. Не корректно ведет себя клапан подачи воды в емкость приготовления флоакулянтов | Сбился счетчик | Произведен перезапуск системы приготовления флоакулянтов. Проверена работа станции в процессе приготовления | Выполнено
2022-08-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не работает система приточно-вытяжной вентиляции ПВ9 / 9а | На ПВ9а ПЧ переведены в ручной режим "LOCAL", на ПВ9 вытащен провод с переключателя местный/дистанция | Восстановлена работоспособность приточно-вытяжной вентиляции ПВ9 / 9а | Выполнено
2022-08-02 | Мастер-технолог | Широкий | Проверить показания и работу датчиков мутности и датчиков уровня раздела фаз |  | Датчики отревезированы и прочищены. Показания в норме | Выполнено
2022-08-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. На ПФ№2 корректировка уставок. |  | ФиСК. На ПФ№2 корректировка уставок. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Широкий, Кирилишин | ОФХ. ПФ-3. Неработает ПФ-3. Ошибка открытия клапана сброса чистого фильтрата. | Закрыта ручная задвижка подачи воздуха КИП на управление клапанов | Провели диагностику работы схем управления ПФ-3. Обнаружили закрытую задвижку подачи воздуха КИП на управление клапанов. Открыли задвижку. | Выполнено. ПФ-3 в работе.
2022-08-02 | Плановые работы | Широкий, Кирилишин, Нестин | Работа с модулем ПИД регулирования клапаном VDP-061-0401. Прогрузка модуля. Ручная блокировка и проверка работы |  | Прогружен модуль, проведена проверка | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Перенос FIC02-040-0401 на другой контроллер, Добавления ПИД на клапан, проверка работы расходомера, настройка ПИД |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Корректировка табелей, подготовка журнала за июль |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер-технолог | Саитов | Ошибка температурного датчика 200-ТТ-064 | Скачек температуры по данному датчику в DV, в ЛСАУ скачка не было. | Проверка контактов на датчике температуры, контакты протянуты. Наблюдение за показаниями в течение смены. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов, | Некорректные показания уровня, потеря эхо сигнала на уровнемере LIT-020-0401 | Не правильные показания уровня, потеря эхо сигнала | Замена датчика уровня целиком, настройка. | выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов, | Некорректные показания мутномера AIT-101-0406 | Загрязнение сенсора | Читска сенсора мутномеров AIT-101-0406, LIT-101-0406, AIT-201-0404, AIT-301-0404, LIT-301-0404 | выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов, |  | Перегрев подшибника | Вызван машинист мельниц, энергетик фабрики. Энергетики установили принудительное охлаждение подшибника. Температура стала снижаться. | выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов, | Клапан отвода мутного фильтрата левый в ошибке | Перебит сигнальный кабель на блок концевиков пневмораспределителя | Подключение сигнальных кабелей, проверка работа | выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Широкий | Ошибка по давлению в пневмотическом шкуфу CAB-100-0403 | Ручная задвижка на подачу воздуха была открыта не до конца. Подтравливал аварийный клапан отключения воздуха в шкафу | Открыта задвижка и устранено подтравливание воздуха | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Работа с документацией |  |  | Выполнено
2022-08-02 | ТВСиК | Широкий, Кирилишин | П12. Со слов слесарей ТВСиК шум при работе вентсистемы, большой ток при работе венсистемы. | Неисправностей нет | При осмотре и работе венсистемы шум не обнаружен. Ток работы двигателя при выставленной частоты 40 Гц был равен 41 А. Номинальный ток двигателя 69 А. Вероятней всего, что ТВСиК запускал вентсистемы на закрытый противопожарный клапан. | Вентсистема в работе.
2022-08-02 | Мастер технолог | Широкий, Кирилишин | ФиСК ПФ-2. Перевод работы режима прессфильтра с "Золото" на "Серебро" | Неисправностей нет | ФиСК ПФ-2. Перевод работы режима прессфильтра с "Золото" на "Серебро". Корректировка уставок параметров работы. | ФиСК ПФ-2 переведен на режим "Серебро"
2022-08-02 |  | Нестин | Выяснение причин некорректного отображения данных о работе насоса отжима на AU2 |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Аварийное сообщение на станции затарки | Ложный вызов |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | АБК. Противопожарный клапан VP-010-05V1. |  | АБК. Противопожарный клапан VP-010-05V1. Поиск неисправности. Ошибка монтажа. Необходимо прозвонить кабель и перемонтажировать подключения. | В процессе
2022-08-02 |  | Нестин | Работа с документацией |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин, Широкий | Перенос дренажного насоса P-092-0404 на ПЧ, добавление прогрузка модулей, корректировка графики, параметрирование ПЧ, проверка в работе |  |  | В работе
2022-08-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Ошибка аспирации F-011-08V50, F-011-08V51. | Запыленность двигателей вентиляторов, забивка фильтра аспирации F-011-08V51. | Перезапуск вентиляторов КФЕ аспирации с ПМУ. На КФЕ F-011-08V51 мигала ошибка забивки фильтра. Слесаря ТВСиК продули фильтр, ошибка исчезла. С ПМУ вентилятор не запускался. С частотника в ручном режиме запустился. На контроллере ЛСУ аспирации КЗК мигал светодиод "Error". После перезагрузки контроллера ЛСУ аспирации КЗК, ошибка снялась. Все вентиляторы КФЕ аспирации КЗК работаю в нормальном режиме. | Выполнено. В работе.
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 160-0403 | Потеря эхосигнала | Уровнемер промыт, перезапущен. | В работе
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Остановка работы сгустителя хвостов | Ошибки в ЛСАУ: Высокая температура масла, Низкий уровень масла, высокое давление масла. | По месту температура масла в норме, уровень масла в норме, давление масла в норме. Аппаратчик сгустителей оператино перезапустил установку поднял грабли, и включил установку в автоматическом режиме. До конца смены проблем в работе не наблюдалось. | В работе
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нестабильные показания уровня 10-0405 | Загрязнение уровня | Диагностика в АМС, уровнемер очищен | В работе
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Мутномер на серебрянном сгустителе показывает нереальные значения | Загрязнение сенсора | Выполнена чиста | В работе
2022-08-02 | Мастер технолог | Кирилишин | ФиСК. На ПФ№1 корректировка уставок. |  | ФиСК. На ПФ№1 корректировка уставок. | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Выяснение причин остановки хвостового сгустителя |  |  | В процессе
2022-08-02 |  | Нестин | Корректировка парметров работы ЧРП насосов Р-141/142-0409 и пид алгоритма |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Подготовка документации по расширению поз 0408 |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | АБК. Противопожарный клапан VP-010-05V1. |  | АБК. Противопожарный клапан VP-010-05V1. Перемонтаж. Проверка. Наладка. | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Реагентное отделение. Уменьшить расход воды в отделении. | Слишком высокий расход воды во время приготовления реагентов, вследствие чего возрастает нехватка воды на ГЛФ Отделения Гравитации. | Уменьшено открытие клапанов механически, регулировочным болтом. На емкостях Е-010 , Е-030 , Е-070 . | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | Сушильный барабан №2 не запускается. |  | После запуска аспирации барабан не запускался под ОПЕРАТОРОМ, на кнопки "пуск" не реагировал. Зашли по логином СЕМТЕС, сделали полный останов в атоматическом режиме. Нажали "пуск" в автоматическом режиме. Сушильный барабан запустился. | Сушильный барабан в работе
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин, Нестин | АБК. Противопожарный клапан VP-010-05V1. |  | АБК. Противопожарный клапан VP-010-05V1. Перемонтаж. Проверка. Наладка. | Выполнено. Противопожарный клапан VP-010-05V1 в работе.
2022-08-02 |  | Нестин | Корректировка документации по расширению поз 0408 и списка ЗИП(сервера) |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | АБК. Противопожарный клапан VP-019-05V8. Проверка. |  |  | в процессе
2022-08-02 |  | Нестин | Выяснение причин остановки хвостового сгустителя |  | Анализ схем, логов, параметров панели управления, просадок на датчиках,проверка шкафного оборудования. Анализ логов DV | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Саитов | СГМ демонтировала клапан сброса давления ЦК ПФ1 ЗСК, пригласили на монтаж и проверку работы |  | Датчики положения закрыто/открыто смонтированы, проверены, ПФ в работе. | Выполнено
2022-08-02 | плановые работы | Саитов, | Подключение задвижек (шибер, бабочка) на насосе Р-033-0402 |  | Расключение цепей управления на задвижках и в JB коробке. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | СГМ демонтировала клапан сброса давления ЦК ПФ1 на ОФХ, пригласили на демонтаж/монтаж КИП и проверку работы. |  | Датчики положения закрыто/открыто смонтированы, проверены, ПФ в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | ОФХ. ПФ1. Остановка цикла регенерации | Датчик положения над плитой не сработал | Корректировка положения датчика, синхронизация каретки мойки с кареткой передвижения плит. В работе. | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Саитов | Некорректные показания уровня LIT-092-0403 | Загрязнение антенны на уровнемере | Уровнемер очищен, продиагностирован в SmartBlue. | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Саитов | Некорректные показания уровня LIT-090-0405 | Потеря эхо сигнала, загрязнена антенна | Уровнемер промыт, показания восстановились, проверка эхо кривой в АМС. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | ОФХ. ПФ1. Останавливается регенерация. | Перегрузка по току на коллекторе мойки | Вызвана СГМ, требуется регулировка коллектора мойки (цепи слева и справа) | Выполнено
2022-08-02 | Начальник ОАСУТП | Кирилишин | Клапана VCP-010-0409, VCP-112-0409, VCP-106-0409, показывают ошибку "неопределенного состояния". | Клапана VCP-010-0409, VCP-112-0409 несмонтированы со времен строительства ОФ. Вместо них смонтированы ручные клапана. Клапан VCP-106-0409 специально чуть приоткрыт (примерно на 5-10%) вручную технологами для рециркуляции емкости Е-010-0409 через пруд-отстойник для снижения температуры воды. |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Лупандин | Операторская. АРМ мастера-технолога. | Зависание SCADA DV мастера-технолога. | Выполнена перезагрузка среды оператора DV. | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Лупандин, Кирилишин, Нестин | Гравитация. Смонтированы новые клапана VCP-133-0402, VCP-133-0402. Необходимо сделать управление данными клапанами из СКАДы DV. |  | Гравитация. Клапана VCP-133-0402, VCP-133-0402. Подключение контрольных клапанов в шкафах контроллеров. Вывод управление на DV. ПНР. | Клапана VCP-133-0402, VCP-133-0402 в работе.
2022-08-02 | Мастех технолог | Нестин | Устранение подвисания уровня LI-030-0405 |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Нестин | Останов горелки НА-020-0405 по аварии посторонний свет |  | Аварии сброшены, возвращено состояние полного автомата | Выполнено
2022-08-02 | плановые работы | Нестин | Настройка ЧРП насоса P-033-0402 |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Кирилишин | Измерение температуры и уровня в емкости подогрева воды для подачи на приготовление флокулянтов. |  | Определение мест прокладки кабеля, мест подключение кабеля со стороды датчиков в емкости, и со стороны шкафа управления приготовления флокулянта серебра. | Выполнено
2022-08-02 | плановые работы | Нестин | Реализация автоматического алгоритма промывки уровнемера LI-160-0403. |  | Испробованы различные подходы, по алгоритму определяющему зависание требуется производство более сложных работ, на данный момент реализована циклическая промывка | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Работа с документацией |  |  | Выполнено
2022-08-02 | плановые работы | Лупандин, Кирилишин | СКДР. Проверка датчиков-сигнализаторов верхнего и нижнего уровня в бункере. |  | Проверка датчиков-сигнализаторов верхнего и нижнего уровня в бункере. Дефектовка. Составления дефектовочной ведомости.
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Не закрываются створки поддона, 2-й ПФ. ОФХ. | Общий минус № 120 не прижат в клеммном блоке (потеря контакта) | Диагностика работы клапанов поддона, работы реле в шкафу ЛСАУ, проверка подключений в JB маслостанции поддона | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Саитов | Не отобразился отчет Нежданинский ГОК в окне мнемосхемы Отчеты ОФ |  | Отчет найтен и подгружен вручную. | Выполнено
2022-08-02 | Энергетик фабрики | Саитов | Отсутствуют показания тока в системе ЛСАУ и DV по току на 1309 | Настройка параметров на панели ЛСАУ | Проверка лэндинга в DV, проверка настроек в ЛСАУ, измерение тока на Simocode, настройка номинального тока в ЛСАУ. | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Саитов | Не отобразился отчет Нежданинский ГОК в папке на внутреннем стром файле. |  | Отчет найтен и подгружен вручную. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Чистка мутномеров сгустителей | Ухудшение показаний мутномеров | Мутномеры почищены. | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Саитов | LIT-160-0403 показывает 103, по факту зумпф пустой. | Потеря эхосигнала | Выполнена ревизия датчика по месту, диагностика и перезагрузка через АМС. | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Изменение уставок работы. |  | Произведено изменение уставок для текущего технологического процесса. | Выполнено
2022-08-02 | плановые работы | Кирилишин | СКДР. Датчики-сигнализаторы верхнего и нижнего уровня в бункере. Составления дефектовочной ведомости. |  | СКДР. Датчики-сигнализаторы верхнего и нижнего уровня в бункере. Составления дефектовочной ведомости. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ ФП№3. Нет готовности каретки мойки. | Залило датчик положения начала пакета, каретки мойки. | Совместно со слесарем по КИПиА выполнена замена датчика, произведена синхронизация каретки мойки с кареткой передвижения плит. Пуск ФП в работу. Контроль за работой. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ сгустителя серебра. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ сгустителя серебра. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. Исправление схем. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин, Нестин | Измельчение. Проверка работоспособности клапана вентиляции ВЕ18, VP-010-04VE18. При подаче команды не реагирует. | Сгорел электродвигатель привода Belimo BFL230. | Во время подачи команды, перегорает предохранитель в ШУ в аппаратной. Демонтаж электропривода и осмотр его в слесарной мастерской. Составление дефектной ведомости. | Выполнено
2022-08-02 | Фильтровальщик Au | Лупандин, Нестин | Фи.Ск.Au. ФП №1. ФП во время цикла пропускает операцию отжим. |  | По окончанию операции "Фильтрование 3" значение давления суспензии в ПФ не достигало 5,2бар, что вызывало блокировку отжима (забивка фильтра), критерий которой давление суспензии > 5,2бар. Была увеличена уставка критерия завершения операции "Фильтрование 3", чтобы не срабатывала блокировка отжима. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Измельчение. Клапан вентиляции ВЕ18, VP-010-04VE18. |  | Монтаж элетропривода на место. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | УЗиОК. Станция затаривания HS-031. Авария КФЕ. | Перекрыта подача воздуха на КФЕ. | Высянение причин аварии на КФЕ. Со слов затарщиков, внутри КФЕ что-то произошло и стало издавать шум. Были вызваны механики для устранения причин шума, они и перекрыли подачу воздуха на КФЕ. Работы механиками еще не завершены. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Фи.Ск.Au. ТО шкафов управления. |  | Техническое обслуживание шкафов управления MRC-F-010-0405, MRC-F-020-0405, MRC-F-011-0405, MRC-F-030-0405, MRC-HA-030-0405 | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Саитов | Ошибка УПП в системе DV на дробилке | Несимметричность фаз | Совместно с дежурным электриком осмотрены панели УПП на предмет наличия ошибок. Ошибки сбросил дежурный электрик. Конвеер и дробилка запустились. | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Саитов | Системное время в среде оператора ККД сбилось |  | Станция оператора перезапущена, системное время восстановилось | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Запрос проверки плотномера 40-0401 | Неисправности нет | Выполнена корректировка показаний плотности | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Саитов | Подозрение на нестабильную работу FIC-040-0403 и клаапна между FM-030-m2 FM-030-m2 на серебре | Неисправности нет | Выполнена проверка по месту. Фактические значения совпадают с заданием. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Поиск точек подключения промывочных клапанов для 70-0403, 30-0403 | Неисправности нет | CAB-020-0403 - CAB-013-0419, CAB-040-0403 - CAB-012-0419. Точки подключения помечены как в CAB-020-0403, CAB-040-0403. Жилы 1,5мм2. | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Саитов | Ошибка P-52-0409 - нет готовности ПЧ | Нажата аварийная кнопка | По месту на ПМУ была нажата аварийная кнопка, кнопка отжата, ошибки сбросились. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | ОФХ ФП№3. Нет готовности каретки мойки. | Не видит конец пакета. | Датчик отрегулирован. Пресс фильтр в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Гравитация. ТО 1-го концентратора. |  | Протяжка клеммных соединений, очистка ШУ концентратора. Проверка датчиков, сброс давления на "0", промывка импульсных линий датчиков, калибровка пневмопозиционера burkert потока воды флюидизации. | ГК в работе.
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ сгустителя золота. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ сгустителя золота. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. Исправление схем. | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Анализ состояния оборудования КИП КТХ |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастех технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Неисправность задвижки VCP-101-0405. | Забило фильтратом. | Проверка давления воздуха, проверка пневмораспределителя. Без подключенного воздуха задвижка тяжело открывается и закрывается. Были вызваны представители Sever Minerals. | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Подготовка отчета по внесенным в прошивку КФЕ изменениям |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | КТХ. Не верные показания датчика загазованности АТ1. | Датчик был залит соляркой, после чего стал показывать не верные значения. | Демонтаж датчика загазованности, транспортировка его в слесарную мастерскую. Очистка и промывка его от загрязнений. Подключение его и калибровка "0", путем подачи на него воздушной смеси в течение 5-7мин. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Нестин | Выяснение причин остановки насоса P-031-0402, P-101-0405 | 31вый встал по причине сработки термисторной защиты, 101 по токовой, симокод некорретно генерирует сигнал сработки токовой защиты |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО ШУ ЛСУ сгустителя золота и серебра. |  | ТО ШУ ЛСУ сгустителя золота и серебра. Развернул вентиляторы охлаждения шкафов на вдув в шкаф. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Проверка блокировки насосов КТХ по загазованности в различных режимах, проверка датчиков тепературы |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин, Нестин | КТХ. Проверка правильности установки/настройки диапазона измерений датчика разности давлений топливного фильтра PDT1. Проверка блокировки насосов по его показаниям |  | Подключение Trex-ом к датчику и проверка диапазона измерений. Изменение диапазона на -200кПа … 200кПа. Так же изменение диапазона в панели оператора КТХ на соответствующий. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Проверка различных вариантов получения данных с плотномера КТХ |  |  | В процессе
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | ОФХ. ПФ4. Не переходит на этап Просушки после фильтрования 3. |  | Продуты контакты в клеммной коробке, протянуты клеммы на датчике давления и в клеммной коробке. Переход начался в автоматическом режиме. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Скачики в регулировании уровня LIC01-031-0403 |  | Корректировка настроек PID регулирования:было -1,05 55 15, стало -1,06, 56, 10 | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Замена металлорукава сигнального кабеля датчика уровная 092-0403 | Текущий металлорукав перебит в нескольких местах. | Заменён, уровень в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Уровень 160-0403, Резкий скачек в показаниях уровня 160-0403 |  | Выполнена диагностика в АМС, перезапуск уровня. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Отсутствует отчет Нежданенский ГОК у мастеров технологов |  | Отчеты скопированы вручную | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | "Сидит" флотомашина Fm040-0403 III перечистая Ag. Подозрения на некорректную работу клапана хвостов данной флотомашины. | Клапан не держит уставку "0" | Проверка отработки задания, при уставке в 0, в трубе в 100-й зумпф есть расход. При поджатии вручную, поток в трубе уменьшается, но не полностью (ручные усилия на закрытие прилагались не максимальные). Проинформированы об арматуре - мастер технолог, механик фабрики. Воздух на флотомашине был увеличен до 1.8, после чего машина "села". Когда воздух вернули обратно до 1,7, уровень в машине начал регулироваться. Вывод, клапан держит 0, зависит от объема хвостов данной флотомашины. При меньших объемах хвостов может не регулировать, так как не закрывается в ноль. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Подается много воды в 1000-к по FI04-010-0409 | Слишком слабо пинал ТВСК | Созвонились с мастером ТВСК, они выключат воду | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | Некорректное показание уровнемера LIT-160-0403 |  | Выполнена диагностика в АМС, перезапуск уровня. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | ПСУ. Настройка модуля profibus на ПЧ Р-033-0402. |  | Забрал модуль у начальника СГЭ и поставил на ПЧ, произвел его настройку. | Выполнено
2022-08-02 | Фильтровальщик Au | Лупандин | Фи.Ск.Au. Нет сихронизации времени между ШУ. |  | Произвел настройку времени на ШУ. После перехода в RunTime, поддтягивается время контроллера. Передал информацию инженеру АСУТП о корректировке времени в контроллере. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник ОАСУТП | Кирилишин | Параметрирование ЧП насосов подачи воды с прудка отстойника. Поиск неисправности отсутствия регулирования частоты в автоматическом режиме по Profibus от контроллера. |  | Параметрирование ЧП насосов подачи воды с прудка отстойника. Поиск неисправности отсутствия регулирования частоты в автоматическом режиме по Profibus от контроллера. | В процессе
2022-08-02 | Фильтровальщик Au | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Изменение уставок работы для НУК. |  | Произведено изменение уставок для текущего технологического процесса. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Гравитация. ТО 2-го концентратора. |  | Протяжка клеммных соединений, очистка ШУ концентратора. Проверка датчиков, сброс давления на "0", промывка импульсных линий датчиков, калибровка пневмопозиционера burkert потока воды флюидизации. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Залипание уровня емкости Е-080-0403 |  | Произведена промывка успокоительной трубы. | Выполнено
2022-08-02 | Фильтровальщик Au | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Корректировка уставок работы. |  | Произведено изменение уставок для текущего технологического процесса. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Некорректное показание уровнемера LIT-020-0407 |  | Выполнена диагностика в АМС, перезапуск уровня. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректное показание уровнемера LIT-160-0403 |  | Выполнена диагностика в АМС, перезапуск уровня. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Осмотр оборудования на Поверхностных стоков | Неисправности нет | Совместно с мастером ТВСиК и слесарем ТВСиК визуально осмотрели объект. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | ОФХ, ПФ4. Увеличение времени остановки в нижнем положении с 1с до 2с моечного моста на регенерации |  | Время увеличено. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не отобразился отчет Нежданенский ГОК в Отчеты ОФ |  | Отчет скопирован вручную. Отчета не было в review, на pro1 в backup отчет был. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Остановка работы насоса 111-0403 | Перегрузка по току | На ПЧ ошибка перегрузка по току. СГЭ проверила настройки номинального значения тока, требуется привести в соответствие с шильдиком номинальный ток и мощность двигателя во время остановки. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Проверить работу датчика уровня постели в сгустителе золота |  | Датчик очищен, перезапущен. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | Изменение последовательности циклов на ПФ серебра | Уменьшение влаги в кеке | Изменено: Продувка 1 Продувка 2 Просушка. В журнале изменения зафиксированы. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректное показание уровнемера LIT-160-0403 |  | Выполнена диагностика в АМС, чистка, перезапуск уровня. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | Изменение последовательности циклов на ПФ серебра | Увеличение продувки 2, для уменьшения влаги в кеке | Продувка 2 увеличена до 100 сек | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | 093-0405 на самом деле качает в 090-0405 | Неисправности нет | Мнемосхема будет поправлена | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин, Нестин | КТХ. Проверка КЗ и СОП. |  | Произведена проверка контроля загазованности путем подачи газовоздушной смеси пропана 0,819 об.д. Проверены датчики АТ1, АТ2, АТ3. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник ОАСУТП | Кирилишин | Параметрирование ЧП насосов подачи воды с прудка отстойника. Поиск неисправности отсутствия регулирования частоты в автоматическом режиме по Profibus от контроллера. |  | В ручном режиме насосы работают на частоте 50 Гц. В автоматическом режиме частоту работы насосов контролирует контроллер, настроенно регулирование частоты работы насоса по выходному давлению. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Реагентное отделение. Регулировка концевиков. |  | Регулировка концевиков на задвижке емкости Е-030 . | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Подготовка электрической принципиальной схемы на подключение кипятильников станции флокулянта |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин, Нестин | КТХ. Анализ состояния оборудования КИП. |  | Изучение схемы расключения ШУ. Изучение иструкции на плотномер. Переподключение связи RS-485 между контроллером и плотномером. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО ШУ ЛСУ сгустителя хвостов. |  | ТО ШУ ЛСУ сгустителя хвостов. Развернул вентиляторы охлаждения шкафов на вдув в шкаф. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | УЗиОК. Станция затаривания HS-031. Авария КФЕ. | Перекрыта подача воздуха на КФЕ. | Проверка состояния оборудования. Подача воздуа на КФЕ, контроль работы КФЕ. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Изменение проекта панели КФЕ240№2 |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Совещание по отчету за июль |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Загрузка проекта в панель Оni из состава ЗИП, корректировка проекта, проверка в работе в составе ЛСУ. |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Чертеж схемы управления вновь смонтируемых задвижек (VCP-133-0402, VCP-135-0402, VCP-134-0402, VCP-136-0402). | В процессе
2022-08-02 | Мастер технолог | Нестин | Некорретная работа станции флокулянта хвостового сгустителя | Забился выход со шнека подачи флокулянта, последующие ручные действия технологического персонала | Сброшены ошибки, в ручном режиме обеспечен требуемое состояние установки, установка возвращена в полностью автоматический режим. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нет соответствующего разряжения в сущильном барабане 2. Показывает около 0, вместо -0,25мбар | Вероятная причина забивка фильтров КФЕ, постоянная работа шнека КФЕ. | Проверены контакты датчика, Проверены контакты в шкафу ЛСАУ. Датчик снимать не разрешили так как требуется остановка сушильного барабана. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нет именения в показании уровня 20-0403 | Успокоительная труба засорена | Диагностика в АМС, осмотр по месту, промывка успокоительной трубы. Показания датчика восстановились. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нет именения в показании уровня 90-0403 | Запесочивание успокоительной трубы вследствие запесочивания дна ёмкости. | Диагностика в АМС, осмотр по месту, промывка успокоительной трубы. Показания датчика восстановились. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | Изменение последовательности циклов на ПФ2 ЗСК | Уменьшение влаги в кеке | Изменено: Продувка 1 Продувка 2 Просушка. Наблюдение за работой. После одного цекла возвращено назад, так как отжим сбрасывает давление. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нет именения в показании уровня 90-0403 | Успокоительная труба засорилась пеной | Промывка успокоительной трубы. Показания датчика восстановились. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не сбросился счетчик циклов | Не сработал цикл смазки на МШЦ. | Уведомлен механик фабрики. Вероятнее всего кратковременно забились каналы / канал подачи смазки, так как сработал сработал в следующий раз, при ручной помощи насосу. | Выполнено
2022-08-02 | Энергетик фабрики | Саитов | Реализация схемы пуска и индикации работы вентилятора обдува 031-0402 | Остановка по тепловой защите двигателя в день. | Настройка дискретного входа на ЧП, настройка передачи бита в DV, настройка выхода RO. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Чертеж схемы управления вновь смонтируемых задвижек (VCP-133-0402, VCP-135-0402, VCP-134-0402, VCP-136-0402). | Выполнено
2022-08-02 | Сушильщик | Лупандин | Фи.Ск.Au. Сушильный барабан №2. Жалобы сушильщика на не верные показания датчика разряжения воздуха PI105-020-0405. | Требуется осмотр и чистка КФЕ №2. | Демонтаж датчика разряжения. Осмотр датчика и отверстия в месте монтажа, отверстие сквозное, посторонних предметов не обнаружено. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник АСУТП | Нестин | Устранить ошибку при запуске насоса Н1.2 на плавучей насосной станции | Пересечение адресных пространств памяти |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Операторская. Не работает автомасштабирование на трендах графиков. |  | Настройка работы автомасштабирования. Включение расширенного уровня доступа. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник ОАСУТП | Кирилишин, Лупандин | ЛСУ насосных 2001 и 2101. Осмотр оборудования. Составления замечаний. |  | ЛСУ насосных 2001 и 2101. Осмотр оборудования. Составления замечаний. | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Устранение замечаний к доккументации за июль |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ флокулянат сгустителя золота и серебра. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ флокулянат сгустителя золота и серебра. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика.Исправление схем. | В процессе
2022-08-02 |  | Нестин | Разработка алгоритма определения забивки шнека на станции флокулянта |  |  | В процессе
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Остановка регенерации ПФ2 | Датчик мойки над плитой в постоянной сработке (залило водой) | По месту обнаружен датчик в постоянной сработке. Заменен. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Неверные показания уровнемера LIC-090-0403 | Успокоительная труба запесочена | Диагностика в АМС, осмотр по месту. В успокоительной трубе пески. Требуется размыть пески ёмкости Е-090-0403. Проинформированы мастера технологи о необходимости промывки ёмкости от песков | Выполнено
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | Ошибка готовности горелки на втором сушильном барабане | Выключен силовой автомат в шкафу горелки. | Проверены ошибки в системе ЛСАУ, выполнен визуальный осмотр оборудования внутри шкафа. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Остановка регенерации ПФ2 | Датчик мойки над плитой в постоянной сработке (заменённый) (залило водой). | Повторно залило датчик. Заменили на датчик мойки над плитой с ПФ1. Наблюдение за работой процесса регенерации, контроль срабатывания концевых датчиков. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | Высокое давление на граблинах золотого сгустителя 38бар, грабли подгнялись до 100% | На граблинах налип концентрат (со слов технологов). | По месту установка работала в штатном режиме. Технологи подняли и опустили граблины два раза. После чего граблины опустились до 50%, давление по итогу стало меньше 35бар. К клнцу смены нареканий к работе не было. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не работает шнек КФЕ2. | Остановился шнек под КФЕ2 на ноле, который сбрасывает концентрат на ленточный конвеер 2. | На нижнем уровне обнаруено, что шнек не крутится. Из-за этого шнек КФЕ2 останавливался по перегрузке по току. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Нет готовности ПФ1: ошибка отказ датчиков положения поддона | Возможная причина: кратковременно не сработал датчик поддона. | По месту на ЛСАУ ошибка уже была сброшена. В истории ошибка: ошибка отказ датчиков положения поддона. Выполнена протяжка клемм в JB, в шкафу датчиков положения. Слабое место не найдено. Мастеру ОФХ сказано не сбрасывать ошибку и вызывать нас. | Выполнено
2022-08-02 | Сушильщик | Лупандин | Фи.Ск.Au. Сушильный барабан №2. Высокая скорость работы напорного вентилятора. |  | Ограничение скорости работы напорного вентилятора XS205-2-020-0405 на ПЧ до 1100об/мин. Контроль за работой вентилятора. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ флокулянт сгустителя золота и серебра. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ флокулянт сгустителя золота и серебра. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика.Исправление схем. | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | ЛИОС-10. |  | Изучение схемы подключения и алгоритмов работы станции. Выявление причины появления аварии на ШУ УФ "Сварог" | В работе
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО ШУ ЛСУ флокулянта сгустителя золота и серебра. |  | ТО ШУ ЛСУ ЛСУ сгустителя золота и серебра. Развернул вентиляторы охлаждения шкафов на вдув в шкаф. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нет подтверждения закрытия задвижки VCP-32-0405 на всасе | Отсутствие контакта сигнала "+" на датчик в клеммной коробке. | По месту осмотрена клеммная коробка, выполнена прозвонка цепей, выполнена протяжка контактов. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Остановка регенерации ПФ2 | Датчик мойки над плитой в постоянной сработке. | Выполнена замена датчика. Наблюдение за работой процесса регенерации, контроль срабатывания концевых датчиков. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Монтаж схемы индикации работы шнека КФЕ2 ФИСк |  | Выполнено, индикация в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нет открытия клапана просушки ПФ2 ОФХ |  | Была ошибка время открытия клапана просушки превышен. В ЛСАУ вручную проверена корректность работы задвижки, срабатывания концевых выключателей, запуск програмы. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | Требуется проверить открытие и закрытие клапана чистого фильтрата на ПФ2 золота, | Технологи меняли клапан | Проверка сработки клапанов, корректности сработки концевых выключателей открыто /закрыто левого мутного и левого чистого клапанов. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Нестин, Кирилишин | Флотация. Не верные пока зания расхода воздуха на FM-090. | Не верные настройки верхнего диапазона датчика расхода воздуха. | Изменение верхнего диапазона. Проведение воспитательной беседы со сменным персоналом фабрики. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ флокулянт сгустителя золота и серебра. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ флокулянт сгустителя золота и серебра. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика.Исправление схем. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Площадка ОФ. Подготовка к ОЗП. |  | Ревизия герметичности кабельных вводов на оборудовании КИП. Протяжка гермовводов, устранение недостатка уплотнений, восстановление герметичности. Ревизия клеммных и соеденительных коробок.
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО ШУ ЛСУ флокулянта сгустителя хвостов. |  | ТО ШУ ЛСУ ЛСУ флокулянта сгустителя хвостов.. Развернул вентиляторы охлаждения шкафов на вдув в шкаф. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | Чертеж схемы кабельных связей и подключения обвязки емкостей №1 и №2 подогрева воды на смешивания флокулянтов |  | Чертеж схемы кабельных связей и подключения обвязки емкостей №1 и №2 подогрева воды на смешивания флокулянтов | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Флотация. Изменение уставок на флотомашинах FM-020-m1, FM-020-m2, FM-080-m1, FM-080-m2, FM-080-m3, FM-090. |  | По согласованию с главным технологом фабрики были изменены верхние пределы измерения расходомеров до 14Nm3/min и уставка аварии на 13.8Nm3/min. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ флокулянт сгустителя хвостов. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ флокулянт сгустителя хвостов. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. Исправление схем. | В процессе
2022-08-02 |  | Саитов | Обратил внимание на давление датчка PI-001-0416 | Неисправности нет. | Давление постепенно снижается, например с 07.08.2022 с 0,6 бар до 0,4 бар на 12.08.2022. Проинформирован мастер-технолог, скорее всего потихоньку забивается фильтр очистки стоящий на подачу топлива на горелки. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровнемера 10-0405 при приближении к 100% резко становится 100% | При переливе емкости была загрязнёна поверхность уровнемера | Диагностика в АМС, осмотр по месту. Промывка антенны датчика. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Слишком низкие показания, близкие к 0, мутномера на сгустител хвостов. | Загрязнение поверхности сенсора | Выполена чистка сенсора. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Неверные показания уровнемера LIC-080-0403 | Успокоительная труба в пене продукта, поступающего в E80, нижняя часть успокоительной трубы запесочена, антенна датчика незначительно загрязнена. | Диагностика в АМС, осмотр по месту, промывка датчика, успокоительной трубы. В успокоительной трубе, в нижгней её части пески (пески также есть Е80 примерно на том же уровне). Требуется размыть пески ёмкости Е-080-0403. Проинформированы мастера технологи о необходимости промывки ёмкости от песков. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не работает трекбол при движении влево на станции флотатора | Загрязнение роликов | Демонтаж трекбола, разборка и чистка движущихся механизмов, установка обратно, проверка работы. | Выполнено
2022-08-02 | Фильтровальщик Au | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Изменение уставок работы для НУК. |  | Произведено изменение уставок для текущего технологического процесса. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Осмотр цепей управления железоотделителем КТХ |  | Подготовлено решение для управления установкой по конвейеру | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Настройка ПИД алгоритмов управления насосами Р-161/162-0403 |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Начальник АСУТП | Нестин | Подготовка данных по вибрации МПСИ |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Флотация. |  | Ревизия герметичности кабельных вводов на оборудовании КИП. Ревизия клеммных и соеденительных коробок. | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ флокулянт сгустителя хвостов. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ флокулянт сгустителя хвостов. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. Исправление схем. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Параметрирование датчика расхода воды на разбавления флокулянта сгущения хвостов | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин, Кирилишин, Нестин | Останов питателя конвейра №2 |  | Кабель троссовые датчики перевзведены цепь не собралась сигнал засимулирован | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | Питатель конвейера №2. Неисправность кабель-тросовых датчиков. |  | Питатель конвейера №2. Поиск неисправности кабель-тросовых датчиков. | Кабель-тросовые датчики питателя конвейера №2 в работе.
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Проверка алгоритмов управления станций флокулянта и соответствия диапазонов датчиков |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Кирилишин | Вентиляция ПВ2 в СХР. Попытка запуска. Поиск неисправности. |  | Вместе с инженером и слесарем КИПиА попытка запуска вентустановки. Такое ощущение что данная вентустановка никогда не работала. При запуске после открытия клапана выдает аварию по запуску приточного и вытяжного вентилятора. | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Корректировка диапазонов датчиков ТТ, привязки диапазонов 4...20, обозначения датчиков в DV, кадра мнемографики, проверка ПАСиз установки. |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Остановка регенерации ПФ2 | Датчик мойки над плитой пропустил контрольный болт. | Выполнена корректировка положения датчика. Наблюдение за работой процесса регенерации, контроль срабатывания концевых датчиков. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | ФиСК. Остановка 1 сушильного барабана. | Загорелась сера после сушильного барабана. Сработала блокировка по датчику температуры отработавших газов после барабана. | Пуск барабана в работу после спада температуры после барабана. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | На FM-030-0403 уровень регулируется рывками. | Поплавок был загрязнен, из-за чего двигался в направляющих неравномерно, рывками. | Выполнен осмотр FM-030-0403, выявлено загрязнение, выполнена чистка штока поплавка и направляющих, наблюдение за работой флотомашины. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Упал расход воздуха с воздуходувки, вследствие чего некоторые флотомашины на флотации "сели" | Предположительная причина пропажа связи с флотомашинами всеми 80, 70 и 20-мы, в связи с чем воздушные клапана на указанных флотомашинах прикрылись. | Выполнен анализ логов DV, трендв, диагностики DV, анализ схем подключения ЛСАУ флотомашин. | В процессе
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Уровень в 160-0403 после недоблшого перелива остался в 100%. | Загрязнение успокоительной трубы | Уровень был промыт, показания вернулись в норму | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | Переодически самопроизвольно срабатывает ZS090-200-0401 (переключатель циклов смазки) | Закончилась смазка в ёмкости (не точно стоял указатель на штоке поплавка уровня). Насос при прокачке качал воздух, вследствие чего переключатель смазки "подзалип". | Выполнена диагностика переключателя смазки, выполнено снятие и чистка, проверка работы цикла смазки. | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | Калибровка Ph-метра золотой флотации | Отклонение в показаниях на 0,3 | Выполнена калибровка Ph метра | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Флотация. |  | Ревизия герметичности кабельных вводов на оборудовании КИП. Ревизия клеммных и соеденительных коробок. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Выяснение причин некрректного поведения контроллеров ЛСУ Флотомашин |  | Проверка цепей питания, логов Mgate, анализ прошивки ЛСУ, модулей ДВ, исторических трендов, схем расключения шкафов. Корректировка параметров ЛСУ | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ флокулянта золота и серебра. Параметрирование расходомеров. |  | Диапазон шкалы расходомеров FIT-111, FIT-112, FIT-113, FIT-114 установлен от 0 до 2000 л/ч (4-20 мА). | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | КТХ. ТО1. |  | Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Фи.Ск. ТО1, ТО5. |  | Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ пресс-фильтра золота. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ пресс-фильтра золота. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. | В процессе
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | ФиСК. ССК. Изменение последовательности Продувки 1 и Отжима. | Ранняя продувка ЦК для исключения образования плотной пульпы в коллекторе. | После фильтрования 3 поставлена Продувка 1, после продувки 1 поставлен отжим. Изменения отражены в журнале изменений. | Выполнено
2022-08-02 | Технолог фабрики | Саитов | Интерфейс DV станции технолога ОФ отображался только на левом мониторе | В настройках Windows обнаружено три монитора | Выключение неиспользуемого монитора в настрйоках виндовс, повторный запуск интерфейса. Станция в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | Переключение маслонасосов системы смазки высокого давления на резервные на МШЦ и МПСИ: THPM01-100-0401, THPM01-200-0401. | просадка в линии 110кВ | По месту В ЛСАУ обнаружена ошибка готовности данных маслонасосов. В ПСУ обнаружены ошибки Simocode на 100-TBL-HPM-001, 200-TBL-HPM-001. В логах на симакод обнаружена ошибка Unbalance, что означает, что напраяжение между одной или более фаз не совпадало между собой. По логам переключение было одновременно в 1:29. Дополнительно по технлогии была остановка электродвигателей ИК сушилки 1309-0405, 1409-0405, 93-0401, 100-MDD-FAN-002, II-NS-3308, время тоже 1:29. Ошибки были сброшены. Статус оборудования в работе/в резерве восстановлено. | Выполнено
2022-08-02 |  | Саитов | Сбор информации по просадке напряжения 110кВ
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Манометр в линии продувки не меняет показаний | Отказ манометра | Выполнена проверка текущего манометра, установлена неисправность, выполнена замена на новый манометр. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин, Нестин | Аварийный останов мельницы по блокировки системы смазки коренных подшипников. | Механики закрыли ручные вентиля на резервном двигателе. Ночью насосы переключились по АВР на второй насос. А в ЛСУ стоял режим "АВ", следовательно, при работе второго насоса, контроллер контролировал концевые ручных клапанов всаса насоса первого насоса. |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Корректировка уставок флотомашин, сбор и анализ уставок |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | Некорректная работа датчика уровня LIT-050-0401. |  | Промыли датчик, успокоительную трубу. Переобжали наконечники на датчике. Протянули клеммы в клеммной коробке. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Реагентное отделение. ТО. |  | Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | ОФХ.ТО. |  | Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Анализ прошивки флотомашин и модулей ДВ |  |  | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ пресс-фильтра золота. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ пресс-фильтра золота. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. | В процессе
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ. Авария коллектора мойки. Перегрузка привода коллектора мойки. | Возможная причина в редукторе, который никто никогда не смотрел и не обслуживал. | Во время мойки, при движении коллектора вниз, возникает перегруз по току. Были вызваны МИТ для устранения причины перегрузки. Им было указано на возможную причину - редуктор, они его не захотели смотреть. Они выполнили регулировку коллектрора относительно горизонтали, а также смазали направляющие. Временно авария пропала. Требуется наблюдение за работой данного коллектора. Мастеру ОФХ об этом сказано. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Остановка регенерации ПФ2 | Неисправность датчика конца пакета | Замена на "просушенный". Регулеровка датчика положения над плитой, чтобы коллектор мойки был примерно посередине при мойке. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не запускается насос 81-0302 | КЗ в силовых цепях по месту установки насоса. | В симакоде Execution On command, выбивает силовой автомат, СГЭ нашла кз в силовых цепях | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Флотомашина не держит требуемый уровень FM-030-m2 | Зависание поплавка флотомашины | Флотатор проомыла поплавок. Изменила уставку по уровню. Пид регулирование - точное. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | ДВ9 ДП1 не работает | Ошибка приточного клапана | Была вызвана СГЭ. В камере вентиляции был перезапущен щит управления | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Уровнемер LI-080-0302 показывает недостоверные значения 0% при фактическом больше чем 100% | Последовательно: КЗ силовых линий насоса, перелив - уровень выше решетки, уровень попал в диапазан BD. | Диагностика уровня по месту, настройка BD через Smart Blue | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Технологи выполняли замену колена на 1 ПФ ЗСК | Просили подключить датчик давления | Датчик давления подключен, проверена работа в ЛСАУ | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | P-093-0401 не отработал в дистанции | Насос не был переведён в режим работы КАС после последней работы в автомате | Анализ трендов, проверка работы уровнемера по месту. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не открывается клапан подачи пульпы 1 ПФ ЗСК | Перетянули фланцы при замене колена | Диагностирована работа клапана с ЛСАУ без арматуры. Вызвана СГМ. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нет готовности к дистанционному режиму P-011-0405 | Забилась линии гидроуплотнения. Сработала блокировка по расходу воды на гидроиулотнение. | Подача на гудроуплотнение промыта, вода стала подаваться нормально. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин, Нестин | Измельчение. Не корректные показания уровнемера емкости Е-050-0401. | Ил из реагентов на дне емкости перекрыл нижний край уровнительной трубы. Соответственно уровень в успокоительной трубе менялся медленнее, чем в емкости. | При демонтаже уровнительной трубу, выяснилось, что конец трубы утапливается в ил из реагентов. Эта проблема была указана Главному технологу и Начальнику смены. Было принято решение подпилить часть уровнительной трубы, примерно 10см и вставить ее обратно. После всех манипуляций, показания восстановились, уровень начал корректно работать без рывков. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | ОФХ.ТО. |  | Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. | Выполнено
2022-08-02 | Оператор ПФ золота | Кирилишин | Корректировка параметров работы ПФ золота №1 |  | Корректировка параметров работы ПФ золота №1 | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ пресс-фильтра золота. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ пресс-фильтра золота. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин, Нестин | АО фабрики. | Просадка по 110кВ. | Восстановление работоспособности ОФ. Запуск сушильных барабанов, сброс ошибок, пуск мельниц. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО шкафов ЛСУ пресс-фильтра золота. |  | ТО шкафов ЛСУ пресс-фильтра золота. Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | ПФ2. Остановка регенерации. | 146 плита, болт положения над плитой находится ниже чем на других плитах. Задевает датчик над плитой. Вышел из строя датчик конца пакета. | Замена датчика, Мастеру ОФХ сообщено о проблеме провисания 146 плиты. Регенерация в завершилась. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | ПФ2. ПФ1. Настройка каретки передвижения плит. | Зависание каретки при вижении назад в момент притягивания плит | Уменьшен ток на 0,1А, и увеличено время успокоения на 100мс. | Выполнено
2022-08-02 | Технолог фабрики | Саитов | Нестабильное удержание уровня на флотомашине 80-0403-m3 | Вибрации датчика уровня флотомашины | Отрегулировано положение датчика | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера КООВ на 45 емкости. | Загрязнение поверхности датчика | Снятие и чистка датчика | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Сопровождение пуска фабрики после отключения 110кВ | Отключение 110кВ | Сопровождение пуска фабрики. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не работает транспортерные ленты КЗК | Сработали автоматы ЛСАУ после остановки фабрики | Вздведены, система в работе | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не запускается в работу 30 конвеер на фиск. | Кабель троссовый взведен. Не сброшен. | Был взведен кабель троссовый, не сброшена ошибка в DV | Выполнено
2022-08-02 | Технолог фабрики | Саитов | Нет подачи воды в 1000-к с насосной 1206. | Последствия отключение 110кВ | По месту обнаружены ошибки насосов ЛСАУ. Ошибки сброшены. | Выполнено
2022-08-02 | Технолог фабрики | Саитов | Ошибка интерфейса DV после выключения питания | Не было питания на тонком клиенте
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин, Нестин | Насос ДТ Р-010-0416. | Механики и электрики заменили однофазный насос на трехфазный. | Насос ДТ Р-010-0416. Проверка подключения двигателя. Замена ячейки simocode с однофазной на трехфазную. Параметрирования Симокода. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. Зависла скада на АРМ флотатора. |  | Перезапуск скады. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Проверка очистки салфеток КФЕ240 первого сушильного барабана в различных режимах, анализ состояния оборудования КФЕ |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Помещение воздуходувок. ТО. |  | Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин, Кирилишин | НППВ, Насосная 1200, Насосная 1201, Насосная 1200.ТО. |  | Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Анализ прошивки ФПХ для вывода дополнительных данных |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Подготовка опроса доп алармов с ЧРП отделения измельчения, корректировка кадров, добавление алармов пид 124-0403 |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Изменение уставок работы для НУК. |  | Произведено изменение уставок для текущего технологического процесса. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Подготовка табелей. |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО шкафов ЛСУ пресс-фильтра серебра. |  | ТО шкафов ЛСУ пресс-фильтра серебра. Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. | Выполнено
2022-08-02 | Главный технолог | Саитов | Изменить ограничение открытия донного клапана на 40-0403-m3 | нет несправности | Ограничение открытия увеличино до 24% | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | 129-0403 подает большле чем нужно Т-092 | FIC-126-0403 | Уменьшение уставок скорости в настройках насоса. В итоге перевели на ручной, выставили уставку оборотов в ручную, замерили вручную, по факту подача 2-2,4 г/т. Технолог фабрики проинформирован о работе насоса в ручном режиме по месту. Расходомер 126-0403 показывает ноль при таком расходе (разбираемся почему). | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Пуск насоса 10-0416 | Схема треугольник, вместо звезды | При пуске насоса были проблемы подтверждения запуска, впоследствии была проблема перегрузки по току, достигал до 15А по всем трем фазам. Выяснилось, что насос работатет по схеме звезда, а нужно треугольник. Вопрос на контроле СГЭ. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нет готовности каретки мойки, каретки плит, маслостанции. Ошибка Simocode. | Разобрана схема. | Обнаружено, что схема разобрана. Вызвана СГЭ, схема собрана. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | СГМ выполняла демонтаж оборудования КИП на 2 ПФ золота. Позвали на проверку корректного отображения в ЛСАУ. | нет несправности | Проверено подключение и работа концевых переключателей. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нет подтверждение положения открыто на всасе 32-0405 | Концевой выключатель начинает потихоньку выходить из строя. | Выключение датчика, обратное подключение, датчик вернулся в работу. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Постоянная сработка датчика над плитой ПФ4 ОФХ. | Датчик задело болтом и скололо край до обмотки | Датчик снят на просушку. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Монтаж датчика каретки мойки положения над плитой |  | Монтаж датчика каретки мойки положения над плитой. Перемотнаж питания в клемной коробке датчиков мойки, по причине не корректного монтажа ( питания датчиков положения "над плитой","начало пакетов","конец пакетов" было общим через скрутку). Юстирование болтов | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Восстановление работы ДВ7 | Неправильно была собранно цепь контроля целостности линии двигателя ВПД (не по схеме), реле KL5 сгорело | Диагностика эл.цепей, замена реле, сборка линии контроля целостности линии двигателя ВПД, пуск в работу. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Переход серебро-золото ПФ2 ЗСК. | нет несправности | Переход выполнен. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Нестин | Реагентное отделение. Настройка работы насоса Р-129-0403 |  | Отключение функции отсечки минимального расхода на расходомере FIC-126-0403. Настройка работы насоса в каскадном режиме. Контроль за работой насоса в течении смены. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ пресс-фильтра серебра. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ пресс-фильтра серебра. Проверка схем подключения шкафа управления и полевого оборудования на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. Проверка схем подключения шкафов управления насосами МСС-001-01 и МСС-003-01. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Лупандин, Нестин | ОФХ. ФП№2. Ошибка каретки мойки. | Вышел из строя датчик положения над плитой. | Диагностика работы во время мойки ФП. Было замечено, что датчик положения над плитой изредка еле-еле моргает, что является причиной остановки процесса мойки. Совместно с слесарем по КИПиА, произведена замена датчика и пуск мойки в работу. Контроль за работой. Замечаний нет. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО шкафов управления насосами МСС-001-01 и МСС-003-01 ЛСУ пресс-фильтра серебра. |  | ТО шкафов управления насосами МСС-001-01 и МСС-003-01 ЛСУ пресс-фильтра серебра. Протяжка клемм. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Ag. Переход на насос Р-031-0405. |  | Контроль за переходом на насос. Проверка его рабоспособности. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Корректировка лендинга ПФ ОФХ. Корректировка модулей пресс фильтра Ag для реализации схемы работы через насос H-082-0405. Ознакомление с документацией на ЧРП 5000 |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Лупандин | ОФХ. ФП№2. Не включается насос закачки суспензии. | Ошибка по состоянию дополнительного клапана закачки суспензии. | Проверил инициализацию клапана с кнопки на панели оператора. Запуск ФП в работу. Замечаний нет. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | ККД. ТО. |  | Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. Настройка КТД. Проверка датчиков температуры дробилки. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник ОАСУТП | Лупандин, Кирилишин, Нестин | Подготовка к ППР |  | Подготовка к ППР | Выполнено
2022-08-02 | Главный технолог фабрики | Лупандин, Нестин | Фи.Ск.Ag. Переход на насос Р-032-0405. |  | Проверка рабоспособности новой технологической схемы. Пуск ФП в работу, контроль за работой. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера Е-040-0408 | Зависание уровнемера | Очистка,перезагрузка | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Разобрать схему управления задвижкой VCP-084-0405 | Неисправности нет. Запрос вывести из работы, чтобы на открывалась. | Отключили чармы солинойда и концевиков в САВ-014-0409. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Демонтаж концевых датчиков задвижки сброса давления ЦК на ПФ1 | Механики меняют задвижку | Концевые датчики демонтированы. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Проверить положение датчиков начала пакета, над плитой, и конец пакета на ПФ1. | Смещение датчиков. | Начало пакето отрегулировано, остальные проверены. Регенарация запущена. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Периодически отказывает датчик начала пакета на ПФ1 ОФХ. | Неисправность датчика | Датчик снят на просушку. Пресс фильтр промыт вручную. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания 90-0403 | Засорение успокоительной трубы | Промывка успокоительной трубы. Показания датчика восстановились. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Лупандин, Кирилишин, Нестин | Останов ОФ. |  | Проверка останова мельниц по ПЧ и выбору мельниц на панели оператора. Проверка логики работы маслостанций мельниц в различном режиме. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Лупандин, Нестин | Измельчение. |  | Проверка соответствия расположения ручной запорной арматуры маслостанции МШЦ и МПСИ с панелью оператора. Проверка АО при закрытии ручной арматуры резервной линии. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Нестин | Проверка корректности обмена и блокировок ЧРП Р-033-0402 |  | Проверка корректности обмена и блокировок ЧРП Р-033-0402 | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Кирилишин | Энергоблок №2. ПЧ насоса Р-111-0403. | Передавлен кабель. | Замена кабеля PB. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Лупандин | ККД. Неисправность ПЧ аспирации GA-010-03V4. |  | Отсутствовало напряжение 380В на входе в ПЧ. Автомат находился в положении Trip. Перезапуск автомата, сброс ошибок ПЧ, пуск аспирации. Замечаний нет. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Кирилишин | КООВ. Неисправность ИБП. |  | Запуск, настройка параметров ИБП. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Нестин | Проверка работоспособности насоса Р-043-0403. Проверка ПИД управления. |  | Проверка работоспособности насоса Р-043-0403. Проверка ПИД управления. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Лупандин | Измельчение. Калибровка клапана VDP-061-0401. |  | Произведена калибровка пневмопозиционера Siemens. Протяжка штанг позиционера. Убран упор верхнего положения клапана для его полного открытия. Настройка зоны нечувствительности позиционера. Проверка его работоспособности. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Нестин | Проверка корректности прохождения сигналов от УПП флотомашин до DV. |  | Проверка корректности прохождения сигналов от УПП флотомашин до DV. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Лупандин, Кирилишин | Сгущение концентрата Ag. |  | Корректировка расключения и маркировки в ШУ сгущения концентрата Ag. Проверка фазировки двигателя маслостанции. Запуск установки в работу. Замечаний нет. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Лупандин, Нестин | Энергоблок №1. Корректировка расключения ПЧ для выведения отдельного сигнала кнопки "Аварийного стопа". |  | Произведено подключение сигнала"Аварийного стопа" на вход DI5, на ПЧ насосов Р-011-0401, Р-012-0401, Р-021-0401, Р-022-0401, Р-041-0401, Р-042-0401, Р-051-0401, Р-052-0401. Проверка прохождения сигнала. Проверка отображения сигнала в DV как "Авар_стоп". | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Кирилишин | Станция флокулирования Au и Ag. |  | Корректировка расключения и маркировки в ШУ. Проверка корректной работы установки Замечаний нет. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Нестин | Корректировка и загрузка прикладного ПО ЛСАУ и корректировка параметров Simocode ПФ для выведения токов с маслостанций и коретки мойки. |  | Корректировка и загрузка прикладного ПО ЛСАУ и корректировка параметров Simocode ПФ для выведения токов с маслостанций и коретки мойки. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Кирилишин | Сгущение концентрата Au. |  | Корректировка расключения и маркировки в ШУ сгущения концентрата Au. Проверка фазировки двигателя маслостанции. Замечаний нет. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы согласно графика ППР | Кирилишин | Аппаратная. ТО шкафов CAB. |  | Чистка оборудования. Снятие и продувка фильтров. Протяжка контактов. | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | Нет открытия задвижки VCP-104-0403 | запесочилась | Помощь технологам в открытии задвижки | Выполнено
2022-08-02 | аппаратчик КЗК | Саитов | Некорректно работа затарки | После переключения выбило автоматы, HS-033 некорректная уставка заданного веса | Включение автоматов, смена уставки, разьяснение затарщикам как пользоваться затаркой | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | Некоректное показания уровнемера Е-020-0403 | загрязнение сенсора | Очистка сенсора, промывка успокоительной трубы. Установка уровнемера в правильном положении. | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | Остановка хвостового сгустителя | Аппаратчик перевел в ручной переключатель на двери. Как и следовало возникла ошибка Simocode, и сгуститель встал. | Сброс ошибки симокода | Выполнено
2022-08-02 | мастер ОФХ | Саитов | Нет перехода с фильтрации 3 на просушку ОФХ ПФ2 | B JB-коробке была пыль (высохшая пульпа) из-за не герметичности | Продувка JB коробки от пыли, протжка клемм, проверка работы датчика давления, проверка перехода с фильтровании 3 на просушку. | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | Остановка золотого сгустителя | Вышла из строя соединительная муфта между двигателем и масленным насосом | Проинформированы СГМ, технологи, главный технолог фабрики. | Выполнено
2022-08-02 | мастер офх | Саитов | Остановка ПФ1 ОФХ | Перебит датчик положения шибера на задвижке сброса давления на "ЗАКРЫТИЕ" | Замена датчика, изменение схемы для 3-х полюсного датчика, проверка работы. | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | 31-0405 не запускается, не открывает VCP-031-0405 | Во время паузы цикла перевели в режим АВТО из КАС. После чего задвижка перестала открываться, тем самым не давая запуститься насосу 31-0405 | Мастера технологи проинформированы. | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | Не верные показания уровня дренажный 093-0405 не запускается в каскад | не перевели в каскад | Диагностика уровнемера, проверка настроек, перевод в каскад, | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректное показание уровнемера LIT-160-0403 |  | Выполнена диагностика в АМС, промывка. | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | 31-0405 не запускается, не открывает VCP-031-0405 | Во время паузы цикла перевели в режим АВТО из КАС. После чего задвижка перестала открываться, тем самым не давая запуститься насосу 31-0405 | Мастера технологи проинформированы. | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | гравитация, ГЛФ, датчик уровня слоя LGT1-3008 | провал показаний ниже уставки,в результате чего остановился нагрев ИК сушилки | очистка поверхности датчика. | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | Некорректное показание уровнемера LIT-080-0405 | Емкость полна, с последующим переливом | Выполнена диагностика в АМС, промывка, перезапуск уровня. | Выполнено
2022-08-02 | мастер технолог | Саитов | Нет подтверждения закрытия на задвижки VCP-012-0406 | Сбит концевик закрытие | Поправил концевик | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Анализ прошивки мельниц |  |  | В процессе
2022-08-02 |  | Нестин | Подготовка и внесение изменений в логику управления насосами Ag фильтра и управления насосами с фильтра Au2, проверка в работе |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Кирилишин | ПВ золота №2. Параметрирование под работу на серебре. |  | ПВ золота №2. Параметрирование под работу на серебре. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ пресс-фильтра золота. Проверка схем подключения шкафов управления двигателями МСС на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ пресс-фильтра золота. Проверка схем подключения шкафов управления двигателями МСС на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. | В процессе
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Изменение уставки блокировки по уровню суспензии. |  | Изменено значение минимальной уставки с 40% на 30% и максимальный с 50% на 45%. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин |  |  | Протяжка клемм, чистка оборудования. Проверка герметичности кабельных вводов. Проверка работы систем обогрева и охлаждения ШУ. | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Подготовка и привязка модулей для преобразования данных с фильтр прессов отделения 0407 |  |  | В процессе
2022-08-02 |  | Нестин | Изменение уставок ЛСУ и ЧРП пресс фильтров Ag Au2 по заявкам |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Гравитация. Отсутствует показания клапана расхода воды в грохот VRP-317. | Плохой контакт в наконечнике провода линии АО. | Проверка контактов на клеммнике позиционера. Плохой контакт в наконечнике провода линии АО. Переобжат наконечник и произведена протяжка контактов. | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Подготовка и привязка модулей для преобразования данных с фильтр прессов отделения 0407 |  |  | В процессе
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Сгуститель хвостов стоит | после просадки напряжения возникла ошибка на Simocode | сбросили ошибку, сгуститель запустился | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Остановка сушильного барабана | 1) Силовой автомат горелки сушильного барабана в трипе 2) Ошибка на частотнике КФЕ240 второго сушильного барабана | 1) Автомат сброшен, и запущен 2) по КФЕ240 сообщено энергетикам, они сбросили ошибку на ЧРП, блокировки на запуск ушли, засимулировали температуру, запустили установку полностью в автомате. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов,Нестин | Не запускается ГЛФ. | 1) Силовой автомат в ПСУ в положении Трип | Перевзведение автомата, сброс ошибок. По месту на ГЛФ запуск насоса фильтрата и вакуумного насоса. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Зависание интерфейса WS2 |  | Перезагрузка станции оператора | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | не двигается в право трекбол на флотации | Загрязнение движущихся механизмов | Снятие, чистка, установка, проверка работы. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Гравитация. ТО 2-го концентратора. |  | Протяжка клеммных соединений, очистка ШУ концентратора. Проверка датчиков, сброс давления на "0", промывка импульсных линий датчиков, калибровка пневмопозиционера burkert потока воды флюидизации. | ГК в работе.
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ пресс-фильтра золота. Проверка схем подключения шкафов управления двигателями МСС на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ пресс-фильтра золота. Проверка схем подключения шкафов управления двигателями МСС на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ пресс-фильтра золота. ПСУ. Шкаф МСС-023-02 управления насосами Р-22-0405, Р42-0405. Отсутствуют на клеммнике в сторону ПМУ насосов провода "40" (-24В). |  | ЛСУ пресс-фильтра золота. Шкаф МСС-023-02 управления насосами Р-22-0405, Р42-0405. Отсутствуют на клеммнике в сторону ПМУ насосов провод "40" (-24В). Монтаж проводов. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ пресс-фильтра серебра. Энергоблок №2. Шкаф МСС-003-01 управления насосам Р-62-0405. Отсутствуют на клеммнике в сторону ПМУ насоса провод "40" (-24В). |  | ЛСУ пресс-фильтра серебра. Энергоблок №2. Шкаф МСС-003-01 управления насосам Р-62-0405. Отсутствуют на клеммнике в сторону ПМУ насоса провод "40" (-24В). Монтаж проводов. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Включить и запустить пробоотбоник 40-0403, поменять уставку по времени отбора проб | Ввод в работу | Включен, запущен. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 70-0403 | Загрязнение | Построена эхокривая. Выполнена чистка поверхности сенсора, промыта успокоительная труба. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Случайно нажали аварийную кнопку на HS-031 | Нажата аварийная | Пояснено что делать, если случайно нажата аварийная кнопка. Отжали кнопку, включили АВ. Станция в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не работает задвижка на левый мутный, ПФ2 золота | На пневмораспределителе через сбросное отверстие соленойда попала пульпа, засорился | Разработали пневмораспределитель, запустили пресс фильтр | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Увеличить ограничение на насосе дозаторе 129-0403 | Запрос технологов | Выполнено увеличение до 32 по ограничению скорости | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Отделение гравитации. Проверка соответствия схем и расключения. |  |  | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ МПСИ и МШЦ. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ МПСИ и МШЦ. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика.Исправление несоответствий. | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | ОФХ. Проверка и корректировка настроек ФП. |  | Произведена корректировка настроек закрытия поддона, на ФП №1,2,3,4 чтоб не передавливало. Так же проведена настройка коретки передвижки плит на всех ФП. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Насос Р-124-0403. |  | Установлена скорость насоса 300об/мин. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. Плохо работает трэкболл на АРМ Флотатора. |  | Необходима разборка и чистка трэкболла. Трэкболл постоянно засоряется, на роликах видна уже выработка, из-за чего подклинивает колесо. Необходима замена трэкболла. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Ошибка превышено время закрытия поддона ОФХ ПФ3 | Был поджат клапан подачи масла на гидрорааспределителе. | По факту обнаружили, что выкручен клапан подачи масла вниз (затянут). Выкрутили вверх. Проверили работу маслостанции. Ошибок за смену не было. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник смены | Саитов | Ввод в работу насоса дизельного топлива 10-0416 | Неисправности нет | Совместно со службой ГЭ проконтролировали корректность работы насоса во время и после пуска. Ток при работе не превышает номинал. Остались работать на нём. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Останавливается после непродолжителной работы насос 92-0404 | Неисправность частотника | Замена частотника, подключение слаботочной части, проверка и корректировка настроек, проверка работы. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | В ошибке насосы М1.1, М1.2, М.1.3, М1.4 отстойников | Датчик положения шнека 4-го отстойника неисправен | По месту была просадка напряжения до 9В на БП 2А питающего цепи 24В. После отключения датчика, напряжение на БП восстановилось. Анализ электрических схем. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | На ПФ1 ОФХ возникает ошибка обдува двигателя передвижения плит | Выясняется | При движении назад, когда все плиты разгружены, примерно через 30 сек, возникает ошибка обдува вентилятора ПЧ каретки мойки. По факту вентилятор в работе. При сбросе ошибки ПФ продолжает ошибку в нормальном режиме. | В процессе
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровнемера 80-0405 после перелива оставались 103% | Загрязнение уровня | Проверка в АМС, чистка по месту, в результате перезагрузили по питанию. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | ОФХ. ФП №3. Авария каретки передвижки плит. |  | Корректировка уставок по току перегруза и времени успокоения. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Гравитация. ТО 3-го концентратора. |  | Протяжка клеммных соединений, очистка ШУ концентратора. Проверка датчиков, сброс давления на "0", промывка импульсных линий датчиков, калибровка пневмопозиционера burkert потока воды флюидизации. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Отделение гравитации. Проверка соответствия схем и расключения. |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Не верные показания Е-112-0403. | Налипла густая пена на уровнемер. | Очистка датчика от пены. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ МПСИ и МШЦ. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ МПСИ и МШЦ. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика.Исправление несоответствий. | В процессе
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | Датчики уровня LIT-112-0403. Некорректные показания. |  | Датчики уровня LIT-112-0403. Сгнила успокоительная труба. Замена успокоительной трубы. Корректировка параметров. Проверка корректности показаний. Датчики уровня LIT-111-0403, LIT-113-0403, LIT-114-0403. Проверка корректности показаний. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Запуск станции флокулирования хвостов. |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ МПСИ и МШЦ. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ МПСИ и МШЦ. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика.Исправление несоответствий. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | ОФХ. ФП №1. Отключение задвижки. |  | Отключение питания задвижки и подачи воздуха. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ШУ 100-RIO-001 200-RIO-001. Продувка фильтров. |  | ШУ 100-RIO-001 200-RIO-001. Продувка фильтров. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Отделение флотации. Не работает трекболл. |  | Очистка трекболла не помогла, большая выработка на роликах. Демонтаж трекболла и установка мышки. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Ошибка на 1-ом пресс фильтре, ожидание отклика от ПЧ. ОФХ. |  | Проверка работы электричской части схемы шкафа МСС во 2-ом энергоблоке. Прозвонены реле К31, К32, их дополнительные контакты. Проверены DI1 и настройки сигнала RO2 на ПЧ. Нареканий не обнаружено. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | Ошибка на 1-ом пресс фильтре, ожидание отклика от ПЧ. ОФХ. |  | Анализ работы ЛСАУ по месту. Увеличено время успокоения на 200мс, и время задержки перегрузки изменения направления на 200мс. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Установка трекбола на станцию флотатора |  | Работает без замечаний. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания 80-0405 | Загрязнение поверхности антенны | Убрали усторию в AMS, перемерели ёмкость, внесли соответствующие изменения в.
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | Отделение флотации. Не работает трекболл. |  | Установка мышки. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Корректировка уставок. |  | Уменьшено время просушки с 430 до 330. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин, Нестин | ОФХ. ФП №3. Корректировка уставок. |  | Корректировка уставок каретки передвижки плит. Проверка настроек ПИД-регулятра насоса закачки суспензии. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Реагентное отделение. Насос Р-126-0403. |  | Установлена скорость насоса 35об/мин. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Отделение флотации. Зависла Scada. |  | Перезапуск интерфейса оператора. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Корректировка уставок. |  | Уменьшено время просушки с 330с до 300с, продувки с 370с до 340с. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ЛСУ МПСИ и МШЦ. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  | ЛСУ МПСИ и МШЦ. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика.Исправление несоответствий. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Отделение гравитации. Грохот №2. Отсутствует индикация на панели УПП двигателя №2. | Сдохла панель УПП | Проверка ее работоспособности, переподключение кабеля связи и питания. Индикация на панели не появилась. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Энергоблок №2. Поиск панели для УПП. |  | Поиск панели. Подготовка ее для замены на Грохоте №2. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не открывается клапан отвода мутного фильтрата левый ПФ2 золото | Загрязнение пневмораспределителя | Замена пневмораспределителя, ввод в работу. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Сбор информации по имеющимся панелям управления ЧРП ABB | Неисправности нет | Сделаны фотограции панелей ЧРП в ПСУ и 1-м энергоблоке | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Реагентное отделение. Не верные показания Е-112-0403. | Густая пена в расходной ёмкости Е112. | По месту в ёмкости слой пены в 20см. Проверены настройки уровнемера через AMS (DTM). Предложено Внести коррекцию по уровню из-за пены. Технологи выполнели изменение уставок включения насоса закачки в ёмкость и выключения этого же насоса. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Остановка насоса 12-0402 | Запесочился, встал по перегрузке. | Анализ тренда указывает на повышения тока и уменьшение частоты вращения э.двигателя в момент остановки. Это говорит о затрубнении работы из-за запесочивания. Насос пустили в работы после промывки линии. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Остановка насоса 95-0403 | Перегрузка по току | Перегрузка до 35А при номинале 10.9А. СГЭ проверяет э. двигатель. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | 070-0403 завис | Перелив ёмскости 70-0403 | Показания уровнемера остановились на 103%. По тренду обнаружен резкий рост уровня в ёмкости до 103. По факту ёмксоть полная, чуть не переливает. На всякий случай промыли успокоительную трубу, проверили корректность показаний. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не запускалась горелка | Загрязнение датчика пламени | Поиск неисправности. На горелке а) ошибка отрыв пламени; по сравнению со 2-м работающим барабаном есть разница в показаниях манометров - на стороне низкого давления - ноль. Выполнены действия: 0) Проверка рабочего давления ДТ в системе 1) сброс ошибки, повторный пуск барабана. 2) перезапуск силового автомата горелки, повторный пуск горелки 3) обесточивание шкафа горелки, повторный пуск горелки 4) прозвонка цепей управления подачи топлива на форсунки 5) прозвонка цепей управления подачи зажигания на горелку 6) проверка датчика пламени. При подаче света фонаря на него показания в системе менялись. 7) Загрязнение линзы датчика пламени | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Выяснение причин отключения горелки сушильного барабана HA-010 | Загрязнение линзы датчика пламени |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Выяснение причин отключения ооборудования в шкафах МСС-010-0302, МСС-010-0402 | Просадка по напряжению |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Лупандин, Кирилишин | ПФХ №4. Остановка каретки в среднем положение. | Загрязнение и заклинивание возвратной пружины пальца каретки после мойки прессфильтра. | Загрязнение и заклинивание возвратной пружины пальца каретки после мойки прессфильтра. Продувка сжатым воздухом. Каретка в рабочем состояние. ПФХ №4 в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Нестин | Перезапуск скады отделения флотации |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Анализ прошивки сушильного барабана для выяснения причин некорректного поведения горелки |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подключение светозвуковой аварийной сигнализации. |  | Подключение светозвуковой аварийной сигнализации. Проверка, прозвонка. Замена предохранителя питания 24В в линии аварийной светозвуковой сигнализации. Светозвуковая аварийная сигнализацияя в работе. | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Корректировка регламента |  |  | В процессе
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №2. Не открывается клапан подачи суспензии. | Необходимо промыть клапан. | Клапан открывается не до конца. Возможно чтото попало внутри. После нескольких открытий и закрытий клапан начал более менее работать. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник ОАСУТП | Лупандин | Составление перечня оборудования Abb |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Корректировка регламента |  |  | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | Отделение измельчения. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов |  | Отделение измельчения. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов | В процессе
2022-08-02 |  | Нестин, Лупандин | Анализ текушего расключения шкафа конвейера K-011-0901, подготовка решения по корректировке схемы |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин, Кирилишин | Некоректное показания уровнемера LIT-112-0403. | Пена в успокоительной трубе. | Новый реагент в емкости 112-0403 сильно пениться. Пена плотная. Прочистка трубы. | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Корректировка регламента |  |  | В процессе
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Отсутствует разрешение запуска конвеера К-020-0405, не сбрасывается ошибка. | Сработал датчик схода ленты | Сообщено о необходимости устранить первопричину, т.е. проверить по месту есть ли сход ленты, устранить первопричину и только потом появится кнопка сброс. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Остановка барабана 2, резко выросла температура после барабана до 260 градусов | Возгорание серы | Остановка барабана из-за сработки блокировки по температуре после барабана. В цеху присутствовал характерный запах серы. Барабан перезапущен сушильщиком. | Выполнено
2022-08-02 | Технолог фабрики | Саитов | Какая высота соответствует 100%-в шкалы уровня для 10, 20, 30, 40, 70, 80-0408 | Неисправности нет. | Full calibr (3), Empty calibr (4): 30-0408 (3)=4125, (4)=3545 40-0406 (3)=4175, (4)=3660 10-0408 (3)=4150, (4)=3695 20-0408 (3)=4150, (4)=3700 70-0408 (3)=4175, (4)=3670 80-0408 (3)=4135, (4)=3645 | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровня в ёмкости 30-0401 | Загрязнение поверхности антенны датчика | Выполнена промывка. | Выполнено
2022-08-02 | Технолог фабрики | Саитов | регулятор FM-030-0403m2 медленно реагирует на изменение процесса - сильно переливает или сильно сливает флотомашину. | Неисправности нет. | Изменены настройки ПИД регулятора, было: P=-1,1 , I=56, D=10. Стало P=-1,1 , I=20, D=15. Регулятор стал оперативнее реагировать на изменения процесса. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Саитов | Проверка успокоительной трубы на наличие пены E112 | Неисправности нет. | В успокоительной трубе была пена, труба снята промыта от пены. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания расходомера FIT-011-0401 | Окисление контакта на разьеме расходамера | Вскрыл разьем, очистка контакта от окисления, перезапуск, проверка корректности работы | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | ККД и СКДР. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | Отделение измельчения. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов |  | Отделение измельчения. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Кирилишин | Отсутствует разрешение запуска конвеера К-020-0405, не сбрасывается ошибка. | Сработал датчик схода ленты | Сработал датчик схода ленты QS04. В клеммной коробке датчик заперемычен для запуска конвейера для регулировки и смещения ленты в противоположенную сторону. После настройки и регулирования барабана конвейера, и смещения ленты, перемычка убрана. Датчик схода ленты QS04 задействован в работу. | Выполнено
2022-08-02 | Технолог фабрики | Саитов | Погас экран на станции технолога фабрики | Отключилась вилка питания левого монитора. После включения некорректно отображался интерфейс оператора (только на правом мониторе) | Подключено питание, выполнена настройка мониторов в параметрах Windows, перезапущен интерфейс, станция в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Технолог фабрики | Саитов | Ввод в работу насоса дозатора 125-0403 (сняли 125-0403 поставил на его место 121-0403) | С дневной смены: нет контакта в шлейфе, неисправна плата расширения насоса. | Поэтапная проверка: шлейф от блока насоса к плате расширения, замена платы расширения. Помогла замена платы. Дополнительно выполнена калибровка расхода насоса. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Зависла станция WS1 |  | Перезагрузка станции, ввод в работу, проверка работы. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 80-0403 | Запесочивание успокоительной трубы | Проверка уровнемера по месту. Промывка успокоительной трубы. В емкости обнаружено значительное количество песков около 25%, поэтому пески попали в трубу. Технологическому персоналу было указано на это. Они причтупили к замывке. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Остановка дробилки по датчику темературы TT-404-0301 | Перетерся кабель у основания датчика | Выполнена проверка датчика по месту, идентифицировано место плохого контакта, выполнено локальное измерение температуры пирометром (45 градусов), датчик выведен из работы в ЛСАУ. Дробилка запущена в работу. | Выполнено
2022-08-02 |  | Саитов | Подготовка подключение датчика Pt100 поз. TT-404-0301 | Замена вышедшего из строя датчика | Подготовка датчика Pt100 для замены на дробилке, установка датчика, ввод в работу, проверка работы. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | Отделение ФиСК. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов |  | Отделение измельчения. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов | В процессе
2022-08-02 |  | Нестин | Корректировка регламента |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | Флотация. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  |  | В процессе
2022-08-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Нестин | Отделение ФИСК. ИК-сушка. Заклинивание ленты. | Заклинивание ленты. | Отделение ФИСК. ИК-сушка. Заклинивание ленты.Барабан крутиться, лента стоит на месте.Вместе с механиками поиск заклинивания ленты. Снятия давления воздуха на пневмонатягивания ленты. Очистка ленты от материала. Протяжка ленты вручную без пневмонатягивания. Подача воздуха на пневмонатягивание ленты. Запуск ИК-сушки в работу. Проверка работоспособности. ИК-сушка в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | Отделение ФиСК. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов |  | Отделение измельчения. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Нестин | Подготовка табелей |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Главный технолог | Нестин | Переход по клапанам FM-090-0403 на первый и обратно корректировка коф пид клапанов и насоса P-102-0403 |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Подготовка маркировки для позиций неучтенных в as bild |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Саитов | ОФХ. ПФ3. Ошибка поддона, правая створка, при закрытии выдаёт ошибку закрытия поддона. | Кем-то был подкручен вверх гидрораспределитель. | Вернули назад. Зафиксировали фиксирующим болтом. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровнемера 20-0408 не соответствуют действительности, показывают 103%, при 70%. | Наличие пены при замешивании | Уровнемер осмотрен по месту, было незначительное загрязнение. Очищен, в АМС отключена история для исключения повторения ситуации. Показания восстановлены. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Показания уровнемера 50-0405 не соответствуют действительности, показывают 103%, при 80%. |  | В АМС отключена история. Показания восстановлены. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Расход 161-0403 некорректный | Переход со 162 на 161-0403 | Расходомер ни причем. Запесоивание линии. | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | Флотация. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | Отделение ФиСК. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов |  | Отделение измельчения. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин, Кирилишин | Фи.Ск.Au. К-020. Отсутствует разрешение запуска конвеера К-020-0405, не сбрасывается ошибка. | Сработал датчик схода ленты | Сработал датчик схода ленты QS04. В клеммной коробке датчик заперемычен для запуска конвейера для регулировки и смещения ленты в противоположенную сторону. После настройки и регулирования барабана конвейера, и смещения ленты, перемычка убрана. Датчик схода ленты QS04 задействован в работу. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ОФХ. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов |  | ОФХ. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов | В процессе
2022-08-02 |  | Лупандин | Энергоблок №2. Прокладка кабеля от шкафа ПЧ конвейера К-011-0901 до нового ПЧ, который весит на стене. |  | Прокладка кабельной продукции, для вывода дополнительных сигналов ПЧ. | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | Сгущение концентрата. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | Отделение КЗК. Проверка подключения "полевого" КИПиА, датчиков конвейеров. |  | Отделение КЗК. Проверка подключения "полевого" КИПиА, датчиков конвейеров. | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | Фи.Ск.Au. Сушильный барабан №1,2. Проверка прогрузки истории алармов. |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | КТХ. Проверка монтажа крышки аварийной емкости Е-001. |  | Крышка не смонтирована. | Выполнено
2022-08-02 | Начальник ОАСУТП | Саитов |  | Плановые работы | Концевые датчики данных задвижек являются двухпроводными, индукционными. В блок концевиков из CAB-010-0408 приходит 4-жилы, по две на каждый датчик. Плюс датчиков объединяется в общий плюс на клеммнике XTFU2 в шкафу CAB-010-0408. Минус каждого датчика собирает соответствующее реле К4, К5 (VCP-010-0408), К6, К7 (VCP-030-0408). Реле в свою очередь собирает соответствующий НО контакт для замыкания цепи питания DI в CAB-015-0419. В системном шкафу CAB-015-0419 для каждого положения используется отдельный Charm DI. Т.О. Для отображения положения задвижки в DV используются 4е жилы. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Не отработал в КА дреннажный насос 92-0404 | Не сброшены ошибки Схема насоса разобрана | Уровнемер показывал корректные значения, такие же как и в DV. В системе DV не сбросли ошибки насоса, после сброса КА отрабатывает нормально. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Резкий скачек в показании уровнемера 40-0408 | Потеря эхо-сигнара | Диагностика в АМС, потерял эхо-сигнал. Отключена история. После отключения истории, корректно определил сигнал на эхо-кривой, показания восстановились. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Остановка 1-го сушильного барабана | Потеря связи с DV, потеря состояния нижнего конвеера | На коммутаторе в ШУ в ПСУ "прошевелены" разъёмы связи. Барабан в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Некорректные показания уровнемера 070-0403 | Перелив ёмкости, загрязнение поверхности антенны | Очищен от грязи. По факту емкость полная, показывал корректно. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Прервался процесс регенерации ПФ2. | Датчик над плитой в постоянной сработке. | Сняли дтчик с ПФ3 начало пакета. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Саитов | Нет показаний DIT-0101-0403 | Не контакт на чарме 12-0419 | Отошел провод на чарме. В работе. | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | Фи.Ск.Au. К-020. Отсутствует разрешение запуска конвеера К-020-0405, не сбрасывается ошибка. | Сработал датчик схода ленты | Сработал датчик схода ленты QS04. В клеммной коробке датчик заперемычен для запуска конвейера для регулировки и смещения ленты в противоположенную сторону. После настройки и регулирования барабана конвейера, и смещения ленты, перемычка убрана. Датчик схода ленты QS04 задействован в работу. | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Подготовка журнала за август |  |  | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Лупандин | Реагентное отделение, помещение воздуходувок, компрессорная, отделение сгущения хвостов, помещение хранения дизельного топлива. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Корректировка схем КФЕ 240 |  |  | В процессе
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | Отделение оборотной воды. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов |  | Отделение оборотной воды. Проверка подключения "полевого" КИПиА, пневмоклапанов | В процессе
2022-08-02 |  | Нестин | Настройка ЧРП на вентиляции КООВ |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | Энергоблок №2. Расключение кабеля от шкафа ПЧ конвейера К-011-0901 до нового ПЧ, который весит на стене. |  | Произведено частичное расключение жил кабеля, прокладка дополнительных перемычек. Замена ламп 24В на лампы 220В, на дверце шкафа ПЧ. | Выполнено
2022-08-02 |  | Нестин | Подготовка опросных листов по позиции 0408 |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Кирилишин | Фи.Ск.Au. Конвейер К-020-0405 |  | Фи.Ск.Au. Конвейер К-020-0405. Убрана перемычка с датчика схода ленты SQ4. Растояние от ленты до датчика схода ленты в районе 1 см. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Насос дозатор Р-126-0403 при задание 2 г./т. выдает 5,5 г/т. |  | Ограничение скорости насоса уменьшено с 35 об/мин до 12 об/мин. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | Завис АРМ WS16. |  | При переносе АРМа с одного стола на другой завис АРМ, ни на что не реагирует. Перезагрузка станции. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Кирилишин | КЗК. Завышения веса затарки HS-032 на 300 кг. |  | КЗК. Обдув тензодатчиков от пыли. Проверка напряжения на сумматоре, напряжение на всех сумматорах одинаковое. Калибровка затарки HS-032 поверочным грузом 2000 кг. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Завис АРМ WS1. |  | Завис АРМ WS1. Перезагрузка станции. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | Энергоблок №2. Расключение кабеля от шкафа ПЧ конвейера К-011-0901 до нового ПЧ, который весит на стене. |  | Собрана схема управления тормозом конвейера и вентилятором обдува двигателя от нового ПЧ, который висит на стене. Работа конвейера К-011-0901 проверена. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Аварийный останов сушильного барабана №2 по воспламенению серы. |  | Пуск барабана в работу после спада температуры после барабана. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Некорректная работа донного первой серебренной перечистки |  | Проверка работы клапана. Работает в норме | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | Реагентное отделение. Насос Р-129-0403. Не выходит на заданное значение. |  | Установлена скорость насоса 20об/мин. | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин, Нестин, Черепанов | Помещение расходного бака топлива. Запуск насоса Р-010-0416. |  | СГМ был поменян насос с эл.двигателем, потребовалась замена ячейки Simocode. Настройка Simocode, проверка работоспособности. | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | ОФХ ФП№3. Каретка передвижки плит встает во время движения вперед. |  | Было замечено, что цепь справа плохо натянута, так же с левой стороны за звено цепи задевал болт. Данная информация была передана механикам. | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | Помещение ДТ. Переход с насоса Р-020-0416 на Р-010-0416. |  | Произведен переход на резервный насос. Давление в системе не измелось, 0,3бар. | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | Вентиляция отделения флотации, отделения фильтрации и сушки концентратов, отделения фильтрации хвостов. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  |  | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | Флотация. Зависла скада на АРМ флотатора. |  | Перезагрузка скады. | Выполнено
2022-08-02 |  | Лупандин | ИК-сушилка Ag. Запуск сушки. | Ик-сушка была остановлена кнопкой стоп. | Сброс ошибок, запуск сушки в работу. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ ФП№3. Корректировка параметра работы каретки - "ток перегрузки вперед" |  | Днем, когда было обнаружено провисание цепи каретки, для того чтобы прессфильтр доработал цикл, параметр "ток перегрузки вперед" был увеличен с 3,0 А до 3,5 А. К вечеру механики устранили замечание по цепи коретки. Параметр "ток перегрузки вперед" был изменен с 3,5 А до 3,0 А | Выполнено
2022-08-02 | Оператор сушильных барабанов | Кирилишин | Давление дизтоплива на сушильные барабаны 0,1 бар. |  | Давление дизтоплива на сушильные барабаны 0,1 бар. Утром, когда перешли на насос Р-010-0416 с новым двигателем, давление было в пределах 0,35 бар, потом за смену, за 10 часов, давление плавно упало с 0,35 бар до 0,1 бар. Переход с насоса Р-010-0416 на Р-020-0416. Давление дизтоплива на сушильные барабаны в пределах 0,45 - 0,4 бар. Наблюдаем за давлением дизтоплива. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Составление перечня проверки схем AsBuild на соответствие подключения схем на 31августа. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Аварийная остановка насоса Р-101-0405 после включения. |  | При запуске насос работает на токе 18А, пусковой ток под 30А. При номинальном токе в 10.5А. Симокод отключал насос по токовой защите. Всас запесочен. Объяснено мастеру-технологу. Промыли водой всас, насос вышел на номинальную работу. Насос в работе. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин, Мороз | Хвостовой сгуститель. На скаде не отображается работа сгустителя. | Сгуститель был переведен в ручной режим. | Перевели сгуститель в автоматический режим. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Не запускается насос подачи суспензии на ФП2 | Во время работы SeverMinerals с гидроподпором этого насоса был поврежден датчик давления | Замена датчика давления на насосе подачи суспензии в ФП2. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | ФиСК. Необходимо остановка горелок. | На линии дизельного топлива служба СГМ производит съем фильтра. | Произведен останов горелок на время снятия фильтра. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Мороз | Гравитация. Сход ленты ГЛФ. | Некорректно отрабатывает механический регулятор схода ленты. Приходящий воздух поступает через механический регулятор в обе камеры, а должен - в одну поступать, а с другой сбрасываться. | Разобран механический регулятор, проверены все воздушные отверстия на забивку, после регулятор вновь введен в эксплуатацию. Эффекта не заметили. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Лупандин | Флотация. FM-090. Некорректно отрабатывает регулятор уровня. | При переходе с донной задвижки на стандартную необходимо поменять коэф ПИД-регулятора. | Правка коэфициентов. настройки: Kp = -0.95, Ki = 60, Kd=10. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. Фильтр-пресс №2 на регенерациия не видит концевой конец пакета, не видит концевой положение плиты над мойкой. |  | Регулирование концевого конца пакета. Регулирование болтов положения плиты над мойкой. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. Фильтр-пресс №1 не переходит с режима фильтрования 3 на режим просушки. |  | Низкое значение датчика давление суспензии. Продувка клеммной коробки и датчика давления, протяжка клемм. Проверка работы ПФ1. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Насос дозатор Р-126-0403 при задание 5 г./т. выдает 1,8 г/т. |  | Ограничение скорости насоса увеличено с 12 об/мин до 35 об/мин. | Выполнено
2022-08-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. Фильтр-пресс №4 при регенерации появилась ошибка коретки мойки. |  | Залило датчик конечного положения коретки мойки. Просушка датчика, гермитизация, подключение. Запуск ПФ4 на регенерацию. Проверка работоспособности. | Выполнено
2022-08-02 | Плановые работы | Кирилишин | ККД.Утепление шкафов металлодетектора. Монтаж греющего кабеля внутри шкафа. |  | ККД.Утепление шкафов металлодетектора. Монтаж греющего кабеля внутри шкафа. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | СКДР. Проработка вопроса по проверке обогрева редуктора питателя. |  | Проработка вопроса по проверке обогрева редуктора питателя. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Доработка и согласование регламента работ Эмерсон |  | Доработка и согласование регламента работ Эмерсон | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | Отделение гравитации. Проработка вопроса по параметрированию и отрисовке насосов P-33-0402 и P-34-0402. |  | Проработка вопроса по параметрированию и отрисовке насосов P-33-0402 и P-34-0402. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление табелей РВ за август |  | Составление табелей РВ за август | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Доработка и утверждение опер. журнала за август |  | Доработка и утверждение опер. журнала за август | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | Отделение гравитации. Установка панели управления УПП двигателя №2 на грохоте FR-020. |  | Старая панель "ожила". Скорее всего заливало пульпой разъем для подключения. На данном разъеме отсутствовала заглушка. Установлена заглушка разъема. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Станция приготовления флоакулянта для хвостов. Не квитируется ошибка на панели управления с насоса подачи флоакулянта. | Из-за нехватки воды на сопровождение флоакулянта ПЧ насоса уходит в ошибку по перегрузке (7122-Motor Overload) | Ошибка с ПЧ сброшена. Мастеру-технологу сообщенно о нехватке воды на сопровождение флоакулянта. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Обследование ОФ для проработки м/п по подготовке к ОЗП |  | Обследование ОФ для проработки м/п по подготовке к ОЗП | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | Энергоблок №2. Прокладка кабеля от шкафа ПЧ K-011-0901 к новому ПЯ на стене. Для подключения управлением обогрева. |  | От ПЧ K-011-0901 к контактору, отвечающему за подогрев приводного барабана проброшен кабель управления. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Подготовка и согласование пропуска на гравитацию на персонал Эмерсон |  | Подготовка и согласование пропуска на гравитацию на персонал Эмерсон | Выполнено
2022-09-02 | Начальник смены | Мороз | Станция приготовления флокулянта для хвостов. Выяснить причину перелитого флоакулянта через емкость приготовления. | Перестало хватать воды на дозирование флокулянта. При кратковременном запуске БД флоакулянта в авт. режиме открылась задвижка подачи воды в емкость приготовления, насос подачи ф/к был на грани перегрузки в авт. режиме из-за отсутствия сопровождающей воды. Аппаратчик перевел насос в ручной режим, при этом забыл закрыть задвижку подачи воды в емк. приготовления. Когда появилась вода в контуре, через задвижку перелило емк. приготовления | Причина сообщена начальнику смену. Аппаратчику сгущения дали рекомендации следить за работой оборудования, когда оно находится в ручном режиме. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | проработка замены коммутатора в шкафу U1.1 МСС суш.барабана, поиск ЗИП |  | проработка замены коммутатора в шкафу U1.1 МСС суш.барабана, поиск ЗИП | в процессе
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Станция приготовления флокулянта для хвостов работает в ручном режиме, в автоматическом режиме не запускает цикл замешивания |  | Днем авт. режим замешивания флокулянта был прерван из-за несоблюдения условий приготовления (отсутствие воды для замешивания), и переведен в ручной режим. Цикл замешивание в контроллере зациклился сам на себя. Для выхода из данной ситуации необходимо в ручном режиме перекачать в ручном режиме раствор из емкости приготовления ниже уставки (ниже 25%), и после этого запустить станцию в автоматическом режима. Цикл приготовления флокулянта запускается заново, и станция начинает работает в автоматическом режиме | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. Фильтр-пресс №1 периодически не переходит с режима фильтрования 3 на режим просушки. |  | Периодически не выполняется условие завершения режима фильтрования 3 по набору давления в 7,0 бар. Похоже насос не может нагнать давления в 7 бар, либо давления падает через шибер клапана сброса давления. Учитывая факт, что насос Р-011-0407 при работе течет по сальникам, и клапан сброса давления течёт. Возможна выробатка рабочего колесе насоса. Все это объяснено мастеру ОФХ. он запланировал на завтра во время мойки ПФ1 отправить на насос Р-011-0407 сервисную службу СеверМинералс | Выполнено
2022-09-02 | Зам.нач. ОАСУТП | Кирилишин |  |  | Анализ подключения дополнительных клапанов в отделение приготовления реагентов в пневмошкаф САВ-010-0408. Отправлено письмо с фото и замечаниями | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. Фильтр-пресс №2 не выходит на регенирацию. |  | Выход из строя датчика положения мойки над плитой (датчик постоянно в сработанном состоянии). Замена датчика | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отделение измельчения. Зависания панели HMI МШЦ. |  | Перезагрузка панели | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Насос дозатор Р-129-0403 при задание 40 г./т. выдает 25 г/т. |  | Ограничение скорости насоса увеличено с 20 об/мин до 30 об/мин | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависание станции WS1. |  | Зависание станции WS1. Перезагрузка станции | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | Анализ восстановления и подключения схем обогрева приводного вала и антиконденсатного обогрева конвейеров ОФХ. |  | На всех 4-х конвейерах отсутствуют силовые кабеля питания антиконденсатного обогрева.Со стороны двигателя непонятно, есть ли вообще в данном двигателе антиконденсатный обогрев. Для определения надо вскрывать БРНО. Необходимо дать задание электрикам, чтобы на ППР открыли БРНО, и определились есть ли на данных двигателях антиконденсатный обогрев. Кабель на обогрев приводного барабана подключен и к приводному барабану, и к пускателю в шкафу частотника. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | проработка замены коммутатора в шкафу U1.1 МСС суш.барабана, поиск ЗИП |  | проработка замены коммутатора в шкафу U1.1 МСС суш.барабана, поиск ЗИП | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Лупандин | ФиСК Au. Помещение емкости ДТ. Монтаж механиками фильтра для ДТ. | На линии дизельного топлива служба СГМ производит установку нового фильтра. | Произведен останов горелок на время установки фильтра. Пуск Горелок в работу, контроль за параметрами во время работы. После установки фильтра, давление в контуре ДТ 0,7 бар. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление м/п по подготовке к ОЗП |  | Составление м/п по подготовке к ОЗП | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Мороз | Установка подачи флокулянта на хвостовой сгуститель. Посмотреть график работы насоса P-903-404 |  | 01.09.2022 остановлен с 19:50:40 до 19:54:20 | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | Подготовка к ППР. |  | Изучение схем подключения обогрева редуктора ККД и СКДР. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Проработка м/п на ППР (с зам.нач.ОАСУТП) |  | Проработка м/п на ППР (с зам.нач.ОАСУТП) | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление отчета о ВР за август |  | Составление отчета о ВР за август | В процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз | Изучение документации по ПЧ ВЕДА | Для возможного закупа в ЗИП | Изучение документации по ПЧ ВЕДА | В процессе
2022-09-02 | Аппаратчик сгущения | Мороз | Станция подготовки хвостового флокулянта. Консультация. | Неисправности нет. | Анализ графиков, проведение консультации. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Лупандин | ФиСК Ag. Емкость Е-030-0405, останавливается мешалка емкости. |  | Просмотрены логи на ПЧ в энегоблоке. Выяснилось, что АО происходили из-за нажатия "Аварийной кнопки стоп" | Выполнено
2022-09-02 |  | Кирилишин | Фильтр-пресс №3 залип датчик начало пакета |  | Замена датчика, проверка срабатывания | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Аварийный останов фабрики по пропаданию напряжения на ПС 110кВ |  | 21:35 АО фабрики по пропаданию напряжения на ПС 110кВ. 22:23 Появления напряжения на ПС 110кВ. Запуск фабрики. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Не запускается сушильный барабан №2. |  | При включении горелки вентилятор горелки издает гул и не вращается. Найден открученный и отгоревший провод фазы А на пускателе сверху. Провод переобжат наконечником НШВИ, закручен. Протянуты силовые клеммы в шкафу управления горелки. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Зависание станции WS1. |  | Перезапуск станции. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Не запускается конвейер К-012-0801, ошибка по концевому ограждения. |  | Не запускается конвейер К-012-0801, ошибка по концевому ограждения. Со стороны КЗК обнаружен вырванный кабель из разъема индуктивного коныевого ограждения. Кабель подключен к разъему. Произведен запуск конвейера. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Флотация. Клапан NA-180-0403 на линии БКК не выходит на задание. |  | Флотация. Клапан NA-180-0403 на линии БКК не выходит на задание. При задании 115 г/т клапан полностью открывается, но выдает 102 г/т. Оказалась забита линия до клапана (резиновый шланг с емкости до регулирующего узла). Вместе с главным технологом обстучали линию, потом водой продули в обратную сторону | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Мороз | Кабинет мастеров-технологов. Сбились настройки разрешения экрана станции WS3. |  | Проверка конфигурационного файла с разрешением для этой станции. Прогрузка данных инсталяции для WS3, перезагрузка станции ws3. Настройка разрешения 2ого экрана 3240х1920: расширение экранов. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление отчета о ВР за август |  | Составление отчета о ВР за август | В процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | Вентиляция энергоблока №1, помещения воздуходувок и реагентного отделения, отделения измельчения и гравитации. Проверка схем подключения шкафов управления на соответствия имеющихся у заказчика схем поставщика. |  |  | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | Энергоблок №2. Подключение жил кабеля для управления обогревом барабана конвейера K-011-0901. |  | Питание 24В для управление пускателем КМ4 было взято с общего клеммника 24В в шкафу ПЧ K-011-0901. На настенном ПЧ подключено к релейному выходу RO2 на NC, клеммы 22 и 23. В настройках управления RO2 установлено "Running". Проверена сработка катушки КМ4 на остановленном ПЧ. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Мороз | Объяснить мастеру-технологу, как расчитывается п.FI-020-0404M | Неисправности нет. | Просмотр в модуле формулы. Формула передана мастеру-технологу. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Совещание в АБК ЮВГК ОТ ОКС |  | Совещание в АБК ЮВГК ОТ ОКС | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Мороз, Лупандин | ОФХ. ФП2. Не запускается последовательность фильтрации. | Насос гидроподпора был переведен в ручной режим. | Насос гидроподпора переведен в каскад. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление отчета о ВР за август |  | Составление отчета о ВР за август | В процессе
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | ОФХ. Пресс-фильтр №1. Подключить клапана сброса давления после перемонтажа клапана. |  | ОФХ. Пресс-фильтр №1. Подключить клапана сброса давления после перемонтажа клапана. Клапан подключен. Проверена работоспособность. ПФ №1 в работе | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Серебряный сгуститель. Некоректные показания датчика уровня разделения уровня. |  | Серебряный сгуститель. Некоректные показания датчика уровня разделения уровня. Почищен датчик. Перезагружен. Датчик вышел на показания. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | ФиСК. ИК-сушка. Не запускается первая пара нагревателей. |  | При осмотре стоит блокировка запуска "Защита силовой цепи". Сообщено электрикам. Они обнаружили автомат в положение Trip. ИК-сушка в работе. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление табелей РВ за сентябрь, правка за август |  | Составление табелей РВ за сентябрь, правка за август | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Мороз | ФиСК. Ик-сушка. Временно вывести из работы дезинтеграторы. | Ремонт дезинтеграторов службой энергетиков. | Блокировки оборудования ИК-сушки по работе дезинтеграторов отсутствуют. Отключение блокировок не понадобилось | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление ЛО с опер.отчетами о происшествиях и ознакомление персонала |  | Составление ЛО с опер.отчетами о происшествиях и ознакомление персонала | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление отчета о ВР за август |  | Составление отчета о ВР за август | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Мороз, Лупандин | Реагентное отделение. P-21-0408 не включился по алгоритму | Одновременно были сработаны 2 условия: на Пуск и Останов насоса. | Включен Байпас условия останова насоса по таймеру. Насос будет останавливаться только по высокому уровню. | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов | Решение по трекболам АРМ рабочих зон |  | Решение по трекболам АРМ рабочих зон | в процессе
2022-09-02 | Мастер технолог | Мороз, Лупандин | Сгущение хвостов. Жалобы на не правильную работу граблин. |  | Аппаратчик сгущения не правильно понимала уставки по управлению граблинами. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | Проверка настроек УПП конвейеров К-011-0801, К-012-0801. |  | Проверка настроек УПП К-011-0801, К-012-0801. Конвейер К-011-0801: нач.знач.скорости пуска 30%, время пуска 10 сек., конечное.знач.скорости останова 30%, время останова 10 сек. Конвейер К-012-0801: нач.знач.скорости пуска 30%, время пуска 5 сек., конечное.знач.скорости останова 30%, время останова 2 сек | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | установка прожекторов на футеровочной машине |  | установка прожекторов на футеровочной машине, поверка работы | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Зависание станции WS1 |  | Зависание станции WS1. Перезагрузка станции. | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Черепанов | ТО АРМ ККД |  | ТО АРМ ККД | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Мороз, Лупандин | СКДР. Проверка работоспособности обогрева редуктора питателя КС-010. |  | Проверка сработки защиты по низкой температуре редуктора питателя КС-010. Проверка сработки цепей управления включения обогрева редуктора питателя. При низкой температуре отрабатывает термостат, который коммутирует контактор КМ3 и включает обогрев. Пытались проверить работоспособность обогрева | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Мороз, Лупандин | ККД. Проверка работоспособности обогрева редуктора питателя 300-020-0301. |  | Проверка сработки защиты по низкой температуре редуктора питателя 300-020-0301. Проверка сработки цепей управления включения обогрева редуктора питателя. Восстановление подключения термостатов на редукторе питателя, замена наконецников на жилах проводов. Подача питания на обогрев для проверки работоспособности. | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Черепанов | Правка мнемосхемы по 0402 в связи с добавлением Р-033 |  | Правка мнемосхемы по 0402 | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Лупандин | ФиСк Au. ФП №2. Принудительное закрытие задвижки. |  | После промывки коллектора, требовалось закрыть задвижку V1.2/2 | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Мороз | Гравитация. Настройка адресов в ПЧ P-033-0402 и P-034-0402. Прошивка ПЧ P-033-0402. |  | Настройка адресов в ПЧ P-033-0402 и P-034-0402. Прошивка ПЧ P-033-0402. Требуется проверка работы насосов совместно с электриками. | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Лупандин | Энергоблок №2. Параметрирование ПЧ K-012-0901, ПЧ K-013-0901, ПЧ K-014-0901, включение управление обогревом барабана конвейера. |  | Произведено переподключение релейных выходов RO1 на NC, на ПЧ K-012-0901, ПЧ K-013-0901, ПЧ K-014-0901. В настройках управления RO1 установлено "Running". Проверена сработка катушки КМ4 на остановленном ПЧ. | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Мороз, Черепанов | ПСУ. Шкаф управления сушильным барабаном номер 1. Замена коммутатора, переобжимка кабелей. |  | Замена коммутатора, переобжимка кабелей, проверка трасс | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Лупандин | Отделение гравитации. Идет утечка воды через закрытый клапан VRP-108-409. |  | Калибровка позиционера. Требуется демонтаж с осмотром. | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Кирилишин | Перемаркировка датчиков уровня емкости Е-080-0405 и Е-090-0405. |  | Перемаркировка датчиков уровня емкости Е-080-0405 и Е-090-0405 в клеммных коробках, на датчике, в шкафу САВ-01400419. Проверка соответствия. | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Кирилишин | Перемаркировка датчиков давления и расхода гидроподпора насосов емкостей Е-080-0405 и Е-090-0405. |  | Перемаркировка датчиков давления и расхода гидроподпора насосов емкостей Е-080-0405 и Е-090-0405 в клеммных коробках, на датчике, в шкафу САВ-01400419. Проверка соответствия. | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Кирилишин | Определение подключения антиконденсатного обогрева двигателей конвейеров К-011-0901, К-012-0901, К-013-0901, К-014-0901. |  | Вскрытие БРНО вместе со СГЭ показало что в данных двигателях отсутствует антиконденсатный обогрев двигателя. | Выполнено
2022-09-02 |  |  | При остановленных двигателях конвейеров К-012-0901 и К-013-0901 работают вентиляторы обдува |  | Проверка настроек | Выполнено
2022-09-02 | ППР | Кирилишин | Настройка нового УПП конвейера К-011-0901 |  | При попытке настройки нового УПП конвейера К-011-0901 выяснено, что необходимо делать полный перемонтаж вторичных цепей.
2022-09-02 | ППР | Лупандин, Мороз, Черепанов | ФИСК. Конвейер K-011-0801-M1. После замены двигателя и УПП требуется подключение и ПНР | Замена привода из-за хруста подшипников | Подготовка материалов и инструмента (поиск кабелей). Монтаж кабеля. Обвязка УПП. Параметрирование УПП, Simocode | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Лупандин | Отделение измельчения. Изменение уставок температуры для включения обогрева масла |  | Для подготовки к пуску МШЦ и МПСИ, были изменены уставки включения обогрева масла с 30С на 40С | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП2. Открыть задвижку Просушки в обход алгоритма на 30 минут. | Ведутся ремонтные работы с ФП2. Необходимо сбросить давление воздуха с ФП. | Задвижка открыта | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Мороз | Не передан на strom отчет по ОФ за 5 сентября. | Чистка ресурса службой ИТ | Сформированный отчет передан вручную на strom | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП2. Вернуть таймер открытия задвижки Просушки на 25 с. | Ведутся ремонтные работы с ФП2. Необходимо сбросить давление воздуха с ФП. | Задвижка открыта. | Выполнено
2022-09-02 | Сушильщик | Мороз | ФиСК. Помощь в запуске сушильного барабана номер 2. | Неисправности нет | Сушильный барабан номер 2 запущен. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Черепанов | Н-дозатор Р-126-0408 не обеспечивает нужный расход на пуске ОФ (расхождение 5 г/т) | Не соответствуют режиму настройки НД | Проверка линии на засорение. Настройка производительности и шкалы 4-20 мА в НД | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Лупандин, Мороз, | ОФХ. Не запускаются фильтр-прессы. | КЗ по датчику температуры | Температура временно засимулирована. Поиск неисправности. | В процессе.
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Зависание станции WS1 |  | Перезагрузка станции. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Флокулянт хвостового сгустителя. Не переходит на основной насос-дозатор. | На ЧП выбран локальный режим управления. | При смене насоса-дозатора на ЛСУ и запуске основного насоса-дозатора, насос не вращается. На ЧП выбран локальный режим. Режим управления переведен в дистанционный | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Некорректная работа датчика уровня LIT-030-0402 |  |  | В процессе
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Изменение уставок включения обогрева масла на маслостанциях МПСИ и МШЦ. |  | Изменение уставок включения обогрева масла на маслостанциях МПСИ и МШЦ с 40 гр.С на 30 гр.С. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Насос дренажный Р-093-0408 не запускается с DV. В ручном режиме запускается. | Ошибка по сети РВ | Считывание параметров Симакода показал 38 адрес РВ. В DV должен быть 98. После установки адреса 98 насос заработал со скады. Проверка работоспособности вместе с мастером-технологом. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ№1 зависает в режиме Фильтрование №3, в автоматическом режиме не переходит на просушку. | Невыполнение критерия завершения Фильтрования №3. Не набирается давление суспензии в 7 бар.За четыре цикла работы насос три раза набрал 6.8-6.9 бар. На четвертый раз набрал 7.1 бар. | Как показал анализ работы, вероятен износ Р-011-0407. В начале июля насос выдавал давление суспензии на ПФ 7.8 бар, конец июля - 7.6 бар, середина августа - 7.4 бар, конец августа - 7.2 бар, сентябрь - 7.0-7.1 бар и периодически останавливается на показаниях в 6.9 бар. Ситуация объяснена главному технологу, решено уменьшить уставку завершения фильтрования №3 до 6.7 бар | Выполнено
2022-09-02 |  | Кирилишин | Насос Р-033-0402. Подключить ПМУ к ПЧ |  | Насос Р-033-0402. Вместе с СГЭ подключение ПМУ к ЧП. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ПФ №1 не показывает расход и давления закачиваемой суспензии |  | Вместе с СГЭ и мастером ОФХ обнаружено, что при включении насоса двигатель стоит, а ток прыгает до 283 А (нормальный режим - до 270 А). Вероятно: 1) двигатель заклинен, 2) забит всас | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Лупандин, Черепанов | Некорректная работа датчика уровня LIT-030-0402 | Состояние успокоительной трубки (потеки сварки в канале) | Сброс датчика, прочистка успокоительной трубки, переориентация антенны | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Лупандин, Мороз | ФиСК. Затарка серебра HS-030. Плавают, пропадают данные веса. | При калибровке введен слишком большой поправочный коэфициент. | Проверка подключений тензодатчиков, проверка коммуникационного провода между контроллером и Операторской Панелью, проверка поправочного коэфициента. Изменен со 120 на 0.18. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Лупандин, Мороз | Измельчение. Не работает плотномер DI-040-0401. | Обрыв провода на вторичном преобразователе. | Проверка подключений в контроллерном шкафу, в шкафу со вторичным преобразователем. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Лупандин, Мороз, Черепанов | Флотация. 1 перечистка серебра FM-020-m1. Временно пропало значение расхода, флотомашина перешла в ручной режим. | На клемме расходомера воздуха открутился винт. Дребезг контакта. | Проверка подключений расходомера. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз | ПСУ. ПЧ P-033-0402. Заперемычить вход термозащиты. | В двигателе отсутствует термозащита. | Перемычка поставлена. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | ОФХ. Не корректные показания температуры в емкости суспензии хвостов Е-010-0407. |  | Пришло к.з. по данной температуре. Данная авария была отключена в мастер-шкафе для дальнейшей работы ПФ. Внутри датчика температуры обнаружена влага (пульпа). При измерении сопротивления Pt100 выдало от 60 до 70 Ом, что говорит о том, что вышел из строя первичный преобразователь. | Выполнено
2022-09-02 | без заявки | Черепанов | Зашкал по датчикам постели сгустителей концентрата | Заиливание головки сенсора, потеря эхо | Турбочистка сенсора, показания восстановились | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Проверка проекта ПМИ по модернизации реагентного отделения | в процессе
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Не открывается клапан VCP-070-0408 при падении уровня в емкости Е-070-0408 до 8%. |  | Клапан VCP-070-0408 установлен в ручном режиме. При переводе в каскад клапан открылся. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Некорректная работа расходомера FIT-070-0408. При открытом клапане VCP-070-0408 показания расхода равен нулю. |  | Перекрыта ручная задвижка дальше на линии. При открытии задвижки появился расход. | Выполнено
2022-09-02 |  | Кирилишин | Некорректная работа датчика уровня LIT-030-0402. |  | Замена датчика на другой тип датчика, установлен ультрозвуковой датчик E&H FMU40 (датчик снят с уровня емкости гидрозатвора установки ГЛФ Каролайн. Снятие согласовано с ОАСУТП и ОКИПиА). Подключение датчика. Настройка датчика. | В процессе
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Зависание датчика уровня LIT-080-0403. |  | Промывка датчика. | Выполнено
2022-09-02 |  | Кирилишин |  |  | Замена клапана промывки датчиков уровня LIT-080(090)-0403 на клапан 24В. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | ОФХ. ПФ№1. Возврат уставки критерия завершения Фильтрования №3 в рабочее значение. |  | Днем, после ревизии насоса Р-011-0407, он стал выдавать давление закачки суспензии перед прессфильтров в пределах 7.5-7.8 бар. Уставка критерия завершения Фильтрования №3 изменена с 6.7 бар до 7 бар (возвращена в свой рабочий предел). | Выполнено
2022-09-02 |  | Мороз | Флотация. Задвижки воздуха на основной серебряной перечистке не отрабатывают в каскаде. |  | Анализ логики алгоритма регулирования, графиков. | В процессе.
2022-09-02 |  | Лупандин, Черепанов | Сгущение концентрата Ag. Зашкал по датчику постели сгустителя концентрата | Заиливание головки сенсора, потеря эхо | Чистка сенсора, позиционирование датчика, настройка параметров. Показания восстановились | Выполнено
2022-09-02 |  | Мороз | Отключить расходомер FIC-161-0403. | Механики ведут работы на 161 насосе | Отключен ЧАРМ и питание. Отключением в поле занимается служба КИП. | Выполнено
2022-09-02 |  | Мороз | Флотация. Тормозит скада. |  | Перезагрузка среды оператора. | Выполнено
2022-09-02 |  | Мороз | Флотация. Задвижки воздуха на основной серебряной перечистке не отрабатывают в каскаде. |  | Задвижки воздуха отрабатывают в каскаде, объяснен подробный принцип работы. | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов | Служебная записка руководству Эмерсон по организации работ сервиса на Нежданке |  | Служебная записка руководству Эмерсон по организации работ сервиса на Нежданке | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов | Сверка проекта ПМИ по модернизации реагентного отделения |  | Сверка проекта ПМИ по модернизации реагентного отделения | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Зависание датчика уровня LIT-090-0403. |  | Осмотр. Промывка датчика. Снятие эхограммы. Проверка работоспособности датчика. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Некорректная работа датчика уровня LIT-030-0402 |  | Установлен проектный радарный датчик E&H FMR50. Датчик снят с успокоительной трубы и установлен на фанерках на люке емкости. Выросла сила сигнала, и уровень сигнала показывает фактический уровень в емкости. Эхограмма показывает идеальный сигнал. Произведены настройки датчика согласно произведенным замерам емкости. Проверена работоспособность датчика. Датчик в работе на временных фанерках на люке емкости | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ№4. Установить на место три клапана (клапана грязного и чистого фильтрата). |  | После отработки смены без трех клапанов (клапана грязного и чистого фильтрата) в нормальном режиме, мастер ОФХ понял, что без них прессфильтр функционирует нормально. Поступила команда установить данные клапана на место | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ№2. Переход в аварию насоса Р-012-0407 при начале фильтрования. |  | Низкое давления воды гидроподпора насоса. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ, Sever Minerals | Черепанов, Лупандин, Мороз | ОФХ. Низкое давление насоса гидроподпора P-051-0409. |  | Проверка клапана, промывка вентильного блока и очистка рабочей камеры датчика. Со стороны Sever Minerals - ТО насоса гидроподпора | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов, Лупандин | обследование места установки LIT-030-0402, обмер емкости, расчет и эскиз нового крепления |  | обследование места установки LIT-030-0402, обмер емкости, расчет и эскиз нового крепления | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | заполнение журналов инструктажей и ознакомление работников |  | заполнение журналов инструктажей и ознакомление работников | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | Заполнение журнала работ по ТО. |  | Заполнение журнала работ по ТО. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Лупандин, Мороз | Флотация. Подключить расходомер F-161-0403. | Служба СГМ поставила расходомер на другой участок трубы. | Помощь в перемонтаже кабеля, подключении. Подача питания на расходомер, подключение charm. | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов | Сверка проекта ПМИ по модернизации реагентного отделения |  | Сверка проекта ПМИ по модернизации реагентного отделения | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Некорректная работа регулятора NA-180-0403 дозатора БКК. При задание в 105 г/л клапан выдает 112.8 г/л. |  | ПИД-регулятор по расхода дозатора БКК стоят в "РУЧ". Сообщено мастеру-технологу. После перевода регулятора в "АВТ" расход реагента начал уменьшаться в сторону задания. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Некорректные показания датчика уровня LIT-090-0403. |  | Проверка датчика. Промывка. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ№2. Замена датчика положения мойки над плитой. |  | Замена датчика положения мойки над плитой. Проверка срабатывания. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Зависли показания LIТ 030-0403. |  | Промывка. Перезапуск LIТ 030-0403 | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов | Сгущение концентрата Ag. Зашкал по датчику постели сгустителя концентрата | Потеря эхо | Чистка сенсора, позиционирование. Показания восстановились. Обсуждение с технологами условий работы датчика | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | Заполнение журнала работ по ТО. |  | Заполнение журнала работ по ТО. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Затарка серебра HS-030. "Прыгают данные веса". | Периодически отключается один из датчиков. | Подтянуты контакты в распред. коробке. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление табелей за неделю |  | Составление табелей за неделю | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. DIT-011-0401 отключить и снять плотномер. | Механики меняют кусок трубы. | Измельчение. DIT-011-0401 плотномер отключен и снят. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Анализ проекта ПМИ по модернизации реагентного отделения |  | Анализ проекта ПМИ по модернизации реагентного отделения | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Затарка серебра HS-030. "Прыгают данные веса". | Периодически отключается один из датчиков. Перебита одна жила в кабеле. | Найдена 1 перебитая жила в кабеле. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов, Мороз | Обследование кабелей и приборов УЗК Ag, проверка сигналов. Изучение документации на преобразователь веса Seneca Z-SG | периодические скачки показаний веса | Обследование кабелей и приборов УЗК Ag, проверка сигналов. Изучение документации на преобразователь веса Seneca Z-SG | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | Измельчение. DIT-011-0401 установить и подключить плотномер. | Механики меняли трубу. Трубу проложили по другой троссировки. Кабеля не хватает. | Установка плотномера. Перемонтаж кабеля. Подключение кабеля. Замена провода заземления. Подача питания. Проверка работоспособности. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | На станции WS2 на скаде не открывается вкладка "ЛСАУ -> Вентиляция измельчения и гравитации". | Зависание среды оператора | Все остальные вкладки работают. Перезапуск скады. Работоспособность восстановлена. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | ОФХ. ПФ№4. Анализ возможности монтажа индуктивных датчиков Telemecanique XS8C4A4PCG13 с рабочем диапазоном 40 мм. |  | Данные датчики можно монтировать горизонтально перед болтами. Рабочий диапазон нового датчика больше, можно отстроить его на расстояние 30 мм, и отклонение болтов не будет сворачивать датчик | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Остановка насосов-дозаторов Р-121-0403, Р-122-0403, Р-123-0403. |  | Перезапуск насосов, уровень LIT-111-0403 кратковременно ушел в ноль. Насосы Р-121-0403, Р-122-0403, Р-123-0403 остановились по блокировки по пустой емкости Е-111-0403. Снятие датчика, осмотр успокоительной трубы. Установка датчика. Протяжка клемм в клеммной коробке, в шкафу САВ-012-0419. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Флотация. Зависания WS13. |  | Флотация. Зависания WS13. Перезагрузка WS13/ | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз, Лупандин, Черепанов | ФиСК. Затарка серебра HS-030. "Прыгают данные веса". | подозрение на преобразователь сигнала от тензодатчиков | Установка ППО, подключение ноутбуком к модулю Z-SG для проверки, отладка связи. Диагностика преобразователя и датчиков в ППО отсутствует. Замена преобразователя Z-SG (снят с HS-034) | Выполнено
2022-09-02 | Начальник ОАСУТП | Лупандин | ККД. Высокая температура в ШУ САВ-010-0301. | Включена тепловая завеса на полную мощность, температура в помещении была больше 45С. | Выключил тепловую завесу. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин, Черепанов | УЗиОК. HS-32. Для диагностики сняли весовой терминал. | подозрение на преобразователь сигнала от тензодатчиков | Проверка преобразователя весового терминала, обнаружен вздутый конденсатор на 100 микрофарад | В процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | ККД. Ушла в обрыв температура щековой дробилки ТТ403. |  | Обрыв контактов на "фишке" преобразователя. Восстановление контактов. | В процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | КЗК. Затарка золота HS-032. Прыгают показание весов. |  | Отключение датчиков от сумматора. Проверка сопротивления датчиков. Выходное сопротивление всех четырех датчиков равно 350 Ом (+- 1 Ом). Входное сопротивление двух датчиков равно 366 Ом (+- 1,5 Ом). Входное сопротивление третьего датчика равно1054 Ом, входное сопротивление четвертого датчика равно 3965 Ом. Два датчика в неисправном состоянии, под замену. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | ФиСК. Затарка серебра. Прыгают показание весов. |  | Отключение датчиков от сумматора. Проверка сопротивления датчиков. Выходное сопротивление всех четырех датчиков равно 350 Ом (+- 1 Ом). Входное сопротивление трех датчиков равно 366 Ом (+- 1,5 Ом). Входного сопротивление четвертого датчика было 388 Ом, потом увеличилось до 499 Ом. Поднятие угла платформы домкратом толку не дало, сопротивление так и осталось 499 Ом. Замена датчика на новый. Смонтированный новый датчик показал входное сопротивление 366Ом, выходное 350 Ом. Запуск затарки в работу. Наблюдение за работой весовой платформы. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Останов ККД. |  | Останов ККД. Выход из строя датчика температуры ТТ403-0301. Заменить датчик нечем. Отключение датчика. Симуляция в ЛСАУ. Запуск ККД. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | ФиСК. Затарка серебра. Калибровка. |  | ФиСК. Затарка серебра. Калибровка. Проверка работы. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Останов горелка сушильного барабана №1. |  | ФиСК. Останов горелка сушильного барабана №1. Загрязнение датчика пламени. Чистка датчика пламени. Запуск горелки в работу. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | ФиСК. Сушильный барабан №2. З Чистка датчика пламени. Запуск горелки в работу. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин, Мороз | Флотация. Вентиляционные жалюзи. ПЕ1. | Не работают. | Проверка подключений. Перемонтаж в шкафу управления и в распред коробке возле электропривода. Один из переключателей привода Belimo вышел из строя. Была собрана схема на одном переключателе. Проверка работы. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | подготовить станцию WS17 к работе | конфигурация не отвечает требования DV | Скачивание, тестирование ПО для создания образа системы. Выгрузка драйверов | в процессе
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Изменение уставок работы. |  | Произведено изменение уставок для текущего технологического процесса. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. Останов горелка сушильного барабана №2. |  | Обрыв пламени. Запуск горелки в работу. Контроль парметров работы. | Выполнено
2022-09-02 | Инженер КИПиА | Мороз | КООВ. Мутномер Q9.1a. Не изменяются показания в SCADA. | Потеря связи между вторичным преобразователем Endress+Hauser и контроллером SIEMENS. | В контроллере SIEMENS необходимо проверить настройки связи и перезагрузить программный блок инициализации связи Modbus RTU. Передано в службу АСУ. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин, Мороз | Флотация, Измельчение. Вентиляционные жалюзи. ПЕ2, ПЕ3, ПЕ4. | Не работают. | ПЕ2 - распред коробка находится на высоте. ПЕ3, ПЕ4 - заставлены пеноплексом (открываться не будут), в шкафу управления отключен фазный управляющий провод, чтобы жалюзи не открывались в пеноплекс. | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов | Сгущение концентрата Au. Зашкал по датчику постели сгустителя концентрата | Заиливание головки сенсора, потеря эхо | Чистка сенсора, подстройка параметров. Показания восстановились | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Дозирование реагентов. Показания уровнемера LI-112-0403 "скачут". | загрязненная линза | Промывка линзы и успокоительной трубки. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависание станции мастера-технолога WS2. |  | Зависание станции мастера-технолога WS2. Перезагрузка. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | Периодическое редкое падения показаний датчика уровня LIT-111-0403 до нуля. |  | Проблема возникла три-четыре дня назад. Один-два раза в сутки пропадает показания до нуля. Проверка всех подключений кабельной линии датчика уровня LIT-111-0403, пропайка, проверка в клеммной коробке, проверка в шкафу САВ-012-0419, замена Charm. Проверены все возможные клеммные соединения датчика. Наблюдаем за показаниями датчика. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | АРМ оператора ФиСК. Плохо работает трекбол. |  | АРМ оператора ФиСК. Плохо работает трекбол. Чистка. Вверх работает неважно. Надо установить мышку. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | При запуске насоса Р-031-0408 не увеличивается уровень в емкости Е-040-0408. Либо неисправность насоса, либо неисправность датчика уровня. При запуске насоса Р-031-0408 уровень увеличивается. |  | Проверка показала что насосы Р-031-0408, Р-032-0408 работают. Осмотр напора заливаемого реагента во внутрь емкости Е-040-0408 показал поток при работе насоса Р-031-0408 одинаков с потоком при работе насоса Р-032-0408. Емкость Е-040-0408 большая, и уровень изменяется очень медлено. И насосы, и датчик уровня в рабочем состоянии. | Выполнено
2022-09-02 | Оператор золотой затарки. | Кирилишин | Завышение веса затарки HS-033. |  | Проверка показала выход из строя трех тензодатчиков. Завышенное входное сопротивление тензодатчика. Проведен анализ работы весовых платформ остальных затарок - HS-031, HS-034, HS-035, HS-036. На затарке HS-031 выявлен один неисправный датчик. Итого необходимо менять четыре тензодатчика.
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов | ТО шкафов поз. 0419. Продувка от пыли ws4, ws6, ws7, ws8, AMS, PRO1. | ТО-2 | ТО шкафов поз. 0419. Продувка от пыли ws4, ws6, ws7, ws8, AMS, PRO1. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | ККД. Замена датчика температуры ТТ403. |  |  | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов | ТО шкафов поз. 0419. Продувка от пыли ws10, ws11, ws12, ws13 | ТО-2 | ТО шкафов поз. 0419. Продувка от пыли ws10, ws11, ws12, ws13 | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | ФиСК. На дисплее ARM (WS15) появилась куча ошибок по графике. | Во время ТО была отключена станция WS12(измельчение). Графика на станции WS15 ссылалась на WS12, а не WS15. | Исправлении ссылок графики для станции WS15. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | ФиСК. Останов горелка сушильного барабана №2. |  | ФиСК. Сушильный барабан №2. Запуск горелки в работу. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | КЗК. Замена трех тензодатчиком на затарке HS-033. | Неисправность тензодатчиков | КЗК. Замена трех тензодатчиком на затарке HS-033. Прозвонка. Проверка. Калибровка груззом 2000 кг. Запуск в работу. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Сушильный барабан №2. Останов барабана по факелу в топке. |  | ФиСК. Сушильный барабан №2. Останов барабана по факелу в топке. Два дня назад, после чистки датчика пламени, датчик был установлен окном от горелки, как на сушильном барабане №1 (хотя до этого стоял окном в сторону топки). За смену сушильный барабан остановливался два-три раза по факелу в топке. Почистили датчик пламени, установили датчик окном в сторону топки. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | КЗК. Замена одного тензодатчиком на затарке HS-031. | Неисправность тензодатчика | КЗК. Замена одного тензодатчиком на затарке HS-031. Прозвонка. Проверка. Калибровка груззом 2000 кг. Запуск в работу. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | Замена датчика уровня LIIT-111-0403. |  | В последние несколько дней датчик уровня LIT-111-0403 кратковременно пропадает сигнал на 10-30 сек (один-два раза в смену). Для проверки датчика на неисправность, снят датчик с дренажа LIT-091-0405, и по временной схеме установлен в емкость Е-111-0403, на 12-24 часа для проверки работоспособности (отсутствия кратковременного пропадания сигнала). Наблюдаем за уровнем. | Выполнено
2022-09-02 | Оператор ФИСК | Лупандин, Мороз, Черепанов | ФиСК. АРМ оператора, не работает трекболл. | Попадание грязи во внутренний механизм трекбола, износ | Подключение мыши, изменение параметров реестра, проверка групповой политики на ПРО+ | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов | Онлайн-обучение работам на высоте |  | Онлайн-обучение работам на высоте | в процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин, Мороз, Черепанов | Дозирование реагентов. Некорректные показания уровнемера E-111-0403. | Наросты в успокоительной трубке | \ | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин, Черепанов | КЗК. Поетря связи с HS-035-801 с 14:50 | Плохой контакт кабеля. | Восстановление контакта. Правка количества бигбэгов в модуле подсчета | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин, Черепанов | КЗК. Аварии на КФЕ HS-034-0801, HS-036-0801. | Нажата аварийная кнопка на КФЕ HS-034-0801, Плохой контакт в ПМУ КФЕ HS-036-0801. | Отжата аварийная кнопка. Проверка контактов в ПМУ. Восстановление контакта в ПМУ HS-034-0801. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Насос дозатор Р-123-0403 не выходит на показания. При задание в 75 г/т, насос выдает 64 г/т. |  | Анализ тренда показал, что в 14:00 показания упали с 75 г/т до 64 г/т без изменения задания. Калибровка насоса. Производительность повышена до 170 об/мин. Насос стал выдавать в районе 72-73 г/т. Сообщено мастеру-технологу | Выполнено
2022-09-02 | Главный технолог. | Кирилишин | Зависание АРМ WS10. |  | Сбой iFix. Перезагрузка станции. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | При сварки трубопровода прожгли пневмотрубку на клапане закачки суспензии со стороны маслостанции. |  | Ремонт пневмотрубки | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Зависание уравнемера LIT-030-0405. |  | При переливе емкости залило датчик. Промывка уравнемера. Перезагрузка. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Резкие скачки расхода реагента FICW-122-0403 (С 40 г/т до 70 г/т, и обратно) при падение частоты работы насоса дозатора Р-122-0403 с 18 Гц до 4 Гц. |  | Реагентщики промыли линии на всасе насоса дозатора, и на напоре. Запуск насоса-дозатора в работу. Проверка работы регулятора. Насос дозатор Р-122-0403 держит задание. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Измельчение. Зависание уравнемера LIT-020-0401. | грязная антенна. | Промывка датчика. Перезапуск уравнемера LIT-020-0401. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Обучение работам на высоте |  | Обучение работам на высоте | в процессе
2022-09-02 | Начальник ОАСУТП | Лупандин | ЛИОС. Осмотр шкафа ЛИОС и насосной. |  | Подготовка и поиск на складе КК и клеммников, для переноса шкафа КНС. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | ФиСК. Монтаж и настройка LIT-091-0405. | Перестановка местами с LIT-111-0403 | ФиСК. Монтаж и настройка LIT-091-0405. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | ОФХ. ПФ №1. Восстановить концевой выключатель положения мойки над плитой. |  | Изготовление кронштейна под датчик модели XS8C,установка на ПФ №1 (положение над плитой) проверка срабатывания | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Флотация. Завис LIT-020-0403 | Засор успокоительной трубы | Промывка успокоительной трубы, перезапуск датчика LIT-020-0403 | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | Укладка кабеля датчика LIT-111-0403. |  | Укладка кабеля датчика LIT-111-0403. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Запуск насоса-дозатора Р-124-0403 после двухдневного простоя и замены реагента. |  | Калибровка насоса Р-124-0403. Проверка работоспособности. Настройка. | В процессе
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз, Лупандин | Станция подачи хвостового флоакулянта. Не запускается насос дозирования. | После перехода фабрики на работу от ДЭС, сбилась логика автоматического режима. | Завершение цикла в ручном режиме. Переход в автоматический, проверка цикла в автомате. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | ФиСк Ag. Не запускается ИК-сушка. | Блокировка 1009. | Сброс блокировки. Пуск ИК-сушки. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. FM-090, не может выйти на режим, не корректно ведет себя уровень во флотомашине. |  | Перезагрузка уровнемера. Перевод флотомашины в автомат. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | Дозирование реагентов. Не выходит на заданное задание Р-124-0403. |  | Проверка настроек регулирования и формулы пересчета уставки. Проверка расходомера. Перевод насоса-дозатора в режим КА. Наблюдение за работой дозатора. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов | ТО станции WS14, продувка от пыли |  | ТО станции WS14, продувка от пыли | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Фи.Ск.Au. ФП №1. Изменение уставок работы. |  | Произведено изменение уставок для текущего технологического процесса. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов | ТО рабочих станций WS15, 16, 1, 2, 3, PROPLUS, APP, CYBERSEC, продувка от пыли |  | ТО рабочих станций WS15, 16, 1, 2, 3, PROPLUS, APP, CYBERSEC, продувка от пыли | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Станция подачи флоакулянта на золотой сгуститель. Не запускается насос дозирования. | После перехода фабрики на работу от ДЭС, сбилась логика автоматического режима. | Завершение цикла в ручном режиме. Переход в автоматический, проверка цикла в автомате. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Правка файла паролей ОФ | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Калибровка датчика ph AIT-050-0403 | Неверные показания. | Калибровка датчика ph AIT-050-0403 после проверки ph в ИЛ. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Тонкий и влажный продукт после фильтра. |  | Изменение уставок. Отжим: 420 сек -> 480 сек. Просушка: 480 сек -> 660 сек. Авария по высокому объему: с 1.3 куб.м. до 1.4 куб.м. Блокировка по высокому объему: с 1.2 куб.м. до 1.4 куб.м | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Не передан на strom отчет по ОФ за 16 сентября. |  | Сформированный отчет передан вручную на strom | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Аварийный останов оборудования ОФХ (маслостанции конвейеров, мешалка ЕА-010-0407, дренажные насосы, конвейеры, пресс-фильтры) в 23.22 |  | Анализ причины аварийного останова. В 23.22 зарегистрировано 3 аварийных сообщения: ошибка связи, ПЧ не готов, схема разобрана. Остановилось оборудование сборки МСС-010-0407, конвейеры встали по блокировке останова м/станций. В журналах ЧП, Симокодов ошибки не зафиксированы, в РАС3200 ошибок нет. По трендам в 23:21:54 рабочий ток маслостанции начинает падать, спустя 1.5 с пропадает связь (отработал watchdog). Вероятные причины: кратковременная просадка питания МСС-010-0407, сбой сегмента Profibus (CTRL4/C11) | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Флотация. Зависание WS13. |  | Перезагрузка WS13. | Выполнено
2022-09-02 | Энергетик ОФ | Кирилишин | Интерфейс DV станции WS14 энергетика ОФ отображался только на левом мониторе | В настройках Windows обнаружено три монитора | Выключение неиспользуемого монитора в настройках Win, повторный запуск интерфейса. Станция в работе. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов, Лупандин | Аварийный останов оборудования ОФХ (маслостанции конвейеров, мешалка ЕА-010-0407, дренажные насосы, пресс-фильтры) в 23.22. Проработка действий в ППР. |  | План: 1. Проверка затяжки всех Profibus устройств на сегменте МСС-010-0407. 2. Оконцевать жилы на SMCD маслостанций. 3. Изменить время опроса Pb- устройств с 1с до 3-10 с. Поменять местами Pb-платы ПЧ P-011-0407 и P-012-0407 | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов | Онлайн-обучение работам на высоте |  | Онлайн-обучение работам на высоте | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. Зависание WS13 | Зависло окно с графиком | Перезагрузка WS13 | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз | УОВ. Мнемосхема. Добавление 2-ух счетчиков воды. FIQ02-010-0403 и FIQ03-010-0403. |  | УОВ. Мнемосхема. Добавление 2-ух счетчиков воды. FIQ02-010-0403 и FIQ03-010-0403. Прогрузка мнемосхемы на рабочие станциии. Изменение параметра на счет расхода в одном направлении. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | обновление файла паролей | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | составление табелей РВ за неделю | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Насос-дозатор Р-126-0403 не выходит на задание. |  | Насос-дозатор стоит в "РУЧ". Регулятор FIC-126-0403 стоит в "РУЧ". При переводе в каскад насос-дозатор вышел на задание. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Насос Р-031-0405 в процессе закачки останавливается по ошибке. |  | Проверен журнал событий в ЧП: останов по перегрузке двигателя. При номинальном токе в 35.5А (в ЧП в параметрах двигателя было установлено 34.6А), при закачке двигатель работал на 39.9А. Сообщено мастеру-технологу | Выполнено
2022-09-02 | Энергетик ОФ | Кирилишин | Интерфейс DV станции WS14 энергетика ОФ отображался только на левом мониторе | Сброс настроек графики Windows (на три монитора) | Выключение неиспользуемого монитора в настройках Win, отключение второго драйвера видеокарты, повторный запуск интерфейса. Станция в работе | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Проведение инструктажей по ПБ, заполнение ЛО |  |  | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов | Зашкал по датчику уровня постели сгустителя Ag | Потеря эхо | Очистка головки сенсора, настройка и перезагрузка сенсора | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Переназначение модулей от АРР1 на CTRL1-0419 |  | Переназначение модулей от АРР1 на CTRL1-0419 | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Флотация. FM-090. Некорректно отрабатывает регулятор уровня. |  | Правка коэфициентов. настройки: Kp = -1.05, Ki = 40, Kd=10. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | УЗиОК. Потеря связи со станцией затаривания HS-036. |  | По не понятным причинам, не до конца был вставлен коннектор Ethernet. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов, Мороз | ТО АРМов SimAPP1 SimAPP2, SimPRO, SimWS, APC1, APC2, APC3 | ТО рабочих станций | ТО АРМов SimAPP1 SimAPP2, SimPRO, SimWS, APC1, APC2, APC3 | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Мороз | Дозирование реагентов. Добавление в историю "симуляции веса". |  | Дозирование реагентов. Добавление в историю "симуляции веса". | Выполнено
2022-09-02 |  | Кирилишин | Насос-дозатор Р-051-0401 выдает 132 г/т при задании в 120 г/т | Насос-дозатор Р-051-0401 установлен в ручном режиме | Сообщено мастеру-технологу. Переведено в каскад. Наблюдение за работой. Насос-дозатор вышел на уставку | Выполнено
2022-09-02 | Начальник смены | Кирилишин | ОФХ. Из-за ремонта насоса подачи суспензии на ПФ накопился сгуститель. Отдать приоритет просушки пресс-фильтрам ОФХ по воздуху от ПФ золота (по словам нач. смены). Когда идет просушка на ПФ AU, ОФХ ждет | Недостаточное давление воздуха в линии ОФХ | Приоритетов просушки по воздуху нет ни в ДВ, ни в ЛСУ. Настроены параметры "начальное давление воздуха" в режиме просушки: на ПФ золота с 7 до 9 бар, на ПФ серебра - с 8.5 до 8.8 бар. На ПФ хвостов с 9 до 7.5 бар | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин |  | Диод был незалужен | КФЕ №1. Перепайка диода в клемме управления клапанами в клеммной коробке | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов | В DVReporter в отчетах для ПМИ была неверно сконфигурирована функция |  | Изучение справки по DVReporter, проверка вычислений | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | Флотация. Настроить уровнемер флотомашины FM-080 |  | Загрузка и настройка ППО DeviceCare. Подключение к уровнемеру Microsonic M для проверки настроек. | В процессе.
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов, Лупандин | УЗиОК ПСУ. Проверка работоспособности клапана вентиляции VP-010-08VE1 |  | Проверка соответствия концевых положения клапана с реальным положением по месту. Замена предохранителя в цепи управления приводом. Проверка работоспособности клапана. Привод работает без замечаний. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  | много воды в воздухе КИП на ОФ | Осмотр с компрессорщиком ресиверов, проверка сброса конденсата на воздухе КИП, анализ причин воды в воздухе КИП на фабрике | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | Флотация. ТО ШУ флотомашинами. |  |  | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | подготовить станцию WS17 к работе |  | настройка станции, подключение к домену | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | Станция флокулирования. Вывод показаний тока с ПЧ флокулирования Хвостов. |  | Настройка выходов AO ПЧ. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | VRP-111-0401: при увеличении задания с 85 м3/ч до 93 м3/ч клапан открывается, а расход не увеличивается | Позиционер к клапану был приварен. Отломалась сварка. | Сообщено мастеру-технологу, и механикам. Отключение позиционера | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Зависание уровня LIT-030-0403 | Потеря эхо-сигнала | Перелив емкости. Снятие эхограммы датчика. Чистка датчика. Перезагрузка. Датчик в работе. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Подключить позиционер VRP-111-0401, включить в работу. |  | Подключение позиционера. Калибровка. Проверка работоспособности. При закрытом клапане показывает расход 92 м3/ч. Увеличение расхода начинается при открытии позиционера около 40%. Несоответствие размеров в муфте сочленения позиционера и клапана, большой люфт 30-35% хода позиционера. Сообщено мастерам-технологам | Выполнено
2022-09-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Пробоотборник 010-0403 в аварии. Нет проб. |  | Неисправность переключателя режима "Руч - Авт". Необходимо замена переключателя. Для работы пробоотборника в автоматическом режиме временно установлена перемычка между жилами "1" и "7". | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | Флотация. FM-080. Не стабильное регулирование уровня во флотомашине. |  | Проверка настроек уровнемера. Переход на 3-й режим работы флотомашины, работают оба калапана. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | составление плана ППР | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов | Дозирование реагентов. Добавить блокировку на насосы P-071-0408 и P-072-0408 по предельному уровню в E-080 95% |  | Доработка модулей управления, прогрузка, проверка | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | ККД. Осмотр ЩУП аспирации |  | Осмотр ЩУП. Составление письма по принятию решения о демонтаже данного щита. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ. Не запускается фильтрация на ФП4. | Насос гидроподпора P-053-0409 в ручном режиме. | Насос P-053-0409 переведен в каскад. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз, Лупандин | Флотация. Поднастроить регуляторы для насосов P-081-0403 и P-112-0403. | Возможно запесочились всасы насосов. | Поднастройка регуляторов координальных изменений в работе насосов не дала. О возможной причине неисправности сообщено мастерам-технологам. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Дозирование реагентов. Добавить блокировку на насосы P-011-0408 и P-012-0408 по предельному уровню, доработка алгоритма по мешалкам |  | Доработка модулей управления, прогрузка, проверка | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | подготовить станцию WS17 к работе |  | конфигурирование WS17, KSC/KICS, загрузка актуальной графики | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Суш. Барабан 1. Ошибка: отсутствие пламени. | загрязненная линза | Очистка линзы. Установка линзы под 45 градусов. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Нестабильные показания уровнемера LIT-111-0403. Показания прыгают. |  | Осмотр успокоительной трубы. Труба грязная. Сняли трубу для промывки. Времено установили датчик уровня без успокоительной трубы. Наблюдаем за показаниями датчика | В процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | Так как в емкость Е-112-0403 опять вернули медный купорос, принято решение убрать успокоительную трубу, чтобы её не разъело. |  | Установили датчик Е-112-0403 без успокоительной трубы. Перекалибровка датчика по новой позиции. Empty calidration установлен 0,900 м. Full calidration установлен 0,850 м | Выполнено
2022-09-02 | Технолог фабрики | Кирилишин | Ввод в работу насоса дозатора 121-0403 (Вернули насос 121-0403 на свое место, сняли его с позиции 125-0403, где он стоял временно) |  | Прозвонка кабеля, подключение, настройка работы, проверка работоспособности. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Дозирование реагентов. Уровнемер LIT-111-0403. |  | Датчик уровня LIT-111-0403 отработал без успокоительной трубы несколько часов без ошибок. Датчик закреплен, перенастроен. Проверена автоматическое заполнение емкости Е-111. | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов |  |  | Изучение нового регламента ИТ-безопасности "Полиметалл" | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Гравитация. 1-й концентратор, авария по расходу воды флюидизации. |  | Проверка работоспособности клапана-регулятора, открытие в ручном режиме. До 30% открытия отсутствует расход воды. Сильная выработка на посадочном месте вала, информация передана механикам и мастеру-технологу | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов |  |  | Сверка проекта Asbuild с фактом, печать | в процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | Измельчение. Не корректная работа клапана-регулятора подачи воды на МПСИ VRP-111. |  | Демонтаж пневмопозиционера
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов, Лупандин | ТО ШУ сгустителей концентрата Au/Ag и ШУ флокулянта |  | ТО ШУ сгустителей концентрата Au/Ag и ШУ флокулянта | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Дозирование реагентов. Не выходит на задание Р-129-0403. | Недостаточный диапазон работы насоса | Расширение диапазона работы насоса. Было от 0 до 20 л/ч. Стало от 0 до 30 л/ч. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз, Лупандин | Остановка насоса дозатора P-124-0403 на 112 емкости. | Показание уровнемера опустились в ноль. | Осмотр емкости. Пены и пузырей в емкости не обнаруженно. Очистка линзы уровнемера.
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | На КФЕ48 на конвейере К-011-0801 не работает двигатель вентилятора |  | Перезапуск двигателя и ЧП. Настройка работы в "регенерация авто". Мощность работы в режиме регенерации 50%, в режиме аспирации 80%. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Не передан на strom отчет по ОФ за 21 сентября | Не сформировался отчет, сбой станции PRO1 | Не передан на strom отчет по ОФ за 21 сентября. Не сформировался отчет. | В процессе
2022-09-02 | Энергетик ОФ | Кирилишин | Не запускается АРМ WS14 |  | Не реагирует на Ctrl-Alt-Del. Подключение клавиатуры в другой порт USB не помогло. Перезагрузка wise не помогло. Перезагрузка станции. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Черепанов | Не передан на strom отчет по ОФ за 21 сентября | Не сформировался отчет, сбой станции PRO1 | Проверка процедур генерации и переноса отчетов, перезагрузка станции PRO1, запуск вручную | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов, Лупандин | ТО ШУ хвостового сгустителя (MCB-TH-010-0406). |  | ТО ШУ сгустителя. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Добавлены блокировки по Е-040 (насосы Р-031-0408, Р-032-0408)
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Лупандин | Дозирование реагентов. E111. Резко изменяются значения уровня LI-111. | Забрызгана реагентом линза уровнемера. | Протерта линза уровнемера LI-111 | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз, Лупандин, Черепанов | ФиСК. Суш барабан номер 1. Разогреть барабан до 600 градусов. |  | Уменьшение мощности горелки до 35%. За счет малой мощность барабан нагревался дольше и вышел на заданную температуры. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз, Лупандин, Черепанов | ФиСК. суш. Барабана номер 2. Останов горелки по низкому давлению воздуха. | Пока не выявлена. | Проверка Соединений проводов. Проверка переключения контактов реле давления. Праверка воздушного соленоидного клапана. | В процессе.
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Пресс-фильтр золота №2. Переход на режим "Серебро". |  | ФиСК. Прессфильтр золота №2. Переход на режим "Серебро". Изменение уставок. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Пресс-фильтр золота №2.Изменение уставок. |  | ФиСК. Прессфильтр золота №2.Для работы на НУК изменено значение "быстрый ход каретки передвижение плит" с 50% на 30%. | Выполнено
2022-09-02 | Энергетик ОФ | Кирилишин | Не запускается АРМ WS14 |  | Не реагирует на Ctrl-Alt-Del. Перезагрузка станции. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Аппаратная. Сверка схем подключения распределения питания, и сигнализации состояния шкафов LC с фактом. | В процессе.
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Некоректные показания датчика уровня LIT-111-0403 |  | Показания периодически прыгают вверх. Протирка антенны датчика (датчик сильно влажный). Просверление отверстий в патрубке. | Выполнено
2022-09-02 |  |  | Плановый полный останов фабрики мастерами-технологами для перехода питания фабрики от 110 КВ.
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Мороз | Помощь в запуске фабрики. | Останов-запуск фабрики | Помощь в запуске фабрики. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Резервное копирование базы ConHist | Выполнено
2022-09-02 | Зам.главного энергетика | Черепанов, Мороз | WS14. Не работают клавиши ctrl+alt+delete при заходе в домен. |  | Поиск неисправности, анализ политик, правка реестра | В процессе
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Станция приготовления флокулянта для хвостов работает в ручном режиме, в автоматическом режиме не запускает цикл замешивания. | Не верно остановлен цикл приготовления. | Режим замешивания флокулянта был прерван из-за переключений на ОФ с ЛЭП на ДЭС и переведен в ручной режим. Произведена перекачка в ручном режиме раствора из емкости приготовления ниже уставки (ниже 25%), и после этого запустить станцию в автоматическом режима. Цикл приготовления флокулянта запускается заново, и станция начинает работает в автоматическом режиме. Так же, во время отключения питания при переходе насоса дозирования в ручной режим, сбивается уставка частоты, ее необходимо задавать с помощью кнопок на шкафу. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин, Мороз | Фи.Ск.Ag. Не запускается цикл фильтрования на ПФ. | Ошибка Simacode по насосу Р-082-0405. | Сброс ошибки на панели оператора в Энергоблоке №1. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Зависла WS1 |  | Перезагрузка Windows. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Лупандин | ТО-2. Площадка хвостовых пресс-фильтров |  | Техническое обслуживание шкафов управления MRC-F-011-0407, MRC-F-010-0407, MRC-F-020-0407, MRC-F-030-0407, MRC-F-040-0407, mDIT-011-0406, mDIT-012-0406, LC-010-0407. Клеммных коробок 05КК-1…05КК-5, 06КК-1…06КК-5, 07КК-1…07КК-5, 08КК-1…08КК-5 | Выполнено
2022-09-02 | Мастер реагентного | Черепанов, Мороз | Реагентное отделение. Не открывается задвижка VQ-011-04V56 после включения вентиляции GA11-04V56 | Выбит автомат в цепи управления задвижкой. | Включен автомат. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Перенос WS17 в помещение АБК ОАСУТП (поиск кабеля) | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | Станция приготовления флокулянта для хвостов работает в ручном режиме, в автоматическом режиме не запускает цикл замешивания. | Не верно остановлен цикл приготовления. | Режим замешивания флокулянта был прерван из-за переключений на ОФ с ДЭС на ЛЭП и переведен в ручной режим. Произведена перекачка в ручном режиме раствора из емкости приготовления ниже уставки (ниже 25%), и после этого запустить станцию в автоматическом режима. Цикл приготовления флокулянта запускается заново, и станция начинает работает в автоматическом режиме. С первого раза цикл не пошел, пришлось делать приготовление в ручном режиме два раза. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Зависла WS1 |  | Перезагрузка Windows. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Насос Р-072-0408 не работает в каскаде. В 18.00 насос запустился по уставке по нижнему уровню в емкости Е-08-0408. В 18.30 при переходе на 110 КВ насос остановился. | После подачи питания для запуска каскада ему необходимо условия уровня в емкости менее 8% | Временно изменены уставки для запуска насоса в каскаде для перекачки реагента в емкость Е-080-0408 до 95%. После уставки возвращены в исходное состояние. | Выполнено
2022-09-02 | Оператор ПФ | Кирилишин | ФиСК. Пресс-фильтр золота №1. Изменение уставок. |  | В режиме отжима изменено рабочее давление с 8.7 бар на 8.4 бар. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависла WS1 |  | Перезагрузка Windows. Зашел под учеткой "Мастер-технолог2". | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Некорректные и нестабильные показания расходомера флокулянта сгущения золота. Показания расходомера в районе 90 - 250 литров в час |  | После останова фабрики расходомер флокулянта сгущения золота стал нестабильно работать, и показывать больше фактического. Демонтаж расходомера, осмотр. Внутри ржавый клейкий налет. Чистка, сборка, промывка линии водой. Запустили насос дозирования. Показания расходомера стали стабильные, 43 - 45 л/ч | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Станция дозирования флокулянтов. P-121-0403 не выходит на задание | Упирается в предельное значение шкалы задания. | Изменение предельного значения шкалы задания со 170 л/ч до 200 л/ч . Выход на задание. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Монтаж LAN-кабеля на АБК, подключение WS17 к сети DV в помещении ОАСУТП | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз | Изучение документации по iFIX. | Проблемы с зависанием рабочих станций ws1 и ws2. | Изучение документации по iFIX. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  | Проблемы с зависанием рабочих станций ws1 и ws2. | Анализ KBA по DVOperate, проверка настроек globals, кэша, частоты опроса переменных | в работе
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Станция приготовления флокулянта для хвостового сгустителя. В автоматическом режиме задвижка подачи воды 2583-XV-901 зацикливается (открывается и тут же закрывается) | Дребезг контактов. | Проверка цепей управления 2583-XV-901. Сорваны болты в клемной коробке задвижки. Из-за этого случился дребезг контактов. Переподключение проводов на свободные клеммы. | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов | Флотация. LIT-160-0403 недостоверные показания. | Потеря эхо-сигнала | Промывка трубки, переопределение дистанции. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | WS14. Не работают клавиши ctrl+alt+delete при заходе в домен | Блокирование CAD после выхода из учетной записи | проверка политик, запись в реестр, отключение CAD при входе в систему | в процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | правка и печать оперативного журнала 09'22 | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | ОФ, АБК. Сверка схем подключения распределения питания, и сигнализации состояния шкафов LC с фактом. | Выполнено
2022-09-02 |  | Кирилишин | Не работают все вентиляторы аспирации КЗК. | На всех шести частотниках включен режим "Local" | При обходе обнаружено, что все шесть вентиляторов аспирации КЗК не работают. Клапана аспирации отрабатывают в цикле. ЧП переведены в режим "дистанция". Все вентиляторы перезапущены. Проверена работа вентиляторов. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Флотация. Некоректная работа датчика уровня LIT-160-0403. |  | Промывка успокоительной трубы. Перезагрузка датчика. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависание АРМ WS1. |  | Выход из системы. Повторный вход под логином мастер-технолог2. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависание АРМ WS2. | При снятие аларма зависла станция. | Перезагрузка системы. Вход под логином мастер-технолог. | Выполнено
2022-09-02 |  | Черепанов |  | Ошибка в среде iFix ночью | Проверка и анализ ЖС | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Черепанов | Зашкал датчика уровня постели по сгустителю Ag | Заиливание головки сенсора | Очистка головки сенсора, корректировка мертвой зоны | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. Завис уровнемер LIT-70-0403. | Перелив в емкости | Перезагрузка уровнемера. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  | Проблемы с зависанием рабочих станций ws1 и ws2 | Анализ KBA по DVOperate, проверка настроек globals | в работе
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Мороз, Лупандин | ОФХ. Насос P-094-0407 не работает. | Ошибка: execution command | Сброс ошибки в Simocode. Проверка в автоматическом и ручном режимах работы. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Мороз, Лупандин | ОФХ. Насос P-094-0407 не работает. | Ошибка: execution command | Сброс ошибки в Simocode. Проверка контактов в вилке и розетке. Очистка контактов от налета. Изолирование оголенного силового провода. Проверка в автоматическом и ручном режимах работы. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | WS14. Не работают клавиши ctrl+alt+delete при заходе в домен | Блокирование CAD после выхода из учетной записи | попытка обновить политики на WS14 (ошибка), перевключить WS14 в домен, выполнить резервное восстановление локально, с CYBERSEC | в процессе
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | Отдать приоритет просушки пресс-фильтрам ОФХ по воздуху от ПФ золота. | ОФХ. Из-за ремонта насоса Р-013-0407 подачи суспензии на ПФ накопился сгуститель под 100% | Настроены параметры "начальное давление воздуха" в режиме просушки: на ПФ золота с 7 до 7.5 бар. На ПФ хвостов с 7.5 до 6.8 бар | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ№2. Изменение уставок. |  | Критерий завершения Фильтрования №2 изменен с 3 бар до 2.9 бар. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Шкаф CAB-011-0419. Проверка схем подключения. | в процессе
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз, Лупандин | Флотация. 1 серебряная перечистка. Регулирующие задвижки по воздуху не переходят в каскад. Регулятор FIC-020-0403-FM в режиме ИРУЧ. | Нарушены условия работы программных сплитеров. | Изменение уставок в сплитере. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Формирование табелей за 09-2022 | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов, Мороз | ошибки по связи на EIOC1 |  | Установка и проверка ППО Овен для работы с МКОН, проверка настроек шлюза | в процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | поставка СИЗ для работ на высоте |  | решение по пересылке СИЗ через пермский офис для завоза на Нежду | в процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | WS14. Восстановить рабочую станцию | потеря доверия домена WS14 | создание загрзочной флэшки, попытки выполнить резервное восстановление из архива CYBERSEC по сети, экспорт архива | в процессе
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. LIT-020-0401. Уровень упал в ноль. | Потеря Эхо. | Пески в Зумфе. | Выполнено
2022-09-02 | Сушильщик | Мороз, Лупандин | Останов горелки суш. Барабана2. | Нет давления воздуха в камеру сгорания. | Проверка реле давлений. Периодически на общем контакте реле давлений появляется напряжение 160В вместо 220В. | Выполнено
2022-09-02 |  | Кирилишин |  |  | На станциях WS1 и WS2 проверены параметры буферизации рисунков (включено), размер кэша 5 | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отдать приоритет просушки пресс-фильтрам золота по давлению воздуху от ПФ хвостов. |  | Изменение уставок. Настроены параметры "начальное давление воздуха" в режиме просушки: на ПФ хвостов с 6.8 до 7.5 бар. На ПФ золота с 7 до 7.5 бар. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависание АРМ WS1. |  | Выход из системы. Повторный вход под логином мастер-технолог2. | Выполнено
2022-09-02 |  | Кирилишин |  |  | Проверка схем подключения на антиконденсатный обогрев двигателя и обогрев редуктора пластинчатого питателя СКДР. Переговорил с зам. энергетика ОФ Ромашкиным П | В процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов | Восстановление АРМ WS14 |  | WS14. Переустановка системного и прикладного ПО АРМ | В процессе
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | ОФХ. Не запускается конвейер К-012-0901. |  | Приходит готовность на ПЧ, но запуска не происходит. Произвеле переключение готовности в состояник выкл. Потом снова во вкл. Произвели пуск конвейера, замечаний нет. | Выполнено
2022-09-02 | Сушильщик Ag | Лупандин | Фи.Ск.Ag. Требуется остановка цикла перед разгрузкой ПФ. |  | В операции №14 "Разжим" установил подтверждение начала операции. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Лупандин | ОФХ. Частая сработка КТД на конвейере К-012-0901. |  | Выполнялись работы МИТ, которые задевали тросс из-за чего была сработка датчиков. Конвейровщик не может определить в каком состоянии КТД. | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз, Черепанов | Оптимизация работы WS1 и WS2 за счет увеличения лимита объектов GDI и уменьшение буферизации мнемографики |  | На станциях WS1 и WS2 размер кэша установлен 2. Увеличение кол-ва объектов GDI (в реестре), параметры: GDIProcessHandleQuota (c 4000 до 16384), USERProcessHandleQuota (с 4000 до 18000). | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Восстановление АРМ WS14 |  | WS14. Переустановка системного и прикладного ПО АРМ. Попытка активации MS Office | В процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Проверка схем подключения антиконденсатного обогрева двигателя и обогрева редуктора пластинчатого питателя СКДР. На датчике термостата Euroswitch оконцеватель держался на одной жилке многожильного провода. Переобжали оконцеватель. | В процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин |  |  | Шкаф CAB-011-0419. Проверка схем подключения. | в процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | Во время останова ПП проверка антиконденсатного обогрева двигателя питателя СКДР |  | Проверка по месту. При отключении ЧП подается сигнал через реле на включение схемы обогрева двигателя питателя. В БРНО проверил напряжение | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Проведение инструктажей нового работника, оформление ЛО и журналов | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Кирилишин | Проверка обогрева редуктора питателя СКДР. | Электрики забраковали нагревательные маты редуктора, сняты для выяснения причины неисправности | За время останова фабрики (в районе 50-60 минут) датчик-термостат на редукторе не включился. Датчик-термостат фирмы euroswitch не имеет никакой маркировки. Непонятно на какую температуры включения он настроен | В процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Восстановление АРМ WS14 |  | Правка layout, проверка работы | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Черепанов, Кирилишин, Мороз | Система Tenova (сгустители, блок приготовления флокулянта) работают некорректно: не пускается автоматичский режим, кратковременные самоотключения и перезапуски, неверное отображение в HMI) | ошибки в ПО HMI | Произведена перекачка в ручном режиме раствора из емкости приготовления ниже уставки (ниже 25%), и после этого выполнены попытки запустить станцию в автоматическом режиме. Сняты аварии со сгустителей. Проверка каналов по весу на СГ-Au/Ag. После проверки выполнен откат ПО HMI Tenova, работа восстановилась в нормальном режиме | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Черепанов | Восстановить нормальную работу датчика давления пульпы на ПФ-2 ОФХ | скачки показания по PT пульпы на ПФ-2 ОФХ | Диагностика, подключение к датчику по HART (через модем), замена преобразователся, отбраковка датчика | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз | Подключить расходомер на позицию FIT01-020-0403, проверить его работу и вторичный преобразователь |  | Поиск источника питания для расходомера, проверка в мастерской | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП2. Неисправность датчика давления подачи суспензии. |  | Временное исключение датчика из стадии фильтрования 2 - критерий завершения выбран вместо давления время > 240c или объем больше 28 м3 | Выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП1. Ошибка привода коллектора мойки. | Ошибка Simocode: Module error. Возможный перегрев модуля. | Ошибка сбросилась после отключения питания Simocode | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Пропали данные на панели ИК-сушки. | Кабель Profinet не до конца вставлен в RG-45 гнездо. | Подоткнул кабель | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП серебра. Ошибка привода коллектора мойки. | Ошибка Simocode: Module error. Возможный перегрев модуля. | Ошибка сбросилась толь после отключения питания Simocode | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз | Сгущение хвостов. Проверка расходомера FIT01-020-404 |  | Сгущение хвостов. Проверка расходомера FIT01-020-404 | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. ФП2. Не закачивается ПФ | Неисправность датчика давления подачи суспензии. | Установка датчика давления. Настройка шкалы. | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Черепанов | Авария по клапану VQ-010-04V43 | не приходит сигнал с концевого выключателя | Проверка выходного сигнала команды на клапан в шкафу ПЧ ( в норме), обратной связи в ШУ DV (DI=0) | в процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Проверка Tenova после отката ПО HMI | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Обследование СКДР (подключение термокожухов, монтаж трассы к термокожуху LT-080-0302) | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление отчета о ВР за сентябрь | в процессе
2022-09-02 | Оператор Флотации | Широкий, Суленев | Флотомашина FM-040 (третья перечистка, серебро) не стабильный уровень продукта | Требовалась корректировака ПИД регулятора | Изменены коэффициенты ПИД регулятора. П с -0,63 на -0,6 И с 130 на 100 Д с 25 на 5 | Выполнено
2022-09-02 | Начальник АСУТП | Широкий, Суленев | Нет сигнала с камеры СУУТП флотомашины №2 FM-020 (вторая еречистка серебра) | Ведется поиск несправности. Предположительно повреждение кабеля (или разъема) камера-коммутационный шкаф | Провели замену POE-преобразователя, проверили кабеля на целостность. Кабель от камеры до коммутационного шкафа не вызванивается | в процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Оформление пропуска в отделение гравитации для прибывших стотрудников | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление табелей РВ | Выполнено
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. 3-я золотая перечистка. Проверить работу задвижки LIC01-091-0403. |  | По автоматике нареканий нет. Подтекает фланец. О фланце сообщено мастеру-технологу и флотатору. | Выполнено
2022-09-02 | Сушильщик | Мороз | ФиСК. Суш. Барабан 2. Останов. | Сработка датчика скорости SE102. | Сушильщик в ручном режиме снизил обороты суш. Барабана. Увеличилось время сработки индуктивного датчика. Запуск барабана2. | Выполнено
2022-09-02 | Энергетик | Мороз | Авария по клапану VQ-010-04V43 |  | Управляющий сигнал уходит на задвижку (реле в сработке). По факту задвижка не двигается. нет возможности проверить задвижку (под крышей) | в процессе
2022-09-02 | Мастер-технолог | Мороз | Не сформировались отчеты | Неисправность стром файла | Отправка рапортов по электронной почте мастеру технологу. | Выполнено
2022-09-02 | Зам.нач ОАСУТП | Черепанов | Проверить спецификации запасных серверов и рабочих станций от ПМИ |  | Ревизия спецификаций запасных серверов и рабочих станций, замечания по конфигурациям | Выполнено
2022-09-02 | Зам.нач ОАСУТП | Суленев | Помощь Алексею Апороски в настройке системы Стром-файл | 29.09.2022 после обновления конфигурации пропал доступ к Стром-файлу по FTP | Проведены попытки настроить доступ к FTP-серверу | в процессе
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов | Работы по плану ППР | Перенос точки отбора LT-030-0402 на другое место | Зачистка болгаркой прорези успокоительной трубки от наплывов сварки, заусенцев. Пробный монтаж усп. трубки, укорачивание трубки. Монтаж трубки. Коррекция параметров уровнемера | Выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | ППР | ППР | Проведено техническое обслуживание шкафов 200-RIO-001 (MRC-020-0401), 100-RIO-001 (MRC-010-0401), CAB-020-0401, CAB-030-0401, CAB-040-0401, mDIT-011-0401, mDIT-012-0401, mDIT-030-0401, LC-010-0302, LC-020-0302. | выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | ППР | ППР | Проведена ревизия сегмента сети Profibus в энергоблоке №2, секция МСС-010-0407 (карта CTRL4/C11/P01). Протянуты разъемы, проверены соединения, переделаны соединения с повреждениями | выполнено
2022-09-02 | Оператор мельниц | Широкий | Помощь в запуске системы смазки коренных подшипников для проверки данной системы | ППР | Временное изменение уставок на разрешение запуска системы | выполнено
2022-09-02 | Мастер ОФХ | Широкий, Суленев, Черепанов | ОФХ. ПФ№3. Запустить цикл регенерации на пресс-фильтре №3 без салфеток | При снятых салфетках зажим плит прерывался по аварийному положению плит. | Произведен анализ работы системы и проработка вероятных обходов логики. Имитация сигнала минимального давления масла маслостанции на зажиме плит (обрыв провода №234 в момент зажатия плит). Переход к нормальному циклу регенерации | выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Правка, подписание и отправка табелей РВ | выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз | Гравитация. Проверка насоса P-033-0402. | Новая позиция | Гравитация. Проверка насоса P-033-0402. В работе. | выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз | Станция подачи флокуллянта Au/Ag. Очистка расходомеров. |  | Станция подачи флокуллянта Au/Ag. Очистка расходомеров. | выполнено
2022-09-02 | Плановые работы | Мороз | КФЕ 1. Не отрабатываеют 8, 18 клапан. КФЕ 2, не отраб 5 и 20 клапан. |  | ФиСК. КФЕ. Пропайка диодов в клеммниках. | выполнено
2022-09-02 | Сушильщик | Мороз | ФиСК. Запуск сушильных барабанов после останова |  | ФиСК. Помощь в запуске сушильных барабанов. | выполнено
2022-10-02 | Главный энергетик ОФ | Черепанов | не работает АРМ WS14 | не применены политики по USB-устройствам после переустановки ОС, мышь и клавиатура после логона неактивны | обновление и проверка политик, перезапуск станции | в процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Черепанов, Суленев | зашкаливание по LT-030-0402 | съемная успокоительная трубка отклоняется от прямой в процессе работы | проверка и настройка параметров датчика, мониторинг, демонтаж успокоительной трубки и монтаж на фланец с зазором для выхода пара | выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Черепанов, Суленев, Широкий | настроить датчик на поз. LT-050-0403 | установка датчика с другого места | обмер емкости для уточнения геометрии, настройка параметров датчика, замена тега в приборе | в процессе
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Суленев, Широкий | ОФХ. Одновременная ошибка регенерации при старте ПФ№3 и ошибка регенерации ПФ№1 в процессе. | Ошибки не связаны, стечение обстоятельств. На ПФ№3 залипание датчика конечного положения каретки мойки (коретка в начальном положении) что приводит к ошибке положения каретки мойки. в следствии чего не происходит запуска регенерации. На ПФ№1 пропуск датчика окончания пакета. | Проведен анализ ошибок и приняты меры по их устранению. | выполнено
2022-10-02 | Начальник АСУТП | Суленев, Широкий | Нет сигнала с камеры СУУТП флотомашины №2 FM-020 (вторая перечистка серебра) | Повреждение кабеля возле камеры на площадке флотомашины | Проследили трассу, обнаружили место повреждения, вытянули запас кабеля и произвели перекоммутацию разъемов | выполнено
2022-10-02 | Оператор ПФ Au-2 | Черепанов | на отжиме ПФ уходит в аварию по объему фильтрата, не происходит полный отжим |  | временно выставлена блокировка и авария по фильтрату на 1.9 м3 для полного отжима | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Датчика уровня постели сгустителей Au/Ag | Заиливание головки сенсора | Очистка головки сенсора, проверка сигнала. Показания в норме | выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Мороз | ФиСК. ФП2. Переход с серебра на золото. | плановый переход
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Мороз | ФиСК. ФП1. На отжиме ПФ уходит в аварию по объему фильтрата, не происходит полный отжим. |  | Временно выставлена блокировка и авария по фильтрату с 1.4 м3 на 3.5 м3 для полного отжима. | выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | Измельчение. FIT02-030-0401 нестабильные показания | Отсоединено заземление. | Расходомер заземлен. | выполнено
2022-10-02 | Сушильщик | Мороз | ФиСК. КФЕ2 (конвейера). Не слышно работы клапанов. | КФЕ2 находилось в режиме АВТО | Перевод КФЕ2 в режим ЦИКЛ | выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | Не сформировались отчеты | Неисправность стром файла | Отправка рапортов по электронной почте мастеру технологу. | выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Мороз | ФиСК. ФП2. Переход с золота на серебро. |  | ФиСК. ФП2. Переход с золота на серебро. | выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Мороз | ФиСК. ФП2. Переход с серебра на золото. |  | ФиСК. ФП2. Переход с серебра на золото. | выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | Измельчение. После останова P-031-0401 перестал показывать расходомер. |  | Расходомер перезагружен. Отоброжение данных есть. | выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Не запускается насос P-092-0405 | Возможно проблема в вилке или розетке насоса. | Сброс ошибки с Simocode. Если ошибка повториться, то нужно звать дежурного-электрика. | выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Широкий, Черепанов, Суленев | Некорректная работа клапана VCP-030-0408 и мешалки EA-030-0408 | недоработан алгоритм дозирования и не работал старт-стоп мешалки | проверка алгоритмов, обсуждение с ОАСУТП и мастером реагентов правильной логики дозирования, правка привязок и порогов в модуле РСУ, добавлен гистерезис на старт-стоп мешалки | выполнено
2022-10-02 | Главный энергетик ОФ | Черепанов | не работает АРМ WS14 - после логина отваливаются USB устройства и layout, сбрасываются видеопараметры | после переинсталляции станции в реестрах серверов управления сетевыми службами (KSC, Acronis) остались "фантомы" прежней инсталляции WS14, из-за которых domain controller отказывался работать с новой инсталляцией | диагностика проблемы, сверка политик, прогрузка политик, чистка реестров серверов служб, инсталляция ПО Acronis, прописка текущей инсталляции в B&R сервер, перезапуск станции, настройка схемы экранов | выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Широкий , Суленев | Некорректная работа клапана VCP-030-0408 | недоработан алгоритм дозирования | правка алгоритмов (созданы 5 переменных TP), привязок и порогов, проверка работы | В процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Формирование отчета о ВР за сентябрь-2022 |  | Формирование отчета о ВР за сентябрь-2022 | В процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП Ag. Не открывается клапан регенерации V14/1(0405). | Тяжелый ход задвижки из-за загрязнения. | Рекомендация фильтровальщику серебра: вызвать механика на задвижку. | выполнено
2022-10-02 | энергетик ОФ | Мороз | Помещение насосов ДТ. Закрыть жалюзи ПЕ5. | Неисправности нет | Жалюзи ПЕ5 закрыты с DeltaV. | выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Сгущение Au. Попробовать опустить граблины. |  | чуть завысили уставку на опускание граблин с 19 до 23 бар. Грабли начали опускаться. | выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Суленев | Проверка блокировок и доработка мнемосхемы клапана VCP-030-0408 | Плановая работа | Проверка блокировок и доработка мнемосхемы клапана VCP-030-0408 | выполнено
2022-10-02 | Главный энергетик ОФ | Черепанов | не открываются тренды на WS14 |  | Настроены серверы по умолчанию для ContHist и Event | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Формирование отчета о ВР за сентябрь-2022 |  | Формирование отчета о ВР за сентябрь-2022 | В процессе
2022-10-02 | Оператор флотации | Широкий, Черепанов, Суленев | Первая перечистка серебра. Камера №1. Высокие скачки уровня | Необходимо настройка ПИД регулятора | Подстроен ПИД- регулятор: 1. P с -1,0 до -0,5 2. I с 65 до 60 3. D = 15 | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | нет площадки под мышку на АРМ WS12, 13, 15 |  | обмер места установки, эскизирование детали, передача в работу в РММ | выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Обеспечить одновременное закачивание ПФ серебра и ПФ золота №2 | Насосы P-031/032-0405 не запускаются одновременно | Ведется анализ алгоритмов работы ЛСУ и управления насосами в ДельтаВ. Внесены проверочные форсировки, проведены пробные запуски. Ведется доработка | в процессе
2022-10-02 | Начальник смены | Широкий | Внести изменения в уставки ПФ золота №1 | нет неисправности | Изменено: 1. Время просушки с 500с до 450с 2. Время отжима с 300с до 250с 3. Время продувки№1 с 60с до 50с 4. Время продувки№2 с 60с до 50с | выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий | Снять блокировку ГЛФ по вакуумному насосу | демонтирован вакуумный насос с ГЛФ | Сняты внешние блокировки на запуск конвейера, ИК сушки и насоса 3608 | выполнено
2022-10-02 | Инженер КИП | Широкий | Подать питание на коробку коммутационную JB03-010-0302 предназначенную для обогрева сигнализаторов уровня СКДР | перенос датчика и термочехла | Включен автомат защиты 2QF21 (2XT5). Временно отключены лишние потребители | выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Не корректные показания уровня LIT-080-0405 | Паразитное ЭХО | Перезагрузка датчика и настройка Blocking distance на 150мм. Показания в норме | выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Не переданы режимные сводки на сервер APP1 | Сбой MSExcel | Отправил режимные сводки со станции PRO на APP вручную | выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП2. Не работает задвижка V4-6-0407 | Потеря концевого выключателя | Настройка концевого выключателя | выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Реагентное. Временно отключить сигнализацию по датчикам QI01-010-0408 и QI01-010-0408 |  | Подавлена сигнализация по QI01-010-0408 и QI01-010-0408. Запись внесена в журнал отключения блокировок | выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Обеспечить одновременное закачивание ПФ серебра и ПФ золота №2 | Насосы P-031/032-0405 не запускаются одновременно | В модуль LND-0405AG добавлена проверка на выбор режима Серебро. При этом для ЛСУ имитируется, что насос P-031-0405 остановлен, а клапан на входе закрыт. В результате появляется возможность запустить насосы P-031/032-0405 одновременно | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Формирование отчета о ВР за сентябрь-2022 |  | Формирование и отправка отчета о ВР за сентябрь-2022 | выполнено
2022-10-02 | Зам.нач ОАСУТП | Суленев | Мнемосхема "Общая схема ФИСК" не доработана в части связи между насосами P-082, P-031, P-032 | Не завершено изменение мнемосхемы | Мнемосхема доработана | выполнено
2022-10-02 | Инженер КИП | Широкий | Флотация. Третья перечистка золота. Проверка установки пневмопозиционера, предварительная калибровка | нет неисправности | Проведена проверка установки пневмопозиционера и предварительная калибровка | выполнено
2022-10-02 | Оператор ФП золота | Широкий, Суленев | ФИСК. ПФ золота №1. Во время разгрузки ПФ из левого верхнего коллектрора плит выходит фильтрат | Механическая неисправность. Пропускает клапан отвода чистого фильтрата (левый) V8.1. Так-как коллекторы ПФ№1 и ПФ№2 отвода чистого фильтрата общие, то во время просушки ПФ№2 фильтрат из-за отсутствия сопротивления через пропускающий клапан попадает в коллектор плит ПФ№1 | Проведен анализ и доведено до сведения Механика фабрики и оператора ПФ золота. | выполнено
2022-10-02 | Зам.нач ОАСУТП | Черепанов |  |  | Сверка спецификации и ТТХ ПЧ конвейеров 0901 с запасным ПЧ (ACS880 vs ACQ580) | выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Золотой сгуститель. Показания датчика момента граблин на золотом сгустителе скачут | Скопившийся продукт в сгустителе спрессовался и граблины, опускаясь, цепляются за плотный материал. Уставка на опуск граблин высокая, поэтому граблины часто опускаются и сразу поднимаются при натыкании на плотную массу | Датчик работает корректно. Изменили уставки. Раскачали уплотненную массу продукта сгустителя. | выполнено
2022-10-02 | Север-минералз | Широкий, Черепанов | Отработать по выданной спецификации для определения заказных кодов ЗИП оборудования КИП для флотомашин | нет неисправности | Обследование флотомашин, определение заказных кодов (моделей) оборудования КИП | выполнено
2022-10-02 | Мастер технолог | Мороз | Не переданы режимные сводки на сервер APP1 | Сбой MSExcel | Отправил режимные сводки со станции PRO на APP вручную | выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Суленев | Копирование алгоритма долива воды и работы клапанов на VCP-010-0408 и VCP-070-0408, по аналогии с VCP-030-0408 | Плановая работа | Доработка мнемосхем. Алгоритмы долива воды на клапанах VCP-030/010/070-0408 приведены в единообразный вид | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | не передались отчеты DVReporter ночью с ПРО1 |  | Проверка выполнения в планировщике, чистка локальных копий, перезагрузка ПРО1 | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | не выполняется автовыход на WS14 | задача реализована через планировщик Win | настройка задач в планировщике WS14, проверка logoff | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | составление табелей РВ | выполнено
2022-10-02 | Оператор сушильных барабанов | Широкий, Суленев | ФИСК. КФЕ№2. Ошибка шнека на ПМУ | Нижний шнек забился материалом, в результате чего двигатель выбивало по тепловой защите через 10-15 сек после включения. Верхний шнек забился в следствии засора нижнего шнека КФЕ№2. ПЧ не набирает уставку вследствии засора | Анализ событий частотного привода, опробование включения двигателей в ручном режиме в прямом и реверсивном направлении. Совместно с технологами вручную очистили нижний и верхний шнеки от материала после чего работа нижего двигателя нормализовалась, а верхиний продолжал клинить | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | консолидация всех плотномеров Геофизприбор на один кадр для быстрой диагностики | улучшайзинг | правка мнемографики (добавление диагностики по DIT), прогрузка | в процессе
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | сбились настройки видео на WS4 в АБК НГОК | отключение выходов | настройка параметров экранов, перезапуск станции | выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев, Черепанов | ошибка по Р-123-0408 | Включен режим симуляции AO, EDC | проверка настроек насоса, модулей CHARM, модуля управления. Снята симуляция, насос запущен | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | проверить работоспособность обогрева ЭД дробилки ККД |  | изучение схем подключения | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | консолидация всех плотномеров Геофизприбор на один кадр для быстрой диагностики | улучшайзинг | правка мнемографики (добавление диагностики по DIT), прогрузка | выполнено
2022-10-02 | Дежурный КИП | Широкий | ОФХ. ПФ№1. Ошибка Simocode каретки мойки | Выбило автомат защиты на насосе регенерации. При запуске цикла регенерации идет проверка состояний и отбражается одна из последних ошибок. | Произвели сброс ошибок c Simocode, перевзвели автомат защиты. ПФ№1 в работе на регенерации | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз |  |  | Флотация. 3-я золотая перечистка. Проверка регулирующей задвижки. | выполнено
2022-10-02 | Инженер КИПиА | Мороз | Добавить в АМС расходомер FIT-163-0403 | Отсутствует | Расходомер FIT-163-0403 добавлен в АМС | выполнено
2022-10-02 | Инженер КИПиА | Мороз | На флотомашине ошибка: пму_авар_стоп, при этом мешалка в работе. | Нажата аварийная кнопка. | Отжатие кнопки. Ошибка ушла. | В процессе.
2022-10-02 | Оператор гравитации | Мороз | Гравитация. На Операторской панели 3 концентратора вместо параметра "ток" выведен параметр - "усилитель", поменять на ток. |  |  | В процессе.
2022-10-02 | Энергетики | Мороз | ФиСК. Отключить фишки датчиков, которые находятся возле ТЭНов. | Энергетики приподнимают ТЭНы. | Фишки отключенны. Блокировки ТЭНов EK12, EK34 временно отключенны. | Выполненно
2022-10-02 | Энергетики | Мороз | ФиСК. Подключить фишки датчиков, которые находятся возле ТЭНов. | Энергетики приподнимают ТЭНы. | Фишки подключены. Блокировки ТЭНов EK12, EK34 включены. | Выполненно
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | проверить работоспособность обогрева ЭД дробилки ККД |  | Проверена работоспособность обогрева ЭД дробилки ККД. По месту и до DI ПЛК все отрабатывает, ток на нагрев 0.7А (клещами), в СКАДЕ не отображается. О проблеме со СКАДой сообщили программисту ЮВГК | выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий, Суленев | ОФХ. ПФ№2. Каретка мойки не дошла до исходного положения. Выдала ошибку Simocode | не переведен переключатель на двери шкафа с режима с регенерации на режим фильтрации и запущен цикл фильтрации | Проверили состояние Simocode (в норме) проверили органы управления и режимы работы. Вернули мойку в исходное положения и запустили ПФ | выполнено
2022-10-02 | Плановый осмотр | Широкий, Суленев | ФИСК. КФЕ№2. Не работает двигатель нижнего шнека | Нижний шнек забился материалом, в результате чего автоматический выключатель двигателя выбило по тепловой защите. | Выключили двигатель шнека. Взвели автомат защиты. Довели до сведения оператора сушильных барабанов | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | составление квартального отчета по сервису Эмерсон | в процессе
2022-10-02 | Мастер реагентов | Широкий, Суленев | Мешалка EA-070-0408 - требуется настройка уставок на старт-стоп | Некорректно работал старт-стоп мешалки | Добавлен гистерезис на старт-стоп мешалки EA-070-0408, а также по аналогии и на EA-010-0408 | выполнено
2022-10-02 | Инженер КИП | Широкий, Суленев | Флотация. третья перечистка золота. Проверка работы пневмопозиционера после установки. Отсутствие быстрой реакция расходомера на изменение уставки открытия клапана с небольшим приращением в 2% | На малых градусах от 0 до 40 клапан имеет пологую кривую зависимости потока от открытия диска задвижки. Также реакция процесса замедлена из-за влияния нескольких факторов: 1. Три независимых процесса а) Самотек из флотомашины в зумпф насоса б) Нагнетание в зумпф-насосе в) Измерение расхода на участке нагнетания 2. Разное сечение труб 3. Незаполненность трубы на участке самотека | Проведены испытания. Даны рекомендации оперативному персаналу по работе с данным контуром | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Переполнен диск на CYBERSEC, требуется перенос архивов на ленту и оптимизация планов по резервному копированию |  | Проверка доступа и архивов на лентах. Изучение руководства на Acronis B&R. Настройка pools на ленточном носителе | в процессе
2022-10-02 | Главный энергетик ОФ | Суленев | Некорректное отображение мнемосхем на станции WS4 | Сбой отображения на АРМ | Разлогирование пользователя и повторный вход в систему | выполнено
2022-10-02 | Дежурный электрик | Широкий, Суленев | Не снимается ошибка по аварийному стопу на ПЧ насоса P-011-0402 | отключен автомат низковольтных цепей управления | Включен автомат защиты | выполнено
2022-10-02 | Начальник смены | Мороз | ОФХ. ФП14. 1. Проработать вопрос о сбросе фильтрата на стоячий конвейер. 2. Есть ли возможность запускать конвейер без серены? | "Оптимизация" - ликвидация рабочих мест | 1. … . 2. изменить параметры: время раб серены1 с 5 до 1с, паузы с 5 до 1 с, серены2 с 5 до 1 с. | выполнено
2022-10-02 | Начальник смены | Мороз | ОФХ. ФП14. Пробные выгрузки на стоячий конвейер. | "Оптимизация" - ликвидация рабочих мест | ОФХ. ФП14. Пробные выгрузки на стоячий конвейер. | выполнено
2022-10-02 | Инженер КИПиА | Мороз | Измельчение. ТО пробоотборника AP-020-0401 | Жалобы на работу пробоотборника | Помощь в настройке пробоотборника | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | составление табелей РВ | выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Широкий, Суленев | Измельчение. Показания LT-020-0401 зависли и не меняются | В зумпфе под уровнемером образовались наносы песка | Произведен осмотр. Дополнительно очищена антенна. Уровень перезагружен. Показания стабильны и корректны. Доведено до сведения мастеров-технологов и начальника смены. | выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Широкий, Суленев, Черепанов | Гравитация. Показания уровнемера LIT-030-0402 скачут | Загрязнение антены | Очищена антена. Проверены насторойки уровня в АМС, произведена перезгрузка уровня. Показания стабильны, без скачков | выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Широкий, Суленев, Черепанов | Реагентное отделение. Переподключение и перенос насоса дозатора с позиции Р-121-0403 на позицию Р-125-0403 |  | Отключены CHARM в шкафу АСУТП для демонтажа подключенного кабеля к насосу Р-121-0403, демонтаж кабеля подключеного к насоссу. Произведено подключение к кабелю позиции Р-125-0403. Подключены CHARM для позиции Р-125-0403 в шкафу АСУТП | выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Широкий, Суленев | На клапанах VCP-010/030/070-0408 не работает режим "Добавить воды" если они в ручном режиме | Улучшение алгоритма | Добавлено принудительное переключение клапана в каскадный режим при нажатии кнопки Добавить воды | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Переполнен диск на CYBERSEC, требуется перенос архивов на ленту и оптимизация планов по резервному копированию |  | Изучение руководства на Acronis B&R. Попытка переноса архивов с D: на ленту | в процессе
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП2. Замена задвижки сброса давления с центрального коллектора (тип бабочка) | Повреждена заслонка | Демонтаж-монтаж блока концевиков и пневмораспределителя. | Выполнено
2022-10-02 | Энергетик фабрики | Мороз | WS14. Не открываются тренды, сбой компоновки |  | В конфигураторе графиков - выбор APP в качестве сервера истории. Отключен 3ий монитор, изменен порядок мониторов. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация серебра. FIT-61-0403. На пустой трубе показывает расход. |  | В АМС включен параметр Empty Pipe detection - Standart. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация. FM-040-0403. Проверка функции аварийного останова. | На флотомашине ошибка: пму_авар_стоп, при этом мешалка в работе. | При нажатии аварийного грибка - симокод останавливает мешалку. Но! Если квитировать ошибку с симокода, то мешалку можно запустить вновь - либо с симокода, либо с пму при нажатом аварийном "грибке". | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. P-092-0407. Тест: изменение логики simocode и проверка функции аварийного останова. |  | В Simocode можно изменить логику срабатывания аварийного грибка так, что пока грибок нажат - запустить оборудование нельзя ни с симокода, ни с ПМУ. Вопрос: нужно ли так переделывать логику? | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | составление квартального отчета по сервису Эмерсон | в процессе
2022-10-02 | Начальник АСУТП | Широкий, Суленев | Измельчение. AP-020-0401. Нож на пробоотборнике останавливаеся под потоком |  | Переставили концевик прохода ножа | Выполнено
2022-10-02 | Мастер технолог | Широкий, Суленев | Гравитация. Грохот №3. Отключить регулирующий клапан подачи воды FIC01-030-0402 на время сварных работ |  | Отключены CHARM в шкафу АСУТП на время сварных работ. Включены после завершения работ | Выполнено
2022-10-02 | Главный энергетик ОФ | Широкий, Суленев, Черепанов | Флотация. Мешалка EA-010-0403. Проработать схемы управления Мешалкой, логику управления и реализовать |  | Проработаны схемы, проложен кабель, подготовлены материалы. Работаем над логикой | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | прокладка трассы для управления пуском мешалки ЕА-010-0403 |  | Поиск кабеля, прокладка кабеля от CAB-010-0403 в энергоблок 1 | Выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Широкий, Суленев | На емкостях реагентов E-030 и E-040 в каскадном режиме не отработал алгоритм включения насосов для перелива между емкостями | Рассогласование значений уставок на долив воды в емкость Е-030 и уставок на старт насосов | Проведен анализ алгоритма, требуется добавить программные проверки значений взаимозависимых уставок или сократить количество уставок. Работа в процессе | в процессе
2022-10-02 | Начальник смены | Широкий, Суленев | Перед пресс-фильтром №1 требуется закрывать клапан VCP-012-0405 c задержкой 60 сек после остановки насоса P-012-0405 | Улучшение алгоритма | Добавлена задержка на закрытие клапана. Уставка времени выведена на АРМ. Проверена отработка алгоритма. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер технолог | Широкий, Суленев | Гравитация. Грохот №1. Отключить регулирующий клапан подачи воды FIC01-010-0402 на время сварных работ |  | Отключены CHARM в шкафу АСУТП на время сварных работ | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз |  | Некорректная работа аварийной кнопки | ОФХ. P-091-040, P-092-0407, P-093-0407, P-094-0407, H-K-011-901, H-K-011-902, H-K-011-903, H-K-011-904 - перепрошивка симокодов | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Насос P-031-0405 уходит в ошибку: | 7122-перегрузка двигателя. | Номинал двигателя = 35.5 А. ПЧ= 38 А. По факту двигатель не может прокачать при таком токе трубопровод и берет ток больший. В скором времени двг и пч могут выйти из строя.
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. P-091-0405, P-092-0405, P-093-0405, P-094-0405, P-095-0405, Гравитация: P-091-0402, P-092-0402. Реагентное: P-091-0408, P-092-0408, P-093-0408. Измельчение: P-094-0401, P-091-0401(*), P-092-0401(*), P-093-0401(*). перепрошивка симокодов | Некорректная работа аварийной кнопки | ФиСК. P-091-0405, P-092-0405, P-093-0405, P-094-0405, P-095-0405, Гравитация: P-091-0402, P-092-0402. Реагентное: P-091-0408, P-092-0408, P-093-0408. Измельчение: P-094-0401, P-091-0401(*), P-092-0401(*), P-093-0401(*). перепрошивка симокодов | Выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Суленев | Заявка от 8 октября: На емкостях реагентов E-030 и E-040 в каскадном режиме не отработал алгоритм включения насосов для перелива между емкостями | Рассогласование значений уставок на долив воды в емкость Е-030 и уставок на старт насосов | Для емкостей Е-010, 030, 070 добавлена автоматическая пересылка уставок на закрытие клапанов при доливе в уставки на пуск насосов для перелива. Теперь уставки на пуск насоса постоянно на 1% меньше чем уставки на закрытие клапанов | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Перенос архивов и дистрибутивов с сервера CYBERSEC, проверка развертывания образов из архивов на ленте | в процессе
2022-10-02 | Мастер реагентов | Широкий, Суленев | Отделение реагентов. Отключить регулирующий клапан дозирования БКК NA-190-0403 на время ремонтных работ |  | Отключены CHARM в шкафу АСУТП на время ремонтных работ | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | ОФХ. P-093-0407, проверка корректности срабатывания алгоритма по нажатию аварийной кнопки |  | Проверено в дистанционном и местном режиме, что при нажатии аварийной кнопки насос останавливается и после отжатия кнопки и сброса ошибок не происходит самостоятельное включение насоса | Выполнено
2022-10-02 | Главный энергетик ОФ | Суленев | Флотация. Мешалка EA-010-0403. Проработать схемы управления Мешалкой, логику управления и реализовать |  | Разработка нового программного модуля и новой панельки на АРМ. Конфигурирование каналов в/в - 2 DI, 3 DO | в процессе
2022-10-02 | Зам. гл. энергетика | Широкий, Суленев | Заявка в журнал регистрации изменения уставок: конвейер К-013-0901 в ОФХ - снизить ограничение минимальной скорости с 10% до 3% на период проведения испытаний | Испытание работы конвейера на скорости 3% | На АРМ изменена уставка медленной скорости на 3%, уменьшен параметр SP_LO_LIM и проверка скорости для ЛСУ до 3% в программных модулях, в частотном приводе снижена уставка определения проскальзывания конвейера. Проведено опробование в работе на скоростях от 8% до 3% | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | Расключение схемы управления мешалкой ЕА-010-0403 |  | Вызвонены кабели, установлены необходимые CHARM, выполнен внутренний кросс для управления мешалкой в шкафу МСС-010-0403 | в процессе
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | Конвейер К-013-0901: 1. В трендах по параметру тока ПЧ в разных модулях по одному физ. входу большое расхождение значений. 2. Проверить возможность вывода оборотов от реле контроля скорости | 1. Разные шкалы в блоках AI модулей, сжатие данных идет по-разному и время сканирования модулей отличается | 1. Добавлено в класс _PND_ABB_1 возможность изменять XD_SCALE 2. Реле имеет цифровой выход (IO-Link), возможность получения скорости в DV отсутствует | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Насос P-031-0405 не выходит на заданную частоту. |  | При попытке выхода на заданную частоту: ток находится на пределе и завышен момент на валу электродвигателя (110%) | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Реагентное отделение. LIT-112-0403 - недостоверные показания | Конденсат на сенсоре | Протерта линза. Снижен верхний порог выключения двигателя (с 65% до 60%) | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Реагентное отделение. LIT-112-0403 - недостоверные показания (периодически уровень резко скачет) | Разъело успокоительную трубку | Переставили успокоительную трубку с датчика LIT-113-0403 на LIT-112-0403 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Перенос архивов и дистрибутивов с сервера CYBERSEC | в процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев, Черепанов | КТХ. Насос P2-0416 остановился по блокировке высокого давления PI-001-0416 более 1.5 бар | Изменение рабочего давления после перехода на P-020-0416 | Сброс на ноль PI-001-0416, датчик в норме. Увеличена уставка блокировки на отключение насоса P2-0416 с 1.5 бар на 2 бар | Выполнено
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | составление плана ППР |  | составление плана ППР | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев |  |  | ПФ-2 Au переведен в режим золота. Изменены уставки: Фильтрование 1 Расход с 55 на 450 Фильтрование 1 Время с 500 на 200 Фильтрование 2 Расход с 50 на 380 Фильтрование 2 Давление завершения с 2,6 на 3 Фильтрование 3 Давлеине с 4,8 на 5,8 Отжим Время с 250 на 300 Отжим Рабочее давление с 8 на 8,4 Просушка Время с 250 на 500 Продувка 1 Время с 3 на 60 + Продувка 1 с Мутного отвода на Чистый Продувка 2 Время с 3 на 60 + Продувка 2 с Мутного отвода на Чистый | Выполнено
2022-10-02 | Зам. гл. энергетика | Широкий, Суленев | Конвейер К-012-0901 в ОФХ - снизить ограничение минимальной скорости с 10 Гц до 3 Гц на период проведения испытаний | Испытание работы конвейера на скорости 3 Гц | Уменьшены уставки на АРМ, в модулях DeltaV и на частотном приводе | Выполнено
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | заполнение опросных листов на новые клапаны, уточнение технических характристик и схем подключения |  | заполнение опросных листов на новые клапаны, уточнение технических характристик и схем подключения | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий | ФИСК. ПФ золота №2. Переход пресс-фильтра с режима золото на режим серебро |  | ПФ-2 Au переведен в режим серебра. Изменены уставки: Фильтрование 1 Расход с 450 на 55 Фильтрование 1 Время с 200 на 500 Фильтрование 2 Расход с 380 на 50 Фильтрование 2 Давление завершения с 3 на 2,6 Фильтрование 3 Давлеине с 5,8 на 4,8 Фильтрование 3 Расход с 28 на 8 Отжим Время с 300 на 250 Отжим Рабочее давление с 8,4 на 8 Просушка Время с 500 на 250 Продувка 1 Время с 60 на 3 Продувка 2 Время с 60 на 3 Настройки регулятора расхода суспензии серебра - макс. выход управления с 90 на 95 | Выполнено
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | анализ возможности работы ПЧ К-ххх-0901 на 3 гц |  | проверка параметров, мониторинг работы ПЧ на 50 Гц и на 3 Гц | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий | Гравитация. Проверить подачу свежей воды и воды подпора на ГЛФ |  | Проверены регуляторы-электроклапаны подачи воды FTG1 и FTG2 на ГЛФ и работа ПИД регулирования. FTG 1 отрабатывет корректно, в линии подачи отсутствует необходимое давление. FTG 2 необходим осмотр на ППР (совместно с механиками), так как в крайних положениях электроклапан прикрывает расход, а в середине пути дабавляет напор, но всё равно нет достаточного давления в линии воды. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий, Суленев |  | Испытание работы конвейера на скорости 55 Гц | Увеличены уставки на АРМ, в модулях DeltaV и на частотном приводе. Проведено опробование в работе на скорости 55 Гц | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | Расключение схемы управления мешалкой ЕА-010-0403 |  | Подключен кабель управлени от ДельтаВ для управления мешалкой в шкафу МСС-010-0403 (Осталось рассключить ПМУ в поле и в шкафу МСС) | в процессе
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | заполнить листы ознакомления с оперативными отчетами |  | заполнить листы ознакомления с оперативными отчетами | Выполнено
2022-10-02 | Энергетик | Мороз | КЗК - помещение вентиляции. В1, П1. Уменьшить частоту приводов. |  | КЗК - помещение вентиляции. В1, П1.Частота уменьшена с 50 до 30 Гц. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ФП4. Уменьшить время просушки со 180с до 120с. | Недостаточно влажный кек. Довести до проектной влажности 20%. | Время просушки 120с. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | 1 Энергоблок 1 этаж, прошивка симокодов реагентного отделения. | Некорректная работа аварийной кнопки | 1 Энергоблок 1 этаж, прошивка симокодов реагентного отделения. Список перепрошитых симокодов сброшу на почту. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Флотация. Расключение схемы управления мешалкой ЕА-010-0403 и проверка логики работы и управления от ДельтаВ и ПМУ |  | Расключено ПМУ, проверена логика работы работы и управления от ДельтаВ и ПМУ | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Проверить работоспособность схемы управления жалюзи VQ-010-04V43 | нет сигнала от концевика жалюзи "открыто" (ПЧ в мест. режиме) | 1. Проверка сигналов от ПЧ в шкафу МСС в э/б 2-1, в норме, реле срабатывает, 220 В в поле уходит. 2. Поиск JB клапана и проверка сигналов в коробке, в норме. Проверка сигнала концевика от коробки в DV, приходит. 3. Пробовал менять сигналы на реверс жалюзи, нет изменений. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Суленев | Пресс-фильтры ОФХ №1,2,3 - изменить уставку "Операция №6, просушка - время завершения >" |  | Уставка изменена с 180 до 120 сек | Выполнено
2022-10-02 | Главный энергетик ОФ | Широкий, Суленев | Флотация. Мешалка EA-010-0403. Разработка логики управления мешалкой без Simocode |  | Наладка нового программного модуля EA-010-0403_1 c дискретными сигналами DI, DO. Настройка алармов и логики дистанционный-местный. Привязка элемента на мнемосхеме к новому модулю | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Перенос архивов, расчистка хранилища на CYBERSEC, пересоздание нового тома под РК. Резервное копирование станций WS1, PROPLUS с репликацией на ленту | в процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | ФиСК. ПФ №1: Не срабатывает задвижка V1.1 | Механическая неисправность - при затяжке болтов задвижка перестает открываться | Проверка подачи команды на задвижку, проверка срабатывания концевика на открытие | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий, Суленев | ОФХ. Изменение уставок работы конвейеров К-011/012/013/014-0901 |  | Для всех конвейеров хвостов К-011/012/013/014-0901 внесены изменения в предельные значения уставок частоты и оборотов. В модулях управления конвейерами: мин. частота 3 Гц, макс. частота 55 Гц. В модуле управления ЛСУ порог разрешения разгрузки выставлен с >=3 Гц. В ПЧ: мак. частота 55 Гц; макс. обороты 1650 об/мин. На датчике проскальзывания уставка выставлена для порога 3 Гц - 20 rpm | Выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Суленев | Реагентное отделение. Добавить уставки по уровню на включение/отключение мешалки ЕА-020-0408, и добавить уставку на отключение по уровню мешалки ЕА-010-0408 | Улучшение алгоритма | Подготовлены изменения в программных модулях. Загрузка и проверки запланированы на завтра | В процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Дозирование реагентов. Сравнение шкал и ед. измерений у расходомеров в DeltaV и AMS |  | FIC-126-0403 в AMS настроен как Mass flow (kg/h), что отличается от остальных расходомеров (Volume flow, l/h). По всем остальным расходомерам шкалы и ед. измерений в AMS и DeltaV совпадают | В процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Дозирование реагентов. P-126-0403 не выходит на задание | Шкала в расходомере и ед.измерения не соответствуют DV | Массовый расход в приборе изменен на объемный. Шкала в приборе настроена от 0-120 л/ч | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. P-012-0405 не запускается |  | Проверка клапана гидроподпора - отрабатывает корректно. Проверка расходомера при отсоединенном шланге, расход есть. Мастеру-технологу сообщено отдать заявку в Sever Minerals | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. КФЕ 1 и 2 (о отметка). Отрабатывают не все клапаны | Несколько непропаяных клеммников, перебитая жила | Пропайка клеммников, переход на резервную жилу | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Резервное копирование станций APP1, AMS1, PRO1 с репликацией на ленту | в процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Реагентное отделение. LIT-112-0403 - недостоверные показания (периодически уровень резко скачет) | Отсутствие отверстия в успокоительной трубке | Симуляция уровня на время работ, просверливание отверстия | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  | нет сигнала от концевика жалюзи "открыто" (ПЧ в мест. режиме) | Обследование на кровле вытяжки GA-010-04V43 (возможность доступа к жалюзи с кровли) | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Суленев | Гравитация. LIC-030-0402 - недостоверные показания (периодически уровень резко возрастает до 137%) | Загрязнение антены | Антенна почищена | Выполнено
2022-10-02 | Начальник смены | Широкий, Суленев | ФИСК. Перед пресс-фильтром №1 золота требуется держать клапан VCP-012-0405 постоянно открытым на время проведения испытаний | Улучшение алгоритма | В LND модуле сделана логика, что при получении команды с ЛСУ открыть-закрыть, DeltaV сразу пересылает обратно в ЛСУ состояние открыт-закрыт. Клапан гидроподпора насоса P-012 постоянно включен из модуля DeltaV | Выполнено
2022-10-02 | механик ОФ | Черепанов | данные по двигателям Р-041-0405, Р-061-0405 | на шильдах недоступна инфо | Сбор параметров в ПЧ, данные предоставлены | Выполнено
2022-10-02 | Зам.нач ОАСУТП | Широкий, Суленев | ОФХ. Изменение уставок работы конвейеров К-011/012/013/014-0901 |  | Для всех конвейеров хвостов К-011/012/013/014-0901 максимальные уставки частоты и оборотов возвращены на 50 Гц (в модулях управления, ЛСУ и ПЧ). Минимальная уставка оставлена 3 Гц. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Широкий, Суленев | Реагентное отделение. Добавить уставки по уровню на включение/отключение мешалки ЕА-020-0408, и добавить уставку на отключение по уровню мешалки ЕА-010-0408. Добавить условие на закрытие клапана VCP-030-0408 если открыт VCP-010-0408 | Улучшение алгоритма | Модули мешалок загружены. Добавлено условие на закрытие клапана VCP-030-0408 если открыт VCP-010-0408. Отслеживание алгоритма в работе. | В процессе
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий, Суленев | ОФХ. ПФ№2. Замена цетральных клапанов сброса давления. Снятие/установка КИП и проверка работоспособности после замены | Замена клапанов по механики | Демонтаж-монтаж блока концевиков и пневмораспределителя. Проверка работоспособности клапанов после замены | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Дозирование реагентов. Расходы на кориолисовых расходомерах | ед. измерения в приборе и в СКАДЕ не соответствуют алгоритму пересчета в г/т | Анализ алгоритма обработки переменных | Выполнено
2022-10-02 | Оператор флотации | Мороз | Флотация Ag. FM-030-m2.Утонул поплавок. | Вода внутри поплавка. Разгермеизация из-за трещин. | Вынут поплавок. Промывка, извлечение жидкости. Просушка. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. LIT-020-0401 зависли показания уровнемера. | Потеря ЭХО | Снята эхограмма. Эхо без выраженной пароболы. Очищен сенсор. Перезагрузка прибора. Замена прибора. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация Ag. FM-030-m2. Герметизация поплавка, просушка клея, монтаж на флотомашину. |  | Флотация Ag. FM-030-m2. Герметизация поплавка, просушка клея, монтаж на флотомашину. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. КФЕ 1,2 - верхние. Не работает несколько клапанов. |  | Замена на реле не удалась, т.к. нужны площадки для контактов 24 В. В наличии только на 220В. | В процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Суленев | Отделение реагентов. Контроль работы алгоритма мешалок E-010-0408, E-020-0408, насосов P-011/012 |  | Алгоритм старта-стопа мешалок и насосов отрабатывает корректно | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | ФИСК. КФЕ№1, КФЕ№2. Ремонт 6-ти соленоидов на продувку фильтров | Вышли из строя твердотельные реле управления соленоидами, необходима замена на электромагнитные реле | Подготовка материалов для ремонта, анализ схем и выдача задиния для устранения неисправности | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Резервное копирование станций WS3-WS17 на ленту | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | обновление баз KICS | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепано, , Суленев | Доработка алгоритма открытия/закрытия клапана VCP-010-0408 на емкости ЕА-010-0408 | не корректно отработал клапан при добавлении воды | анализ алгоритма, проработка решений | в процессе
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий, Суленев | ОФХ. ПФ№4. Насос Р-053-0409 выходит в ошибку | Насос останавливается по перегрузке. В АСУТП и КИП причины остановки не обнаружены | Проверены на ПЧ аварийные события, проведен анализ работы насоса, доведено до службы энергетиков | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Доработка алгоритма открытия/закрытия клапана VCP-010-0408 на емкости ЕА-010-0408 | некорректно отработал клапан при добавлении воды | Выявлены новые причины и действия операторов приведшие к сбою алгоритма. Скорректирован алгоритм, устранены внешние влияния. Требуется проверка алгоритма VCP-010-0408 в ходе технологического процесса, когда уровень в мешалке достигнет 49% | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | расхождение времени по устройствам на видеосервере ККД, сбросить пароль на в/сервере | нет доступа к настройкам в/сервера | изучение руководства на видеосервер | в процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | ФИСК. Перед пресс-фильтром №2 золота (в режиме Ag) требуется держать клапан VCP-031-0405 постоянно открытым на время проведения испытаний | Улучшение алгоритма | В LND-модуле сделана логика, что при получении команды с ЛСУ открыть-закрыть, DeltaV сразу пересылает обратно в ЛСУ состояние открыт-закрыт. Проверено в работе, результат неудовлетворительный | в процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ. ПФ№4. Ошибка по насосу Р-053-0409 на пуске | Не проворачивается крыльчатка | Заявка передана энергетикам и механикам | выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ№4. Р-053-0409 проработать вопрос о симуляции работы этого насоса, если воду на уплотнение будут подавать через другой насос и другой трубопровод | Не проворачивается крыльчатка на Р-053-0409 | Вопрос проработан. Ожидание команды на проверку от мастера ОФХ. | выполнено
2022-10-02 | Энергетик Ромашкин | Мороз | ОФХ. ПФ№4. Катушка клапана VCP-014-GP горячая | Соленоид клапана в сработке | Клапан гидроподпора не участвует в работе, поэтому разомнул предохранитель на фазе сигнала на клапан. | выполнено
2022-10-02 | Руководитель Черепанов Б. | Мороз | Недостоверные показания расхода FI-141-0403, скачки расхода | возможно загрязнена камера расходомера | Проверка линий контура 2, сверка показаний FIT-141-0403 с расходомерами в реагентном отделении (на 2 линиях, одна с Е-120, другая с контура 2) | выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий | Пресс-фильтры ОФХ №3,4 - изменить уставку "Операция №6, просушка - время завершения >" |  | Уставка изменена с 120 до 60 сек | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | корректировка плана ППР | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | ФИСК. Перед пресс-фильтром №2 золота (в режиме Ag) требуется держать клапан VCP-031-0405 постоянно открытым на время проведения испытаний | Улучшение алгоритма | Скорректирована логика в LND-модуле - при получении команды с ЛСУ открыть-закрыть VCP-011, DeltaV сразу пересылает обратно в ЛСУ состояние клапана. Проверено в работе. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | расхождение времени по устройствам на видеосервере ККД, сбросить пароль на в/сервере | нет доступа к настройкам в/сервера | изучение руководства на видеосервер | Выполнено
2022-10-02 | Начальник смены | Суленев | ФИСК. Перед пресс-фильтром №1 золота требуется держать клапан VCP-012-0405 постоянно открытым на время проведения испытаний (доработка мнемосхемы) | Улучшение алгоритма | На мнемосхеме клапанов гидроподпора 0405 добавлено управление и индикация состояния гидроподпора насосов P-011/012 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Недостоверные показания расхода FI-141-0403, скачки расхода. Ошибки при подключении через AMS | выясняется | Сброс прибора по питанию 24В, проверка соединений и блока электроники по месту. Прогрузка в прибор и DV шкалы (20 м3/ч) согласно фактическому расходу | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | ФИСК. КФЕ№1, КФЕ№2. Ремонт 2-х соленоидов на продувку фильтров | Вышли из строя твердотельные реле управления соленоидами, необходима замена на электромагнитные реле | Подготовка материалов для ремонта, устранение неисправности, замена реле | выполнено
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов, Широкий | уточнить параметры датчиков вибрации ОФ |  | Обследование датчиков, загрузка DS на них | выполнено
2022-10-02 | Оператор флотации | Широкий, Суленев | Вторая перечистка серебра. Камера №2. FM-030-m2. Медленный набор уставки | Необходимо настройка ПИД регулятора | Подстроен ПИД- регулятор: 1. P с 0,15 до 0,4 2. I с 65 до 35 3. D с 9 до 8 | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Суленев | Доработка алгоритма открытия/закрытия клапанов VCP-030/070-0408 на емкости ЕА-010/070-0408, по аналогии с VCP-010 | Улучшение алгоритма | Отслеживание работы алгоритма долива воды на клапане VCP-010-0408. Распространение скорректированного алгоритма на другие два клапана VCP-030/070-0408 | выполнено
2022-10-02 | гл.обогатитель | Черепанов |  |  | настройка параметров экрана станции гл.обогатителя, перезапуск | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Установка ПО Acronis на станции АРС, подготовка к резервному копированию станций APCSERVER-DC1/DC2 на ленту | в процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Пресс-фильтры ОФХ №3,4 - изменить уставку "Операция №6, просушка - время завершения >" | ОФХ пытается добиться необходимой влажности в продукте | Уставка изменена с 60 до 120 сек | выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ1. Не работает мойка. | Неисправность датчика: "Моечный мост в начале пакета" GS-29 | Замена датчика на б/У | выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ1. Не работает мойка. | Б/у датчик отработал не долго. Залип, постоянно в сработке. | Замена датчика на 2-ой б/У. Второй Б/у датчик отработал до середины ф/п и залип. | В процессе
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | Проверка алгоритма открытия/закрытия клапанов VCP-030 на емкости ЕА-030, по аналогии с VCP-010 | Проверка после доработки | По анализу событий алгоритм отработал корректно. | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление табелей РВ
2022-10-02 | Мастер реагентов | Суленев | На емкостях реагентов E-030 и E-040 не отработал алгоритм включения насосов для перелива между емкостями | Оператор не дождался снижения уровня в емкости Е-040 до уставки 8% и перевел насосы в ручной режим. | Проведен анализ событий - ниже 8% уровня в Е-040 и более 87% уровня в Е-030 насосы перелива должны были включиться автоматически, переходить на ручной режим не было необходимости. С целью улучшения алгоритма на Е-010, 030, 070 скорректирована пересылка уставок закрытия клапанов при доливе в уставки на пуск насосов для перелива: на контуре Е-010 уставки на пуск насосов на 4% меньше чем уставки закрытия клапанов, а на контурах Е-030, 070 на 2% меньше. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Перенос и установка ПО Acronis на серверы СУУТП, конфигурирование сети (сетевые адреса, разблок коммутаторов, проброс временной линии PlantLAN до серверов СУУТП), резервное копирование серверов APCSERVER-DC1, APCSERVER02 на ленту CYBERSEC | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий , Суленев | Дозирование реагентов. Расходомеры Promass300/500 настроены на расчет Volume flow вместо Mass flow |  | Анализ алгоритма пересчета расхода в дозирование (г на тонну) с целью изменения ед. измерений и типов расходомеров в DeltaV и AMS. Создан тестовый модуль, проверен расчет по формуле с разными входными величинами | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Суленев | Пресс-фильтр ОФХ №4 - изменить уставку "Операция №6, просушка - время завершения >" |  | Уставка изменена с 90 до 120 сек | выполнено
2022-10-02 | Оператор флотации | Широкий , Суленев | Флотомашина FM-030-m1: Не изменяется уровень во флотомашине | Труба с тарелкой цепляется за проушины гайкой, соединяющей резьбу с гладкой трубой | Контроль дежурных КИП по снятию, установке трубы с тарелкой. На трубу насажена гофра и обжата термоусадкой с целью обеспечения плавного перехода между резьбой и трубой | Выполнено
2022-10-02 | Оператор флотации | Широкий , Суленев | Флотомашина FM-030-m1: Уровень медленно достигает заданного значения | Нестабильная подача и слив жидкости флотомашины | Проверено срабатывание клапана слива пены. Подстроен ПИД- регулятор: 1. P с 1,06 до 1,16 | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Черепанов, Широкий , Суленев | Сушильный барабан №2 останавливается по ошибке датчика скорости | Датчик скорости пропускает некоторые болты на корпусе барабана | Анализ причин сбоя, контроль работ по перемещению датчика ближе к болтам | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. Суш. Барабан 2, датчик скорости SE102. Проработка временного решения на случай пропуска болтов (деформации торца барабана) |  | 1. Увеличения времени импульсов (зазор) между болтами. FC250 (FC_Comp), Network 30, block MOVE. 2. Симулирование сигнала от датчика (импульсы): вместо входа I10.7 - поставить системный маркер бит (< 1.9s) | Выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик AU1 | Мороз | ФиСК. ФП AU1 вернуть критерий завершения фильтрации 3 с 5.5 бар до 5 бар. |  | Критерий завершения фильтрации 3 - 5 бар. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Фильтр-прессы. График истории на всех ФП: Тип Активной Операции - сжимается только на несколько дней, потом появляется ошибка | Данные, кототрые должны отображаться, отброшены из-за того, что шкала времени слишком велика | Для устранения проблемы рекомендовано выбрать меньшую по длительности шкалу времени. Сжат график на одни сутки и с помощью курсора сдвинут на необходимое количество суток назад | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация. Изменение мнемосхемы камерного продукта. |  | Определение потока. После гидроциклона продукт идет в 30 емкость (НУК), а не в 10. | Выполнено
2022-10-02 | Флотатор | Мороз | Флотация Ag. FIC-041-0403 на пустой трубе показывает расход в 4 м3/ч |  | Включение определения пустой трубы в AMS (EPD on standart) и включение нижней отсечки в DeltaV (0 м3 / ч) | Выполнено
2022-10-02 | Инженер КИПиА | Мороз | Флотация Ag. FIC-041-0403 отключить расходомер. | Свищ, сварочные работы | Флотация Ag. FIC-041-0403 отключено питание и вынут чарм. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Проверка датчика положения начала пакета на ПФ1. Прогонка моста через весь фильтр. |  | Прогонка моечного коллектора. *Необходима после каждой замены плиты или салфетки для безопасной и корректной работы датчиков | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Переместить из контейнеров электронику, требуемые материалы в теплый склад. Найти модульные реле |  | Ревизия содержимого контейнеров и перемещение в теплый склад, сортировка в складе | Выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Суленев | Клапан VCP-030 на емкости реагентов E-030 не закрылся при открытии клапана VCP-010, т.к. не сработала блокировка | Клапан VCP-010 фактически открывается только на 60% и не достигает положения Открыто, в результате чего блокировка на VCP-030 не активировалась | Изменено условие блокировки VCP-030 - вместо положения Открыто теперь контролируется отсутствие положения Закрыто клапана VCP-010 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | проработка схемы подключения новых датчиков положения плит поддона |  | проработка схемы подключения новых датчиков положения плит поддона | Выполнено
2022-10-02 | Инженер КИПиА | Широкий , Суленев | Оборотная вода. FIC-141-0403 отключить расходомер и датчик давление PIC-141-0403. | Свищ. Будут проводить сварочные работы. | Произведено отключение/подключение CHARMов и питание FIC-141-0403 расходомера и датчика давления PIC-141-0403 в шкафу CAB-012-0419 а аппаратной на время сварочных работ | Выполнено
2022-10-02 | Программист АСУТП | Широкий , Суленев | Проверить на AMS и DeltaV возможность передачи дополнительных параметров с расходомеров (суммарного расхода) |  | В конфигурации расходомеров в AMS имеется возможность передавать до 4х параметров. В DeltaV нужно в стандартном блоке AI считывать параметры тега HART_SV/TV/FV | Выполнено
2022-10-02 | Зам.нач АСУТП | Широкий , Суленев | ОФХ. Проработка вариантов замены индуктивных датчиков контроля открытия/закрытия поддона ПФ на герконовые |  | Проанализированы характеристики оборудования, проработана и проверена схема для замены | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Оформление табелей РВ | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация. Вывести на мнемосхему сумматоры расходов с III-й золотой перечистки |  | Настройка через AMS 4-й переменной HART суммарного объема по расходомерам FIT-081-0403, FIT-082-0403, FIT-111-0403, FIT-112-0403, FIT-161-0403, FIT-162-0403, FIT-163-0403, FIT-171-0403, FIT-172-0403. Создание программных модулей, отрисовка мнемосхемы PND_FIQ. Добавление кнопки перехода на мнемосхему "СЧЕТЧИКИ" | Выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик золота | Мороз | ФИСК. Завис уровнемер LIT-030-0405 |  | Промывка сенсора | Выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Широкий , Суленев | На ПФ F-030 в режиме Золота не запускается насос P-032-0405 | Открыт клапан VCP-031 | Анализ сбоя, закрытие клапана в ручном режиме, проверка запуска цикла. На мнемосхему добавлено сообщение о необходимости закрытия VCP-031, которое появляется если выбран режим Золота и клапан открыт | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | ППР. Выполнить синхронизацию времени на устройствах видеонаблюдения ККД |  | Установлено время на видеосервере NVR ККД | Выполнено
2022-10-02 | гл.энергетик ОФ | Широкий | Изменить время разгона в ПЧ хвостовых конвейеров с 20 с на 15 с | оптимизация работы конвейеров | Корректировка времени разгона в ПЧ хвостовых конвейеров с 20 с на 15 с | Выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Широкий , Суленев | Отделение реагентов. На клапанах NA-180-0403, NA-190-0403 отключить сигналы управления на время ремонтных работ |  | Произведено отключение CHARMов в шкафу CAB-012-0419 в аппаратной на время ремонта. Контроль отключения воздуха и кабеля заземления с расходомеров | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Правка файла паролей |  | Правка файла паролей | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | ОФХ. Техническое сопровождение замены индуктивных датчиков контроля открытия/закрытия поддона ПФ№3 на герконовые (левый поддон) |  | Техническое сопровождение замены индуктивных датчиков контроля открытия/закрытия поддона ПФ на герконовые. Замена успешна, поддоны в работе | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Изменить шкалы в приборе и в DV по FT-126-0403, в модулях вычисления соотношения реагента. Вывести в DV через HART интерфейс переменные по объемному расходу, плотности, т-ре и сумматору |  | Изменение шкал в приборе, в DV, в модулях вычисления. Настройка HART переменных в приборе, создание и прогрузка модулей управления, правка мнемографики | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Суленев | ОФХ. На конвейерах К-011, 012, 013, 014 изменить шкалы MOTOR_CURRENT на 0..300 А |  | Шкалы изменены, модули загружены | Выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Суленев | Отделение реагентов. На клапанах NA-180-0403, NA-190-0403 включить сигналы управления после ремонтных работ |  | Контроль подключения воздуха и кабеля заземления на расходомеры. Подключены CHARMы в шкафу CAB-012-0419 в аппаратной | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Черепанов | Флотация. Ревизия и калибровка LIC-01-091-0403 |  | Флотация. Ревизия и калибровка LIC-01-091-0403 | Выполнено
2022-10-02 | Программист АСУТП | Суленев | Требуется скорректировать модули DeltaV, управляющие насосами, таким образом чтобы в процессе загрузки модуля не происходила остановка насоса и не появлялись ошибки ПЧ |  | Тестирование различных способов сохранения значений Input, Output, чтобы обмен данными с ПЧ по Profibus не сбрасывался при загрузки модуля. Также создали отдельный LND модуль для насоса | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | Фабрика. ППР |  | Фабрика. Работы согласно графика ППР | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Корректировать формат отображения переменных по FT-126-0403 |  | Правка мнемографики, проверка привязок к переменным. По Promass A300 зафиксирована особенность: параметр, который назначается на AO 4-20, автоматически присваивается HART PV и наоборот. Объемный расход переназначен на HART SV, тоталайзер в DV отключен (не хватает HART переменных) | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Прошивка симокодов на ФиСК, Флотации, Реагентах |  | Прошивка симокодов на ФиСК, Флотации, Реагентах | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Гравитация. Помощь в настройке VCP-102-0402; VCP-103-0402; VCP-104-0402 |  | Гравитация. Помощь в настройке VCP-102-0402; VCP-103-0402; VCP-104-0402 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Гравитация. Помощь в калибровке задвижки VRP-108 и проверка ее работоспособности. |  | Гравитация. Помощь в калибровке задвижки VRP-108 и ее проверка работоспособности. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ.Прошивка симокодов маслостанций. |  | ОФХ.Прошивка симокодов маслостанций конвейеров. Остались: EA-030-0408, EA-020-0408, EA-070-0408, FR-030-0401m1, FR-030-0401m2, GA-012-04v68, GA-012-04V71. У данных симокодов либо разобраны схемы, либо они в работе. Резервные симокоды также не прошивал (не нужно). | Выполнено
2022-10-02 | Инженер КИПиА | Мороз | Гравитация. Задвижка питания Knelson №3 не отрабатывает. | Перегорел предохранитель | Помощь в определении проблемы неработоспособности задвижки. | Выполнено
2022-10-02 | Инженер КИПиА | Мороз | Флотация. FIC-081-0403 расход есть, но расходомер показывает ноль. |  | Включение/выключение EPD ничего не дало. На выключенном насосе при включенном EPD включил настройку пустой трубы (adjust empty pipe). После запуска насоса включил настройку заполненной трубы (adjust full pipe). Расходомер начал показывать. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. Установить уровнемер обратно на 40 емкость. | Проводились работы механиками на 40 емкости. | Установка и перезагрузка уровнемера. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Корректировать графику по дозированию реагентов |  | Правка мнемографики PND_PRC_0408 | Выполнено
2022-10-02 | гл.энергетик ОФ | Широкий, Суленев, Черепанов | Устновить причину неготовности пуска мельниц | нет готовности МПСИ к пуску, не собирается готовность ПЧ | Проверка состояния алгоритмов и блокировок по мельницам в Энергоблоке-1 и по месту | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Гравитация. Скачет регулирование уровня FIC-098-0409_T | Был выбран режим регулирования по расходу, а не по уровню | Уменьшили коэфф. пропорц., и время дифф. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Черепанов | Низкая производительность в линии дозирования НД Р-124/125-0403 | Перепутаны линии на НД, к Р-124 была подключена линия меньшего сечения | Настроена производительность НД Р-124 на максимум. Переподключены шланги к НД корректно | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Суленев | WS1. Перестали нажиматься динамки и не переключается между мнемосхемами | Вероятно, ошибки в настройках пользователя Мастер-технолог в Windows | Под пользователем Мастер-технолог в Windows и DeltaV в АРМ появляются ошибки скриптов, панельки открываются с ошибками. Дерегистрация в системе и перезагрузка ПК не помогает. Нормально работает под пользователем Emerson в Windows, и пользователем Мастер-технолог в DeltaV | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№1. Не работает каретка передвижения плит | По части АСУТП ошибок нет. Каретка движется с трудом, цепь перетянута и не смазана. | Проверили состаяние и настройки. Посмотрели работу каретки в разных режимах. Сообщили о необходимости вызова механиков | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Черепанов | Не выходит на уставку дозирования по линии Р-126-0403 | Ограничено управление насосом по низу - 3 ед. | Проверка регуляторов каскада. Установка нижнего лимита по выходу 0.5 ед. | Выполнено
2022-10-02 | Технолог фабрики | Широкий, Суленев | Воздуходувка. Не открывается клапан подачи воздуха на всасе воздуходувки выше 15% | Уставка по поддержанию давления была обнуленная | Проанализировали режимы работ и задание на регулирование. Установили уставку 40кПа по требованию технолога фабрики. Воздуходувка в нормальном режиме работы с поддержанием давления. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Черепанов | Проверить расходомер FT-112-0403 |  | Мониторинг работы. Отключение EPD, настройка фильтрации в DV | Выполнено
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | Проверить работу расходомера FIT-126-0403. Колебания объемного расхода больше, расхождение с массовым расходом | Неисправности нет, переменные передаются по разным каналам с разной частотой обновления | Проверка настроек в AMS, мониторинг работы расходомера (частота обновления переменных в AMS ниже, чем передача по HART) | Выполнено
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | По FIT-031-0404 по HART SV передаются недостоверные данные (SUM1) | У Promag 55 по балансовому сумматору SUM1 фиксируются резкие скачки (в 1000 раз) накопленного объема (проверены 2 прибора) | В расходомере 031-0404 через AMS HART SV перенастроена на сумматор 2 - FORWARD, по нему нет такой ошибки | Выполнено
2022-10-02 | Оператор фильтрации Золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2. Переход на режим серебра и выставление необходимых уставок. |  | Выполнен переход на режим серебра и выставленны уставки. В модуле управления ДельтаВ LND_0405AU добавлена возможность открытие клапана на всасе в постоянном режиме. Прогружен модуль. | Выполнено
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | Реализация рекомендаций CEMTEK по сушке НУК |  | Проверка трендов, анализ техпроцесса сушки | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Замер и прокладка LAN-кабеля от аппаратной АБК до кабинета гл. энергетика для организации рабочего места WS14 |  | Замер и прокладка LAN-кабеля от аппаратной АБК до кабинета гл. энергетика для организации рабочего места WS14 | Выполнено
2022-10-02 | Технолог фабрики | Широкий, Суленев | Флоакулянты концентрата. Проверить расходомер FI-112-040X. | Насос подачи флоакулянта на сгуститель золота работает не стабильно. В линии флоакулянт подается рывками | Проверена работа установки, в частности работа расходомера и насоса. | Выполнено
2022-10-02 | Оператор фильтрации Золота | Широкий | ФИСК. ПФ№1. Настроить каретку передвижения плит | Изменение продукта привело к более сильному слипанию плит. Каретка справляется с трудом. Дополнительно необходимо обслужить каретку по механической части | В настройках каретки изменено: Скорость движения в быстром темпе с 45% на 44% Ток перегрузки движения вперед с 1.65А на 1,75А Ток перегрузки движения назад с 1.65А на 1,75А | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Проверить расходомер FT-112-0403. Вышли за диапазон измерения. | Заземление на фланце расходомера отпало. | Произвели осмотр расходомера. Произвели перезагрузку датчика. Проконтролировали временное подсоединение провода заземления. Необходимы сварочние работы для восстановления заземления | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. Розбор алгоритмов одновременной закачки в ФП Ag и ФП Au2 (режим серебро), в ФП Ag и ФП Au2 (режим золото) |  | ФиСК. Розбор алгоритмов одновременной закачки в ФП Ag и ФП Au2 (режим серебро), в ФП Ag и ФП Au2 (режим золото) | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП1. Проверить концевики задвижки продувки V5/5. | В закрытом состоянии пропускает воздух. | Задвижка открывается-закрывается корректно, состояния задвижек корректны. Порекомендованно обратиться к службе СГМ на предмет пропускоа. | Выполнено
2022-10-02 | Фильтрация Золото | Мороз | ФиСК. Завис уровнемер LIT-030-0405. | Переполнение емкости E-030 | Промывка сенсора | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | УОВ. Пропал сигнал с концевика VCP-102-0409 |  | Подстройка концевика открытия | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП серебра. Не отрабабатывает задвижка подачи суспензии. | Пропал сигнал концевика закрытия | Подстройка концевиказакрытия | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Останов фабрики | Посадка напряжения | Помощь в запуске фабрики | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Анализ последовательности останова мельниц при просадке напряжения, сверка схем подключения МПСИ | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | Изучение документации |  | Работа с документацией | В процессе
2022-10-02 | Программист АСУТП | Суленев | На мельницах измельчения восстановить значения общей наработки часов с момента запуска фабрики |  | Часы наработки рассчитаны на основе истории процесса и записаны в параметры модулей. В историю добавлена запись счетчиков пуска и времени простоя (изменен класс модулей). Загружены все модули-экземпляры класса, без потери данных. Удалены кнопки Сброс с панельки. Требуется проверить сохранение параметров при загрузке модуля после того, как счетчики отработают переход на следующие сутки/смену | В процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Проработка технологии сушки НУК, анализ рекомендаций от CEMTEK |  | Изучение руководства на горелку weishaupt | В процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Не отработал счетчик смазки венцовой шестерни | Насос не может прокачать смазку | Проверка работы маслонасоса, соленоидов. Помощь механикам в пуске/останове работы насоса. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Не отработал счетчик смазки венцовой шестерни | Забивка гидрораспределителя густой смазкой (на МШЦ новый тип смазки из Турции) | Помощь механикам в пуске/останове работы насоса | Выполнено
2022-10-02 | Программист АСУТП | Суленев | На мельницах измельчения восстановить значения общей наработки часов с момента запуска фабрики |  | Проверено сохранение счетчиков при загрузке модулей. Модули класса загружены. Скорректированы мнемосхемы | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов, Широкий | ночью не отработала смазка венца МШЦ |  | Проверка работы маслонасоса на смазку венца МШЦ, анализ схем подключения соленоидов и реле давления. Изменение уставки таймера | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление табелей РВ на октябрь. Составление отчета по ВР за 10-2022. Формирование плана на ППР. Согласование и правка акта-предписания по проверке состояния ОТ и ПБ по инициативе ГИ ОФ | Выполнено
2022-10-02 | Технолог фабрики | Широкий, Суленев | Внесение изменений в алгоритмы работы ПФ№2 золота и ПФ серебра. Выполнить и проверить возможность закачки ПФ№2 золота с насоса P-032-0405 при необходимости ремонта насоса P-031-0405 | Частые сбои при работе насоса P-031-0405 | В алгоритмы управления закачкой ПФ№2 золота и ПФ серебра внесены следующие изменения: - в модуле LND-0405AU добавлен параметр OP_SEL_3, который включает новый режим. - в модуле LND-0405AG добавлены CALC, подменяющие для ЛСУ насосы и клапана 031 и 032. - на мнемосхемы АРМ операторов Мастеров-технологов выведена кнопка выбора режима закачки (работа с насоса Р-032 или работа по прежнему алгоритму). Исходные варианты модулей LND были экспортированы и сохранены в папке на Рабочем столе AMS. Проверка возможности закачки ПФ№2 золота с насоса P-032-0405 - отработало без замечаний | В процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Сгущение. Зависание датчиков раздела сред: LIT-201-0404, LIT-202-0404 | Загрязненные сенсоры | Очистка оборудования | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация. Проверить горизонтальные участки трубопроводов в местах установки FIT-111-0403, FIT-112-0403, FIT-81-0403, FIT-82-0403 тепловизором для оценки формирования отложений |  | FIT-81-0403 - по всей длине горизонтального участка однородный красный цвет. FIT-111-0403 - красный цвет, низ возле фланца расходомера - желтовытые просветы. FIT-112-0403, FIT-82-0403 - однородный темный цвет (на период проверки расхода не было) | Выполнено
2022-10-02 | Технолог фабрики | Суленев | Внесение изменений в алгоритмы работы ПФ№2 золота и ПФ серебра. Выполнить и проверить возможность закачки ПФ№2 золота с насоса P-032-0405 при необходимости ремонта насоса P-031-0405 | Частые сбои при работе насоса P-031-0405 | Продолжение работ: Контроль отрабатывания алгоритма закачки ПФ№2 золота с насоса Р-032-0405. Частичное упрощение логики в LND модулях и добавление комментариев. Вывод на мнемосхему Общий обзор ФиСК подсветки трубопроводов с выбранными рабочими линиями закачки. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Уточнение объемов передачи Заказчику по договорам ПГ Метран с бухгалтерией ЮВГК |  | Уточнение объемов передачи Заказчику по договорам ПГ Метран с бухгалтерией ЮВГК | В процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление отчета о ВР за 10-2022 |  | Составление отчета о ВР за 10-2022 | В процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | Проверка документации шкафов на наличие неучтенных изменений |  | Проверен шкаф CAB-011-0419, изменения отображены на распечатках | В процессе
2022-10-02 | Начальник АСУТП | Широкий, Суленев, Черепанов | ОФХ. ПФ№3. Проработка возможности регенерации на ПФ-3 от насоса ПФ-4 |  | Проанализирована документация, проведены эксперименты. Готовимся к переключениям | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Отделение приготовления реагентов. Завис уровнемер LIT-112-0403. | Пена в успкоительной трубе. | Промывка трубки водой. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК AU. Закачка в ФП2. Проверка перехода с P-032-0405 на P-031-0405. | Проверка измененного алгоритма. | Переход прошел успешно. | Выполнено
2022-10-02 | без заявки | Мороз | Отделение приготовления реагентов. Завис уровнемер LIT-112-0403. | Пена в успкоительной трубе. | Промывка трубки водой. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Каретка мойки при движении иногда трясется. |  | Порекомендовал проверить зубья шестеренок, редуктор коллектора мойки, рельсы. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. Конвейер 11, 14. Проверка подключения датчиков скорости 4-ST1 и 7-ST1. | Вторичные приборы датчиков скорости не показывают скорость конвейера. | По цветовой маркеровке датчики подключены корректно. Осталось проверить сами датчики. | Выполнено
2022-10-02 | Начальник АСУТП | Широкий, Суленев, Черепанов | ОФХ. ПФ№3. Подготовить схему регенерации ПФ-3 от насоса ПФ-4 | неисправность насоса регенерации ПФ-3 | Подготовлены материалы. Произведен контроль подключения УПП насоса регенерации ПФ-4 в сегмент линии ПФ-3, сигнала готовности УПП между шкафами управления насосами регенерации ПФ№3 и ПФ№4 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Улучшение алгоритма закачки в ПФ золота: при работе насоса Р-031-0405 дополнительно проверять, что перед насосом открыт клапан VCP-031-0405 |  | Скорректирован LND модуль. Контроль отрабатывания алгоритма закачки в ПФ№2 золота с насоса Р-031-0405 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | Реагентное отделение. Дозирование реагентов. Уровень LIT-112-0402. Поиск способа стабилизации изменения уровня. | Нестабильное измерение уровня из-за пены | Анализ работы уровнемера, изменение настроек чувствительности в DTM. Поиск технических вариантов. Подготовка и внедрение решения для стабилизации измерения уровня путем использования поплавка из пеноплекса и пластикового шарика, с целью снятия налипшей пены и реагента на стенках в успокоительной трубе | В процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Доработка плана работ на ППР | Выполнено
2022-10-02 | Начальник АСУТП | Широкий, Суленев, Черепанов | ОФХ. ПФ№3. Проработка возможности регенерации на ПФ-3 от насоса ПФ-4 |  | Восстановление в исходное состояние сегментов Profibus и сигнала готовности между шкафами насосов регенерации ПФ№3 и ПФ№4 | Выполнено
2022-10-02 | Зам. Нач. АСУТП | Мороз | Установить VNC Server на станцию AMS | Необходим доступ на AMS со станции PRO | VNC Server установлен | Выполнено
2022-10-02 | Технолог фабрики | Мороз | Флотация. 2 золотая перечистка. Колебания показаний уровнемера камеры. Из-за этого часто отрабатывает донный клапан. | Чувствительный ПИД-регулятор и недостаточная фильтрация сигнала | Фильтрация - с 12 до 20 сек, задержка - с 6 до 10 сек, Кп с -1.1 до -0.65, Ти - с 60 до 70. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Сгущение ССК. Зависание датчика раздела сред. | Загрязнен сенсор | Очистка оборудования | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Табели РВ. Заполнение журнала ТО, сбор данных на флотации, по КООВ. Составление графика РК | Выполнено
2022-10-02 | Оператор флотации | Широкий, Суленев | Флотация, 3-я перечистка золота, FM-090, скачет уровень | Уровнемер частично смотрел мимо тарелки | Сдвинули и немного подняли уровнемер | Выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Широкий, Суленев | ФиСК. ФП2. Переход с серебра на золото | плановый переход | ФиСК. ФП2. Переход с серебра на золото | Выполнено
2022-10-02 | Мастер мельниц | Широкий, Суленев | Измельчение. Мельница МШЦ. Высокие показания датчика температуры TI060-200-0401 в баке системы смазки подшипников редуктора | плохой контакт в корпусе датчика температуры на проводах термосопротивления | Засимулирована температура на время ревизии датчика. Контроль замеров сопротивления первичного измерителя термосопротивления службой КИП. Показания соответствуют фактическим (измеренные пирометром в баке). При подключении и протяжки проводов, показания нормализовались. | Выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Широкий, Суленев | ФиСК. ФП2. Переход с золота на серебро. | плановый переход | ФиСК. ФП2. Переход с золота на серебро. | Выполнено
2022-10-02 |  | Широкий, Суленев | Улучшение алгоритма закачки в ПФ золота | Периодическое кратковременное открытие клапана VCP-011-0405 | В режиме Золота дополнительно проверяется открытие клапана VCP-012-0405, а также добавлена задержка на открытие клапана VCP-011-0405, чтобы он самопроизвольно не открывался от команды на насосы Р-031/032 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Сверка спецификации рабочих станций и серверов (получено от ПМИ). Организация обогрева помещения КИП. Анализ проекта модернизации отделения флотации и ФиСК | В процессе
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Широкий, Суленев | ФиСК. ФП2. Переход с серебра на золото | плановый переход | ФиСК. ФП2. Переход с серебра на золото | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | ПФ№2 Золота. Не запускается конвейер К-020 по блокировке | Ошибка системы горелки в ЛСУ сушильного барабана НА-020. Сработал Датчика наличия пламени | Анализ сбоя и поиск возможных причин блокировки | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Сгущение концентратов. При отработке алгоритма подачи и перелива концентратов уровень LIT-111-040X проседает ниже 30% |  | Анализ работы алгоритма по истории процесса за текущий день и за предыдущие дни и месяцы, консультация с технологами | В процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ПФ№2 Золото. Не запускается конвейер К-020 по блокировке | Ошибка системы горелки в ЛСУ сушильного барабана НА-020. Сработал датчик наличия пламени | Установка датчика пламени под 45 градусов | В процессе
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ПФ№2 Золото. Уставки по Фильтрованию 3 сделать такую же как на ФП1 |  | Уставки по фильтрованию 3 сделаны, как на ФП1. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ПФ№2 Золото. Изменить Продувка1, Продувка2 на 70 с |  | Продувка1, Продувка2 изменены с 60с до 70с. | Выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Мороз | ПФ№2 Золото. Низкое давление воздуха на просушке (0.64 МПа) |  | Подняли до 0,8 Мпа | Выполнено
2022-10-02 | Технолог фабрики | Широкий, Суленев | Сгущение концентратов. При отработке алгоритма подачи и перелива концентратов уровень LIT-111-040X проседает ниже 30% | Настройки датчика предусматривают фильтрацию резких скачков, т.к. в емкости присутствует мешалка и параллельно подача воды на приготовление. Фильтрация дает небольшую задержку при быстром изменении уровня | Наблюдение за работой системы дозирования флоакулянта и уровня в процессе наполнения, приготовления и перелива приготовленного флоакулянта в дозирующую емкость. Анализ алгоритма ЛСУ. Изменение настройки датчика Basic setup - Process cond. Function: с Add agitator на Fast change. При данной настройке измерение уровня будет быстрее, но будет фиксировать все всплески. Создание модулей в DeltaV для клапанов XV-111-040X, XV-112 и их вывод на мнемосхему | В процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Обследование LT-050-0403, сбор данных по отказам уровнемеров 06-10.2022 для актов отказа | В процессе
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Широкий, Суленев | ФИСК. ПФ№2. Изменить настройки скорости каретки передвижения плит |  | Внесены изменения в настройки фильтрации №2 | Выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик AU | Широкий, Суленев | ФИСК. ПФ№2. Изменить настройки фильтрации под текущие свойства продукта |  | Внесены изменения в настройки фильтрации №3 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление графика РК на 2022 | Выполнено
2022-10-02 | без заявки | Черепанов | Позиционирование и очистка датчика уровня постели сгустителя ССК |  | Позиционирование и очистка датчика уровня постели сгустителя ССК | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Широкий, Суленев | Гравитация. Показания уровнемера LIT-030-0402 скачут |  | Очищена антенна. Проверены насторойки в АМС, произведена перезагрузка уровня из AMS и по месту. Параметры Max fill liquid и Max drain liquid изменены с Fast на Standart. Скачки уровня стабилизировались, но диагностика датчика сообщает об ошибке S921 Change reference | В процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Час безопасности в АБК НГОК | "День мастера" | Час безопасности в АБК НГОК | Выполнено
2022-10-02 | Зам. нач. АСУТП | Мороз | 2 энергоблок. Получение ТМЦ от Пащенко М. |  | Не найденные позиции: 9 ( Модуль 8AI SM1231). Полученные позиции: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Позиции, оставшиеся у энергетиков: 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 46. | Выполнено
2022-10-02 | Инженер КИПиА | Мороз | Измельчение. Пробоотборник AP-010-0401. Не работает Э/М клапан |  | Помощь в демонтаже клапана на ревизию | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП2. Демонтаж датчика давления с коллектора суспензии | Замена службой СГМ тройника трубы | Помощь в демонтаже датчика давления. | Выполнено
2022-10-02 | Шеф Эмерсон | Мороз | Составить дефектовочные ведомости LIT-020-0401, LIT-040-0401, LIT-040-0408 | 1.LIT-020-0401 - потеря эхо, отказ трансивера. 2.LIT-040-0401 - механическое повреждение сенсора. 3.LIT-040-0408 - неисправность электронного модуля 71187812 | Составление дефектовочных ведомостей. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Оформить акты отказа на уровнемеры за 06.2022-10.2022 |  | Осмотр, фото для уточнения данных по приборам на позициях LIT-050-0403, LIT-040-0401, LIT-020-0401. Составление актов отказа на приборы | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | Гравитация. Проверка конфигурации датчика LIT-030-0402 | Сервисное обслуживание датчика на основании диагностических данных. Предупреждение S921 | Изменение параметров фильтрации датчика и проверка текущей конфигурации. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | ОФХ. Службой энергетиков смонтирован новый УПП для нового насоса регенерации ПФ хвостов. Новая задача по регенерации ПФ хвосов. |  | Изучение документации на УПП. Анализ интеграции данного УПП с системой ДельтаВ и ЛСУ ПФ хвостов. Проработка решений | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | ФИСК + Флотация. Модернизация ФИСК и Флотации. |  | Анализ документации и новой схемы цепей аппаратов для модернизации ФИСК и Флотации. | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление отчета о ВР за 10-2022 |  | Составление отчета о ВР за 10-2022 | в процессе
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№2. не запускается насос P-012-0407. Ошибка - нет готовности | Насос гидроподпора P-051-0409 не нагнетает необходимого давления в линии. Также засорение импульсной трубки датчика давления гидроподпора | Для проверки работы датчика давления произведена временная симуляция значения. Проверен датчик давления PIT-012-0407. Прочищена импульсная трубка. Также дана рекомендация операторам ОФХ проверить линии гидроподпора | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий, Суленев | ОФХ. ПФ№2. Не сбросилось давление центральном коллекторе, ПФ не разжимает плиты | Установлен новый датчик давления. Требуется корректировка шкалы прибора в ЛСУ | Проведена корректировка шкалы прибора датчика давления центрального коллектора. Цифровой порог АЦП изменен с 5520 на 5810. Проверен цикл фильтрования. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | Подготовить и отдать пропуск на гравитацию для новой вахты. Оформить перемещение ТМЦ по договорам Эмерсон |  | Подготовка и передача в СБ пропусков на гравитацию для новой вахты. Перемещение ТМЦ по договорам Эмерсон с МТО | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | Сгуститель ССК. Почистить датчик раздела сред |  | Сгуститель ССК. Датчик раздела сред очищен. | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП1 Золото, поднять время продувки1,2 с 60с до 70с. |  | Продувка 1,2 - время 70с | Выполнено
2022-10-02 | Фильтровальщик золота | Мороз | ФиСК. ФП1 Золото, поднять начальное давление в коллекторе продувки с 7 до 8 бар. |  | Помощь в поднятии давления в коллекторе продувки 8 бар. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП4. Проверить ход каретки после замены цепи. | Замена звездочек и цепей | После замены шестеренок и цепи каретка ходит незначительно медленней. Изменил время медленного хода с 35% на 40%. | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | Сгустители ЗСК и ССК. Почистить датчики раздела сред. На сгустителе ЗСК уровень ушел в зашкал. На ССК - профилактическая чистка. | ЗСК: было поднятие граблин. ССК: перемешивание массы приводит к сбою | Золото - очистка датчика. Серебро - датчик чистый, опустили чуть ниже (верхнее сечение датчика к поверхности жидкости). | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | Гравитация. LIC-030-0402 - недостоверные показания (периодически уровень резко возрастает до 137%) | Думаю, что из-за грязного конденсата на сенсоре. | Очистка сенсора, перезагрузка прибора. | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | Гравитация. LIC-030-0402 - недостоверные показания (периодически уровень резко возрастает до 137%) | Испарения на сенсоре | Очистка сенсора, перезагрузка прибора. Приоткрытие люка, чтобы пары преимущественно выходили из него | Выполнено
2022-10-02 | Оператор фильтрации | Суленев | ФИСК. ПФ№2. Корректировка уставок | Сухой продукт | Откорректированы уставки Отжим с 380с до 420с, и просушки с 600с до 700с. | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Правка акта отказа на LIT-040-0408. Оформление ЛО 71-22 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Черепанов |  |  | Обследование нового двигателя на регенерации ОФХ для получения данных для настройки УПП | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Суленев | ОФХ. Насосы Р-011/012/013/014-0407. Улучшение алгоритма |  | Для насосов Р-011/012/013/014-0407 исправлены ошибки в условиях блокировок "Насос гидроупора включен". С целью улучшения информативности из LND модуля в разрешения на пуск насосов скопированы условия "Клапан г/у не открыт", "Низкое давление г/у" | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | ОФХ. Сопровождение переноса светозвуковой сигнализацию на другую колонну |  | ОФХ. Сопровождение переноса светозвуковой сигнализацию на другую колонну (отключение питания с устройства, проверка работоспособности по завершению переноса) | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление отчета о ВР за 10-2022 | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | Реагентное отделение. Сопровождение монтажа/демонтажа оборудования КИП и воздуха клапана подачи воды VCP-030-0408. | Клапан VCP-030-0408 не открывается до конца. Механическая неисправность редуктора | Реагентное отделение. Сопровождение монтажа/демонтажа оборудования КИП и воздуха клапана подачи воды VCP-030-0408. Настройка концевиков | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | ОФХ. Сопрвождение подключения УПП для нового двигателя на регенерации ОФХ. Настройка УПП |  | ОФХ. Контроль подключения и настройка УПП для нового двигателя на регенерации ОФХ. Сопровождение предварительной проверки фазировки (вращения вала двигателя) | Выполнено
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов |  |  | Инвентаризация ЗИП, переданного от Эмерсон | в процессе
2022-10-02 | Оператор фильтрации Золота | Широкий | ФИСК. ПФ№1. Корректировка уставок |  | Откорректированы уставки по заявки оператора. Фильтрование 3. Критерий завершения фильтрации с 30 м3/ч на 24 м3/ч | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Суленев | Зависла станция оператора WS2. На левом верхнем мониторе и в панельках все элементы фиолетовые |  | Выход из сессии Windows и повторный вход под пользователем Мастер-технолог | Выполнено
2022-10-02 | Оператор фильтрации | Мороз | ФИСК. ПФ№2. Корректировка уставок | Слишком тонкий кек | Фильтрование 3 с 25м3 до 18м3 | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Настройка каретки ФП1 и ФП2 | Замена шестеренок и цепей. | ФП2: вр. быстр. хода в зоне м/плитами вперед 4.6->5.1 с. вр. быстр. хода в зоне м/плитами назад 3.7->4.2 с вр. быстр. хода от плит в исх. положение 50->60 с вр. начала движения 5->6.5 с ФП4: вр. быстр. хода в зоне м/плитами вперед 4.6->5.1 с. вр. быстр. хода в зоне м/плитами назад 3.7->4.2 с вр. быстр. хода от плит в исх. положение 50->60 с. РЕГЕНЕРАЦИЯ ФП2: вр. быстр. хода в зоне м/плитами вперед 4.4->5.4 с. вр. быстр. хода в зоне м/плитами назад 4.5->5 с вр. быстр. хода с исх. положения к плитам 4->6 с. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Проверка работы нового УПП регенерации на ФП2. |  | Регенерация с новым УПП отрабатывает корректно. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Станция флокулянта Au и Ag уходит в аварию (не запускается шнек) | Плохой контакт на реле REM1 | Проверка всей цепи управления шнеком. | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП Au1. Процент разжатия больше 100% |  | Проверка количества разжатых и зажатых плит на операторской панели. В окне "разжатые плиты" символ "##". | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | Гравитация. Периодическое зашкаливание по LT-030-0402 | Высокое парообразование | Контроль работ по поднятию датчика на шпильки, с целью свободного выхода пара. Корректировка настроек уровнемера. В настройках датчика отключен параметр Gas phase correction | выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление отчета о ВР за 10-2022 | в процессе
2022-10-02 | Оператор фильтрации | Суленев | ФИСК. ПФ№2. Корректировка уставок | . | Настройки каретки передвижки плит, значение быстрого хода изменено с 40% на 35% | Выполнено
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов |  |  | Инвентаризация ЗИП, переданного от Эмерсон | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Реагентное отделение. LIT-112-0403 - недостоверные показания (периодически уровень резко скачет) |  | Доработка новой жестяной успокоительной трубки. Контроль установки на резервуар. Настройка "Калибровка пустой емкости" изменено с 1100 на 1230 мм, "Калибровка полной емкости" с 900 на 950 мм | Выполнено
2022-10-02 | главный инженер ОФ | Черепанов | Погружной насос на плавучей станции отключается через 3-5 мин работы по превышению расчетной температуры привода (тепловая модель) | Установлен новый насос (71 А, 37 кВт), значительно мощнее существующего ПЧ (45А, 22 кВт), некорректные параметры мотора в ПЧ | Настройка и мониторинг работы ПЧ на плавучей станции, нахождение оптимального диапазона работы привода | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Зависла станция оператора флотации. Не реагирует на нажатия кнопки мыши | Большое количество открытых панелек на АРМ | Выход из сессии Windows и повторный вход под пользователем Оператор-флотации | Выполнено
2022-10-02 | Программист АСУ | Широкий, Суленев | Дозирование реагентов. По датчику FI-126-0403 вывести на АРМ суммарный расход |  | Изменены настройки HART output в датчике, значение выведено на АРМ вместо температуры датчика | Выполнено
2022-10-02 | Технолог смены | Мороз | Не открывается мнемосхема на АРМ технолога смены WS8 (Проскурякова) |  | Закрыл процессы Workspace и iFix. Перезапуск скады | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | Сгущение Au. Датчик раздела сред - показание в зашкале. | Загрязнение датчика | Очистка датчика раздела сред. | Выполнено
2022-10-02 | Оператор фильтрации | Мороз | ФИСК. ПФ№2. Корректировка уставок | Слишком тонкий кек | Фильтрование 3 с 18м3 до 16м3 | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. LIT-160-0403 завис | Потеря эхо | Промывка уровнемера | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | Консультация оператора сушилки по работе сушильных барабанов с отключенным шнеком |  | Оказана консультация | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление отчета о ВР за 10-2022 | в процессе
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | Инвентаризация ЗИП в контейнере, переданного от Эмерсон |  | Инвентаризация ЗИП в контейнере, переданного от Эмерсон | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий, Суленев | ОФХ. Не закрывается общий клапан V14-09-0407 наполнения воды в емкость E-030 | Недоработка интерфейса АРМ ЛСУ: клапан был переведен операторами в ручной режим. При этом на всех АРМ ЛСУ ОФХ кнопка для переключения режимов исчезает, т.е. вернуть клапан обратно в Авто можно только в TIA Portal в программе ЛСУ. | Проверено срабатывание клапана в ручном режиме с кнопок на АРМ ЛСУ - отрабатывает без замечаний. При этом, при достижении уставок уровней воды на открытие-закрытие клапана, команда на управление не формируется. Совместно с программистом АСУ нашли в ЛСУ и установили в True сигнал режима управления клапаном (FP_TAIL_PLC_M -> Program blocks -> Equipments -> FB6, бит DB104.DBX32.0). Проанализированы алгоритм ЛСУ, настройки интерфейса АРМ и найдено, что в ручном режиме клапана кнопки переключения между режимами становится невидимой на всех АРМ ОФХ | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Реагентное отделение. Установка сигнализаторов уровня на емкости E-112-0403 |  | Сопровождение установки, подключения и настройки сигнализаторов по месту | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов, Широкий | Оформление перемещения ТМЦ по КООВ |  | Оформление перемещения ТМЦ по КООВ | Выполнено
2022-10-02 | зам.нач.ОАСУТП | Черепанов | Ревизия ЗИП DeltaV, заполнение реестра |  | Ревизия ЗИП DeltaV, заполнение реестра | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | Консультация дежурного электрика по поиску ошибок в журнале событий частотного преобразователя ККД |  | Оказана консультация | Выполнено
2022-10-02 | Энергетик фабрики | Мороз | Флотация. P-082-0403 не запускается | Отработала термозащита | Диагностика отказа | Выполнено
2022-10-02 | Энергетик фабрики | Мороз | Флотация. Не прозваниваются контакты термистора на P-082-0403. Нужна помощь в обходе блокировки | Отказ термисторной защиты | Выданы рекомендации по обходу блокировки по термозащите. На вход DI6 ПЧ подано 24 вольта | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП1 золото. Проконсультировать по работе регистрации циклов в панельке ФП |  | Оказана консультация | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Мороз | Станции дозирования реагентов. Емкость 114, проверить уровнемер | Недостоверные показания (по мнению технологов) | Уровнемер проверен. Показания корректны | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление отчета о ВР за 10-2022 | в процессе
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий | Флотация. FM-040-0403. Проверка регулирующего клапана | Механическая неисправность редуктора клапана, эрозия запорной арматуры | Проверена работа задвижки в различных режимах. Проинформированы технологи и служба механиков ОФ | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Суленев | ОФХ. ПФ №4. Изменение настроек |  | ПФ №4. Операция №16 Регенерация. Количество проходов изменено с 1 на 2 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Суленев | ОФХ. Проверка после корректировки интерфейса в ручном режиме клапана подачи воды на АРМ исчезала кнопка переключения режимов | Ошибка в проекте HMI | Проверено на всех АРМ - кнопка переключения режимов отображается постоянно | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Реагентное отделение. Установка сигнализаторов уровня на емкости E-112-0403 |  | Контроль подключений к каналам в/в в аппаратной, конфигурирование Charm в/в. Создание модулей LSH-112-0403, LSL-112-0404 в DeltaV, добавление динамок на мнемосхему АРМ. Срабатывания сигнализаторов добавлены в условия на старт-стоп насосов P-021/022-0408. Прежний алгоритм работы насосов от уровня LI-112-0403 по прежнему в работе, т.е. сигнализаторы и уровнемер работают по логике "ИЛИ" | Выполнено
2022-10-02 | Оператор ПФ Au-2 | Широкий, Суленев | ФИСК. ПФ №2. Переход с режима Золота на режим Серебра |  | ПФ №2. Переход с режима Золота на режим Серебра, изменение настроек фильтрования, отжима, просушки и продувки | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Широкий, Суленев | Флотация Au. Насос Р-111-0403 не нагнетал требуемое давление, проверить датчик давления PIT03-010-0403 |  | Датчик давления рабочий, но заменен на новый с другой шкалой. Шкала изменена с 0..1600 на 0..1000 кПа | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Широкий, Суленев | Флотация Au. Насос Р-112-0403. Увеличить уставку макс. частоты насоса |  | Максимальная скорость насоса и выход ПИД-регулятора FIC-112-0403 увеличены с 50 до 60 Гц (в модулях DeltaV и на частотнике) | Выполнено
2022-10-02 | без заявки | Черепанов | Очистка головки сенсора, позиционирование датчика, сброс | Засорение головки сенсора, слишком заглублен сенсор | Очистка головки сенсора, позиционирование датчика, сброс | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Широкий, Суленев, Черепанов | Флотация Au. Расходомер FIC-112-0403 зашкаливает после прекращения прокачки | Отключен параметр EPD, нарушение заземления фланца | Сброс питания по месту, настройка Fail-safe в АМС изменена c Max.current на Actual value, включен EPD. Фильтрация на ПИД-регуляторе изменена с 20 на 0 сек, фильтрация на блоке AI изменена с 60 на 30 сек | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Реагентное отделение. Улучшение алгоритма налива в емкость E-112-0403 |  | С целью исключить возможный перелив емкости Е-112-0403 в блокировке насосов P-021/022-0408 добавлено условие останова по уровню выше 90% | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ №2. Изменение настроек |  | ПФ №2. Регенерация. Количество проходов изменено с 1 на 2. Время начала движения (сход с датчика положения) с 6.5с до 7.5с | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ №4. Каретка передавливает плиту при ходе назад | После замены шестерни и цепи ток перегрузки назад нужно уменьшить | ПФ №4. Ток перегрузки назад уменьшен с 5.7А до 5.5А | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | ФИСК. ПФ золота №1. Во время разгрузки ПФ из левого верхнего коллектора плит выходит фильтрат | Разгерметизация | Проведен осмотр, доведено до сведения оператора ПФ золота и мастера-технолога | Выполнено
2022-10-02 | Дежурный электрик | Мороз | Реагентное. Вентиляция. Помощь в запуске GA-012-04V56 |  | Сопровождение пуска, вентиляция исправна | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | Реагентное. Отключить звуковую сигнализацию по датчикам загазованности QI01-010-0408, QI02-010-0408 |  | Блок DO переведен в ручной режим и выход отключен. Запись по отключению сигнализации внесена в журнал изменений уставок и подавления технологических защит | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | ОФХ. Подготовка к замене датчиков положения поддона на одном из ПФ | Замена датчиков для получения необходимого резерва | Подготовлены материалы для замены. Собрана клеммная сборка с реле | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | составление табелей РВ на октябрь. Заполнение журнала инструктажей (внеплановый инструктаж) |  | составление табелей РВ на октябрь. Заполнение журнала инструктажей (внеплановый инструктаж) | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Черепанов | ОФХ. Консультация по установке ЭКМ датчика давления |  | Обсуждение места установки датчика | Выполнено
2022-10-02 | Оператор Фиск | Широкий, Суленев | ПФ золота. Переход с серебра на золото |  | ПФ золота. Переход с серебра на золото | Выполнено
2022-10-02 | Мастер реагентов | Черепанов | Не включается насос-дозатор Watson-Marlow | отказ торроидального трансформатора | Разборка, ревизия, проверка трансформатора, сборка. Поиск замены тр-ра российскими аналогами | Выполнено
2022-10-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Флотация Au. Скачет уровень в емкости FM-090 | Проведение сварочных работ возле датчика | Анализ трендов, проверка заземления, контроль работы уровнемера после окончания сварочных работ | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Флотация Au. Контроль за работой управляющего контура насоса P-112, уровня в емкости Е-090, расходомера FIC-112-0403 |  | Анализ трендов, подстройка ПИД-регулятора, уменьшение коэффициентов фильтрации показаний расходомера | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Широкий, Суленев | ОФХ. ПФ№4. Изменение настроек розжима и поддона. Необходимо, чтобы поддон открывался после частичного разжима и слива оставшейся воды в пространстве между плит |  | ПФ№4. Изменение уставок в операции разжима: Время первичного разжима с 0с до 10с Пауза после первичного разжима с 0с до 60с Изменение настройки поддона: Время начала перемещения с 5с на 3с Проверка работы цикла с новыми уставками | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | Модернизация Флотации и ФИСК. Эскизная проработка схемы автоматизации для модернизации Флотации и ФИСК |  | Проведен анализ входных данных. Схемы цепей и аппаратов, планы расположения, электрические принципиальные схемы. Прорисовано пару эскизов. Обсуждены решения с главным технологом фабрики | В процессе
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ№1. Изменение настроек разжима и поддона. Необходимо, чтобы поддон открывался после частичного разжима и слива оставшейся воды в пространстве между плит | В зимнее время остается много воды в прессе | ПФ№1. Изменение уставок в операции разжима: Время первичного разжима с 0с до 10с Пауза после первичного разжима с 0с до 60с Изменение настройки поддона | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ№4. Периодически каретка останавливается. | Возможно не хватает тока, который был убавлен 29 октября. | ПФ №4. Ток перегрузки назад увеличен с 5.5А до 5.55А | Выполнено
2022-10-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ№4. Медленное начало движения. | Следствия замены шестерни и цепи. Требуется поднастройка. | ПФ №4. Время начала движения с 5 до 7 с. | Выполнено
2022-10-02 | Флотатор | Мороз | Флотомашина FM-030-2 не выходит на задание по воздуху |  | Настройка ПИД-регулятора и фильтрации сигнала. | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Широкий, Суленев | ФиСК. Зависла панель HMI на ИК-сушилке | Кратковременное пропадание связи с CPU | Панель перезапущена | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Суленев | Загрузка в контроллер CTRL4-011-0419 модулей класса PND_SMCD_01 (насосы), требующих загрузку |  | В контроллер CTRL4 загружено 35 модулей, требующих загрузку. Осталось не загружено 20 модулей, т.к. соответствующее оборудование было в работе | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Черепанов | ППР. Перейти на массовый расход по каналам дозирования FIT-127-0403, FIT-128-0403, вывести HART-переменные DI, FIV (volume), TOT от расходомеров в DV |  | ППР. Настройка приборов FIT-127-0403, FIT-128-0403 (AO 4-20, HART-переменные), правка шкал и модулей в DV, корректировка и прогрузка мнемографики | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | ОФХ. ПФ№1. Замена датчиков положения на левом поддоне |  | Сопровождение службы КИП по замене датчиков положения на левом поддоне и по перемонтажу датчиков положения на правом поддоне. Смонтирована клеммная сборка в шкафу ЛСУ ПФ№1 | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | ОФХ. Конвейер 11, 14. Проверка подключения датчиков скорости 4-ST1 и 7-ST1. Не работают датчики скорости (стоит обход в системе) |  | Соместно со службой КИП проверка подключения. Сопровождение и исправление. На К-011 у реле скорости не был задействован сигнал на включение/сброс счетчика-преобразователя. Поставлено доп. реле для работы счетчика-преобразователя. На К-014 отошел разъем от датчика скорости | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев, Черепанов | СКДР. Проверка работы обогревателя редуктора и главного привода пластинчатого питателя СКДР |  | Обследование схемы обогрева по месту и в МПСУ, замеры Т и питания обогрева | В процессе
2022-10-02 | Начальник АСУТП | Широкий, Суленев, Черепанов | Флотация. 3 перечистка золота. Проверка клапана LIC01-093-0403 |  | Проведена совместная проверка работы клапана с зам. начальника АСУТП, механиком фабрики и технологом фабрики | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Флотация. Корректировка настроек расходомера FIT-163-0403 |  | Изменена настройка SYSTEM DAMPING с 7 до 4, для более быстрой реакции вычисления текущего расхода | Выполнено
2022-10-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. Прошивка симокодов маслостанций | Некорректная обработка аварийного стопа | ОФХ. Прошивка симокодов: EA-030-0408, EA-020-0408, EA-070-0408, FR-030-0401m1, FR-030-0401m2, GA-012-04v68, GA-012-04V71 | Выполнено
2022-10-02 | Мельник | Мороз | МШЦ. Низкий расход в системе смазки редуктора | При малом обогреве смазка густеет | Поднята уставка по включению обогрева с 30 до 37 | Выполнено
2022-10-02 | Флотатор | Мороз | Флотация. 3-я золотая перечистка (FM-090). Проверить управление задвижкой камерного продукта | Предпусковая готовность | Проверка управления задвижкой камерного продукта, в норме | Выполнено
2022-10-02 | мастер-технолог | Мороз | Гравитация. LIT-030-0402 показывает 63%, по факту емкость пустая. | Потеря эхо | Очистка сенсора | Выполнено
2022-10-02 | Энергетик фабрики | Мороз | Конвейер СКДР. Проверить обогрев редуктора. | Неверное подключение силовой части в распред. коробке | Проверка подключения по месту на приводе СКДР. Электрики запитали обогрев напрямую через автомат. На термореле снята фишка и оборван наконечник | Выполнено
2022-10-02 | Энергетик фабрики | Мороз | Флотация. Проверить мешалку EA-010-0403 | Введение в эксплуатацию нового оборудования. | Проверка работы мешалки в местном режиме: пуск/стоп/пуск/аварийный стоп. Проверка работы мешалки в дистанционном: пуск/стоп/пуск/аварийный стоп. Доработка индикации смены режимов м/д в DV | Выполнено
2022-10-02 | Сушильщик | Мороз | ФиСК. Помощь в запуске суш. барабана 2 |  | ФиСК. Помощь в запуске суш. барабана 2 | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Сопровождение пуска фабрики после ППР |  | Сопровождение пуска фабрики после ППР | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Составление отчета о ВР за 10-2022. Оформление оперативного журнала за октябрь | Выполнено
2022-11-02 | Программист АСУ | Широкий, Суленев | ОФХ. Емкость Е-010-0407. Изменение алгоритма частоты работы мешалки в зависимости от уровня жидкости, без ПИД-регулятора |  | Совместно с программистом АСУ на тестовом модуле проверена реализация алгоритма: Если уровень в емкости более 60%, то частота мешалки 35 Гц. Если уровень в емкости менее 60%, то частота мешалки 25 Гц | Выполнено
2022-11-02 | Мастер технолог | Широкий, Суленев, Черепанов | Измельчение. Насос P-021-0401 экстренный останов 11:05:52 | Вероятно ошибочное отключение питания привода | Проверка состояния ЧП данного насоса в шкафу МСС, анализ диагностических и аварийных сообщений на панели управления. Проверена протяжка контактов ПМУ и внешнего питания 24В. Запуск насоса в 11:13:42. Анализ трендов и истории событий, изучение документации на привод. Проведение эксперементов с насосом P-011-0405 по повторению данного сбоя. При отключении насоса от сети 380В и внешнего питания 24В происходит сбой связи. Также при отключении сети Profibus от интерфейсной платы, на частотном приводе появляются ошибки и насос останавливается. | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Суленев | ФИСК. ПФ№2. Переход с режима Золота на серебро |  | Произведен переход с режима Золота на Серебро | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№4. Настройка коретки передвижения плит | Каретка подвисает | Изменены уставки и проверена работа каретки на разгружке. Ток перегрузки назад с 5.55А до 5.8А Задержка перегрузки назад с 400мс на 380мс Значение медленного хода с 40% на 35% Задержка перегрузки вперед с 200мс на 180мс Изменено время продувки с 10с на 20с Изменено время первичного разжатия с 10с на 8с | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | Зависла станция оператора флотации. Значения не обновляются, на панельках все элементы фиолетового цвета | Возможно, большое количество открытых панелек на АРМ | Выход из сессии Windows и повторный вход под пользователем Оператор-флотации | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ№4. Настройка каретки передвижения плит | Каретка подвисает | Задержка перегрузки назад с 380мс на 400мс. Проверка. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ№2. Долго перемещается к плитам. | Долго перемещается к плитам | Изменение времени быстрого хода с исходного положения к плитам с 5.5с до 6.5с. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ№3. Поднастроить разжим |  | Изменение времени первичного разжима с 10с до 13с. Изменение паузы после первичного разжима с 60с до 50с. | Выполнено
2022-11-02 | Энергетик фабрики | Мороз | Гравитация. P-032-0402. Отключение двигателя. | Ошибка: 5681 связь с БП: ошибка связи с блоком питания. | Проверка входных/выходных фаз ПЧ. Переход на внешний источник питания. Разборка ПЧ. Отключение вентилятора службой электриков. Подключение нового внешнего вентилятора вместо неисправного. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Мороз | На стром-файл не передались отчеты по фабрике. |  | Отправил файлы отчеты c APP мастеру-технологу на почту. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП4. Ошибка по маслостанции. | Неисправность гидрораспределителя | Проверка соленоидных клапанов на гидрораспределителе в ручном режиме. Проверка фазного тока совместно с электриками. Проверка отдельных режимов работы: разжим/зажим. Разжим отрабатывает корректно. На стадии зажим - ФП сжимается до 70%, далее - перегрузка по току. Подобная проблема была в ночь с 8 по 9 мая. | Передано службе СГМ
2022-11-02 | механик ОФ | Широкий, Суленев, Черепанов | Проверить управление золотниковым клапаном маслостанции зажима, ПФ-4 ОФХ. | Вероятно заклинивание механической части золотникового клапана или неисправность насоса на режиме дожима под давлением | Насос зажимает со скрежетом при нагнетании давления. Управление золотниковым клапаном в норме (отработка соленойдов). Проверка работы маслонасоса: при зажиме насос уходит в аварию, ток достигает 2,6А, но давление зажима не набирается. В норме при зажиме ток должен быть около 0.4 А. Проблема по механической части | В процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Черепанов | Нулевой расход FT-111-0403 при работе насоса | Активна EPD | Отключение EPD FT-111-0403 через АМС | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Суленев | ФИСК. ПФ№2. Переход с режима Серебро на Золото |  | Произведен переход с режима Серебро на Золото | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ серебра | Широкий, Суленев | ПФ серебра. Изменение уставок |  | На ПФ серебра стадия Фильтрования 3 - изменен критерий остановки закачки по давлению с 5 на 4.6 бар | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Широкий, Суленев | КФЕ. Вентилятор на F-012, приходит сигнал Авария | Была нажата аварийная кнопка | Сброшены ошибки в Энергоблоке №2, изучение документации по подключению вентилятора. Вентилятор запущен с пульта управления | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | Гравитация. P-032-0402. Контроль запуска насоса после ночного сбоя |  | Проконтролирован запуск насоса. На расходомерах гидроупоров сгнившие фишки на разъемах датчиков, в шкафу в аппаратной отключены Charm и клеммные блоки | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий, Суленев | ОФХ. Насос гидроподпора Р-052-0409, при запуске два раза останавливался по ошибке | Подклинивает насос | Проверены ошибки на ПЧ: Ошибка температуры 2 (температура расчетная). Доведено до мастера-технолога и службы механиков | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Черепанов | Поставить разъем и подключить термостат на редукторе привода питателя СКДР | оторваны провода | Заменены соединители, собран и подключен разъем | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП№4, не хватает давления для зажима плит | Неисправность оказалась в насосе маслостанции | Перенастроил ток в Simocode с 32.7 А до 36 А, т.к. вместе с насосом заменили и двигатель. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП№4. Авария на разжиме. Конец времени разжима. | С новым насосом-разжим стал медленней. | Увеличение времени разжима1 со 130с до 140с, времени разжима2 с 40 с до 50с. Дополнительное время разжима с 1с до 2.5с. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Насос гидроподпора Р-052-0409, при запуске два раза останавливался по ошибке | Перегрузка по току. Подклинивает насос. Возможно, износ подшипников. | Т.к. насос давление все равно не нагнетает - механиками был расцеплен двигатель от насоса. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП№4 уменьшение уставок на ЭКМ. Нижняя уставка с 15МПа до 14МПА. Верхняя уставка с 17.5 Мпа до 16.5МПа. | проверка зажима на меньшем давлении. | Зажим нормальный течей нет, оставили пока так. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Мороз | Частичный останов фабрики |  | Помощь в запуске фабрики. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Черепанов | Перенос рабочего места WS14 |  | Монтаж кабель-канала по помещению гл.энергетика, прокладка кабеля к WS14 | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Черепанов, Суленев | Дозирование реагентов. На контуре FIC-030-0401 и насосе Р-051-0401 не работает ПИД-регулирование в каскадном режиме | Насос Р-052-0401 в ручном режиме при пуске Р-051-0401, сплиттер не запустился | Анализ алгоритма ПИД-регуляторов. Для включения ПИД-регулирования контура FIC-030-0401 необходимо чтобы оба насоса Р-051 и Р-052 были включены в режим Каскад. После активации ПИД-регулирования, при необходимости, резервный насос можно переключить в ручной режим | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Черепанов, Широкий | Оформление заявок на перемещение ТМЦ по договорам Эмерсон-Метран, подписание в ОКС |  | Оформление заявок на перемещение ТМЦ по договорам Эмерсон-Метран, подписание в ОКС | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий, Суленев | Участок сгущения золота. Чистка измерителя уровня раздела сред LIT-201-0404 | Заиливание головки сенсора | Сопровождение дежурных КИП по чистке измерителя уровня раздела сред LIT-201-0404 | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ | Широкий, Суленев | ПФ2 золото. Поврежденный кабель блока концевиков правого мутного клапана | Поврежденный кабель | Сопровождение дежурных КИП по ремонту поврежденного кабеля блока концевиков на правом мутном клапане ПФ2 золото | Выполнено
2022-11-02 | Оператор флотации | Широкий, Суленев | Зависла станция оператора флотации. Значения не обновляются, на панельках все элементы фиолетового цвета | Большое количество открытых панелек на АРМ | Выход из сессии Windows и повторный вход под пользователем Оператор-флотации. На мнемосхему Флотации Ag на свободное место выведены показания уровней с Флотации Au, чтобы операторы не открывали множество панелек | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Черепанов | Составление табелей РВ за ноябрь |  | Составление табелей РВ за ноябрь | Выполнено
2022-11-02 | Оператор КЗК | Широкий | КЗК. Подвисают показания станции затарки HS-035 | Запыленность контроллера станции затарки | Очистка шкафа управления станции затарки HS-035. Перезапуск станции. Показания нормолизовались | Выполнено
2022-11-02 | Технолог фабрики | Широкий | Флотация. FM-090. Третья перечистка. Уставка на воздух не выставляется ниже 6 м3/ч | Минимальная уставка 6 м3/ч | По требованию технолога фабрики минимальная уставка изменена на 3 м3/ч | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Флотация. Уровень емкости Е-090-0403 подзавис | Загрязнение антены | Промывка уровня емкости Е-090-0403. Показания нормализовались | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Изменение уставок на пресс-фильтрах |  | На ПФ№4 изменение количества проходов мойки на регенерации, увеличение паузы в нижнем положении с 1с до 4с. Время ожидания после первого разжатия уменьшено с 60с на 40с На ПФ1-№3 Время ожидания после первого разжатия уменьшено с 60с на 40с | Выполнено
2022-11-02 | Оператор флотации | Широкий | Вторая перечистка серебра. Камера №2. FM-030-m1. Медленный набор уставки по воздуху | Необходимо настройка ПИД регулятора | Подстроен ПИД- регулятор: 1. I с 35 до 30 2. Фильтрация с 20с до 15с 3. Задержка с 3с до 1с | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Гравитация. Нельсон №1. Ошибка - высокое динамическое давление. Встает по ошибки | Высокое динамическое давление из-за забивки слива с Нельсона. Необходимо ТО Нельсона по механической части | Проверены ошибки. Проверены датчики давления и клапан подачи флюидизарованной воды. Обнаружено давление в шланге подачи флюидизированной воды при закрытых ручной и регулирующей задвижках в линии от нельсона до регулирующего клапана. Стравлено давление. Доведено до начальника смены и мастеров-технологов | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Черепанов, Широкий | Оформление перемещения ТМЦ по договорам Эмерсон-Метран, подписание в ОКС |  | Оформление перемещения ТМЦ по договорам Эмерсон-Метран, подписание в ОКС | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Черепанов, Суленев | Флотация. Насос Р-111-0403 не достигал заданной производительности во время пусков 1-2 ноября | Проблем по автоматизации не выявлено | Проверка настроек ЧРП, анализ трендов, обсуждение с гл. технологом и зам. гл. механика | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Отделение реагентов. Замена уровнемера LIT-112-0403 |  | Отключение-включение канала в/в для замены уровнемера на другую модель. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Черепанов |  |  | Инструктажи на нового работника, табели РВ | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев | ОФХ. ПФ №1. Сбой при работе клапана левого мутного фильтрата | Клапан залит водой и заклинен | Осмотр клапана, сброс аварий, перезапуск программы ПФ. Ремонтом занимаются дежурные КИП | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев | ОФХ. ПФ №4. Корректировка уставок после замены насоса | С новым насосом-разжим стал медленней. | Дополнительное время разжима №1 с 3с до 4с | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Черепанов , Суленев | Насос-дозатор Р-129-0403 не обеспечивает выход на уставку по дозированию при максимальном задании 100% (20 мА) | Низкая производительность НД | Настройка насоса: повышение производительности 25->90 об., калибровка канала 4-20 мА. Настройка ПИД-регулятора FICW-128-0403 | Выполнено
2022-11-02 | оператор ПФ Au | Черепанов | изменить настройки ПФ-1 Au |  | изменены настройки ПФ-1 Au | Выполнено
2022-11-02 | Мастер мельниц | Суленев | МПСИ. Не отрабатывает счетчик смазки шестерни (1 раз вместо 15-ти) | Забивка гидрораспределителя густой смазкой | Поджали отверстие сброса давления воздуха насоса, для проталкивания масла | Выполнено
2022-11-02 | Технолог фабрики | Суленев | ПФ ФиСК. Вывести клапана отвода продувки центр. коллектора на АРМ | Элементы отсутствовали на мнемосхемах | На АРМ выведены клапана V11-1, V11-2, V11-3 | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | КЗК. Показания веса затарки HS-035 ушли в минус | Неисправность тензодатчика | Сопровождение работ КИП по проверке тензодатчика, сопротивление на кабеле датчика вне нормального диапазона | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Черепанов | Нет реакции на нажатия в рантайме на WS2 | зависание run-time | Выход из учетки, перезаход в учетку М-Т | Выполнено
2022-11-02 | Оператор сушилки | Суленев | Суш. барабан №2. Помощь в запуске барабана |  | Под пользователем Оператор запустить барабан не удавалось, запустили под СЕМТЕС. Также пароль у пользователя Technolog, начинается с "t", а не "T" как в списке паролей | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ | Суленев | ПФ серебра. Изменение уставок |  | Фильтрование №3, критерий завершения изменен с 5.5 на 5.0 бар | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ОФХ | Суленев , Леонов | ОФХ. ПФ№2 не сработал датчик мойки положения над плитой | неисправностей не обнаружено | неисправностей не обнаружено,все датчики срабатывают исправно. Произвели синхронизацию каретку | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | КЗК. HS-035. Сопровождение снятия вышедшего из строя тензодатчика для последующей замены |  | КЗК. HS-035. Сопровождение снятия вышедшего из строя тензодатчика для последующей замены | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Измельчение. Останов МПСИ по системе смазки зубчетого венца шестерни | Не отработал насос системы смазки. Забивка гидрораспределителя густой смазкой. Требовалось вовремя отреагировать и перезапустить насос | Поджали отверстие сброса давления воздуха насоса, для проталкивания масла. Перезапустили систему смазки. Запустили мельницу МПСИ | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Мешалка емкости Е-010-0407 работает на частоте 25Гц при уровне в емкости выше 60%, хотя должна работать с частотой 35Гц | Не отработало условие по уставке уровня | Проверен регулятор мешалки и уровня, режимы стоят в авто и каскаде. Произведено переключение режимов. Уровень засимулирован на 15% и востанновлен на текущий. Уставка отработала, ПИД регулятор восстановлен | В процессе
2022-11-02 | Энергетик фабрики | Широкий | ФИСК. ИК-сушка. Снять блокировки ИК-сушки по останову вентилятора 1309 для останова и обслуживания вентилятора |  | Блокировки ИК-сушки по останову вентилятора 1309 для останова и обслуживания вентилятора сняты | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№3. Поднастроить каретку передвижения плит после замены цепи |  | Настройка каретки передвижения плит | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | КЗК. HS-035. Сопровождение замены вышедшего из строя тензодатчика, подключение датчика и калибровка весов |  | Сопровождение замены вышедшего из строя тензодатчика, подключение датчика и калибровка весов | Выполнено
2022-11-02 | Энергетик фабрики | Широкий | ФИСК. ИК-сушка. Восстановить блокировки ИК-сушки по останову вентилятора 1309 после обслуживания вентилятора |  | Блокировки ИК-сушки по останову вентилятора 1309 после обслуживания вентилятора восстановлены | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев, Леонов, Широкий | МПСИ. Подготовка к монтажу световой сигнализации системы смазки |  | Проверены свободные выходы DQ по схемам, контроль работ по подключению лампы в шкафу ЛСУ | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Ag | Суленев , Леонов | ПФ серебра. Изменение уставок |  | Продувка №1. Критерий завершения, давление изменено с 4.8 на 5.0 бар | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев , Леонов , Нестин | Флотация. Клапан FIC-090-0403 не отрабатывает задание, не полностью закрывается | Механическая проблема с клапаном | Проверка настроек ПИД-регулятора и модуля, осмотр клапана | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Суленев , Леонов | ПФ серебра и золота. Изменение уставок |  | ПФ серебра и золота. Корректировка времени завершения операций продувки и просушки | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов , Нестин | Отделение реагентов. Замена уровнемера LIT-112-0403 |  | Симуляция показаний уровнемера, ручное управление клапаном, сопровождение работ КИП по замене датчика. Настройка AI блока на считывание HART_SV вместо FIELD_VAL, т.к. датчик инвертированный (4мА = 100%, 20мА = 0%). На насосах Р-124, Р-125 на выходе емкости Е-112 временно включен обход блокировки, с целью проверки что по HART не проскакивает 0% | Выполнено
2022-11-02 | Механик фабрики | Суленев , Нестин | Измельчение, МПСИ. Помощь по включению-отключению системы смазки зубчатого венца шестерни |  | Опробование системы смазки | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | Промывочные клапана. На клапане VCP-L80L90 реализовать алгоритм автоматической промывки |  | Алгоритм сделан по аналогии с VCP-160, но рекомендовано его не включать, т.к. клапан может отрабатывать некорректно | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев , Леонов , Нестин | Флотация. Запустить насос Р-112-0403 в каскадном режиме | К выходу насоса Р-112 подключен трубопровод насоса Р-111 с расходомером FIC-111-0403 | В шкафу DeltaV в аппаратной заменены местами полевые подключения расходомеров FIC-111-0403, FIC-112-0403. Насос включен в каскадном режиме, настройка ПИД-регулятора | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев , Нестин | Гравитация. Осмотр шкафов пневмоуправления с целью подключения 2х дополнительных задвижек |  | Осмотр шкафов | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев , Леонов , Нестин | МПСИ. Проверка срабатывания световой сигнализации системы смазки |  | Откинули сигнал с 100-ZS-090. При старте цикла счетчик не отсчитывает, но сигнальная лампа не загорается, т.к. ЛСУ не выдает команду. | В процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Флотация. 2 Золотая перечистка. Построить донный клапан на быструю ответную реакцию |  | Настройка ПИД регулятора и фильтрации сигнала. Фильтрация с 20с на 5с Задержка с 10с на 1с ПИД: P - с -0,65 на -0,75 I - с 70 на 40 | Выполнено
2022-11-02 | Оператор фильтрации золота | Широкий | ФИСК. ПФ№1, 2 золота. Корректировка уставок |  | Скорректированы уставки Фильтрации 3, Просушки и Продувок | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Сгущение. Сгуститель золота. Проверить датчик уровня раздела фаз | Засоренность сенсора | Очистка сенсора датчика уровня раздела фаз | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Сгущение. Сгуститель золота. Проверить датчик давления гидроблока. Высокий момент 30.3 | Датчик в норме | Осмотр гидроблока. Сравнение давления с показывающими манометрами на гидроблоке - показания совпадают. Датчик в норме | Выполнено
2022-11-02 | Оператор фильтрации золота | Широкий | ФИСК. ПФ№1 золота. Корректировка уставок на продувку |  | Скорректированы уставки Продувок | Выполнено
2022-11-02 | Оператор фильтрации золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2 золота. Корректировка уставок на просушку |  | Скорректированы уставки Просушки | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | МПСИ. Проверка срабатывания световой сигнализации системы смазки после корректировки программы ЛСУ | Ночью в 4:41 и 6:29 на шкафу МПСИ загоралась лампа ошибки цикла смазки, т.к. счетчик не отсчитывал циклы | Анализ истории событий | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев , Леонов | ОФХ, ПФ №2. Не двигается каретка мойки | Электриками был отключен двигатель насоса регенерации М9/6 | Проверка аварийных сообщений, электрики включили двигатель | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Ag | Суленев , Леонов | ФИСК. ПФ серебра. Корректировка уставок |  | Изменено кол-во проходов регенерации с 3 на 1 | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Измельчение. Корректировка мнемосхем системы смазки зубчатого венца |  | Мнемосхемы обновлены в соответствии с факт. Уставками цикла | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | НППВ. На задвижке UV-012-25V2 иногда появляется ошибка в/в концевика Открыто | Некачественная протяжка клеммных колодок концевых выключателей при монтаже | Просмотр истории событий, консультация дежурных КИП | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | МПСИ. Подготовка конфигурации для вывода световой сигнализации системы смазки на АРМ |  | Модули подготовлены, загрузка отложена на ППР | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Подготовка электросхем для шкафа управления подогрева на флокулянтах (Barring gear panel) |  | Фактический монтаж перенесен на схему в бумажном виде | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Изучение документации по плотномерам |  | Изучение документации | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев , Леонов | Сгущение концентратов, золото. Датчик раздела сред LIT-201-0404 показывает 0% | На датчик налип материал | Очистка датчика совместно с КИП, перезагрузка датчика | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Широкий | МШЦ. Подготовка к монтажу световой сигнализации системы смазки. Монтаж и проверка алгоритма срабатывания световой сигнализации системы смазки |  | Подготовлены материалы, проинструктированы исполнители. Осуществлен контроль монтажа. Проведена проверка монтажа и алгоритма работы. Откинул сигнал с 200-ZS-090. При старте цикла счетчик не отсчитывает, сигнальная лампа загорается спустя время задержки, ЛСУ выдает команду. Алгоритм работает. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№3. Датчик конечного положения каретки мойки в постоянной сработке. | Датчик поврежден и заедает. | Сопровождение демонтажа датчика. Необходима замена датчика. Датчик под замену на текущем складе не найден. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№2. Замена датчика положения мойки над плитой. | Тип установленного датчика не соответствует требованиям | Сопровождение замены датчика положения мойки над плитой. Настройка положения датчика | Выполнено
2022-11-02 | Мастер реагентов | Суленев, Леонов | Реагентное отделение. Переподключение и перенос насоса дозатора с позиции Р-125-0403 на позицию Р-121-0403 |  | Отключены CHARM в шкафу АСУТП для демонтажа подключенного кабеля к насосу Р-125-0403, демонтаж кабеля подключеного к насосу. Произведено подключение к кабелю позиции Р-121-0403. Подключены CHARM для позиции Р-121-0403 в шкафу АСУТП | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев, Леонов | ФиСК, ПФ Au №2. Переход с золота на серебро |  | ФиСК, ПФ Au №2. Переход с золота на серебро | выполнено
2022-11-02 | Начальник ЦТиАСУ | Нестин | Подготовка схем автоматизации для НУК ВУК |  |  | В процессе
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев, Леонов | Осмотр шкафов ЛСУ (состояние клемм, вентиляторов, нагревателей, наличие пыли и мусора) |  | Осмотр шкафов ЛСУ участков сгущения концентратов, флокулянта, ОФХ, ФиСК, измельчения, флотации | выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Ag | Суленев | ФИСК. ПФ серебра. Корректировка уставок |  | Изменено кол-во проходов регенерации с 1 на 3 | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | МШЦ. Подготовка конфигурации для вывода свето-звуковой сигнализации системы смазки на АРМ |  | Модули подготовлены, загрузка отложена на ППР | выполнено
2022-11-02 | Начальник ЦТиАСУ | Нестин | Подготовка схем автоматизации для НУК ВУК |  |  | В процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Нестин , Суленев, Леонов | Дозирование реагентов. Уровнемер LI-050-0401 показывает постоянно около 77%, по факту жидкость в емкосте на дне | В успокоительную трубу забилась пробка, которая не давала уйти жидкости | Ударили длинной палкой по трубе - пробка рассыпалась, уровень нормализовался. Дежурные КИП проверили датчик | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | МПСИ. Проверка срабатывания звуковой сигнализации системы смазки |  | Дежурные КИП смонтировали звуковую сигнализацию. Проведена проверка алгоритма работы. Откинут сигнал с 100-ZS-090. При старте цикла счетчик не отсчитывает, сигнальная лампа и звук срабатывает спустя 60 сек | выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев , Леонов | Флотация. Осмотр нового Knelson (на отм. 0.0) в части КИП |  | Осмотр нового Knelson | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | МШЦ. Подготовка к монтажу звуковой сигнализации системы смазки |  | Помощь в монтаже сигнализации | выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев , Леонов | ОФХ, ПФ №4. Левый поддон поднялся выше правого и зацепился за него | Операторы вручную трубой поднимали левый поддон и он зацепился | Концевик закрытого положения левого поддона сдвинули, чтобы поддон в цикле поднимался чуть ниже | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | МШЦ. Проверка срабатывания звуковой сигнализации системы смазки |  | Дежурные КИП смонтировали звуковую сигнализацию. Проведена проверка алгоритма работы. Откинут сигнал с 200-ZS-090. При старте цикла счетчик не отсчитывает, сигнальная лампа и звук срабатывает спустя 60 сек | выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев , Леонов | ОФХ, ПФ№2. Не срабатывает концевик открытого положения клапана сброса давления суспензии | Не срабатывал концевик Открыто | Сопровождение работ КИП по проверке и восстановлению работы концевика | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | ОФХ. ПФ№3. Датчик конечного положения каретки мойки замена. |  | Сопровождение монтажа и настройки датчика | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Нестин , Суленев | 8:40 - срабатывание пожарной сигнализации в отделении флотации, сигнал BS-010-04P5 | срабатывание пожарной сигнализации | Проверка алармов и истории событий | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Сгущение концентратов. Калибровка плотномера DI-022-0404 на плотной среде |  | Калибровка плотномера | выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Ag | Суленев | ФИСК. ПФ серебра. Корректировка уставок |  | Изменено кол-во проходов регенерации с 3 на 2 | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Сгущение концентратов. Калибровка плотномеров DI-011-0404, DI-012-0404 на плотной среде |  | Калибровка плотномеров | выполнено
2022-11-02 | Начальник ЦТиАСУ | Нестин | Подготовка схем автоматизации для НУК ВУК |  |  | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Нестин , Суленев, Леонов | ФИСК. ПФ серебра и золота. Корректировка уставок |  | ПФ Au №1. Блокировки - Высокий объем воды отжима - с 3.5 на 1.2 м3 ПФ Au №2. Блокировки - Высокий объем воды отжима - с 1.5 на 1.2 м3 Блокировки - Насос серебряный, низкий уровень в сборнике суспензии, Уст. с 15 на 35%, Сброс с 17 на 45% ПФ Au №1, 2. Аварии - Авар. высокий объем воды отжима - с 3.5 на 1.2 м3 ПФ Au №2. Блокировки - Объем суспензии >, на 5.0 м3 ПФ Au №1, 2. Продувка №1, №2 - Начальное давление, с 6.5 на 6.0 бар | выполнено
2022-11-02 | Оператор ИК сушилки | Суленев, Леонов | ФиСК. Авария ИК-сушилки | Сработал кабель-тросовый выключатель | Тросовый выключатель вернули в работу | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Измельчение. Проверить показания уровнемера LIT-040-0401 | Загрязнение антены | Очистка антены и перезагрузка уровня | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Флотация. Проверить показания уровнемера LIT-080-0403 | Загрязнение антены | Емкость запесочена. Очистка сенсора, промывка успокоительной трубы | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Сгуститель. Проверить показания уровнемера LIT-301-0404 |  | Показания корректные. Очистка сенсора. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Сгустителя. Проверить показания мутности AIT-201-0404, AIT-301-0404. Очень низкие показания и на золотом отрицательные показания -1,3 | Загрязнение сенсора | Очистка сенсора. Показания на преобразователе мутномеров AIT-201-0404, AIT-301-0404 отличается от показаний на ЛСУ и на СКАДе на ~1 единицу. Не критично, но необходимо посмотреть в ЛСУ пороговые значения уставок АЦП | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№2. Замена клапана сброса давления механиками |  | Сопровождение замены клапана и концевика клапана сброса давления на ПФ№2 | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Нестин , Суленев , Леонов | Флотация Au. Скачут показания расхода FI01-071-0403. Насос в ручном режиме на частоте 31.5 Гц | Проблема в технологической части | Анализ трендов расхода, тока насоса, уровня емкости. Скачки начались вечером 08.11 в 21:20. Перезагрузка расходомера по питанию. Технологи кратковременно подняли частоту насоса до 50 Гц, снизили до 20 Гц, и вернули на рабочие 32 Гц - после этого расход стабилизировался | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Леонов | ФИСК. Пресс-фильтр золота №2 | Изменение уставок | Увеличено время просушки с 250 до 280 сек, и отжима фильтров установки c 280 до 350 с | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Нестин , Суленев , Леонов | Флотация Au. Скачут показания расхода FIС-112-0403. Насос в ручном режиме на частоте 53.5 Гц | Проблема в технологической части | Анализ трендов. Перезагрузка расходомера по питанию - показания продолжают скакать | Выполнено
2022-11-02 | Главный технолог | Нестин | Участие в наладке Knelson на позиции 0403 |  |  | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Проверка документации шкафов на наличие неучтенных изменений |  | Проверка шкафов CAB-012-0419, CAB-013-0419. Изменения отображены на распечатках | В процессе
2022-11-02 | Начальник смены | Широкий | ФИСК. ПФ№2 золота. Демонтаж/монтаж клапана подачи воды регенерации |  | Произведено сопровождение демонтажа/монтажа пневмоцилиндра и концевиков клапана подачи воды регенерации и произведена помощь в опресовке нового клапана | Выполнено
2022-11-02 | Начальник смены | Широкий | Флотация. Пробоотборник АР-090-0403 перенесен на новое место. Требуется переподключение контрольного кабеля, проверка и настройка пробоотборника |  | Произведен анализ нового места установки. Поготовлены материалы. Произведено сопровождение прокладки контрольного кабеля индуктивного датчика положения лопатки, подключение к ШУ и опробование пробоотборника АР-090-0403 | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | ОФХ. ПФ№1. Замена индуктивных датчиков положения на правом поддоне |  | Произведен анализ по замене индуктивных датчиков. Поготовлены материалы. Произведено сопровождение замены, проверка работы открытия и закрытия поддона, настройка | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Проверка документации шкафов на наличие неучтенных изменений |  | Проверка шкафов CAB-014-0419, CAB-015-0419, CAB-017-0419. Изменения отображены на распечатках | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Нестин | ПНР котельной |  |  | В процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | Флотация Ag. Временное изменение логики расчета суммы в FIC-030-0403-FM |  | Убран FIC-051-0403 из сумматора. Было FIC-030-0403-FM = FIC-051 + FIC-052 Стало FIC-030-0403-FM = FIC-052 | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ФИСК. Пресс-фильтр золота №1. Изменение уставок |  | Изменены уставки расхода на Фильтровании 3 и уменьшено время Просушки 1-2 | Выполнено
2022-11-02 | Технолог фабрики | Суленев | Сгуститель конц. серебра. Проверка датчика уровня слоя, иногда зависает за пределами шкалы |  | Перезагрузка датчика. Было 55%, после перезагрузки 51% | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Нестин | ПНР котельной |  |  | Выполнено
2022-11-02 | Оператор мельниц | Суленев , Леонов | МШЦ. На панели появляется предупредительное сообщение о разнице температур поверхности шестерни (200-TT-032/033/034 : Pinion assembly misalignment) | Изменение температуры шестерни | Проверка логики в программе ЛСУ. При разнице температуры любого из 3х датчиков от среднего более 5 град, появляется Warning. При разнице более 8 град формируется Interlock | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Сгущение концентратов. Калибровка плотномера DI-021-0404 на плотной среде |  | Калибровка плотномера | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | ФиСК. Корректировка мнемосхемы Общий обзор ФиСК |  | Корректировка мнемосхемы | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | Дозирование реагентов. Включить обход блокировки насоса Р-124-0403 по низкому уровню емкости |  | Обход блокировки включен, оператор проконсультирован | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Нестин , Суленев , Леонов | Дозирование реагентов. Требуется настройка насоса Р-124-0403 в каскадном режиме и консультация технологов по расчетному расходу |  | Анализ алгоритма, консультация оператора. При включении каскада, задание на насос резко возрастает, но потом стабилизируется. Требуется корректировка шкал и загрузка модуля | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | АБК. Серверная. Проверить и установить чармы в базовые панели для систем дымоудаления второго этажа АБК |  | Проверены провода подключеные к каналам системы дымоудаления на КЗ, утечку на землю и на постороннее напряжение в цепи. Чармы вставлены | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№1, 2, 4 Изменить уставку - время ожидания после первичного разжима |  | Изменена уставка времени ожидания после первичного зажима до 20с на ПФ№1, 2, 4 | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Проверка документации шкафов на наличие неучтенных изменений |  | Проверка шкафов CAB-016-0419, CAB-018-0419. Изменения отображены на распечатках | Выполнено
2022-11-02 | Начальник смены | Суленев , Леонов | ФиСК. Запустить ИК-сушилку без вентилятора 1309 | Ремонтные работы | Выполнено отключение блокировки работы вентилятора | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | Флотация. Проверить уровень LIT-080-0403 |  | Перезагрузили и промыли датчик, показания соответствуют факту | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Сверка документации шкафов с текущей конфигурацией ввода-вывода DeltaV |  | Сверка тегов. Изменения отображены на распечатках | В процессе
2022-11-02 | Начальник смены | Суленев | ФиСК. Восстановить работу ИК-сушилки с вентилятором 1309 | Ремонтные работы | Включение блокировок работы | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев , Леонов | ОФХ, ПФ№2. Изменение уставок |  | Изменение уставок: Продувка 1, время с 15 до 20 с Разжим - время с 11 до 18 сек | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ККД | Широкий | Станция оператора на ККД зависла |  | Выполнена перезагрузка станции | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Сгуститель золота. Проверка уровня граблин LIT-202-0404. |  | Датчик уровня показывает 1,5%, хотя граблины опущены до 0% и сработал датчик сигнализатора уровня LSL. Датчик уровня немного приподнят. Показания выповнялись -0%. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Сгуститель серебра. Проверка показаний датчика разделения фаз на серебре LIT-301-0404 |  | Датчик разделения фаз потерял эхо, проведена очистка сенсора. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Сгуститель золота. Проверка показаний датчика разделения фаз на золоте LIT-201-0404 |  | Датчик разделения фаз потерял эхо, проведена очистка сенсора. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Сгустителя золота и серебра. Проверка показаний датчиков мутности на AIT-201-0404, AIT-301-0404 |  | Датчики мутности, проведена очистка сенсора. | Выполнено
2022-11-02 |  | Суленев , Леонов | ОФХ, ПФ№1,2,4. Изменение уставок |  | Изменение уставок Разжим: Основное время - 23 с Доп. время - 60 сек | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Леонов | Пресс-фильтр золота №1 | Изменение уставок | Давление фильтрации увеличено с 5 до 7 бар. Расход был увеличен с 16м3/ч до 20м3/ч.Давление просушки увеличено с 7 до 7,5 бар | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Нестин | ФиСК. Корректировка мнемосхемы Общий обзор ФиСК |  | Корректировка мнемосхемы | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | Измельчение. Проверить показания уровнемера LIT-040-0401 |  | По просьбе технологов уровнемер перезагружен из AMS | выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев , Леонов | ОФХ, ПФ№1. Ошибка "Ожидание сброса давления суспензии" | Давление в трубопроводе 1 бар | В ручном режиме открыли клапан сброса, давление снизилось до 0 бар. Продолжили процесс. На следующих циклах отработало нормально | выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Леонов | Пресс-фильтр золота №1 | Изменение уставок | Давление фильтрации - с 7 до 6 бар. Критерий завершения: Расход - с 20 до 18м3/ч. Давление - с 6 до 5,5 бар | выполнено
2022-11-02 | Оператор сушилки | Суленев , Леонов | Суш. барабан №1. На панели горелки ошибка "Сработало внутреннее температурное реле" | Кратковременное превышение температуры горения | Сбросили ошибку, перезапустили горелку | выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | Пресс-фильтр золота №1 | Изменение уставок | Изменение уставок по фильтрации №3 и Отжиму | выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев , Леонов | ОФХ, ПФ№1. Иногда в конце операции Фильтрация №3 цикл зависает и не переходит на следующую операцию, ошибок на ЛСУ не возникает | Вероятно, не удерживается давление > 7 бар в течении 5 сек | Анализ трендов, уменьшение критерия завершения Фильтрации №3 с 7.0 до 6.8 бар | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Гравитация. Подготовка к подключению задвижки емкости Е- 010-0402 в шкафу CAB-010-0402 |  | Проверка наличия резервных жил в шкафах CAB-010-0402 и CAB-011-0419 | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Гравитация. Подключение задвижки VCP-037-0402 емкости Е- 010-0402 в шкафах CAB-010-0402, CAB-011-0419 |  | Кабели заведены, вызвонены и подключены во всех шкафах. Пневмотрубки заведены, вызвонены и подписаны. Для проверки работы задвижки необходимо вставить чармы в шкафу CAB-011-0419 и пневмотрубки CAB-010-0402 | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ФИСК. ПФ серебра не запускается на цикл фильтрования. Не открывается задвижка VCP-032-0405 и не запускается насос P-032-0405 | Не тот насос выбран в качестве основного для закачки пресс-фильтра на панели ЛСУ | Проверена логика, проверено состояние системы на панели ЛСУ, выбран необходимый насос и запущен цикл фильтрации | выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2 золота. Немного воды на нижнем коллеторе в конце плит. Может клапан отвода мутного фильтрата 7/2.2 не дозакрыт? |  | Проверено открытие/закрытие обоих клапанов отвода мутного фильтрата на ПФ№2. По положению штока пневмоцелиндра оба клапан открываются и закрываются на 100%. Посоветовал обратиться к механикам, если есть подозрения, что клапан(ы) пропускают | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | ФИСК. КФЕ№1. На КФЕ не отрабатывают 16 и 18 клапана | На клеммах отпал диод. | Проверили наличие сигнала на клапана, сработку клапанов напрямую от 24В. Клапан отрабатывают и сигнал доходит. Проблемма в клемме XT1/3.1 и XT1/5.1 клеммной коробки РК1.1 на КФЕ | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Регулировка концевиков дверей шкафов CAB-010-0401, CAB-020-0403 | Был постоянный сигнал Открыто | Регулировка концевиков | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Нестин , Леонов | ФИСК. КФЕ№1. Проверка клапанов на КФЕ |  | Проверка клапанов на КФЕ. Не отрабатывают 8 и 16 клапана | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Сверка документации шкафов с текущей конфигурацией ввода-вывода DeltaV |  | Сверка тегов. Изменения отображены на распечатках | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | Флотация. Проверить показания уровнемера LIT-080-0403, LIT-090-0403 |  | По просьбе технологов уровнемеры перезагружены из AMS | выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев , Леонов | ОФХ, ПФ №1. На АРМ DeltaV пропала часть статистики по циклам пресс-фильтра | Циклы ПФ№1 работали без операции Продувка №1 | Анализ работы пресс-фильтра. Примерно в 6:07 утра на панели ЛСУ в настройках Продувка №1 была выставлена галочка пропуска операции (действие требует админских прав). В 12:15 галочку сняли и проверили что операция Продувка №1 возобновила работу | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев , Леонов | На АРМ технологов WS1, WS2 перестала работать кнопка "Добавить воды" на экране Отделение реагентов. При нажатии появляется сообщение о недостаточных правах и неназначенных областях | Настройка прав (замков) пользователей во время наладки СУУТП | На AMS кнопка сработала, запустили алгоритм добавки воды. Проверка настроек прав пользователей, совместно с программистом АСУ. Прогрузили изменения данных инсталляции после чего кнопки на WS1,2 заработали | выполнено
2022-11-02 | Оператор КЗК | Суленев , Леонов | КЗК. Нестабильные показания веса на HS-035 | Разница по напряжениям у датчиков на плате | Совместно с КИП, проверено напряжение на датчиках. Корректировка напряжения управляемыми резисторами. Замерено сопротивление - в норме. Откалибровали вес. Показания в норме | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Нестин , Широкий | Гравитация. Подготовка и проверка конфигурации DeltaV для новой задвижки емкости Е- 010-0402 |  | Каналы в/в и модуль сконфигурированы, загружены. Проверено прохождение команд на открытие-закрытие | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Сгущение серебра. Потеря эха датчика уровня раздела сред на серебряном сгустителе |  | Подкорректировали высоту установки датчика и зафиксировали новой скобой, очистили сенсор | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ККД. Дробилка. Датчик температуры подшипника TT404-0301 подскочил до 150гр. (по трендам на АРМ ЛСУ ККД). Дробилка встала по аварийно высокой температуре | Ведется анализ причины. Предположительно от температуры в коммутационном шкафу на дробилки, преобразователь температуры подзавис. | Инженером КИП проверены провода от термосопротивления до преобразователя в шкафу.Скачков показаний при этом не зафиксировано. Пересброшено питание коммутационного шкафа и включен обогрев шкафа. На датчике изменены уставки предупредительной и аварийной сигнализации с 70 и 80 гр. до 250гр.для проверки и анализа ситуации. Дробилка запущена, ведется сбор информации | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ККД. Дробилка. Контроль датчика температуры подшипника TT404-0301, анализ работы | Ведется анализ причины | Дробилка запущена, ведется сбор информации | в процессе
2022-11-02 | Оператор КЗК | Широкий | КЗК. На Панели управления ЛСУ станции затарки HS-035 в показаниях на текущем весе отображаются "####" | Ведется анализ. | Проверен ток на преобразователе веса. Ток ~6,5 мА, показания на панели ЛСУ - "####" в СКАДе ДельтаВ ~235 кг. В СКАДе показания стабильны. Проверено соединение Ethernet от контроллера Сименс до Панели ЛСУ. Показания восстановились. Панель перезагружена. Принято решение сделать новый патч-корд и поработать с новым патч-кордом | в процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ФИСК. ПФ№1 золота. Изменение уставок на Фильтровании№3 |  | Изменены уставки шага -Фильтрования№3 Давление с 5,5бар на 6,5бар Критерий завершения Давление с 5бар на 6,2бар Расход с 34м3/ч на 22м3/ч | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | КЗК. Станция затарки HS-035 | Ведется анализ | Подготовлен новый патч-корд и заменен. Переобжат кабель Etherten от станции затарки до ДельтаВ (со стороны ЛСУ). | в процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ФИСК. ПФ№1 золота. Изменение уставок на Фильтровании№3 |  | Изменены уставки шага -Фильтрования№3 Давление с 6,5бар на 6,0бар Критерий завершения Давление с 6,2бар на 5,5бар Расход с 22м3/ч на 34м3/ч | выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ№1, ПФ№2. На первом в режиме регенерации бежит из под верхнего фланца клапана регенерации. Во время регенерации ПФ№1 вода регенерации льется на ПФ№2 | На ПФ№1 не протянуты болты, на ПФ№2 положение забвижки клапана регенерации не совподает с положением клапана и ходом клапана. При замене клапанов небыла проведена проверка, в результате при регенерации ПФ№1 вода поступала и на ПФ№2. Доведено до сведения механиков и мастера-технолога | На ПФ№2 поменяли направление открытия и закрытия клапана и концевики положения клапана. Проведена проверка на ПФ№2 по опресовки и корректности работы. На ПФ№1 ждем окончания работ механиков и готовности ПФ для опресовки | выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2. Пропустил цикл отжима | Из-за остановки ПФ и ошибок с регенерацией не собралались условия для отжима. | Попытка провести отжим в ручном режиме не прошла, продолжили цикл без отжима | выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2. Пропустил цикл розжима | Датчик крайнего положения плиты разжима в постоянной сроботке | Провели розжим в ручную, запустили цикл разгрузки. Поменяли датчик крайнего положения плиты розжима | выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев , Нестин , Леонов | СКДР. Перестал считать сумматор веса на конвейерных весах | Переполнение значения сумматора #1 - тип данных Int32, макс. возможное значение около 2 млн | Совместно с АСУТП изучение документации на весы, анализ регистров Modbus. На панели Milltronics BW500 изменили разрешающую способность сумматора #2 - параметр Р634-02 с 3 на 0. При этом макс. значение сумматора стало 100 млн. Параметр Р634-01 оставлен без изменений. Ссылка в модуле DeltaV перепривязана к регистру сумматора 2 вместо 1 | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | Отделение реагентов. Уровнемер LIT-112-0403 показывает 0% | Требовалась перезагрузка | Уровнемер перезагружен отключением Charm | выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев , Нестин | Гравитация. Настроить ПИД-регулирование донными клапанами пульподелителя IIC03-010/020/030-0402 в зависимости от среднего тока концентраторов |  | Создан алгоритм расчета среднего тока концентраторов с исключением резких скачков по мин-макс. Настроена работа клапана IIC03-010-0402 (№1) в автоматическом режиме по заданию от среднего тока. Обновлена мнемосхема | В процессе
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№2. Ошибка клапана сброса давления центрального колектора | Поврежден кабель от клапана до коммутационной коробки. Обрыв сигнала обратной связи состояния "Закрыто" | Поиск неисправности. Замена кабеля. Переподключение кабеля в коробке и на клапане. Проверка работы клапана. Запуск ПФ | выполнено
2022-11-02 |  | Широкий | Гравитация. Подключение новой задвижки VCP-038-0402 емкости Е- 010-0402 в шкафу CAB-020-0402 и на задвижке |  | Обследована новая задвижка. Проработана схема подключения. Подготовлены материалы.Заведены кабели в шкаф CAB-020-0402 и на задвижку VCP-038-0402. Проведено подключение | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев , Леонов | Операторская. Регулировка мониторов WS1 |  | Положение мониторов отрегулировано | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Гравитация. Подключение новой задвижки VCP-038-0402 емкости Е- 010-0402 в шкафах CAB-020-0402 и CAB-011-0419 |  | Проверено расключение сигналов концевиков на задвижке. Вызвонены и подключены жилы в шкафу CAB-011-0419. Charm вставлены. Конфигурация DeltaV разработана и загружена | В процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев |  | Частота насоса ограничена 40 Гц, при этом расход не достигает заданных 120 г/т | Совместно с КИП проверили возможность увеличения частоты насоса Р-124-0403 по месту. Технологи скорректировали концентрацию реагента на АРМ и после пересчета расхода разгон насоса не потребовался. | выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев , Нестин | Гравитация. Настроить ПИД-регулирование донными клапанами пульподелителя IIC03-010/020/030-0402 в зависимости от среднего тока концентраторов |  | Отслеживание работы алгоритма, корректировка модулей DeltaV | В процессе
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Практические занятия с дежурным КИП по схемам фабрики |  | Проведены практические занятия с дежурным КИП по схемам фабрики (схемы управления двигителями) | выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Леонов | Изменение количества проходов для промывки фильтров при регенерации. |  | Увеличено количество проходов для промывки фильтров при регенерации пресс-фильтров №1,2,3 с 1 на 2. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Леонов | ППР |  | Проведено техническое обслуживание шкафов ЛСУ МШЦ, МПСИ и шкафов связи ПСУ ККД
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | МШЦ, МПСИ. Загрузка конфигурации для вывода свето-звуковой сигнализации системы смазки на АРМ |  | Модули загружены, мнемосхемы обновлены | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Нестин , Суленев | СКДР. Проверка работы обогревателя редуктора питателя СКДР |  | Обследование схемы обогрева по месту и в МПСУ, восстановление схемы. После снижения температуры редуктора, сработало реле и включился обогрев | выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Леонов | ККД. Дробилка. Замена датчика температуры подшипника TT403-0301, анализ работы | Датчик был неисправен | Датчик заменен, но еще не подключен, т.к. требуется анализ схем подключения к температурному преобразователю | в процессе
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Загрузка в контроллер CTRL4-011-0419 модулей класса PND_SMCD_01 (насосы, конвейеры), требующих загрузку |  | Осталось не загружено 11 модулей, т.к. соответствующее оборудование было в работе | выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев , Нестин | ОФХ. ПФ№1. Каретка мойки двигается рывками вперед-назад. При этом увеличивается счетчик разжатых плит | Не натянута цепь на правой каретке | Перезапуск цикла, отслеживание работы. На высокой скорости ток на каретке превышает 4-5А и она двигается рывками, т.к. высокий ток это признак захвата пакета. Снизили высокую скорость с 99% до 40% и проверили состояние цепей каретки. | выполнено
2022-11-02 | ППР | Суленев , Леонов | ППР |  | Проведено техническое обслуживание 4-х шкафов в аппаратной: LC-001-0419, CAB-011-0419, CAB-012-0419, CAB-013-0419 (перед-тыл) | выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев | ОФХ. ПФ№1. Ошибка при мойке | Не сработал датчик положения начала пакета | Помощь в выяснении причин сбоя. Дежурный КИП отрегулировал болт начала пакета | Выполнено
2022-11-02 | ППР | Суленев , Нестин , Леонов | Помощь в запуске фабрики после ППР |  | Помощь в запуске фабрики после ППР | Выполнено
2022-11-02 | ППР | Широкий | Сопровождение при запуске фабрики после ППР |  | Сопровождение при запуске фабрики после ППР | Выполнено
2022-11-02 | Энергетик фабрики | Широкий | Гравитация. Насос Р-031-0402. Проверить в алгоритме насоса функцию предупреждения по "отключению охлаждения насоса" |  | Проведен пробный пуск с энергетиком фабрики и эмитирована авария. Предупреждение появилось на АРМ оператора. Алгоритм отработал | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Датчик плотности показывает 0% | Необходимо время для заполнения трубы и время чтобы датчик запустился после нескольких циклов стабильного измерения при фильтрации. Расход в трубопроводе не стабильный при запуске фабрики | Проанализированы тренды, датчик плотности сброшен. После нармализации потока в трубе плотномер показывает стабильно | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№1. Вернуть высокую скорость каретки передвижения плит после натяжки цепи механиками |  | Вернули настройку высокой скорость с 40% на 99% и проверили работу каретки. Каретка работает | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | СКДР. Проверка работы обогревателя редуктора питателя СКДР |  | После включения питателя и по прошествию времени 4ч температура редуктора не поднялась, контактор не отключился | Выполнено
2022-11-02 | Оператор фильтрования серебра | Широкий | ФИСК. ПФ серебра. Карретка перемещения плит дергается на месте и не двигается. | Отошел датчик открытого положения поддона. | Проведен поиск причины и устранение неисправности. Не видя открытого положения поддона, система пытается открыть поддон и не может продолжить выгрузку. Датчик подправлен. Система продолжила разгрузку. | Выполнено
2022-11-02 | Оператор фильтрования серебра | Широкий | ФИСК. ПФ серебра. Карретка перемещения плит выдает ошибку - "Нет готовности каретки перемещения плит" | Одна из цепей из-за постоянного дергания каретки ослабла. Рабочий ток каретки превышает наминалы из-за перекоса плит при перемещении | Проанализирована работа каретки и проверено состояние натяжки цепей. Доведено до сведения механиков. ПФ в работе | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | СКДР. Проверка работы обогревателя редуктора питателя СКДР |  | После включения питателя и по прошествию времени 7,3ч температура редуктора не поднялась, контактор не отключился | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Флоакулянты концентрата. Флоакулянт золота. Расходомер FIT-111-040X показывает расход в два раза больше фактического расхода |  | Произведены замер расхода и сравнение с текущеми показаниями. Призведены корректировки настроек расходомера. Настройки немного улучшели показания. Необходимо более тчательнее подобрать настройки и дополнительно проверить сенсор. Так же есть предположение проверить ресивер в линии перед расходомером (для сглаживания скачков давления от плунжерного насоса). Ведется проработка решений данного вопроса | В процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Реагентное отделение. Насос дозатора Р-124-0403 не отрабатывает уставку по расходу. |  | Проведена корректировка оборотов насоса с 360об/ч на 120об/ч | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев | Помощь специалисту АСУ в поиске мест расположения и возможного подключения к шкафам связи датчиков температурного контроля фундамента фабрики |  | Анализ планов расположения оборудования, обход фабрики на отметке 0.0м и поиск мест установки датчиков | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев , Леонов | Флотация. Проверить настройки ЧП насоса Р-111-0403 |  | Настройки проверены - номинальный ток 82.5А, частота 50 Гц, скорость 1475 об/мин. Предельные значения -50..60 Гц, макс. ток 129.6А | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | СКДР. Перестал считаться вес на конвейере (тонны в час). Вес = 0 | Замерз ролик скорости | Сопровождение работ по очистке ролика от грязи и льда | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Нестин , Леонов | ФиСК. Остановка КФЕ по аварии, остановился сушильный барабан №2 | Вероятно, был нажат аварийный стоп на КФЕ | Анализ причин сбоя, сброс ошибок на ЧП, перезапуск сушильного барабана | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев | Помощь специалисту АСУ в поиске мест расположения шкафов связи |  | Анализ планов расположения оборудования, обход шкафов связи на фабрике | Выполнено
2022-11-02 |  | Леонов | Осмотр подведомственного оборудования в отделении ОФХ с целью ознакомления. Проверка фиксации заземлений |  | Осмотр проведён, фиксация заземлений проверена. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий , Суленев | ОФХ. Зависла станция оператора. Сжалось изображение верхней панели меню. | Сбой интерфейса АРМ | Разлогиниться не удалось. Перезагрузили станцию по питанию из аппаратной, после загрузки АРМ в норме | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ОФХ. ПФ№1. Не сбрасывается давление в центральном коллекторе. На манометре после клапана подачи воздуха просушки было указано 0,4 Мпа | Клапан подачи воздуха просушки пропускает воздух | Произвели сброс давления в центральном коллекторе, давление сбросилось. После закрытия клапана сброса давление, давление снова поднялось. После клапана просушки на на манометре присутствует давление. Клапан подачи воздуха просушки пропускает воздух. Требуется вмешемательство механиков. Провели в ручную розжим и поставили на разгрузку. Проследил слудующий цикл | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий , Нестин | Гравитация. Останов Нельсона№1. Нельсон не запускается | Временная потеря связи с ЧП нельсона | Провели анализ ошибки. Перезагрузили ЧП. Связь востановилась. Запустили Нельсон. В работе | Выполнено
2022-11-02 | Аппаратчик флоакулянтов | Широкий | Флоакулянты концентрата. Флоакулянт золота. Останов насоса подачи флоакулянта PU-113-0404 | Останов насоса по перегреву из-за передавливания воды на разбовление | Сброс ошибок на частотнике. Обучение оперативного персонала. Рекомендации на уменьшение потока воды на разбовление концентрата | Выполнено
2022-11-02 | Технолог фабрики | Широкий | СКДР. Подозрение на некоретные показания весовой станции конвейера №2 | Обмерзание роликового датчика скорости | Требуется направитть поток тёплого воздуха (монтаж электро нагрвательной пушки). Доведено до сведения начальника смены | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Не сработал концевой выключатель "Крайнего положения моечного моста" ПФ№1 | Корозия внутренних контактов | Сопровождение замены концевого выключателя на индуктивный датчик положения. Проверка остановки моста при движении вперед. | Выполнено
2022-11-02 | Технолог фабрики | Широкий | Сгуститель золота. Уровень раздела фаз (уровень пастели) проверить показания | Засоренность сенсора | Промыты сенсора Мутномеров и уровней раздела фаз сгустителей золота и серебра. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий , Суленев | Гравитация. Насос Р-031-0402. Настройка аларма по охлаждению | При старте насоса проскакивает аларм по охлаждению насоса | Добавили задержку 5 сек на сработку аларма при пуске насоса | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Суленев , Леонов | ФиСК. ПФ №2 золота. Переход на режим Золото |  | Переход на режим Золото | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ФиСК. ПФ №2 золота. Ошибка цикла по клапану отвода мутного фильтрата | Клапан медленно передвигался после длительного простоя в режиме Серебро | Проверка срабатывания клапана в ручном режиме, отрабатывает без замечаний | Выполнено
2022-11-02 |  | Леонов | Осмотр подведомственного оборудования в отделении флотации с целью ознакомления. |  | Осмотр был проведён. Инженеру смены заданы уточняющие вопросы. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | ОФХ. ПФ №2. Проверка настроек работы поддона | При закрытии поддонов ток на двигателе маслостанции поддона подскакивает выше 3-4А | Изменена уставка дополнительного времени закрытия с 0.6 на 0.3 сек. Контроль работы во время циклов | В процессе
2022-11-02 | Начальник АСУ | Нестин , Суленев | Флоакулянты концентрата. Слетели уставки на панели оператора | Загрузка обновленной программы в ЛСУ | После загрузки обновленной программы в ЛСУ слетели уставки управления процессом. Восстановили уставки | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Леонов | ФиСК. ПФ №2 золота. Уменьшение проходов промывки при регенерации с 2 до 1. |  | Уменьшено количество проходов промывки при регенерации с 2 до 1. | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Суленев , Леонов | ФиСК. ПФ №2 золота. Переход на режим Серебро |  | Переход на режим Серебро | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ККД. Дробилка. Датчик температуры подшипника TT404-0301 подскочил до 250гр. (по трендам на АРМ ЛСУ ККД). Дробилка встала по аварийно высокой температуре. | Обрыв провода датчика | Замена датчика температуры, удлинили кабель. Уставки на TT404-0301 возвращены на исходные - Предупреждение 70гр., Авария 80гр. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Флотация. Насос Р-101-0403 в Каскаде ограничен 50Гц | Настройки модуля | Проанализированы модули управления насосами Р-101-0403, Р-102-0403 и LIT-100-0403. Внесены изменения в настройки. Управление и ограничение в Каскаде насосами соответствуют и отрабатывают корректно | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Измельчение. Насос P-021-0401 экстренный останов 21:26:54, перезапустили, но позже встал снова пару раз по неизвестным причинам. | Потеря связи с частотником. Ошибка Profibus модуля на ЧП | Заменен Profibus модуль ПЧ с нового резервного насоса. Насос запущен на малых оборотах для проверки связи. Насос отработал 50 минут без сбоя | Выполнено
2022-11-02 | Начальник смены | Широкий | Сушильные барабаны. Анализ трендов по случаям возгарания серы в барабане №2 |  | Проведен анализ трендов с Начальником смены и Технологом фабрики. Даны ответы на вопросы. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№1. Каретка передвижения плит "глючит" | На правую каретку перемещения плит ложатся крайние плиты пакета. Каретка их тянет за собой и сбивается по перекосу и останавливается по току | Доведено до сведения мастера ОФХ. Подкорректированы параметры каретки. Быстрая скорость уменьшена с 99% до 90%. Ток передвижения вперед увеличен с 3А до 3.1А Ток передвижения назад увеличен с 5.3А до 5.5А | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Широкий | Анализ и просчет материалов по мониторингу Температуры скважин грунта |  | Идет просчет трасс и материалов | В процессе
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | ОФХ. ПФ№2. Замена индуктивных датчиков положения на правом поддоне |  | Произведен анализ по замене индуктивных датчиков. Поготовлены материалы. Произведено сопровождение замены, проверка работы открытия и закрытия поддона, настройка | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Нестин , Суленев | Настройка ПИД-регуляторов с помощью программы Автонастройки |  | Настройка ПИД-регуляторов на контурах флотации - FIC-161-0403, LIC-160-0403, FIC-128-0403 и водоснабжения - LIC01-041-0409. Контроль процессов регулирования после изменения коэффициентов | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Нестин , Суленев , Леонов | ФиСК. ПФ№1 золота. Пропуск операции Отжим в цикле |  | Анализ трендов и истории аварий, проверка настроек на панели ПФ. Причина не выявлена | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ФиСК. ПФ №2 золота. Переход на режим Золото |  | Переход на режим Золото | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ФиСК. ПФ №1 золота. Ошибка закрытия клапана подачи воды в коллектор отжима | Арматуру заклинивает при закрытии | Проверка работы клапана, проблема по мехчасти | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев , Леонов | ОФХ. ПФ№1. Настройка каретки передвижения плит после натяжки цепи | Настройка движения каретки после ремонта цепи | Коррекция параметров каретки: Быстрая скорость увеличена с 90% до 99%. Время быстрого хода от плит в исх. положение - с 50 до 55 сек. Время быстрого хода с исх. положения к плитам - с 5 до 6 сек. Время быстрого хода между плитами назад - с 3.0 до 3.2 сек. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Нестин , Леонов | Монтаж и подключение электрической схемы в силовом шкафу системы подогрева на флокулянтах |  | Выполнен электромонтаж в силовом шкафу | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Леонов | ККД. Дробилка. Замена датчика температуры подшипника TT403-0301 |  | Сопровождение работ по замене датчика температуры с новым кабелем. Симуляция отключена. | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Широкий | Анализ и просчет материалов по мониторингу Температуры скважин грунта |  | Идет просчет трасс и материалов | В процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | МПСИ. Не отработала система смазки венцовой шестерни | Засос маслопровода и системы распределения смазки на колектор | Проверена работы всех узлов системы смазки по КИП и АСУТП. Вызваны механики. Оказана помощь механикам в поиске их неисправности. | В процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Нестин , Суленев | МПСИ. Не работает система смазки венцовой шестерни | Засор системы | Имитация срабатывания счетчика подачи смазки, чтобы избежать остановки мельницы по таймеру. Проверка работы после восстановления системы смазки | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев , Леонов | ОФХ. ПФ№1. Настройка каретки передвижения плит после повторной натяжки цепи | Настройка движения каретки после ремонта цепи | Коррекция параметров каретки: Время быстрого хода от плит в исх. положение - с 55 до 60 сек. Время быстрого хода с исх. положения к плитам - с 6 до 6.5 сек. Время быстрого хода между плитами вперед и назад увеличено на 1 сек | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | ККД. Дробилка. Скачки показаний датчика температуры подшипника TT402-0301 | Возможно, неисправность датчика | Отключили блокировку по TT402-0301: аварийный порог увеличен с 80 до 250 град. Мастер-технолог проинформирован | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев | ОФХ. ПФ№1. Каретка передвижения плит иногда после сдвига плит назад прекращает движение и не едет вперед |  | Время быстрого хода между плитами вперед и назад уменьшено на 0,2 сек (стало 5,3 и 3,8 сек). Контроль работы каретки в течении 2х циклов | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Нестин , Леонов , Суленев | Система подогрева на флокулянтах. Помощь в прокладке и заведении в шкаф ЛСУ нового кабеля |  | Помощь в прокладке и заведении в шкаф ЛСУ нового кабеля | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Широкий | Анализ и просчет материалов по мониторингу Температуры скважин грунта |  | Просчитаны трассы и материалы | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ФИСК. Отсутствует связь АРМ оператора ФИСК |  | Перезапущен КВМ. Связь востановилась | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ККД. Аварийная остановка дробилки ККД по датчику температуры TT402-0301 | неисправен датчик сопротивления, плохой контакт | На время включена симуляция. Требуется замена | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Воздуходувки. Предупреждение по температуре расходомера TI-010-0411 | Высокая температура в помещении воздуходувок. Растет температура подшипников на выходе воздуха из воздуходувки | Доведено до сведения Мастера-технолога и Энергетика фабрики. Принято решение понизить температуру в помещении воздуходувок | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Нестин | Система подогрева на флокулянтах. Подключение сигналов в шкафу ЛСУ и силовом шкафу |  | Подключение сигналов в шкафу ЛСУ и силовом шкафу | В процессе
2022-11-02 | Начальник Службы ЦТиАСУ | Леонов | Вентиляция. Определение причины не правильной работы ПВ4а |  | Определение причины неправильной работы ПВ4а | В процессе
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев | ОФХ. ПФ№1. Настройка каретки передвижения плит |  | Коррекция параметров каретки: Перегрузка тока назад снижена с 5.5 до 5.0А | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Операторная. Медленно работает станция WS1, не все мнемосхемы открываются |  | Станция перезагружена | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | ОФХ. Прогрузка карты Profibus C11 CTRL4-011-0419 |  | Карта прогружена | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Помощь при запуске фабрики после останова и перехода с 110 кВ на энергокомплекс |  | Помощь при запуске фабрики после останова и перехода с 110 кВ на энергокомплекс | Выполнено
2022-11-02 | Оператор флотации | Суленев , Нестин | Флотация. Расход воздуха на FM-030-m1 отрабатывает некорректно | Требовалась настройка регулятора | Изменили пропорц., интегр. и диффер. коэффициенты ПИД-регулятора | Выполнено
2022-11-02 | Проект-менеджер | Леонов | Проведение ревизии ЗИПа для системы DeltaV на складе. | Для последующей передачи заказчику. | Была проведена ревизия имеющегося в наличии ЗИПа DeltaV, составлен список имеющегося в наличии и позиций, отсутствующих по списку. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Нестин | Система подогрева на флокулянтах. Подключение сигналов в шкафу ЛСУ |  | Расключены выходные сигналы на лампы LH, LL через два реле | В процессе
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Дозирование реагентов. Корректировка мнемосхемы | Неправильно рассчитывался средний сухой и влажный вес | Скорректирована мнемосхема, загружен модуль и расчеты перезапущены из модуля. Контроль работы | В процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ФИСК. ПФ№1. Не открывается клапана подачи суспензии (осн) v11/2 | Задвижка заклинена по механической части | Проверена работа оборудовани КИП. С системой ЛСУ и КИП всё корректно. Не отрабатывает клапан из-за клина. С эмитировано открытие клапана и ПФ закачан через другой второй клапан подачи. Доведено до сведения начальника смены и мастеров-технологов | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | Станция флоакулянтов концентрата. Не открылся клапан перелива флоакулянта из емкости приготовления в емкость дозирования | Из-за переключения насосов дозирования флоакулянтов и изменений настроек, сбили режим работы в автомате | Клапан открыт в ручную. Перелив произведен в ручном режиме.Переведено в автоматический режим. Программа приготовления флоакулянта возобновила работу | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | ОФХ. ПФ№4. Замена индуктивных датчиков положения "Открыто", "Закрыто" левой и правой створки поддона |  | Заменены индуктивные датчики положения "Открыто", "Закрыто" левой и правой створки поддона | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОТК | Широкий | Изменить время срабатывания пробоотборника АР-30-0403 |  | Изменено время срабатывания пробоотборника АР-30-0403 | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | ФИСК. ПФ№1. Не открывается клапана подачи суспензии (осн) v11/2 | Задвижка заклинена по механической части | Сопровождение механиков в поиске и устранении неисправности по заклиниванию. Дан совет поставить задвижку на опору, чтобы не перекашивало и не заклинивало. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Операторная. Зависла станция WS1, не все мнемосхемы открываются | Зависла станция | Станция перезагружена | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | ФИСК. Задвижка VCP-012-0405 не показывает положение открыто | Сбит датчик состояния открытого положения задвижки | Поправлен датчик | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Операторная. Зависла станция WS1 | Зависла станция | Станция перезагружена | Выполнено
2022-11-02 | Проект-менеджер | Леонов | Проведение ревизии ЗИПа для системы DeltaV на складе. | Для последующей передачи заказчику. | Продолжение ревизии имеющегося в наличии оборудования DeltaV | Выполнено
2022-11-02 | Начальник фабрики | Нестин | ФиСК. Снижение температуры горения в сушильном барабане №2 |  | Изменены уставки в ЛСУ: Минимальная температура горячего газа в сушильном барабане снижена до 150 град, макс. нагрузка на горелку до 30% | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Исправление алгоритма расчета среднего веса руды за 20 мин (мнемосхема дозирования реагентов) | Неправильно рассчитывается средний вес | Корректировка параметров модуля, анализ трендов, отслеживание работы | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев , Нестин | Гравитация. Отрицательное рабочее давление Кнельсона №2 | Отрицательное давление создается по причине высокой скорости кнельсона №2 - 390 об/мин. На двух других 360 об/мин | Осмотр датчиков по месту, анализ трендов, сравнение параметров работы всех 3х кнельсонов. Аппаратчик гравитации проконсультирован | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | Отделение реагентов. Уровнемер LIT-020-0408 показывает 22%, по факту 67% | Недостоверные показания | Проверка эхограммы, перезагрузка уровнемера из AMS, показания вышли в норму за 5 минут | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Суленев | ОФХ. ПФ №3. Время цикла превысило 3 часа. Каретка передвижки плит при возвращении в исходное положение ударяется о датчик, отскакивает и начинает двигаться вперед. Цикл перезапускают вручную | Сегодня меняли цепи на каретке, требуется перенастройка параметров | Время быстрого хода в исходное положение уменьшено с 60 до 57 сек. Необходим контроль работы в процессе выгрузки | В процессе
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | ОФХ. ПФ№3. Время цикла превысило 3 часа. Каретка передвижки плит при возвращении в исходное положение ударяется о датчик, отскакивает и начинает двигаться вперед. Цикл перезапускают вручную | Не работает датчик крайнего положения каретки передвижения плит, сработка которого означает завершение цикла. Залита клемная коробка | Чистка, сушка клемной коробки, протяжка клемм. Цикл обнулился. ПФ работает корректно | Выполнено
2022-11-02 | Оператор фильтрации золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2. После каждой операции фильтр встает на паузу | При просмотре времени цикла, оператор перевел ПФ в ручной режим | Проверка настроек и перевод ПФ в автоматический режим | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев , Леонов | Станция WS2 тормозит при просмотре истории процесса и отчетов |  | Перезагрузка станции, проверка загрузки процессора, памяти и журнала Windows. После перезагрузки не тормозит | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев , Леонов | Сгущение хвостов. Иногда происходят скачки показаний температуры TIT-101 | Плохой контакт в клеммнике шкафа ЛСУ | Совместно с КИП проверили датчик и показания на АРМ. Проверили расключение и затянули клеммы в шкафу | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Исправление алгоритма расчета среднего веса руды за 20 мин (мнемосхема дозирования реагентов) | Неправильно рассчитывается средний вес при остановке питателя руды | Анализ трендов, в модуль добавлен ограничитель значений веса | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев , Леонов | Сгуститель конц. золота. Недостоверные показания датчика уровня слоя | Загрязнение датчика | Почистили датчик от грязи, перезагрузили | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Леонов | Проверка наличия защитных планок CHARM в шкафах DeltaV в Аппаратной. |  | Проведена проверка наличия защитных планок CHARM в шкафах DeltaV в Аппаратной. Установлены планки в местах, где они отсутствовали. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | В операторской не работает сетевой принтер | Неисправность порта Ethernet - погнуты контакты порта | Подключили принтер к Amoled станции WS2, но драйвер не установился из-за запрета групповых политик. На Про+ изменить разрешение установки драйверов в групповых политиках не удалось, т.к. при заходе в соответствующую оснастку появляется ошибка | В процессе
2022-11-02 | Плановые работы | Широкий | ОФХ. ПФ№3. Замена индуктивных датчиков положения "Открыто", "Закрыто" правой створки поддона |  | Заменены индуктивные датчики положения "Открыто", "Закрыто" правой створки поддона | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Обновление документации шкафов аппаратной в соотв. с ранее проведенным анализом монтажа и конфигурации в/в DeltaV, подготовка новой маркировки |  | Изменения по CAB-011/012/013/014/015/016-0419 перенесены в документ "Таблица подключения внешних проводок" | выполнено
2022-11-02 | Проект-менеджер | Леонов | Проведение ревизии ЗИПа для системы DeltaV на складе. | Для последующей передачи заказчику. | Продолжение ревизии имеющегося в наличии оборудования DeltaV | выполнено
2022-11-02 | Начальник смены | Нестин , Суленев | ККД. Не срабатывает кнопка дробления на гидромолоте | Отсоединился провод от контакта кнопки внутри пульта | Припаяли провода к кнопке, пульт работает | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Леонов | Сопровождение слесаря КИПиА по вызову на некорректные показания датчика 40-401. | Неправильная установка датчика в успокоительной трубе | Датчик установлен корректно, перезагружен, показания приведены к нормальным. | выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Измельчение. LIT-040-0401 не корректные показания |  | Уровень перезагружен | Выполнено
2022-11-02 | Оператор сушилки | Нестин , Суленев | Сушильные барабаны. Помощь в запуске после отключения фабрики от электропитания |  | Симуляция температур, сброс ошибок, запуск в автомате | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Нестин , Суленев | ФиСК. ПФ №1 золота. Нет готовности насоса отжима M8a/1 | Необходим выбор работы насоса с шкафа ЧРП | Выбор работы насоса с шкафа в ПСУ | Выполнено
2022-11-02 | Энергетик фабрики | Нестин , Суленев | ИБП Беннинг №2. Восстановление связи с панелью ИБП №2 |  | Восстановление связи с панелью ИБП №2 | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Суленев | ФИСК. ПФ№2. Переход с режима Серебро на Золото |  | Произведен переход с режима Серебро на Золото | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Нестин , Суленев | ФИСК. ПФ№2. Пропущен режим Отжима | Вероятно, на вход фильтра попала плотная часть материала | Цикл отжима пропущен по блокировке закаченного объема. Временно увеличили уставки блокировок и перезапустили цикл | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Обновление документации шкафов аппаратной в соотв. с ранее проведенным анализом монтажа и конфигурации в/в DeltaV, подготовка новой маркировки |  | Осмотр шкафов CAB-011/012-0419. Обновление документов "Таблица подключения внешних проводок". Подготовка списка для маркировки проводов. | В процессе
2022-11-02 | Оператор ККД | Леонов | ККД. Аварийная остановка дробилки ККД по датчику температуры TT404-0301 | Выход датчика из строя | Датчик был засимулирован, замена датчика не производилась. Работоспособность дробилки восстановлена. | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ККД | Леонов | ККД. Восстановление работы датчика температуры TT404-0301 |  | Совместно с КИП восстановление работы датчика температуры TT404-0301 | Выполнено
2022-11-02 | Технолог фабрики | Широкий | ФИСК. ПФ серебра. Изменение уставок на ПФ для корректировки толщины получивщегося материала |  | Изменены уставки: Фильтрования №3 - критерий завершения расход с 16м3/с на 20м3/ч, давление с 5,5бар на 4,6бар Продувка №1 - Отвод фильтрата с чистого на мутный, время с 80с до 40с Просушка - время с 300с на 180с Проведена проверка материала. Удовлетворительно | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Измельчение. LIT-040-0401 не корректные показания |  | Уровень перезагружен | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Обновление документации шкафов аппаратной в соотв. с ранее проведенным анализом монтажа и конфигурации в/в DeltaV, подготовка новой маркировки |  | Осмотр шкафов аппаратной. Обновление документов "Таблица подключения внешних проводок". Подготовка списка для маркировки проводов. | В процессе
2022-11-02 | Оператор ПФ серебра | Леонов | ФИСК. ПФ серебра. Изменение уставок на ПФ. |  | Изменены критерии завершения по Фильтрации №3 (Объем закачки < 14m3), Продувке №1 и №2. (время 80 с), Просушке (350 с) | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Суленев | ФИСК. ПФ №1 золота. Изменение уставок на ПФ для ускорения цикла |  | Блокировка отжима, объем суспензии уменьш. с 4.8 до 4.6 м3 Время операции просушки уменьш. с 700 до 500 с Уставки по каретке передвижки плит: - Скорость быстрого хода увеличена с 50% до 60% - Время быстр. хода вперед-назад уменьш. на 0.2 с | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ККД | Леонов | ККД. Аварийная остановка дробилки ККД по датчику температуры TT403-0301 | Выход датчика из строя | Датчики TT403-0301, TT404-0301 были засимулированы.Работа дробилки восстановлена. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Леонов | Настройка вентилляции АБК фабрики. |  | Настройка работы вентилляции в автоматическом режиме. | В процессе
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. При регенерации коретка передвижения плит не поджала первые 3 пакета. Остальные пакеты сжимались корректно |  | Увеличен ток движения назад на коретке с 5А до 5.3А | Выполнено
2022-11-02 | Технолог фабрики | Широкий | ФИСК. ПФ№1 золота. Поменять уставки |  | По требованию технолога фабрики изменены уставки Время продувки№2 с 30с на 0с Время отжима с 300с до 240с | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Измельчение. LIT-040-0401 не корректные показания |  | Уровень перезагружен | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Измельчение. LIT-040-0401 не корректные показания |  | Промывка успокоительной трубки | Выполнено
2022-11-02 | Оператор фильтрации золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2 золота. Поменять уставки |  | Изменены уставки Время просушки со 150с на 350с | Выполнено
2022-11-02 | Начальник АСУ | Суленев | Определение принадлежности кабеля, проходящего через окно на улицу в отделении измельчения |  | Кабель найден, обслуживается ИТ службой | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Леонов | Настройка вентилляции АБК фабрики. |  | Настройка работы вентилляции в автоматическом режиме. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Корректировка алгоритма определения среднего веса руды и среднего расхода камерного продукта на флотации FIT-163-0403 |  | Корректировка модулей, анализ работы по трендам | В процессе
2022-11-02 | Технолог фабрики | Суленев | Флотация. Машина FM-080-M3. Нестабильное регулирования уровня |  | Очистка поплавка уровнемера флотмашины. Корректировка ПИД-регулятора донного клапана: P: -0.75 -> -0.70, I: 40 -> 35, D: 10 -> 9 | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Суленев , Нестин | ФиСК. ПФ №2 золота. Насос Р-031-0405 не набирает заданную скорость | Ток насоса достигает максимального токового ограничения. Проблема по механической части. Север-Минералс в курсе | При увеличении скорости с панели ПФ с 50% до 75%, насос не разгоняется, т.к. ток достигает предельного максимального значения. Уставка макс. тока на ЧРП - 35,56А. Для проверки, на один цикл фильтрования временно увеличили макс. ток до 40А - скорость насоса увеличилась с 37 до 40 Гц. После проверки макс. ток возвращен обратно. | Выполнено
2022-11-02 | Оператор флотации | Суленев | Флотация. Машина FM-030-M1. Скорректировать регулирование воздуха |  | Корректировка ПИД-регулятора воздуха: P: 0.4 -> -0.7, I: 30 -> 35 | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев , Нестин | Дозирование реагентов. Уровень LIT-111-0408 иногда зависает | Образование пены в емкости | Помощь КИП по восстановлению работы датчика, симуляция показаний | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев , Нестин | Обновление документации шкафов аппаратной в соотв. с ранее проведенным анализом монтажа и конфигурации в/в DeltaV, подготовка новой маркировки |  | Анализ изменений документов "Таблица подключения внешних проводок" | В процессе
2022-11-02 | Оператор фильтрации золота | Широкий | ФИСК. ПФ№1 золота. Поменять уставки |  | Изменены уставки Фильтрование№3 регулятор с 6бар на 5.7бар критерий завершения расход с 25м3/час на 30м3/час критерий завершения давления с 5.7бар на 5.5бар Отжим с 240с на 350с Просушка с 460с на 700с | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Участок оборотной воды. Завис уровень LIT-010-0409 Емкости Е-010-0409 | Обмерз фланец внутри и антена датчика | Очистка фланца от наледи и отогрев фланца. Включили обогрев уровнемера. Показания нормализовались | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Не верные показания уровнемера LIT-050-0401 | Завис | Промыли успокоительную трубку и сенсор. Перезагрузили уровнемер | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Нестин , Суленев , Леонов | ОФХ. ПФ№1. Не двигается каретка мойки | Выбило автомат в состояние Trip в шкафу насоса регенерации ПФ№1 в энергоблоке, в результате чего обесточился блок питания 24 В, питающий реле каретки мойки в шкафу ПФ №1 | Каретка мойки не двигается в ручном режиме, появляется Авария Simocode. Поиск причин, осмотр шкафа ПФ №1 в энергоблоке, проверка ошибок Simocode. Дежурный электрик включил автоматы питания на шкаф насоса регенерации ПФ №1, блок питания 24В был запитан. Проверка движения каретки мойки | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Система подогрева на флокулянтах |  | Проверка срабатывания сигналов DI. Перерасключение сигналов на DO в шкафу ЛСУ - вместо сухих контактов подключено 24В через перемычки | В процессе
2022-11-02 | Плановые работы | Леонов | Датчик уровня LI-050-0401 | Проверка правильности функционирования датчика. | Сопровождение инженера КИПиА для проверки датчика уровня. Датчик функционирует штатно. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Широкий | Флотация. Не верные показания уровнемера LIT-160-0403 |  | Промыли успокоительную трубку и сенсор. Перезагрузили уровнемер | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Ошибка открытия клапана рециркуляции насоса регенирации V13/5 | Неисправен пневмораспределитель | Заменен пневмораспределитель | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Система подогрева на флокулянтах |  | Подключение и проверка срабатывания сигналов DO по логике в ПЛК | В процессе
2022-11-02 | Мастер-технолог | Суленев | Сгуститель конц. серебра. Показания датчика уровня слоя за пределами шкалы |  | Очистка и перезагрузка датчика | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Леонов | Изменение уставок ПФ золота №1 |  | Изменен критерий завершения процесса Фильтрации №3, расход с 30м3/час на 20м3/час. | Выполнено
2022-11-02 | Плановые работы | Суленев | Корректировка алгоритма определения среднего веса руды и среднего расхода камерного продукта на флотации FIT-163-0403 |  | Добавление функции периодического сброса счетчиков. Анализ работы по трендам | В процессе
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Леонов | Изменение уставок ПФ золота №1 |  | Изменен критерий завершения процесса Фильтрации №3, расход с 20м3/час на 26м3/час. | Выполнено
2022-11-02 | Мастер-технолог | Леонов | Проверка корректности работы пробоотборника AP-010-0401 |  | Проверка корректности работы пробоотборника AP-010-0401 совместно с дежурным КИПиА. | Выполнено
2022-11-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. Изменение уставок ПФ золота №1 |  | Изменен критерий завершения процесса Фильтрации №3, расход с 20м3/час на 30м3/час. Давление с 5.5бар на 5.3бар | Выполнено
2022-11-02 | Технолог фабрики | Широкий | ФИСК. Изменение уставок ПФ золота №1 |  | Изменен критерий завершения процесса Фильтрации №3, расход с 30м3/час на 36м3/час. Давление с 5.3бар на 5.1бар | Выполнено
2022-11-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№1. Не синхронизируется мойка при регенерации | каретка не довела перые два пакета, на середине мойки зазоры уменьшились и операторы самостоятельно дожали пакеты сбив программу мойки | Перезапустили регенерацию, отлистали пакеты и синхронизировали мойку заново. Регенерация продолжилась с необходимого места без сбоя | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ Ag | Суленев , Леонов | ФиСК. ПФ серебра. Ошибка открытия поддона | Не срабатывал концевик открытого положения поддона | Почистили и отрегулировали концевик | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ золота | Суленев , Леонов , Нестин | ФИСК. Изменение уставок ПФ золота №1, 2 |  | Изменены настройки Фильтрации №3, Просушки. Технологу фабрики сообщено, что у него есть свой пароль для изменения настроек | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Энергоблок №2. Работы по подключению мешалки Е-050-0403 |  | Осмотр шкафов, поиск свободных жил. Найдено 5 резервных жил в кабеле до аппаратной | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Сгущение хвостов. Работы по подключению двух реле на нагреватель |  | Осмотр шкафа, планирование работ | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Суленев | ОФХ. ПФ №1. Настройка движения каретки передвижки плит | Иногда каретка останавливается при движении назад | Уменьшен ток при движении назад с 5,3 до 5,1 А | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Суленев , Леонов | Энергоблок №2. Работы по подключению мешалки Е-050-0403 |  | Демонтаж токового датчика с ПСУ КЗК, передача электрикам для монтажа в шкафу энергоблока №2 | Выполнено
2022-12-02 | Внеплановые работы | Суленев , Леонов , Нестин | Аварийная остановка фабрики после пропадания эл.питания |  | Помощь в запуске сушильных барабанов, ИК-сушилки, сброс ошибок | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Суленев , Леонов | Гравитация. Задвижка VCP-038-0402 не закрывается | Заблокирован пневмораспределитель | Разблокировали пневмораспределитель, оператор закрыл задвижку | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ Au | Суленев , Леонов | ФиСК. ПФ №2 золота. Переход с Серебра на Золото |  | ПФ №2 золота. Переход с Серебра на Золото | Выполнено
2022-12-02 | Технолог фабрики | Широкий | ФИСК. Изменение уставок ПФ золота №1 |  | Изменен критерий завершения процесса Фильтрации №3, расход с 32м3/час на 40м3/час. Давление с 5.3бар на 5.1бар | Выполнено
2022-12-02 | Энергетик фабрики | Широкий | Энергоблок №2. Вопросы по подключению мешалки Е-050-0403 |  | Обсуждение схемы подключения мешалки Е-050-0403 | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Широкий | Запуск фабрики после аварийного останова |  | Сопровождение в запуске фабрики после оварийного останова | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Широкий | Гравитация. Задвижка VCP-038-0402 не открывается | Клинит задвижку по механической части | Проверено наличие воздуха на задвижки. Воздух ЕСТЬ. Проверено наличие сигнала на открытие и сработки пневмораспределителя. Сигнал доходит, пневмораспределитель отрабатывает. Опробовано Закрытие/Открытие, обнаружено что в момент открытия задвижка дергается но заклинивает на 5%. Проведено механическое воздействие на задвижку - она открылась. Доведено до сведения мастеров-технологов | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Широкий | Флотация. Сделать чтобы насос P-112-0403 работал в каскаде с расходомером FIT-111-0403 |  | В шкафу DeltaV в аппаратной заменены местами полевые подключения расходомеров FIC-111-0403, FIC-112-0403. Насос включен в каскадном режиме, настройка ПИД-регулятора. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. Изменение уставок ПФ золота №1 |  | Изменен критерий завершения процесса Фильтрации №3, расход с 40м3/час на 32м3/час. Давление с 5.1бар на 5.3бар | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. Изменение уставок ПФ золота №1 |  | Изменен критерий завершения процесса Фильтрации №3, расход с 32м3/час на 38м3/час. Давление с 5.3бар на 5.5бар Просушка с 600с на 500с | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Широкий | Измельчение. МПСИ. Снятие датчика Mill Sence (ухо) с мельницы |  | Снят датчик Mill Sence (ухо) с мельницы | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Широкий , Суленев | Измельчение. Проверка настроек весового датчика мельницы |  | Текущие настройки зафиксированы | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Леонов | Изменение уставок. |  | Изменение уставок ПФ №3,№4. Критерий завершения по времени изменен с 120с. На 90с. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Суленев | Гравитация. Концентратор №3. Работы по подключению концевиков клапана питания |  | Жилы кабеля подготовлены, промаркированы | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Широкий , Суленев , Леонов , Нестин | Энергоблок №2. Работы по подключению мешалки Е-050-0403 |  | Расключение схемы в электрошкафу мешалки Е-050-0403 | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | ККД. ТО шкафа CAB-010-0301. |  | ККД. ТО шкафа CAB-010-0301. Продувка. Протяжка клемм. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | ККД. ТО шкафа управления ЛСУ, шкафа АРМ ЛСУ. |  | ККД. ТО шкафа управления ЛСУ, шкафа АРМ ЛСУ. Продувка. Протяжка клемм. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №1. Ошибка "аварийное положение плиты" при зажиме на регенерацию. | На ПФ№1 сняты салфетки. При зажиме на регенерацию выдает ошибку "аварийное положение плиты" при зажиме на регенерацию. | Сброс ошибки. Запуск ПФ №1 на разжим. Запуск на регенерацию. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отделение флотации. Уровень LIT-100-0403. Нет показаний. |  | Вставлен Charm в рабочее положение. Проверка работоспособности. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | ККД. ТО шкафа управления вентиляции В1, П2/П2* |  | ККД. ТО шкафа управления вентиляции В1, П2/П2*. Продувка. Протяжка клемм. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Перестановка модулей ProfiBus с ПЧ концентратора №1 и насоса 21-0401 на ПЧ вентиляции. |  | Заменен модуль ProfiBus с ПЧ насоса 21-0401 на ПЧ вентиляции VQ-012-04V55. При замене модуля ProfiBus с ПЧ концентратора №1 на ПЧ вентиляции VQ-012-04V56, на конценьтраторе модуль не заработал, т.к. там версич платы ProfiBus v.3.10., а на ПЧ вентиляции v.3.11. | Выполнено
2022-12-02 | Механик фабрики | Кирилишин | Не работает перефутировочная машина | Система безопасности:Неисправность, Система контроля :Неисправность | поиск неисправности | В процессе
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Леонов, Банец | Изменение уставок. |  | Изменение уставки ПФ №2, изменена уставка времени промывки при регенерации. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер РО | Леонов, Банец | Включение подогрева сгустителя флотации. |  | Перемонтирование цепи ШУ №2 котла для включения/выключения подогрева напрямую. В последствии цепь будет перемонтирована. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Леонов | Изменение уставок. |  | Изменение уставки ПФ №2, изменено количество проходов картеки мойки при регенерации с 1 на 2. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, Банец, Нестин | Настройка ПЧ Delta для работы по Profibus. |  | Настройка работы ПЧ Delta шкафа P-012-407 | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | ТО шкафов ЛСУ в НППВ. |  | ТО шкафов ЛСУ, осмотр, протяжка клеммных соединений. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Слесаря собрались проводить работы внутри барабана. Необходимо запустить дымосос для вентиляции. |  | Дымосос с панели не запускался по блокировки. Запущен с ПЧ в ручном режиме на 18 Гц, обороты выставлены на 550. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Калибровка нулевых точек плотномеров с заполнением линии водой. |  | Сделано DIT-011-0404, DIT-012-0404, DIT-021-0404, DIT-022-0404. По серебренному сгустителю, на конце линии, в емкости Е-80-0405 проверена визуально чистота воды.Взята проба воды на плотность, показания в районе 990-1000. | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО шкафов управления сушильных барабанов в ПСУ, и в отделение ФиСК. |  | ТО шкафов управления сушильных барабанов в ПСУ, и в отделение ФиСК.Продувка, чистка, протяжка клемм. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Корректировка маркировки в шкафах Аппаратной |  | Корректировка маркировки в шкафах Аппаратной | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, Банец, Нестин | Настройка ПЧ Delta для работы по Profibus. |  | Настройка работы ПЧ Delta шкафа P-012-407. | В процессе
2022-12-02 | Мастер-технолог | Леонов | Разблокировка 3808 и 3801 отделения гравитации |  | Произведена разблокировка 3808 и 3801 отделения гравитации для проведения ТО персоналом отделения. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Калибровка нулевых точек плотномеров с заполнением линии водой. |  | Сделано DIT-011-0406, DIT-012-0406. Вместе с ОФХ разбор трубопроводов, заполнение водой, выдержка трубопровода с водою для стабилизации показаний плотномеров, замер показаний, слив воды. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Демонтаж Vrp 115-0409,Vrp 111-0409. |  | Демонтаж VRP 115-0409,VRP 111-0409. Ждем механиков, когда переврежут клапана (поменяют клапана между собой). | В процессе
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Не работает датчик уровня LIT-050-0403. |  | Датчик выдает ошибку потеренного эха. Датчик снят, излучатель почистили, патрубок чист. Перезагрузка не помогла. | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Перемонтаж кабелей и подключение к расходомеру FIT 01-010-0401 |  | Перемонтаж кабелей и подключение к расходомеру FIT 01-010-0401 | Выполнено
2022-12-02 | Энергетик ОФ | Кирилишин | Не запускается мешалка емкости Е-050-0403. |  | При запуске мешалки на воде, через 14 сек Симокод отключается по защите по току. За 14 секунд ток двигателя падает с 530 А до 200 А, при номинальном токе 81,4 А. Электрики прокручивали двигатель вхолостую, проблем не было. Двигатель работал при токе 35 А. По механике проблем нет, так как мешалку вручную прокручивают ключом. Изменяли класс защиты двигателя по токовой отсечки с 10го на 15й, и на 20й. Не помогло. Так же, через 12-15 сек Симокод отключается при токе в районе 200А. | В процессе
2022-12-02 | Мастер-технолог | Леонов, Банец | Зависание станции оператора WS1. |  | Была предпринята перезагрузка станции, после которой начали появляться различные ошибки по системе DeltaV (вся графика стала розовой, появились символы свидетельствующие об ошибке системы). Последующая перезагрузка станции, изменение групповых политик эффекта не дали. Проблема была решена с помощью команды перерегистрации элементов системы DeltaV. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Отброс слаботочных цепей simacode мешалки E-50-403 |  | Осуществление отброса слаботочных цепей simacode мешалки E-50-403, по причине неудачного проектирования исполнения. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, Нестин | Подключение, настройка ПЧ ABB мешалки E-50-403 |  | Подключение, настройка ПЧ ABB мешалки E50-403. Подключение и настройка произведены успешно. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Банец | Создание и проверка класса для управления ПЧ Delta C2000 |  | Создание и проверка класса для управления ПЧ Delta C2000 | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, Нестин, Банец | Подключение настройка позиционера FIC-120-403 |  | Подключение настройка позиционера FIC-120-403 | В процессе.
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Не работает датчик уровня LIT-050-0403, датчик был снят дневной сменой. |  | Разборка датчика. Выявлена неисправность антенны датчика. Из склада КИП из запчастей взята антенна 80мм датчика уровня. Платы датчика уровня оставленны родные. Сборка датчика. Проверка работоспособности. Параметрирование датчика. Монтаж датчика на емкость. Датчик в работе. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Позиционер FIC-120-403. По завершение дневной смены на позиционере был запущена "автокалибровка 3". На шаге 4 автокалибровка зациклилась, и не завершалась. Доходил счет до 655, и начиналось по новой (длилось более 1.5 часов). |  | Сброс автокалибровки. Запущена поэтапно "автокалибровка 1", следом "автокалибровка 2", следом "автокалибровка 3". Все три калибровки завершены удачно. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Не запускается питатель СКДР. Необходимо было его проварачивать для ТО механикам. |  | ПЧ не запускал питатель по защите по температуре редуктора. По месту температура редуктора была низкая, обогрев редуктора не работал. Обогрев редуктора управляется от ПЧ. Электрики при отключение схемы ПЧ отключили и силовой расцепитель, и АП схемы управления. Соответственно от ПЧ не приходило 24В на пускатель обогрева редуктора. (Еще электрики установили две тепловые пушки для дополнительного обогрева редуктора. Механики одну пушку перенесли на другую сторону питателя, где они работали. Вторую пушку отвернули от редуктора, и направили на свой инструмент.) Обогрев включен. Одна пушка направлена на редуктор. Необходимо время для нагрева редуктора. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Емкость Е-113-0403. Калибровка насосов-дозаторов Р-126-0403, Р-127-0403, Р-128-0403, Р-129-0403. |  | Калибровка насосов-дозаторов Р-126-0403, Р-127-0403, Р-128-0403, Р-129-0403. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Неверные показание датчика уровня LIT-030-0405 |  | При пустой емкости показания датчика 37%, выход в районе 10мА. | В процессе.
2022-12-02 | Механик ОФ | Кирилишин | Установка датчика Mill Sense |  | Установка датчика Mill Sense | В процессе.
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Установка и подключение шкафа системы MillSense совместно со службой КИПиА. |  | Произведена установка и подключение шкафа системы MillSense совместно со службой КИПиА. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ККД | Леонов | Ошибка на станции оператора ККД |  | На станции появилась ошибка Runtime error. Станция была перезагружена, ошибка исчезла. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Подключение сигналов насоса воды на грохот и МПСИ |  | Подключение CHARMов AI, AO VRP-115-409 | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Проверка наличия критических ошибок на ЛСУ отделений фабрики. |  | Проведена проверка наличия критических ошибок на ЛСУ отделений ФиСк, ОФХ, Флотации, Сушильных барабанов. Критических ошибок не обнаружено. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, Банец | Протирка камер системы СУУТП отделения Флотации. |  | Протирка загрязнённых камер системы СУУТП отделения Флотации. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, Банец | Наладка связи шкафа MillSense с РСУ. |  | Наладка совместно с инженером КИП связи шкафа MillSense с РСУ. Отсутствует прием сигнала в системе. | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Установка датчика уровня LIT-040-0401. |  | Установка датчика уровня LIT-040-0401. Промывка успокоительной трубы. Проверка работоспособности. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ.Клапан подачи выды в емкость регенерации не работает в автоматическом режиме. |  | Проверены уставки. Проверен клапан в ручном режиме. Клапан переведен в автоматический режим. Во время регенерации ПФ№1 проверена работа клапана в автоматическом режиме.Показано мастеру ОФХ как выбирать режим работы клапана. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин, Нестин | Наладка связи шкафа MillSense с РСУ. |  | Отсутствует прохождение сигнала в одном рабочем волокне. Поиск резервных волокон. Просветка. Включение в работу. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Не запускается дымосос сушильного барабана №2 |  | ПЧ был установлен в ручном режиме. Перевод ПЧ в дистанционный режим. Запуск дымососа. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Клапан VRP-136-0409 заклинен. |  | Отключение кабеля и пневмотрубки. Механики поменяли клапан на другой. Подключение кабеля и пневмотрубки. Калибровка клапана. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Предпусковое опробывание работы Нельсона №1, 2. |  | Выявлены следующие проблемы. Нельсон №1 свищ по сварке перед вентелем. Сообщено механикам. Свищ проварен. Проверена работоспособность. Нельсон №2 сильная вибрация. Сообщено механикам. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №2. Изменение количества проходов на регенерации с 2 на 1. |  | ОФХ. ПФ №2. Изменение количества проходов на регенерации с 2 на 1. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер технолог | Леонов | Проверка датчика уровня LIT-111-403. Иногда показывает значения близкие к переполнению емкости. |  | Проверен датчик уровня. Показания в системе и по факту соответствуют. Вероятно несоответствие вызвано слишком жидким раствором, который вызывает избыточное пенообразование. | Выполнено
2022-12-02 | Машинист мельницы | Леонов, Банец | Цикл смазки МШЦ срабатывает программно, но по факту впрыск смазки венцовой шестерни не происходит. | Забилась система форсунок смазки по причине замерзания. | Проверена отработка цикла в ЛСУ. увеличены временные настройки цикла смазки для проведения ремонтных работ. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер технолог | Леонов | Некорректные показания датчика уровня E-30-401. Показывает переполнение. |  | Емкость оказалась полной. Мастеру технологу было доведено, что необходимо слить жидкость из емкости. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ золота | Леонов | Сбились настройки времени ЛСУ ПФ. |  | Сбито время на всех ЛСУ ПФ золота. | В процессе
2022-12-02 | Оператор ПФ золота | Леонов | Цикл ПФ№1 после промывки перескакивает на фильтрацию в обход отжима. |  | Пропал шаг цикла Отжим. Шаг добавлен заново, произведена настройка уставок. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Калибровка плотномеров 011-404, 022-404 |  | Попытка калибровки плотномеров с новыми данными проб. Окончательная калибровка не произведена, т.к. по информации от персонала сгустителей раствор не рабочий. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Недостоверные показания датчика уровня LIT-111-0403. Зависания на апоказаниях. |  | Пена в емкости. Установка успокоительной трубы. Просверлены 6 отверстий в нижней части успокоительной трубе (от 0% до 40% по уровню). И два отверстия в районе датчика. Настроено работа удержания уровня в емкости от 50% до 65%. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок. |  | Переход работы фильтра на режим "Серебро". | Выполнено
2022-12-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Неверные показания LIC-160-403 |  | Загрязнение успокоительной трубки. Промывка, осмотр, перезапуски | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №2. Ошибка при мойке прессфильтра. |  | Не видит болт начала пакета, два раза. Подстройка. Перезапуск. Наблюдение за работой ПФ. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ГЛФ | Кирилишин | ГЛФ. Датчик забивки течки срабатывает через каждые 10 минут. |  | Чистка датчика. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Леонов, Банец | Не запускается насос P-024-402. Появляется ошибка по simacode. |  | По прибытии в энергоблок по месту оказалось, что ошибки отсутствуют. Готовность насоса присутствует. Пробный пуск не производился, т.к. насос в резерве. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, Нестин | Перекалибровка панелей ЛСУ отделения ФиСк. Настройка времени ЛСУ, синхронизация времени с системой. Калибровка панели ЛСУ пробоотборника в отделении измельчения. |  | Перекалибровка панелей ЛСУ отделения ФиСк. Настройка времени ЛСУ, синхронизация времени с системой. Калибровка панели ЛСУ пробоотборника в отделении измельчения. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор сушилки | Леонов | Ошибка "сработка теплового реле" на сушильном барабане НА-010-405. |  | Ожидание остывания барабана, сброс ошибки. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Леонов | Не отрабатывает клапан воздуха просушки на ПФ №4. |  | Проверка отработки клапана совместно со службой КИП. Выяснено, что клапан "закусывает". Сведения доведены до мастера ОФХ. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №1. Изменение уставок. |  | В режиме "Фильтрование 3" критерий завершения изменен с 6,9 бар на 6,5 бар. Время просушки изменено с 120 сек на 90 сек. Время паузы после первого разжима изменено с 60 сек на 30 сек.Проверка работы. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №2. Изменение уставок. |  | Время просушки изменено с 120 сек на 90 сек. Время паузы после первого разжима изменено с 60 сек на 30 сек.Проверка работы. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №1. Ошибка при мойке прессфильтра. |  | Перезапуск режима регенерации через зажим-разжим, отсчитали 10 пакетов, синхронизировали мойку с кареткой, запуск регенерации. Проверка работы. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | (в последнее время) Недостоверные показания датчика уровня LIT-040-0401, при показаниях в пределах 83-85%, визуально уровень "половина емкости" |  | Снятие эхограммы, график почти идеальный. Уровень в емкости до верха емкости 1400 мм. Начало перелива до верха емкости 880 мм. Т.е. уровень в емкости 520 мм до уровня 100%. Высота емкости 3500 мм. Начало всаса 300 мм. Т.е.уровень в емкости соответствует показаниям датчика уровня. Сообщено мастеру-технологу. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Недостоверные показания датчика уровня LIT-050-0401. |  | Сняли датчик, почистили датчик, уравнительная труба чистая, перезагрузка датчика. Датчик в работе. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №2. Ошибка при мойке прессфильтра. |  | Сдвинулось крепление датчика концевого начала пакета. Закрепление концевого. Перезапуск. Проверка работы. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ОФХ | Леонов | Изменение уставок. |  | ПФ №1 - удалён шаг продувки 2, (время открытия клапана 0с); ПФ №2 - просушка, время завершения изменено с 90 на 120с.,удалён шаг продувки 2, (время открытия клапана 0с); ПФ №4 - время первичного разжима изменено с 16с на 12с. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ОФХ | Леонов | Изменение уставок. |  | Калибровка панелей ЛСУ ОФХ. Синхронизация времени ЛСУ ОФХ. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, Банец | Учет складского оборудования для передачи заказчику. |  | Учет складского оборудования для передачи заказчику. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Леонов | Пропала связь с затарки гравиконцентрата. |  | По месту было определено физическое отсутствие связи. Установлено, что кабель ethernet, по которому осуществлялась связь, был недовставлен в пульт управления. Проблема была решена фиксацией кабеля. | Выполнено
2022-12-02 | Технолог фабрики | Банец | Неперелогинивается учетная запись. |  | Зависание iFix. Перезагрузка станции. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Недостоверные показания датчика уровня слоя LIT-101-0406, и датчика мутности AIT-101-0406. |  | Чистка датчиков. Перезагрузка. Датчики в работе. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Недостоверные показания датчика уровня LIT-030-0408. |  | Снятие эхограммы. Чистка датчика. Датчики в работе. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ№1. Незавершение цикла "Фильтрование №3". |  | После настройки насоса Р-011-0407, насос стал работать еще хуже. При фильтрование давление не повышалось выше 6,3-6,4 бар. Изменен критерий завершения "Фильтрование №3" с 6,5 бар на 6,3 бар. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Некорректная работа датчика уровня LIT-160-0403. |  | Снятие эхограммы. Промывка успокоительной трубы. Изменение времени автопромывки успокоительной трубы с 4000 сек на 1800 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Мешалка ЕА-080-0403. Подключение ПМУ с обоих сторон. |  | Мешалка ЕА-080-0403. Подключение ПМУ с обоих сторон. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Леонов | Насос P-126-403 не отрабатывает по заданию. |  | На насосе была изменена уставка по максимальному количеству оборотов с 40 до 55. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, Банец | Учет складского оборудования для передачи заказчику. Перенос оборудовавния на склад. |  | Учет складского оборудования для передачи заказчику. Перенос оборудовавния на склад. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Сборка схемы насоса-дозатора P-121/02-403 |  | Сборка схемы насоса-дозатора P-121/02-403 | В процессе
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Клапан VCP-070-0408 в Каскаде не остановился на 93%. |  | Неверно запущен режим "долить воды". Для запуска в емкости Е-070-0408 режима "долить воды" с 60% до 93%, необходимо нажать кнопку "Долить воды". Мастер-технолог перевел клапан в ручной режим, открыл клапан, и перевел клапан назад в Каскад. Логика работы данного клапана объяснена мастеру-технологу. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Залип датчик уровня LIT-160-0403. |  | Промыта успокоительная труба. Датчик в работе. Снята эхограмма. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Даттчик уровня LIT-050-0401, периодически показания прибора прыгают вверх по шкале на 30-50%. |  | Датчик был закреплен на два болта. Установили еще два болта. Наблюдаем за показаниями. Датчик в работе. | Выполнено
2022-12-02 |  | Кирилишин | Температура коммутатора в шкафу серверной в АБК выдает предупреждение, более 50 градусов. |  | Батарея перекрыта полностью. Два раза за ночь открывал окно, проветривал помещение, температура падала до 46, потом опять нагревается до 50. | В процессе.
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Калибровка плотномера DIT-011-406 |  | Произведен замер плотности жидкости из емкости E-10-406. Значение плотности совпадает со значением, которое выдает плотномер. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Уровень LIT-160-0403 периодически показания прыгают. |  | Промыл успокоительную трубу. Изменил время автопромывки с 1800 сек на 900 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОТК | Кирилишин | Пробоотборник 050-0403. Ошибка первичного пробоотборника. |  | Раскрутился болт крепления пластины концевых. Закрутили болт, установив гроверную шайбу. Проверка пробоотборника. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависания датчика уровня LIT-111-0403 на 69%. |  | Снятие датчика. Очистка датчика. Установка датчика на место. Проверка работоспособности. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Проверка работы двигателя P-044-405AU, задание параметров. |  | Проверка работы нового двигателя насосаP-044-405AU. Задание параметров ПЧ двигателя. Двигатель проверен в работе, функционирует штатно. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Нестин | Прогрузка ПО по мешалке ЕА-080-0403, и по насосу-дозатору Р-121/2-0403 |  | Прогрузка ПО по мешалке ЕА-080-0403, и по насосу-дозатору Р-121/2-0403 | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависание станции оператора ФиСК. |  | Выход из Windows. Повторный вход в систему. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | После аварийного останова не запускается шнек аспирации сушильного барабана №2. |  | Шнек засыпан пылью, двигателю не хватает мощности провернуть шнек. ПЧ пытается провернут двигатель, через 10-20 сек выдает ошибку "перегруз двигателя". Механики и машинисты ФиСК вручную прокручивали шнек около часа, пока шнек не запустился. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОТК | Кирилишин | Не работает пробоотборник 050-0403. |  | Пробоотборник отрабатывает. Забились промывочные форсунки. Сообщено мастеру ОТК и механикам. | Выполнено
2022-12-02 |  | Леонов, Банец | Проверка функционирования ИБП в СХР. |  | Проведена проверка функционирования ИБП в СХР. ИБП функционирует штатно. | Выполнено
2022-12-02 |  | Леонов, Банец | Проверка переключения между резервным и основным ПК АРМ оператора ККД. Поиск причины долгой загрузки АРМ после выключения. |  | Проведена проверка переключения между резервным и основным ПК АРМ оператора ККД. Переключение происходит нормально. Причину долгой загрузки обнаружить не удалось, система функционирует нормально. Поиск причины долгой загрузки будет продолжен. | В процессе
2022-12-02 |  | Нестин, Леонов, Банец | Монтаж цепей ПЧ P-121/2-403 |  | Произведение замеров, прикидка к монтажу. Монтаж будет произведен при переходе питания с ДЭС. | В процессе
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок. |  | Изменение времени просушки с 500 сек на 650 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | При перекачивание с емкости Е-030-0408 в Е-040-0408, насос а каскаде остановился на 14% в емкости Е-030-0408, 805 в емкости Е-040-0408. |  | Пару дней назад мастера-технологи в соответствии с реагентщиками изменили условие стопа насоса Р-032-0408 в режиме каскада с 90% на 80% (чтобы при работе мешалки емкость не переливалась. Напомнил про данную ситуацию мастерам-технологам. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОТК | Кирилишин | Не работает пробоотборник 050-0403. Ошибка первичного пробоотборника. |  | Отключается АП двигателя первичного пробоотборника. Заклинивания передвижения ковша первичного пробоотборника. Сообщено мастеру ОТК, и механикам. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Колебание показаний расходомера FIT-111-0403. |  | В настройках расходомера постоянная времени фильтра изменена с 7 сек на 14 сек. В настройказ ПИД-регулятора время интегрирование изменено с 20 сек на 35 сек, время дифференцирования изменено с 0 сек на 9 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Потеря связи с конвейером №2. |  | Потеря связи PB в шкафу МСС-010-0402 в разъеме резервного ПЧ мешалки Е-010-0402. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ. | Кирилишин | ОФХ. ПФ№4. Ошибка регенерации. |  | На втором пакете не увидел болт конца пакета. Перезапуск регенерации. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ. | Леонов | Изменение уставок. |  | Изменение уставок ПФ №3,№4. Критерий завершения по времени изменен с 90 с. На 120 с. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ Au | Леонов | Изменение уставок. |  | Переключение ПФ Au №2 c режима СЕРЕБРО на ЗОЛОТО. Приведение уставок к соответствию ПФ Au №1. | Выполнено
2022-12-02 |  | Леонов, Банец, Нестин | При переключении режима ПФ Ag с режима СЕРЕБРО на ЗОЛОТО цикл не запустился. Насос P-032-405 не включился в работу. |  | Внесение изменений в модуль управления насосом. Насос запущен в работу. | Выполнено
2022-12-02 |  | Леонов | Поиск параметров для настройки запуска частотников после потери связи profibus. |  | Изучение возможностей частотника по настройке запуска с местного пульта после потери связи profibus | В процессе
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | После аварийного отключения напряжения проверить наличие/отсутствие ошибок на станциях приготовления флокулянта. |  | На обоих станциях приготовления флокулянта ошибок нет. Станции работают в автоматическом режиме. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Задвижка VCP-031-0405 не закрывается. |  | Задвижку запесочело. Сообщено механикам, и мастеру-технологу. Сказали, что будут промывать. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ФиСК | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок. |  | Регулируемый параметр давление с 5.6 бар на 5.7 бар. Критерий завершения давления с 5,4 бар на 5,5 бар, расход с 32 на 30. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ. | Кирилишин | ОФХ. ПФ№2. Свернули концевой начального положения каретки передвижения плит. |  | Замена концевого. Замена предохранителя. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ серебра. Ошибка регенерации. |  | Ошибка коллектора мойки после пропадания питания днем. Сброс ошибки с симакода. Запуск регенерации. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ №2 Au | Леонов | Изменение уставок. |  | Изменение времени просушки с 400 сек на 500 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Леонов | Изменение уставок. |  | Изменение критерия завершения Фильтрации №3 по давлению с 6 до 7,2 бар. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ФиСК | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок. |  | Критерий завершения фильтрования №3 расход с 45 на 40. Время отжима с 300 сек на 380 сек. | Выполнено
2022-12-02 |  | Кирилишин | Останов насосов Н53.1 и Н50.1 на КООВ. |  | Анализ останова насоса Н53.1 и Н50.1 на КООВ. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ФиСК | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок. |  | Критерий завершения фильтрования №3 расход с 40 на 35. Время отжима с 380 сек на 350 сек. Время продувки №1 с 60 сек на 30 сек. Время продувки №2 с 40 сек на 30 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ФиСК | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок. |  | Критерий завершения фильтрования №3 расход с 35 на 32, давление с 4,6 на 5,5. Регулируемый параметр с 5,5 на 5,7. Давление отжима установлено 9,5. | Выполнено
2022-12-02 |  | Леонов | Поиск параметров для настройки запуска частотников после потери связи profibus. |  | Изучение возможностей частотника по настройке запуска с местного пульта после потери связи profibus | В процессе
2022-12-02 | Мастер ОФХ. | Леонов, Банец | ОФХ. ПФ №2. Мойка при регенерации после пяти пакетов завершил цикл регенерации. Мойка поехала назад на место, каретка плит поехала вперед. |  | Проблема передана ночной смене. | В процессе
2022-12-02 | Мастер ОФХ. | Кирилишин | ОФХ. ПФ №2. Мойка при регенерации после пяти пакетов завершил цикл регенерации. Мойка поехала назад на место, каретка плит поехала вперед. |  | Закоротил концевой передвижения мойки вперед. Внутри свободные винты открутились от вибрации, и закоротили провода. Отревизирован концевой. Режим регенерации запущен. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Перелив емкости Е-020-0405. Клапан V-14-4-0405AU незакрылся. |  | На ЛСУ клапан V-14-4-0405AU стоял в ручном режиме. Перевел клапан в режим "Авто", клапан закрылся. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ. | Кирилишин | ОФХ. ПФ №2. Сбой режима регенерации. |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Переход на режим "Серебро" |  | ФиСК. ПФ золота №2. Переход на режим "Серебро" | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Леонов | Включение насоса 3108 гравитации. |  | Включение насоса 3108 гравитации установленного после ремонта. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Подбор параметров для настройки запуска частотников после потери связи profibus. |  | Подбор параметров для настройки запуска частотников после потери связи profibus. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отключение клапана правого чистого фильтрата на ПФ1 золото |  | Отключение клапана правого чистого фильтрата на ПФ1 золото | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Подключение клапана правого чистого фильтрата на ПФ1 золото |  | Подключение клапана правого чистого фильтрата на ПФ1 золото,проверка работоспособности клапана | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Леонов | Имитация сигнала насоса 3108 гравитации для ремонта вакуумного насоса 3308 |  | Имитация сигнала насоса 3108 гравитации для ремонта вакуумного насоса 3308 | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ. | Кирилишин | ОФХ. ПФ №2. Механики при своей работе сломали крепление концевого исходного положения каретки передвижения плит. |  | Замена крепления концевого (крепления взяли у мастера ОФХ, больше креплений нет). Проверили ход каретки. Левая и правая каретка смещены друг относительно друга. Необходима настраивать цепь. Сообщено механикам. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок. |  | Время быстрого хода назад между плитами каретки перемещения плит изменено с 1 сек на 2 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ. | Кирилишин | ОФХ. ПФ №2. Изменение установок. |  | Время быстрого хода вперед между плитами каретки перемещения плит изменено с 5,1 сек на 4,5 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок.Переход на режим "Золота". |  | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок.Переход на режим "Золота". | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок. |  | Критерий завершения фильтрования №3 расход с 33 на 30, давление с 5,2 на 5,5. Регулируемый параметр с 5,5 на 5,8. Время отжима изменено с 500 сек на 420 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ серебра. Изменение установок. |  | Критерий завершения давления изменено с 5,3 бар на 4,8 бар. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение установок. |  | Изменение уставок Фильтрования №3, отжима, просушки. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Леонов | ОФХ: Изменение уставок. |  | ПФ №3,4: Изменение предельного тока движения назад привода каретки передвижения плит до 4.5 А. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Леонов | ОФХ: Изменение уставок. |  | ПФ №1,2: Изменение предельного тока движения назад привода каретки передвижения плит до 4.5 А. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Банец | Вывод на верхний уровень кипятильника 0404 |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Нестин | Пуск ОФ после перехода на 110 кВ. |  | Пуск ОФ после перехода на 110 кВ. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависание станции мастера-технолога WS2. |  | Выход из Windows. Повторный вход в систему. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Не работает пробоотборник 50-0403. |  | Заклинивание ковша пробоотборника в левом крайнем положение, при движение ковша вперед. Днем, механики когда возились с пробоотборником, неправильно установили ковш пробоотборника. Ночью, после того как механики открутили ковш от редуктора, проверили работу первичного пробоотборника без ковша. Вперед ходит нормально, останавливается на концевом. Назад не идет. Обнаружен плохой контакт на фазе В после пускателя. Протяжка всех силовых контактов в шкафу. Проверка работоспособности первичного пробоотборника без ковша. После закрепления механиками ковша, проверка работоспособности первичного пробоотборника с ковшем. Запуск пробоотборника в автоматическом режиме. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. Переход в режим "Серебро". |  | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. Переход в режим "Серебро". | Выполнено
2022-12-02 |  | Леонов | Инструктаж местного инженера АСУ ТП по работе с установками ПФ |  | Инструктаж местного инженера АСУ ТП по работе с установками ПФ | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №2. Остановка регенерации. |  | Проморгнул концевой разжима на регенерацию. Необходимо переделать крепёжную пластину концевого. Принято решения переделать крепёжную пластину после завершения регенерации фильтра. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | Закрепить крепёжную пластину концевого выключателя разжима регенерации. |  | Закрепили крепёжную пластину концевого выключателя разжима регенерации. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | Нехватка воды на гидроуплотнение насосов при одновременной работе повысительных насосов Р-051-0407 и Р-053-0407. |  | Анализ нехватки воды на гидроуплотнение насосов при одновременной работе повысительных насосов Р-051-0407 и Р-053-0407. При одновременной работе давление гидроподпора падает до 1.6-2.5 бар. (Нижняя отсечка работы насосов суспензии 2,8 бар). Дневная смена в 18:00 перешла на работу общего повысительного насоса Р-143-0403 в линии гидроподпора ОФХ. Насос работал на 20 Гц. Разогнали насос на 50 Гц. Давление выросло до 5,5-6,0 бар. Насосы Р-051-0407 и Р-053-0407 работают поочередно. Ждем режима одновременной работы насосов. | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Подключение реле включения вентиллятора двигателя мешалки E-50-403 |  | Подключение реле включения вентиллятора двигателя мешалки E-50-403. Реле было подключено в разъем совместно с лампой, по причине отсутствия свободных выводов питания для подключения релейных выходов. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ Ag | Леонов | Некорректная работа каретки передвижки плит ПФ Ag. |  | Были увеличены значения опорного тока с 1,8А до 2А, и значение тока перегрузки назад с 1,5А до 1,7А. Оператору было рекомендовано смазать направляющие плит. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК ПФ золота №1. Изменение очередности режимов работы. |  | Просушка и продувка поменены местами. Было отжим-продувка1-просушка-продувка2. Сделал отжим-просушка-продувка1-продувка2. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ серебра.Изменение уставок. |  | Изменение критерия завершения фильтрования 3, давление изменено с 5 бар на 4.8 бар. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК ПФ золота №2. Изменение уставок. |  | Фильтрование 3, регулируемый параметр давление с 5.5 бар на 5.7 бар.,, расход с 33 на 30. Время продувки 2 изменено с 20 сек на 15 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | МШЦ. Смазка венцовой шестерне зависло на 8м цикле. |  | Насос не прокачивает смазку до венцовой шестерне. Вместе с КИП и механиками поиск забитого участка линии. Прокачали линию. Запустили в работу. Насос в работе. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК ПФ золота №2. Изменение уставок. |  | Фильтрование 3, регулируемый параметр давление с 5.7 бар на 6 бар.,, расход с 30 на 28. Время просушки изменено с 320 сек на 280 сек. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Леонов, Нестин | ПФ хвостов №4. Потеря связи с ПЧ каретки передвижения плит. Потеря связи с клапаном отвода чистого фильтрата. |  | Связь с ПЧ привода каретки теряется во время цикла выгрузки. Изменена длительность пауз между операциями каретки. Временно помогло. Клапан чистого фильтрата в ручном режиме отрабатывает штатно.Вероятно проблема в мехнической части. | Выполнено
2022-12-02 |  | Нестин, Леонов, Банец | Клапан естественной пожарной вентиляции на КЗК не отвечает на команды |  | Обнаружено КЗ на землю между блоком управления и питанием клапана | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Переход на режим "Серебро" |  | ФиСК. ПФ золота №2. Переход на режим "Серебро" | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | КЗК. Не работают КФЕ. |  | Вместе с энергетиком и слесарем ТВСК пришли на КЗК. Все шесть КФЕ не работали. Запустили КФЕ. В первую минуту три КФЕ отключились по датчику перепада на фильтре. Чтобы не было запыления на КЗК, принято решение запустить ПЧ в ручном режиме. Слесарь ТВСК сказал, что передаст дневной смене, чтобы продули фильтра (при этом постоянно приговаривая "их же чистили не так давно...") | Выполнено
2022-12-02 | Технолог фабрики | Кирилишин | Некоректные показания датчика уровня слоя золотого сгустителя. |  | Чистка датчика. Перезагрузка датчика. Датчик в работе. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Свищ на линии напора после насоса Р-032-0401. Хотели перейти на насос Р-031-0401, чтобы заварить свищ. Задвижка VCP-034-0401 не закрывается по механике. Насос Р-031-0401 не выдает необходимый расход (на 50 Гц максимум 850 куб.м.в час, необходимо 1200 куб.м.в час). Перелив емкости Е-030-0401. Останов МПСИ. Механики заварили свищ. Запуск МПСИ.
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависание датчика уровня LIT-030-0401 на 103%. |  | Перелив емкости. Промывка успокоительной трубы. Перезагрузка датчика. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Леонов | Неправильная отрботка гидроцилиндра в цикле. Во время операции зажима, происходит разжим. |  | Датчик разжима на гидрораспределителе вручную сброшен. Цикл перезапущен. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ серебра. Не дозакрывается клапан мутного фильтрата. |  | Клапан работает. Сломалось крепление указателя положения. Заменить нечем. Клапан в работе. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК ПФ золота №2. Изменение уставок. |  | Фильтрование 3, регулируемый параметр давление с 5.5 бар на 5,7 бар. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ККД | Леонов, Банец | Вылет экрана проекта на АРМ оператора ККД |  | Перезагрузка станций (основной и резервной) Поиск причины неисправности. | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Нестин | Установка отдельного БП для питания сирен в шкаф LC-015-0419 совместно со службой КИП |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Нестин, Банец | Выяснение причин подвисания ОРС сервера, подготовка корректирующих действий для автоматического выхода из каскадного режима |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Нестин | Подготовка табелей |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Технолог фабрики | Нестин | Сборка одного исправного дозировочного насоса из трех неисправных(131,132,133-0403) |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Мастер технолог | Банец | Корректировка мнемосхем |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Нестин | Авария датчика давления в коллекторе |  | Датчик исправен, негерметичен клапан подачи воздуха вследствии чего давление при простое по циклу копится в фильтр прессе | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Нестин | Обход отделений 0407, 0405 для подготовки планов на ППР |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Главный энергетик | Леонов, Банец | Сбросились настройки экранов АРМ Главного энергетика. | В настройках появился третий монитор, при фактическом наличии двух, который назначился главным | Удаление в настройках третьего монитора, сброс компоновки мнемосхем. Проблема решена | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Не работает насос-дозатор Р-131-0403 |  | Дневная смена собрала из трех неработающих насосов (Р-131-0403, Р-132-0403, Р-133-0403) один рабочий. Настройка насоса (выбор режима на аналоговый, выбор режима пуска). Проверка работоспособности насоса. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависание АРМ WS1 и WS2. |  | Перезагрузка станций АРМ WS1 и WS2. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Не останавливается насос-дозатор Р-121-0403 |  | В меню насоса был установлен ручной режим работы. Переключил на "аналоговый 4-20 мА" режим работы. Насос стал управлятся со Скады. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Пф золота №2. Перевод на режим "серебро". |  | ФиСК. Пф золота №2. Перевод на режим "серебро". | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Некоректные показания датчика уровня LIT-020-0403. Со слов флотаторщика там 50% |  | Успокоительная труба чистая. Промыли успокоительную трубу, снял эхограмму (в норме), Датчик реально показывает 70% | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, Банец | Настройка удаленного доступа на АРМ ККД |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, | Параметрирование ЧРП для реализации работы оборудования в местном режими, подготовка отчета для следующий вахты для последующего продолжения этих работ |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Нестин, Банец | Выяснение причин некорректной работы АРМ ККД, изменение параметров архивирования алармов |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Нестин, Банец | Выяснение причин подвисания АРМ WS1, WS2 |  |  | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Нестин | Подготовка и утверждение плана ППР |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов, | Осмотр щкафов ЛСУ на позициях 0403, 0401 |  |  | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ОФХ. ПФ №3. Изменение установок. |  | Критерий завершения фильтрования №3 давление изменено с 7 бар до 6.5 бар. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | ККД. Проверка подключения цепей управления металоотделителя конвейера ККД №1 |  | ККД. Проверка подключения цепей управления металоотделителя конвейера ККД №1 | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Леонов | Потеря готовности приводов секционного шкафа в энергоблоке №1 | Потеря гарантированного питания | Переключение питания шкафа с гарантированного на ЩСУ. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Леонов | Проверка корректности работы уровнемера Е-50-401 |  | Уровнемер извлечен из емкости, проверен. В емкости проверен фактический уровень, на момент прибытия примерно соответствующий показаниям уровнемера. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ Au | Леонов | Смена режима работы с серебра на золота ПФ Au №2. |  | Смена режима работы. Изменение уставок в соответствии с уставками ПФ №1. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ОФХ. ПФ №3. Изменение установок. |  | Критерий завершения фильтрования №3 давление изменено с 6,5 бар до 6.2 бар. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Установка кнопок управления плужковыми сбрасывателями в шкафы управления станции затарки. |  | Установка кнопок управления плужковыми сбрасывателями в шкафы управления станции затарки. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ОФХ. ПФ №4. Подключение задвижки подачи воздуха. |  | Механики меняли задвижку. Подключение задвижки. Проверка работоспособности. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Некорректные показания датчика уровня разделения сред хвостового сгустителя. |  | Некорректные показания датчика уровня разделения сред хвостового сгустителя. Прочистка датчика. Перезагрузка. Отключение контроля дворника. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Леонов | Проверка установки электродвигателя мешалки емкости Au Е-80-403 |  | Проверка установки и подключения двигателя, местного пульта управления, и ячейки Simacode управления двигателем. Двигатель установлен, но не запитан и не подключен к цепям управления. Пульт установлен. Ячейка Simacode собрана и подключена. | Выполнено
2022-12-02 | Оператор ПФ Au | Банец | Изменение уставок. |  | Изменение уставок. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | Насос-дозатор Р-121-0403 не отключается со скады. Реагенщикам необходимо промыть линии. |  | Еще раз объяснено мастерам-технологам, что данный насос работает только в ручном режиме, с управлением с панели управления на насосе, так как на нем сгорела плата входа-выхода. По месту насос отключен. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №3. Изменение установок. |  | СеверМинералс отремонтировали насос Р-013-0407. Мастер ОФХ сказал вернут уставку на изначальное значение. Критерий завершения фильтрования №3 давление изменено с 6,2 бар до 7 бар. На режиме фильтрования 3 насос выдал всего 6,6 бар. Критерий завершения фильтрования №3 давление изменено с 7 бар до 6,5 бар. Сообщено механикам СеверМинерал. Они говорят, что они в данный момент отреагировали зазоры. А чтобы насос работал на полную мощность, необходимо менять корпус насоса. Возможно эти работы будут запланированы на ППР. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Датчик уровня LIT-080-0403 резко ушел за 100%. |  | Вероятно брызгами заляпало датчик. Промывка датчика. Перезагрузка. Датчик в работе. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Не сформировались отчеты. |  | Кто-то вышел на АРМ PRO1 из под учетки Emerson, соответственно не было выполнено условие планировщика задач. Перезапуск задач в пларировщике. Отчет ГОК не сформировался. Вручную вормирование и копирование отчета ГОК. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №3. Изменение установок. |  | Наблюдения за насосом Р-013-0407 показали что насос разработался, и став выдавать 7 - 7,1 бар давления. Критерий завершения фильтрования №3 давление изменено с 6,5 бар до 7 бар. Проверка работоспособности. Наблюдаем за дальнейшей работой ПФ. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Проверка работы насоса дозатора Р-131-0403. |  | Проверка работы насоса дозатора Р-131-0403. Необходимо перерисовывать СКАДу. | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Нестин | Подготовка отчете за месяц. |  | Подготовка отчете за месяц. | В процессе
2022-12-02 | Плановые работы | Банец | Доработка отчетов АСУИС |  | Доработка отчетов АСУИС | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Банец | Перенос насоса с контура P-131-0403 на место P-132-0403 |  | Перенос насоса с контура P-131-0403 на место P-132-0403 | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Банец | Доработка алгоритма и графики промывочных клапанов |  | Доработка алгоритма и графики промывочных клапанов | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Некорректная работа датчика уровня LIT-030-0401. |  | Промывка датчика. Проверка работоспособности. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. |  | Фильтрование 3. Регулируемый параметр по давлению изменен с 5.7 бар на 6 бар.Критерий завершения по расходу изменен с 30 на 32. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Переход на режим "Серебро" |  | ФиСК. ПФ золота №2. Переход на режим "Серебро" | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №3. Изменение установок. |  | Наблюдения за насосом Р-013-0407 показали что насос не выдает более 6,9 бар. Критерий завершения фильтрования №3 давление изменено с 7 бар до 6,8 бар. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависание датчика уровня LIT-030-0403 за 103% |  | Перелили емкость, датчик забрызгался. Демонтаж датчика, чистка датчика, монтаж датчика на место. Включение в работу. Проверка работоспособности датчика. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ.ПФ №4. Ошибка по давлению суспензии в коллекторе. |  | Уставка аварийного давления суспензии была установлена 9,5 бар. В момент просушки воздух продавливал в коллектор давлением до 9,6 бар. Изменение уставки аварийного давления суспензии с 9,5 бар на 12 бар. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка отчете за месяц. |  | Подготовка отчете за месяц. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Мороз | Изучение оперативного журнала. Осмотр территории на наличие нововведений в период межвахты. |  | Изучение оперативного журнала. Осмотр территории на наличие нововведений в период межвахты. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | Показания уровнемера LIT-080-0403 ушли в зашкал. | Конденсат | Убран конденсат. Перезагрузка прибора. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ПФ золота №2. Переход на режим "Золото" |  | ФиСК. ПФ золота №2. Переход на режим "Золото" | Выполнено
2022-12-02 | Рук.Эмерсон | Мороз | Флотация. Мешалка 080-0403. Проверить запараметрированный ток и подключение ПМУ к Simocode. | Новая позиция | Запарам-ый ток 34.6 А. Проверка дискретных входов онлайн: биты ПМУ корректны. Требуется пробный пуск мешалки. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | Показания уровнемера LIT-080-0403 ушли в зашкал. | Конденсат | Убран конденсат. Перезагрузка прибора. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ПФ золота №2. Переход на режим "Золото" |  | ФиСК. ПФ золота №2. Переход на режим "Золото" | Выполнено
2022-12-02 | Рук.Эмерсон | Мороз | Флотация. Мешалка 080-0403. Проверить запараметрированный ток и подключение ПМУ к Simocode. | Новая позиция | Запарам-ый ток 34.6 А. Проверка дискретных входов онлайн: биты ПМУ при остановленной мешалке корректны. Требуется пробный пуск мешалки. | Выполнено
2022-12-02 | Плановые работы | Мороз | ККД. Пульт управления гидромолотом. При нажатом пуске периодически останавливается молот. |  | Разбор пульта, проверка контактов. Видимых повреждений на плате не обнаруженно. Для беспроводного управления дробилкой используется модуль приемника. На приемнике есть дисплей, на котором фиксируется код ошибки. Во время визита ошибок на приемнике не было. Дали задание дробильщикам после останова гидромолота, не сбрасывать ошибку, посмотреть ее на дисплее. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | Станции доз.реагентов. Разобраться с насосом P-121-2_0403. Не запускается. | насос не пуско-налажен | У ПЧ насоса отсутствует ПМУ (По месту не запустить). У ПЧ насоса отсутствует Profibus коннектор (От оператора не запустить). Вывод: насос не пуско-налажен. Переданно мастеру-технологу. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Мороз | Оказать консультацию в просмотре параметров ФП. |  | Консультация оказана | Выполнено
2022-12-02 | плановые работы | Кирилишин | Подключение Profibus линии насосов Р-121/1-0403 и Р-121/2-0403. |  | Подключение Profibus линии насосов Р-121/1-0403 и Р-121/2-0403. Монтаж вторичных цепей в шкафу МСС.Параметрирование ПЧ. Запуск насосов. Проверка вращения и работоспособности насосов. | Выполнено
2022-12-02 | плановые работы | Кирилишин | Внедрение схемы автоматической работы нагрывателем масла маслостанции хвостового сгустителя. |  | Монтаж цепей управления подогревом масла. С инженером-програмистом АСУТП изменение прошивки ЛСУ сгустителя для реализации управляемого подогрева масла. Прогрузка прошивки. Проверка работы схемы автоматической работы нагрывателем масла маслостанции хвостового сгустителя. Консультация оператору хвостового сгустителя по работе автоматической работы нагрывателем масла маслостанции. | Выполнено
2022-12-02 | плановые работы | Кирилишин | Восстановление работоспособности ТРМ температуры масла конвейеров К-012/К-014-0901. |  | Восстановление работоспособности ТРМ температуры масла конвейеров К-012/К-014-0901. Включение питания приборов. Настройка работы каналов прибора. | Выполнено
2022-12-02 | плановые работы | Кирилишин | ОФХ. ПФ №2. Перерасключение реле безопасности фильтр-пресса. |  | При возникновение аварии по сигналу пропадания питания в МСС, или по сигналу аварийной стоповой кнопки, в реле безопасности снимается сигнал только с одного канала. Второй канал в работе. В данной ситуации невозможно перевзвести реле безопасности, только полным обестачиванием реле безопасности. Провод "89" завели через НЗ-контакт реле К7. При аварийном сигнале с МСС на реле безопасности отключается два канала. Для того чтобы по сигналу аварийной стоповой кнопки отключалось два канала, необходимо заменить аварийную кнопку на кнопку с двумя НЗ-контактами. | В процессе.
2022-12-02 | плановые работы | Кирилишин | ОФХ. Настройка лебёдок натяжения 11-0407, 13-0407, 14-0407. |  | ОФХ. Настройка лебёдок натяжения 11-0407, 13-0407, 14-0407 в пределах 10-11 кН. Лебёдка 13-0407 не работает. Сброс ошибки симокода. Лебёдка 13-0407 в работе. Настройка лебедки 13-0407. | Выполнено
2022-12-02 | плановые работы | Кирилишин | Флотация.Запуск в работу вновь установленной мешалки ЕА-080-0403. |  | Параметрирование симокода. Пробный запуск, контроль параметров запуска через ПО симокода. Высокие токи при запуске. Дежурный электрик разбирается в подключение. | В процессе
2022-12-02 | плановые работы | Банец | ПФ Ag. Добавление счетчика плит (зажато, разжато). |  | Изменение датасета, прогрузка, добавление модулей, доработка графики. | Выполнено
2022-12-02 | плановые работы | Банец | СУУТП. Вывод данных СУУТП на все станции DV |  | Объединение сетей APC и PlantLAN. Соединение коммутаторов PlantLAN (SW3) и APC. Станции APP1 и SW18 отключены от сети APC. | Выполнено
2022-12-02 | плановые работы | Банец | СУУТП. Передача статуса OPC тэгов в DV для их учета в логике работы. |  | Доработка модулей DV, параметров обмена по OPC между СУУТП и DV. | В процессе
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Сушильный барабан №2. Ошибка запуска дымососа. |  | Сброс ошибки на ПЧ. Дымосос в работе. | Выполнено
2022-12-02 | плановые работы | Кирилишин | Флотация.Запуск в работу вновьустановленную мешалку ЕА-080-0403. |  | Параметрирование симокода. Пробный запуск, контроль параметров запуска через ПО симокода. Высокие токи при запуске. Дежурный электрик разбирается в подключение. Переподключение силовой части схемы. Мещалка в работе | Выполнено
2022-12-02 | плановые работы | Мороз | ОФХ. Диагностика датчика натяжения ленты конвейера К-012-0407. Диагностика лебедки натяжения ленты конвейера К-012-0407. |  | Лебедка натяжения 12-0407 перетянута. Вызов электриков для осуществления реверса. Отрегулирована натяжка в пределах 10-11 кН. | Выполнено
2022-12-02 | плановые работы | Мороз | МПСИ. Калибровка датчика Millscense. |  | МПСИ. Калибровка датчика Millscense. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер реагентного | Мороз | Станц. дозир. реагентов. Двиг насоса вращается не правильно P-121-0403. | Включен реверс на станции дозирования | Отключен реверс | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | Гравитация. Не запускается Нельсон2. | Ошибка по недостатку давления. | Неверная уставка по давлению исправлена. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. Не запускается P-094-0403. | Неверные настройки в ПЧ | Настройка ПЧ | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. Не запускается P-051-0401. | Неверные настройки в ПЧ | Настройка ПЧ | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. Уровнемер LIT-020-0401 завис. | Перелив. | Перезагрузка датчика. | Выполнено
2022-12-02 | Начальник АСУТП | Кирилишин | Проверка расходомера FIT02-030-0401. |  | Протяжка клемм цепей расходомера FIT02-030-0401.Проверка параматров. Перезагрузка датчика. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Зависания АРМ флотатора WS13 |  | Перезагрузка станции. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин, Банец | ОФХ. Не работает ПФ №4. Выдает ошибку при включение двигателя маслостанции зажима. |  | ОФХ. Не работает ПФ №4. Выдает ошибку при включение двигателя маслостанции зажима. Электрики на ППР меняли контактор. Был установлен контактор на 20…33 В. Подключен на 220 В. Сгорела обмотка контактора и промреле включения данного контактора. Замена контактора. Проверка работоспособности ПФ. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер ОФХ | Банец | ОФХ. ПФ №1. Изменение уставок. |  | ОФХ. ПФ №1. Изменение уставок. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | Дозир.Реагентов. Поднять уставку огранич. скорости P-129-0403. | необходимо увеличить расход дозировки | Уставка поднята с 40 об/мин до 60 об/мин | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. Суш.барабан 1. Останов горелки. | Постороннее пламя. | Протерта линза датчика. Для уменьшения чувствительности на небольшой угол к пламени развернута линза датчика. | Выполнено
2022-12-02 | Мастер-технолог | Мороз | Дозир.Реагентов. Поднять уставку огранич. скорости P-124-0403. | необходимо увеличить расход дозировки | Уставка поднята с 160 об/мин до 210 об/мин | Выполнено
2022-12-02 | Начальник смены | Мороз | СКДР. Разобраться почему после остановки питателя не остановился конвейер. | неисправности нет. Мастер-технолог отработал быстрее алгоритма. | 1. По проскальзыванию конвейера К-020-0302 через 3с остановился питатель. 2. Конвейер К-020-0302 остановился бы по алгоритму через 30с. Но мастер-технолог остановил его самостоятельно через 20сек после останова питателя. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец, Кирилишин | При проскальзывание ленты конвейера №2 отключается питатель конвейера №2, но не отключается конвейер №2. |  | В логике работы конвейера и питателя выставлены уставки, что при проскальзывание ленты конвейера №2, через 2 сек остановливается питатель конвейера №2. И спустя 30 сек останавливается конвейер №2. Данные уставки были выданы письмом от 25.11.2022 на начальника АСУТП от главного технолога, и согласовано начальником ОФ. Данная ситуация объяснена мастерам-технологам. | Выполнено
2023-01-02 | Начальник АСУТП | Банец, Кирилишин | Проверить настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР. Провести инженерный подготовку возможности выведения показаний теплосчетчиков в DeltaV. |  | Проверить настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР. Провести инженерный подготовку возможности выведения показаний теплосчетчиков в DeltaV. | В процессе
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | Просмотр нововведений за период межвахты в DeltaV. |  | Просмотр нововведений за время межвахты в DeltaV. | В процессе
2023-01-02 | Начальник АСУТП | Банец, Кирилишин | Проверить настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР. Провести инженерный подготовку возможности выведения показаний теплосчетчиков в DeltaV. Снять текущие показания. Подключить теплосчетчики к сервисному ноутбуку, для снятия протоколов настроек, и снятия таблицы регистров ModBus. |  | Проверить настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР. Провести инженерный подготовку возможности выведения показаний теплосчетчиков в DeltaV. Снять текущие показания. Подключить теплосчетчики к сервисному ноутбуку, для снятия протоколов настроек, и снятия таблицы регистров ModBus. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец | Флотация. Некорректный расход FIT-081-0403 |  | Отключили EPD. Поставили EPD - OFF, вместо ON STANDART | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ФП3.Фильтрование 3. критерий завершения фильтр. Не хватает давления суспензии для завершения цикла.. | Возможно износ улитки насоса. | Критерий завершения фильтр. Изменен с 6.8 до 6.5 бар. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. Расходомер FIT-111-0403, прыгают показания от 0 до 200 м3/ч. | Запесочен всас емкости. | Перезагрузка датчика не помогла. Сообщенно мастеру-технологу о запесочивании всаса. | Выполнено
2023-01-02 | Руководитель Метран-Проект | Мороз | ИТП. Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Сверка показаний. | Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Дозирование реагентов. P-129-0403 не выходит на малые задание. |  | Уставка опущена с 60 об/мин до 30 об/мин на станции дозирования. | Выполнено
2023-01-02 | Энергетик фабрики | Мороз | Измельчение. Объяснить как работают крышные вентиляторы. | Нужна консультация. | Консультация по работе проведена. | Выполнено
2023-01-02 | мастер ОФХ | Мороз | Некорректные показания уровнемера хвостового сгустителя | Загрязнение сенсора | Очистка сенсора, перезагрузка | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Некорректные показания расходомера FIT01-030-0402. | Плохой контакт. | Проверка, протяжка контактов. | Выполнено
2023-01-02 | Оператор фильтрации золота | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Проверить расход утечки воды отжима фильтрования. |  | Анализ тренда показал утечку воды отжима в емкости Е-042-0405 в районе 1.5% за три дня. Это равносильно в районе 10-15 литров в сутки. Для утечки через плиты этого мало. Вероятно такая утечка идет через сальники. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП. Доработка панелек СУУТП МПСИ - добавление сводки алармов и списка подчиненных устройств. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП МПСИ. Добавление в контур управления регулятора объемной загрузки Mill Sense. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Проверить настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР. Снятия показаний параметров теплосчетчиков. |  | Проверить настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР. Снятия показаний параметров теплосчетчиков. | В процессе
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП AU1. Поднастроить ФП под новый продукт. |  | Фил1:, со 120м3/ч до 450м3/ч: , Фил 2: со 160 м3/ч до 380 м3/ч, Фил 3: с 5.5 до 5.7бар, с 30м3/ч до 35 м3/час ; отжим: с 420с до 440с, равб. Давл. С 9 бар до 9.2 бар; Продувка1: 15с с до 60с, Продувка2: с 20с до 60с | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Сгуститель Хвостов. Датчик раздела сред LIT-101-0406 проверить. |  | Очистка сенсора, перезагрузка | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Станц.доз.реаг. Регулятор FICW-126-0403 ушел в каскад и изменил задание с 70 до 50 г/т | Неверная шкала из модуля-мастера X-011-0403. Максимум шкалы был 50г/т. | Неверная шкала из модуля-мастера X-011-0403. Максимум шкалы изменен до 5000 г/т. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Расходомер FIT-082-0403, прыгают показания от 100 до 120 м3/ч. |  | Аперезагрузка расходомера | Выполнено
2023-01-02 | Руководитель Метран-Проект | Мороз | ИТП. Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Сверка показаний. | Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП AU2. Переход с режима серебра на золото. | плановый переход | ФиСК. ФП AU2. Переход осуществлен | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП AU1. Вернуть настройки обратно. |  | ФиСК. ФП AU1. Настройки возвращены
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец | Доработка обзорной мнемосхемы ФИСК - добавление данных по количеству зажатых/разжатых плит ПФ. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. |  | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец | Добавление на станции WS2, WS8 данных по СУУТП |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец | Доработка тулбаров - кнопка СУУТП |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Датчик уровня LIT-010-0405 завис на 103%. |  | Перелили емкость, антенну датчика забрызгали. Промывка датчика, перезагрузка. Датчик в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Ошибка в режиме отжима, по объему воды на отжим. |  | Сброс ошибки. Изменение блокировки по объему отжима с 1 куб.м. на 1,5 куб.м. После прохождения цикла возврат значений с 1.5 куб.м. на 1 куб.м. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП. Доработка мнемосхем СУУТП флотации. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ИТП. Перенастройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ. Большая разница по расходам между прямым и обратным трубопроводам. |  | Q пр = 124 куб.м. Q обр = 111 куб.м. (разница 12-14 куб.м). В настройках расходомера прямого трубопровода прямого трубопровода параметр "Vol. flow factor" изменен с 1,0 на 0,9. Изменен вывод параметров на дисплей. На экран Group2 выведены показания шести датчиков. На экран Group1 выведены показания счетчика теплоты, мгновенного показания теплоты, разницу температур прямого и обратного трубопровода, и дату и время. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ИТП. Перенастройки теплосчетчиков в ИТП АБК ОФ. Большая разница по расходам между прямым и обратным трубопроводам. |  | Q пр = 21 куб.м. Q обр = 16 куб.м. (разница 5 куб.м). В настройках прямого трубопровода расходомера прямого трубопровода параметр "Vol. flow factor" изменен с 1,0 на 0,8. Изменен вывод параметров на дисплей. На экран Group2 выведены показания шести датчиков. На экран Group1 выведены показания счетчика теплоты, мгновенного показания теплоты, разницу температур прямого и обратного трубопровода, и дату и время. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ИТП. Перенастройки теплосчетчиков в ИТП СХР. Большая разница по расходам между прямым и обратным трубопроводам. |  | Q пр = 24 куб.м. Q обр = 28 куб.м. (На обратке расход больше, разница 4 куб.м). В настройках обратного трубопровода расходомера прямого трубопровода параметр "Vol. flow factor" изменен с 1,0 на 0,83. Изменен вывод параметров на дисплей. На экран Group2 выведены показания шести датчиков. На экран Group1 выведены показания счетчика теплоты, мгновенного показания теплоты, разницу температур прямого и обратного трубопровода, и дату и время. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | WS2. Пропало изображение с камер. | Случайно закрыли программу видеонаблюдения. | Мастерам-технологам показано как открывать программу видеонаблюдения. | Выполнено
2023-01-02 | Сушильщик | Мороз | Останов горелки барабана номер 2. | Ошибка. нет подачи Ж/Т | Переход на P-020-0416. P-020-0416 выдает большее давление топлива от 1.4 до 1.9 бар. При переход на резервный насос ошибка на горелке перестала появляться. P-010-0416 нагнетает 0.6 бар.
2023-01-02 | Руководитель Метран-Проект | Мороз | ИТП. Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Сверка показаний. | Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. VCP-044-0401 не отрабатывает концевик. | Одновременная сработка 2ух концевиков. | Замыкание в распред коробке. К коробке не подлезть, т.к. зажата между задвижкой и металич полом. Передано начальнику смены и механикам. | Выполнено
2023-01-02 | Механики | Мороз | Измельчение. Механики срезали решетку под распред коробкой VCP-044-0401. |  | Распред. коробка поменяна. Перемонтаж кабеля. | Выполнено
2023-01-02 | Сушильщик | Мороз | Останов горелки барабана номер 2. | Ошибка. нет подачи Ж/Т | Проверка напряжений на контроллере горелки. Пуск горелки. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. |  | критерий завершения фильтрации 3, расход изменен с 30 куб.м на 36 куб.м. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец Кирилишин | Низкая скорсть обмена по сети PlantLAN/APC (сети объединены 30.12.22). Выражается в плохом качестве изображения с камер СУУТП и низкой скорости передачи данных от других устройств. |  | Обнаружены устройства с одинаковыми IP адресами. Поменяли адреса в сети PlantLAN у станций WS7, WS8, WS9. Поменяли адрес коммутатора в шкафу MillSense (совпадал с адресом коммутатора в шкафу LC-020 флотации). Станции WS8 и WS18 подключили к коммутатору APC вместо SW3 (PlantLAN) т.к. на комм. APC все порты 1Gb/s | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец Кирилишин | Добавление на станции WS7, WS12, WS13 данных от устройств СУУТП |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Руководитель Метран-Проект | Мороз | ПСУ. ИБП Бенинг - очистка фильтров. | загрязненность | ПСУ. ИБП Бенинг - очистка фильтров. | Выполнено
2023-01-02 | Руководитель Метран-Проект | Мороз | ИТП. Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Сверка показаний. | Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Выполнено
2023-01-02 | Сушильщик | Мороз | ФиСК. Суш барабан номер 2. Останов горелки. | Ошибка: Давление ж/т меньше минимального значения. | Осмотр реле давления. Уменьшение уставки на полделения (с 25 бар на 22.5 бара). Реле минимального давления - опциональный датчик. | Выполнено
2023-01-02 | Сушильщик | Мороз | ФиСК. Суш барабан номер 2. Останов горелки. | Ошибка: посторонний свет | Очистка сенсора | Выполнено
2023-01-02 | Мельник | Мороз | МПСИ. Не отработала смазка зубчатого венца. |  | Перезапуск цикла смазки. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Не работает мышь. | Завис wise | Перезагрузка wise. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Перевод режима работы фильтра на режим "Серебро" (НУК) |  | ФиСК. ПФ золота №2. Перевод режима работы фильтра на режим "Серебро" (НУК). Выставление уставок работы ПФ. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | КЗК. Аспирация КФЕ. Ошибка "Авария". |  | КФЕ была отключена по сигналу перепада на фильтре. Сообщено службе ТВСК о необходимости чистки фильтров. КФЕ включено в работу. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | КЗК. Проверка работоспособности систем аспирации затарок. |  | КЗК. Проверка работоспособности систем аспирации затарок. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ФиСК. Сушильный барабан №2. Останов горелки барабана. Разбор и промытия фильтра грубой очистки. |  | Поиск неисправности. Прозвонка линий. Проверка фильтров. Фильтр был немного загрязнен. Промыли фильтр. Проверка датчиков. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП. Доработка мнемосхем в части вывода статистики наработки СУУТП. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Начальник смены | Мороз | КЗК. Пылит аспирация. | Пылит возможно из-за некорректной сборки систем аспирации или забитых фильтров. Заявку следует передать ТВСК или механикам. | Осмотр системы аспирации. | Выполнено
2023-01-02 | Руководитель Метран-Проект | Мороз | ИТП. Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Сверка показаний. | Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Выполнено
2023-01-02 | оператор КООВ | Мороз | КООВ. Дозирование коагулянта (шкаф Н4). Насос Н1.2 не запускается в авто режиме. |  | Из-за отсутствия техрегламента на рабочем месте, руководствуясь документом ЮВГК 2 (01-1-0560)_АТХ_ПВО_19.12.2021(лист 34-35) объяснено машинисту КООВ при каком условии должен работать насос 1.2 в авто режиме. Машинист КООВ запустил дренажный насос 7.5 (как описано в документе), но насос 1.2 не запустился. Вывод: уточнить у программистов АСУ, при каких условиях должен запуститься насос 1.2. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. |  | Время отжима изменено с 350 сек на 300 сек. Время просушки изменено с 420 сек на 300 сек. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | КЗК. ЛСУ Затарок. Проверка работы аспирации. |  | Служба ТВСК прочищала фильтры. Фильтры были очень сильно забиты. На затарке №5 был закоксован патрубок отбора аспирации, где установлена задвижка аспирации. Патрубок прочистили, заслонка не работает (пневмопривод работает, заслонка стоит на месте). Сообщено механикам. | В процессе
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец | ОФХ. ПФ №1. Изменение уставок. |  | ОФХ. ПФ №1. Изменение уставок. | Выполнено
2023-01-02 | Начальник АСУТП | Кирилишин | КЗК. ЛСУ Затарок. Изменить уставки аспирации. |  | На всех шести ЛСУ затарок установлено уставки аспирации импульс длиной 100 мс, через паузу 3 сек, три цикла. | Выполнено
2023-01-02 | Оператор КООВ | Кирилишин | ПЧ насоса Н16.2 выдает ошибку F0016 |  | Ошибка F0016 - замыкание на землю. Вместе с электриками обнаружили одну жилу с малым сопротивлением на землю. Данную жилу убрали в резерв, подключили резервную жилу. Ошибка исчезла. Насос в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Руководитель Метран-Проект | Мороз | ИТП. Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Сверка показаний. | Сфотографировать настройки теплосчетчиков в ИТП ГК ОФ, в ИТП АБК ОФ, в ИТП СХР в 00:00. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | Изучение документации по СУУТП флотации. |  | Изучение документации по СУУТП флотации. | Выполнено
2023-01-02 |  | Кирилишин | Подготовка разрешительной документации. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец | Флотация. Насос реагентов 122-0403 не качает ниже 8 г/т |  | Уменьшил макс. обороты 165 --> 50 | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Банец Кирилишин | ОФХ. ПФ №4. Ошибка по времени открытия клапана фильтрата. |  | Клапан клинит при открытие. Клапан открывается на 10%, потом клинит на 3-6 сек, потом равком открывается полностью. Сообщено механикам. Запланировано снятие клапана на завтра. Времено установлено уставка открытия клапана 9 сек. | Выполнено
2023-01-02 | Руководитель Метран-Проект | Мороз | Разобраться с калибровкой весового преобразователя на станции приготовления хвостового флокулянта. |  | Скачан мануал на калибровку весового преобразователя. Переведен на русский язык. Ожидание от технологического персонала команды на калибровку. | В процессе.
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ПФ №4. Ошибка по времени открытия клапана чистого фильтрата2. |  | Клапан клинит при открытие. Клапан открывается на 10%, потом клинит на 3-6 сек, потом равком открывается полностью. Сообщено механикам. Запланировано снятие клапана на завтра. Времено установлено уставка открытия клапана 20 сек. | Выполнено
2023-01-02 | Технолог смены | Мороз | Флотация. FM-030_M1. Не опускается ниже 0.8 задание по расходу воздухаю. | Программное ограничение. | Сделана возможность снижения уставки по воздуху до 0.3 | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ПФ №4. Клапан фильтрата. Поиск причины подклинивания клапана. |  | Вместе с механиками и КИПовцами снятие клапана. Проверка работы клапана в воздухе (не в трубе). Клапан затирает об резиновое уплотнение. Установка клапана на место. Центровка клапана в трубе. Настройка клапана. Клапан в работе. Возвращение уставки времени открытия клапана до 5 сек. | Выполнено
2023-01-02 |  | Банец Кирилишин | Поиск причины останова конвейера №2 по блокировки "останов мельницы МПСИ" в 11:15 и в 11:20 (МПСИ не останавливалась). |  | В 11:15 и в 11:20 показания оборотов мельницы МПСИ падала до нуля на 6-8 секунд (МПСИ не останавливалась). Конвейер №2 останавился по блокировки "останов мельницы). Предположение - либо на ЛСУ перевели режим работы МПСИ с "работа с ПЧ" на режим "прямой пуск". В данном режиме не идет передача оборотов мельницы от ПЧ. Либо потеря связи между ПЧ 6 кВ и контроллером ЛСУ | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец Кирилишин | ФиСК. Фильтр серебра. Ошибка открытия клапана на всасе насоса суспензии. |  | Проверка состояния клапана. Клапан в DeltaV установлен на в режиме "Каскад". Сообщено мастеру-технологу. Мастер-технолог перевел клапан в режим "Каскад". Насос и клапан в работе от ЛСУ. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ФиСК. Сушильный барабан №2. Останов горелки по датчику минимального давления топлива. |  | Уже многоразовое срабатывание по данному датчику. Снижение уставки реле минимального давления с 25 бар на 23 бар. Продолжаем наблюдение. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец Кирилишин | Каллибровка весов хвостового флокулянта. |  | Каллибровка весов хвостового флокулянта. После каллибровки засыпали три мешка и два ведра (25,2+25,2+25,2+7,4+7,3). Прибор показывал 89 кг. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. Регулятор XIC-072-0403. Шкала OUT1_SCALE сделать в соответствие со шкалой регулятора воздуха FIC01-072-0403: от 0 до 36.8 нм3/м. | неполный диапазон регулирования | Шкала OUT1_SCALE регултора XIC-072-0403 изменена с 0 - 27.8 нм3/м до 0 - 36.8 нм3/м | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Рапорт не отправился в сеть предприятия на стромфайл |  | Рапорт скопирован c APP и отправлен оператору на почту. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ.ФП4. При регенерации недостаточно разжался ФП4. |  | увеличенно дополнительно время разжима с 4 до 8 сек. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация AU. Невозможно задать расход в регуляторе FI01-071-0403 больше 200 м3/ч. При этом запас у насоса P-071-0403 по частоте есть (работал на 35 Гц) | ограничен параметр SP_LIM | Увеличил параметр SP_LIM до 210 м3/ч. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. Добавить среднее значение за час скорости питателя на мнемосхему. |  | Среднее значениеза час скорости питателя добавлено. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составление табелей РВ за ноябрь |  | Составление табелей РВ за ноябрь | Выполнено
2023-01-02 | Начальник АСУТП | Банец Кирилишин | Анализ переноса насоса Р-081-0405 на место насос Н55-19-0409, параметрирование ПЧ на временное подключение насоса на откачку емкости ила на КООВ, анализ переноса насоса Н55-19-0409 третьим насосом на емкость Е-030-0405 (будет основной насос для закачки НУК ПФ золота №2) |  | Анализ переноса насоса Р-081-0405 на место насос Н55-19-0409, параметрирование ПЧ на временное подключение насоса на откачку емкости ила на КООВ, анализ переноса насоса Н55-19-0409 третьим насосом на емкость Е-030-0405 (будет основной насос для закачки НУК ПФ золота №2) | В процессе
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Банец | ПФ4. При выгрузке возникает ошибка по приводу каретки. |  | Увеличил макс. Ток движения вперед 3--> 3,5 | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец Кирилишин | Установка клиентов Kaspersky на станции СУУТП
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | 0404. Задвижка VCP-107-0409 не корректно отрабатывает при переходе из ручного режима в каскад. |  | Правка, проверка логики. | Выполнено
2023-01-02 | технолог фабрики | Мороз | Дозирование реагентов. P-121_1-0403 остановка. | Событие: A3A2 низкое напряжение цепи. | Проверка ошибок/событи на ПЧ. Проверка напряжения цепи управления. Напряжение +24В. Сообщено энергетикам. | В процессе
2023-01-02 | технолог фабрики | Мороз | Воздуходувка CA-011-0412. Открывался байпасный клапан VRP-011-0412. | Давление на входе в воздуходувку поднималось с 89 кПА до 115кПа | Вероятно сработала антипомпажная система. При осмотре системы управления воздуходувкой - текущих ошибок на панели не было. Возможно они были сброшены до моего прихода. Рекомендация: на панеле управления сделать архив с ошибками. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация Серебро. FIT03_020_0403 скачет расход. |  | Перезагрузка расходомера. | В процессе
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец Кирилишин | Измельчение. МШЦ. Останов цикла смазки венцевой шестерни. |  | Проверка работы. Выяснено, что забит гидрораспределитель смазки. Механики несколько раз меняли, разбирали, чистили. Замена гидрораспределителя на новый. Система в работе | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составление и согласование графика ППР. |  | Составление и согласование графика ППР. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Не запускается насос подочи суспензии P-011-0407 | Датчик давления PT-011-0407 в обрыве. Механики работали с насосом P-011-0407 и повредили датчик давления. | Замена предохранителя в клеммном блоке канала charm. Замена датчика давления. | Выполнено
2023-01-02 | Фильтровальщик AU1 | Мороз | ФиСК Au1. При выгрузке каретка с груженой кеком плитой останавливается по перегрузке токовой. | Большое трение между кареткой и рельсом | Временно завышены настройки время перегрузки вперед/назад со 180мс до 400мс. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ПФ золота №1. Подклинивает коретка передвижения плит. Корректировка уставок. |  | Корректировка уставок. Уставки по току увеличены с 1.73А до 1.8 А. Коретка так же подклинивает. Механики ищут причину подклинивания коретки. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Измельчение. МШЦ. Периодически (один-два-три раза за смену) не обнуляется таймер по наличию давления воздуха на распыления смазки. |  | Проверка клапана подачи воздуха на распыления. Проверка реле давления подачи воздуха на распыления. Выяснено, что реле давление было настроено на 6,5 бар. Перестроили реле давление на 3,2 бар. (как указано на схеме поставщика). | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка разрешительной документации. |  |  | В процессе
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Банец Кирилишин | ПФ4. Ошибка 2340 на ПЧ каретки - замыкание на землю. |  | Проверили наличие замыкания на землю. Замыкание на землю отсутствует. Сбросили ошибку. Каретка в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ. ФП4. Авария каретки. | Событие: "Нет сигнала разрешения" | Во время осмотра хода каретки порвало цепь. В данный момент занимаются механики. | В процессе
2023-01-02 | Фильтровальщик AU1 | Мороз | ФиСК Au1. Механики устранили причину подклинивания каретки передвижение плит. Возврат уставок времени перегрузки вперед/назад со 400мс до 180мс. |  | ФиСК Au1. Механики устранили причину подклинивания каретки передвижение плит. Возврат уставок времени перегрузки вперед/назад со 400мс до 180мс. | Выполнено
2023-01-02 | Начальник АСУТП | Банец Кирилишин | КФЕ240, КВЕ48. Проверка сигналов "Авария", "Работа", "Дистанция". |  | КФЕ240, КВЕ48. Проверка прохождения сигналов "Авария", "Работа", "Дистанция". Перепривязка сигналов к модулям DeltaV. Переключение проводов. | В процессе
2023-01-02 |  | Банец Кирилишин | Останов фабрики. Переход на питание от ДЭС. Запуск фабрики. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец Кирилишин | Залипание датчика уровня LIT-020-0401 на 103%. |  | Залипание датчика из-за перелива емкости. Пески в емкости в районе измерения уровня. Чистка антенны. Размывание песков. Датчик в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец Кирилишин | Залипание датчика уровня LIT-010-0402 на 103%. |  | Залипание датчика из-за перелива емкости. Чистка антенны. Датчик в работе. | Выполнено
2023-01-02 |  | Банец Кирилишин | Останов фабрики. Переход на питание от подстанции 110 кВ. Запуск фабрики. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец Кирилишин | Залипание датчика уровня LIT-020-0403 на 78%. |  | Засыхание пены в успокоительной трубе. Прочистка успокоителной трубы. Чистка антенны. Датчик в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Банец Кирилишин | ККД. Черный экран монитора АРМа. |  | Некто вышел из системы АРМа. Необходимо было зайти в систему и вести учетные данные. Подключились дистанционно, вели учетные данные, зашли в систему. АРМ ККД в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Руководитель Метран-Проект | Мороз | ПСУ. Новый ПЧ P-033-0405 запараметрировать. | Дополнительное оборудование | Параметрировать пока смысла нет, т.к. отсутствует Profibus модуль. Модуль в ппр разрешили переставить с нерабочей позиции EA-010-0402. | Выполнено
2023-01-02 | Начальник смены | Мороз | МПСИ. Разобраться почему не переключается светодиод на датчике перепада давления 100-PDT-072 при смене фильтра | Технологи предполагали, что забит масляный фильтр. Фильтр оказался не забитым. | Светодиод загорается красным только когда забит масляный фильтр. Зеленый светодиод показывает, что давление фильтра в норме. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | ФиСК. ФП1 золото. Поменять местами стадии продувки и просушки. |  | Стадии поменены местами. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Останов МПСИ. | Низкий расход масла 100-FIT-071 | При замене технологическим персоналом масляного фильтра кратковременно упал расход масла в системе смазки коренных подшипников. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Мнемосхема дозирования реагентов. Редактировать |  | Мнемосхема отредоктирована | Выполнено
2023-01-02 | Технолог смены | Мороз | Низкая температура в масляном баке в системе смазки коренных подшипников. Повысить уставку включения. |  | Повышениепорога включения тэна с 30 градусов до 35 градусов. | Выполнено
2023-01-02 | Сушильщик | Мороз | ФиСК. Останов сушильного барабана 2 |  | Уже многоразовое срабатывание по данному датчику. Снижение уставки реле минимального давления с 25 бар на 21 бар. В ППР обязательно делать перестановку датчиков! | Выполнено
2023-01-02 | Начальник АСУТП | Банец Кирилишин | КФЕ240, КФЕ48. Проверка сигналов "Авария", "Работа", "Дистанция". |  | КФЕ240, КВЕ48. Проверка прохождения сигналов "Авария", "Работа", "Дистанция". Перепривязка сигналов к модулям DeltaV. Переключение проводов. | В процессе
2023-01-02 | Начальник АСУТП | Кирилишин | КООВ. Подключения насоса Н55-19-0409 по схеме через ПЧ. |  | КООВ. Подключения насоса Н55-19-0409 по схеме через ПЧ. Параметрирование ПЧ, проверка вращения двигателя, проверка работы. По требованию главного жнергетика ОФ установлено ограничение максимальной частоты работы 45 Гц. Насос работает на максимуме, уровень практически не падает. Принято решение оставить насос в автоматическом режиме работы на сутки, чтобы проверить, справиться ли данный насос с откачкой емкости. | Выполнено
2023-01-02 | Начальник АСУТП | Кирилишин | КФЕ240, КФЕ48. Исправление логики работы К5, К6, К7, К8, К9, К10. |  | Авария КФЕ240 срабатывает при условии: - отключение вентилятора КФЕ240 - отключение шнека - отключение шнека №2 (только на КФЕ №2) - исчезновение сжатого воздуха. Авария КФЕ48 срабатывает при условии: - отключение вентилятора КФЕ48 - исчезновение сжатого воздуха. Исправлен сигналы "В работе" | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП МПСИ. Добавление в контур управления скоростью регулятора крупности руды на конвейере |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Начальник службы АСУ | Мороз | Посмотреть, где на фабрике есть катушки для э-м клапанов подходящего размера. |  | На маслостанциях ФП - большие катушки, на маслостанции смазки зубчатого венца-слишком маленькие. На маслостанции сгустителей-возможно нужного размера. Нужно снимать-смотреть. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Мнемосхема измельчения. Редактировать |  | Мнемосхема отредоктирована | Выполнено
2023-01-02 | Руководитель Метран | Мороз | Скачать конфигурацию с ПЧ P-032-0405 и с P-033-0405. |  | Конфигурации скачана. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП4. Авария каретки. | Событие на ПЧ: "Нет сигнала разрешения". Износ контактов на реле. | Перемонтаж проводов реле К32 на другую пару контактов. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Станции дозирования реагентов. P-121_1-0403 выставить обороты. | Данный насос управляется только по месту, т.к. сгорела плата управления. | Обороты выставлены. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка разрешительной документации. |  | Подготовка разрешительной документации. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Банец | ФиСК. ПФ золота №2. Перевод режима работы фильтра на режим "Серебро" (НУК) |  | ФиСК. ПФ золота №2. Перевод режима работы фильтра на режим "Серебро" (НУК) | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составление табелей РВ за ноябрь |  | Составление табелей РВ за ноябрь | Выполнено
2023-01-02 | Начальник АСУТП | Банец Кирилишин | КФЕ240, КФЕ48. Прозвонка прохождения сигналов "дистанция". |  | КФЕ240, КФЕ48. Прозвонка прохождения сигналов "дистанция" | Выполнено
2023-01-02 | Начальник АСУТП | Банец | ФиСК. Добавление нового насоса P-033-0405 вDeltaV. |  | Создание устройства ProfiBus, и модуля управления. | В процессе
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | КФЕ240 №2. Висит сигнал "Запрет регенерации". |  | КФЕ240 №2. Висит сигнал "Запрет регенерации". Проверка подключения. Регенерация в работе. | Выполнено
2023-01-02 | мастер ОФХ | Мороз | Разбор алгоритмов фильтрации золота и серебра в DeltaV |  | Разбор алгоритмов фильтрации золота и серебра в DeltaV | В процессе
2023-01-02 | мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Не работает сирена конвеера K 013-901 | забита снегом | чистка от снега службой КИПиА и увеличение таймеров работы с 5с до 10с | Выполнено
2023-01-02 | энергетик фабрики | Мороз | ОФХ.ФП1. Посмотреть уставку по току на симокоде маслостанции. |  | ОФХ.ФП1. Посмотреть уставку по току на симокоде маслостанции. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. Прошивка ПЧ P-033-0405. | ввод нового оборудования | ФиСК. Прошивка ПЧ P-033-0405. | Выполнено
2023-01-02 |  |  | Плановый останов фабрики на 4 часа
2023-01-02 | Плановые работы | Банец Кирилишин | СКДР. Конвейер №2. Проверка прохождения сигналов кабель-тросовых датчиков. |  | СКДР. Конвейер №2. Проверка прохождения сигналов кабель-троссовых датчиков прошла успешно. Со всех, четырех кабель-троссовых датчиков сигналы проходят до ПЧ, и до DeltaV. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец | Измельчение. Прогрузка модуля состояния мельницы BALL-100-0401. |  | Измельчение. Прогрузка модуля состояния мельницы BALL-100-0401. Убрали входной сигнал оборотов мельницы с MillSense. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ПСУ. Установка Profibus модуля на ПЧ нового насоса Р-033-0405. |  | ПСУ. Установка Profibus модуля на ПЧ нового насоса Р-033-0405. Profibus модуль снять с резервного ПЧ (ЕА-10-0402) | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог Плановые работы | Банец Кирилишин | Измельчение. Проверка клапана FIC02-010-0401 (VDP-114). Пропускает клапан. |  | Измельчение. Проверка клапана FIC02-010-0401 (VDP-114). Пропускает клапан. Калибровка клапана. При пуске фабрики проверка клапана. При закрытом клапане 0% расход равен 0. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог Плановые работы | Банец Кирилишин | Измельчение. Проверка клапана FIC01-040-0401 (VDP-110). Пропускает клапан. |  | Измельчение. Проверка клапана FIC01-040-0401 (VDP-110). Пропускает клапан. Калибровка клапана. При пуске фабрики проверка клапана. Клапан пропускает. При закрытом клапане 0% расход равен более 100 куб.м. На ППР необходимо смотреть задвижку. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец | Прогрузка Profibus модуля на ПЧ нового насоса Р-033-0405. |  | Прогрузка Profibus модуля на ПЧ нового насоса Р-033-0405. | Выполнено
2023-01-02 |  |  | Запуск фабрики
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Флотация. Уровень LIT-090-0403. Недостоверные показания. |  | Флотация. Уровень LIT-090-0403. Недостоверные показания. Чистка уровня. Перезагрузка датчика. Датчик в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец Кирилишин | Аспирация №1, 2. Доработка модуля управления. |  | Аспирация №1, 2. Доработка модуля управления. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка разрешительной документации. |  | Подготовка разрешительной документации. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Измельчение. VRP-110-0401 не регулируется по расходу. | На блоке управления задвижкой включен реверс | Рреверс отключен | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Флотация Ag. XIC-013-0403. Не переводится в каскад | в модуле отсутствует ссылка с мастера. | Ссылка мастера добавлена в иодуль. Регулятор перешол в каскад | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | СУУТП. Отсутствует видео с камер по золотой флотации. | Ошибка: превышено количество клиентов. | Доведено до мастера-технолога о превышении клиентов. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Флотация Ag. Консультация по уставкам регуляторов СУУТП. |  | Флотация Ag. Консультация по уставкам регуляторов СУУТП. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Измельчение. VRP-111-0401 регулятор отрабатывает рывками | Люфт на задвижке |  | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Банец Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №1. Забилась магистраль подачи суспензии на ПФ. Установлена уставка завершения Фильтрования 3 на 53бар (должна быть 5,3 бар). |  | ФиСК. ПФ золота №1. Забилась магистраль подачи суспензии на ПФ. Установлена уставка завершения Фильтрования 3 на 53бар (должна быть 5,3 бар). Ночной дежурный к ПФ золота №3 не подходил. Получается фильтровальщики знают пароль, и сами меняли уставки, и ошиблись. Необходимо поменять пароль на все Ридтек. Уставка | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Перевод режима работы фильтра на режим "Серебро" (НУК) |  | ФиСК. ПФ золота №2. Перевод режима работы фильтра на режим "Серебро" (НУК) | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Перевод режима работы фильтра на режим "Золото" (ВУК) |  | ФиСК. ПФ золота №2. Перевод режима работы фильтра на режим "Золото" (ВУК) | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Банец Кирилишин | ФиСК. Сушильный барабан №2. Останов горелки. Показания датчика температуры футировки TI101-2-020-0405 провалилось ниже нуля. Останов горелки. |  | Проверка датчика, протяжка контактов. Датчик в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Флотация. Датчик уровня LIT-090-0405 завис. |  | Флотация. Датчик уровня LIT-090-0405 завис. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Банец Кирилишин | Недостоверные показания расходомера FIT-111-0403 |  | Перезагрузка расходомера. Периодически показания изменяются до нуля, и обратно. Есть подозрения, что труба сильно забилась песками. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Банец Кирилишин | Инженерный анализ возможности установки задвижек VCP-103-0405, VCP-104-0405 на всас, и на напор насоса Р-033-0405. |  | Инженерный анализ возможности установки задвижек VCP-103-0405, VCP-104-0405 на всас, и на напор насоса Р-033-0405. | В процессе
2023-01-02 | Компрессорщик | Мороз | Авария на резервной воздуходувке. | Низкие температуры подшипников двигателя воздуходувки. Холодно в помещении. | Сообщено начальнику смены. | Выполнено
2023-01-02 | плановые работы | Мороз | ФиСК. Фильтрование. Разработка алгоритма по добавлению насоса P-033-0405 | Насос P-031-0405 не всегда справляется с нагрузкой. Решено добавить резервный P-033-0405 большей мощности. | ФиСК. Фильтрование. Разработка алгоритма по добавлению насоса P-033-0405 | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП4. Сброс общего счетчика количества фильтраций. |  | ОФХ. ФП4. Сброс общего счетчика количества фильтраций. | Выполнено
2023-01-02 | плановые работы | Банец | ПФ Ag. Добавление клапанов VCP-103/104-0405, насоса P-033-0405. Создание, загрузка модулей управления, правка мнемосхем. |  | ПФ Ag. Добавление клапанов VCP-103/104-0405, насоса P-033-0405. Создание, загрузка модулей управления, правка мнемосхем. | Выполнено
2023-01-02 | плановые работы | Кирилишин | ПСУ. ТО шкафов ИБП Беннинг №1, ИБП Беннинг №2. |  | ПСУ. ТО шкафов ИБП Беннинг №1, ИБП Беннинг №2. Вывод ИБП Беннинг из работы поочередно, снятие блоков инверторов, продувка блоков инверторов, продувка шкафов управления, продувка шкафов аккумуляторов, протяжка контактов, установка блоков инверторов, запуск системы, включение ИБП в работу. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Банец Кирилишин | Останов сушильного барабана №2 |  | Сработало реле безопасности из-за нажатия аварийной кнопки. Взвели аварийную кнопку. | Выполнено
2023-01-02 | плановые работы | Кирилишин | Измельчение. Клапан FIC01-040-0401 (VCP-110-0409) при закрытом положение пропускает 10 куб.м./час. |  | Вместе с КИПовцами ревизия клапана, снятие задвижки с трубы, снятие клапана с задвижки. При нулевом положение клапана (клапан на упоре), задвижка недозакрывается. Выяснено, что лопнул вал задвижки в районе сочленения к клапану. Выставлено соответствие нулевого положения клапана и закрытого положения задвижки. Вал сочленения обварен механиками. Клапан в работе, при нулевом положение клапана задвижка закрывает полностью. | Выполнено
2023-01-02 | плановые работы | Банец Кирилишин | Снятие и продувка станций DeltaV: CYBERSEC, PROPLUS, APP1, WS1, WS2, WS3 |  | Снятие и продувка станций DeltaV: CYBERSEC, PROPLUS, APP1, WS1, WS2, WS3 | Выполнено
2023-01-02 | плановые работы | Кирилишин | ФиСК. Ревизия датчика температуры футировки сушильного брабана №2. |  | ФиСК. Ревизия датчика температуры футировки сушильного брабана №2. Протяжка контактов на датчике, в шкафу управления. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Измельчение. МШЦ. Низкий проток масла, температура масла в районе 36-37 градусов. Необходимо изменить уставку включения подогревателя масла на 38 градусов. |  | Измельчение. МШЦ. Низкий проток масла, температура масла в районе 36-37 градусов. Измена уставка включения подогревателя масла с 35 на 38 градусов. | Выполнено
2023-01-02 | плановые работы | Кирилишин | ОФХ. ФП №2. Перерасключение реле безопасности фильтр-пресса F-020-0407. |  | ОФХ. ФП №2. Перерасключение реле безопасности фильтр-пресса F-020-0407. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Помощь в запуске фабрике | ППР | Помощь в запуске фабрике | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ.ФП3. Сообщить количество фильтраций с 10.01.2022 по 11.01.2023 | Количество фильтрация связана с заменой фильтровальных полотен. | 3921 фильтрация | Выполнено
2023-01-02 | Фильтровальщик AU2 | Мороз | ФиСК. ФП2 золото. Фильтрация 3. Слишком большой критерий зпвершения по расходу | Зависла панель горелки | Перенастройка критерия завершения с 32 м3/ч на 25м3/ч. | Выполнено
2023-01-02 | Сушильщик | Мороз | ФиСК. Суш. Бар.2 отключение горелки, ошибок нет. | Зависла панель горелки | Вкл / Откл питания горелки, запуск суш барабан | Выполнено
2023-01-02 | Флотатор | Мороз | Флотация. 3-я серебряная перечистка. Не регулируется уровень во флотомашине. | работает не та донная задвижка | Выполненно переключение задвижек | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Флотация AU. LIT-090-0403 не опускается ниже 57%. | Пески в емкости на уровне всаса | Опущен щуп. Емкость проверена на наличие песков. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Флотация. Промыть успокоительную трубу датчика уровня LIT-090-0405. |  | Промыта успокоительная трубу датчика уровня LIT-090-0405. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка разрешительной документации. |  | Подготовка разрешительной документации. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Насос Р-012-0404 не запускается с DeltaV. |  | Насос Р-012-0404 ремонтируют СеверМинералс. Несколько раз дежурный электрик по требованию мастер-технолога (и СеверМинералс) запускал с ПЧ. После этого ПЧ не был переведен в режим "Дистанция". DeltaV выдавала сообщение "ПЧ в локальном режиме". Объяснено мастеру-технологу что для запуска насоса с ефМнеобходимо перевести ПЧ в режим "Дистанция". | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Датчик уровня слоя хвостового сгустителя. Некорректные значения. |  | Потеря эха. Проверка настроек датчика. Перезагрузка. | В процессе
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | МШЦ. Не сработал цикл смазки венцовой шестерни. |  | Проверка линий. Замена насоса. Смазка венцовой шестерни в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Фильтровальщик AU | Мороз | ФиСК. ФП Ag. Слишком тонкий кек. |  | Фильтрование 3. критерий завершения: увеличение давления с 5.1 бар до 5.3 бар. | Выполнено
2023-01-02 | Сушильщик | Мороз | ФиСК. Помощь в запуске сушильного барабана №1. | Пуск после проведения ремонтных работ службой механиков | ФиСК. Помощь в запуске сушильного барабана №1. | Выполнено
2023-01-02 | Фильтровальщик AU | Мороз | ФиСК. ФП Au1. Слишком тонкий кек. |  | Фильтрование 3. Перенастройка критерия завершения с 32 м3/ч на 25м3/ч, давление с 5.3 бар до 5.5бар. | Выполнено
2023-01-02 | Фильтровальщик AU | Мороз | ФиСК. ФП Au1, Au2. Слишком тонкий кек. |  | ФП2. Фильтрование 3. Перенастройка критерия завершения с 25 м3/ч на 18м3/ч. ФП1. Фильтрование 3. Перенастройка критерия завершения с 25 м3/ч до 15м3/ч. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. P-033-0405. Проверка связи с ПЧ. Пробный пуск вместе с электриками. | ввод нового оборудования | Наладка ПЧ. Пробный пуск локально и с ДельтаВи осуществлен успешно. У насоса отсутствует ПМУ (заперемычен под дистанцию) | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ФиСК. ФП Au2. Слишком тонкий кек. Изменения уставок. |  | Фильтрование 3. Перенастройка критерия завершения с 32 м3/ч на 25м3/ч, давление с 5.5 бар до 6.2бар. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Смышляев | Прохождение первичного медосмотра |  | Прохождение первичного медосмотра | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ФиСК. ФП Au1, Au2. На первом ПФ кек стал лучше. Добавить еще параматры. |  | Фильтрование 3. Перенастройка критерия завершения с 25 м3/ч на 22м3/ч, давление с 6,2 бар до 6.5бар. Так же сделано и на первом ПФ. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ФиСК. Некорректные показания датчика уровня LIT-010-0405. |  | Промывка датчика. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Зависание станции WS1. |  | Зависание станции WS1. Из Windows не выходит. Перезагрузка станции. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ФиСК. ФП серебра. Слишком тонкий кек. Изменения уставок. |  | Фильтрование 3. Перенастройка критерия завершения с 18 м3/ч на 11м3/ч. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Смышляев | Прохождение первичного инструктажа по ТБ и СБ. |  | Прохождение первичного инструктажа по ТБ и СБ. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ФиСК. ФП Au1, Au2. Эксперементирует с уставками, добиваясь более качественный кек. |  | ПФ золота №2. Фильтрование 3. регулируемое давление с 6,5 бар до 6.7 бар. ПФ золота №2. Фильтрование 3. Перенастройка критерия завершения с 22 м3/ч на 20 м3/ч. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка разрешительной документации. |  | Подготовка разрешительной документации. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Обход оборудования фабрики. |  | Обход оборудования фабрики. | Выполнено
2023-01-02 | Начальник смены | Кирилишин | С механиками проверить отремонтированный насос смазки венцовой шестерни на МШЦ. |  | С механиками проверить отремонтированный насос смазки венцовой шестерни на МШЦ. Рабочий насос сняли, поставили отремонтированный насос. Насос качает не более 4 МПа. (рабочий насос качает в пределах 25-30 МПа. Механики насос сняли, пошли дальше ремонтировать. | Выполнено
2023-01-02 | Фильтровальщик AU | Мороз | ФиСК. ФП Au1, Au2. Слишком тонкий кек. |  | ФП2. Фильтрование 3. Перенастройка критерия завершения с 22 м3/ч на 20 м3/ч. ФП1. Фильтрование 3. Перенастройка критерия завершения с 22 м3/ч до 18м3/ч. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | Сгуститель хвостов. Датчик раздела сред LIT-101-0406 не изменяет значение уровня. | Включена функция HOLD на выходе преобразователя. | Отключение функции HOLD. Настройка уровня емкости на 3.2 метра. Датчик в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Мельник | Мороз | МШЦ. Останов 200-GBL-ABC-001. | На ПМУ нажата аварийная кнопка. | Мельник успел среагировать, отжать на ПМУ аварийную кнопку и запустить вентилятор. | Выполнено
2023-01-02 |  |  | Плановый останов измельчения.
2023-01-02 | Плановые работы | Смышляев | Постоянное загрязнение датчика уровня, порядка 5-8 раз за смену. |  | Внесены изменения в логику: - разрешён режим КАС для VCP-L10-0405 - добавлено условие в модуле 0405_VALVE_LOGIC, при котором клапан SVO-014-0405 открывается, если на VCP-L10-0405 подана команда на открытие (добавлен 5 вход для OR1 и CND). При открытии клапана VCP-L10-0405 (от Оператора или по алгоритму) открывается клапан SVO-014-0405. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | Станция приготовления флокулянтов хвостового сгустителя. Не запускается перекачивающий насос между емкостями. |  | Насос не запускается в автоматическом цикле. Насос не запускается в ручном цикле с панели. Перезагрузка контроллера. Запуск насоса в ручном режиме со шкафа управления, откачка уровня ниже уставки начала приготовления (ниже 25%), запуск работы станции приготовления флокулянта в автоматическом режиме. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | МПСИ. Падение протока масла на смазку редукторов. Необходимо включить подогреватели масла. |  | Изменена уставка включение подогревателя масла с 30 град. до 40 градусов. | Выполнено
2023-01-02 |  |  | Пуск измельчения.
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | МПСИ. МШЦ. Возврат уставок включение масла на прежние значение. |  | На МПСИ и на МШЦ изменены уставки включение подогревателей масла на 30 град. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | ФиСК.ФП золота №2. Переход на режим серебро (НУК). |  | ФиСК.ФП золота №2. Переход на режим серебро (НУК). | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | СУУТП. Настройка параметров работы флотомашины FM-50-m3. |  | СУУТП. Настройка параметров работы флотомашины FM-50-m3. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | МПСИ. МШЦ. Установка уставок включения подогрева масла основной маслостанции на 38 град. |  | МПСИ. МШЦ. Установка уставок включения подогрева масла основной маслостанции на 38 град. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | Изменение максимального задания частоты для P-031-401 с 50 Гц до 60 Гц |  | Изменены значения в он-лайне в модуле ДельтаВ P-031-401 | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Флотация. Насос P-091-0403 не запускается в местном режиме. |  | Правка настроек частотного преобразователя. Проверка работоспособности. | Выполнено
2023-01-02 | Фильтровальщик | Мороз | ФиСК. ФП1 золото. Поменять местами стадии продувки2 и просушки. |  | ФиСК. ФП1 золото. Поменять местами стадии продувки2 и просушки. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. |  | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. Критерий завершения Фильтрования 3 изменен с 28 куб.м./ч на 20 куб.м./ч | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | ККД. Тревога по низкой температуре сетевого коммутатора DeltaV. |  | ККД. Тревога по низкой температуре сетевого коммутатора DeltaV. В поммещение температура ниже нуля. Сообщено электрикам о необходимости включение тепловой пушки. Тепловая пушка электриками включена. Со временем температура в помещение поднялась. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Станция дозирования хвостового сгустителя. Устранение программной ошибки, из-за которой при прерывания цикла замешивания флокулянта не происходит запуск перекачивающего насоса. |  | Станция дозирования хвостового сгустителя. Устранение программной ошибки, из-за которой при прерывания цикла замешивания флокулянта не происходит запуск перекачивающего насоса. Поиск ошибки в программе. Загрузка. Проверка. | В процессе
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | ККД. ТО шкафа CAB-010-0301. |  | ККД. ТО шкафа CAB-010-0301. Продувка шкафа. Продувка фильта. Протяжка клемм. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | ФиСК. Проверка прохождения сигналов состояния и управления клапаном VCP-103-0405 |  | ФиСК. Проверка прохождения сигналов состояния и управления клапаном VCP-103-0405 | В процессе
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. Изменение алгоритма в модулях LND-0405AU, LND-0405AG. |  | Изменения внесены, модуля не прогружены. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | 0409. Задвижка подачи воды в емкость FIC-120-0403_T. |  | Открытие / задвижки. Очень медленно закрывается и не всегда. Клинит на закрытие. Нужны механики. | Выполнено
2023-01-02 | Зам нач АСУ | Мороз | Найти инвормацию по Hardware, установленного в шкафах автоматизации. |  | Информация частично собрана | В процессе
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | ФиСК. Проверка прохождения сигналов состояния и управления клапаном VCP-103-0405. Настройка клапана. Проверка работоспособности. |  | ФиСК. Проверка прохождения сигналов состояния и управления клапаном VCP-103-0405. Настройка клапана. В шкафу САВ-010-0405 на пневмораспределителях снизу были неисправные катушки соленойдов. Взят соленойд с резерва со шкафа САВ-030-0405. Проверка работоспособности клапана VCP-103-0405. | Выполнено
2023-01-02 |  |  | Аварийный останов ОФ по пропаданию напряжения 110 кВ.
2023-01-02 |  |  | Пуск ОФ от ДЭС.
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | Станция приготовления флокулянтов хвостового сгустителя. Не включается контроллер. |  | При аварийном останове ОФ сработал автомат питания цепей управления, и питания контроллера. Включили АП, запуск станции приготовления флокулянтов в автоматическом режиме. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | ФиСК. Необходимо запустить сушильный барабан №1. Система блокирует запуск по высокой температуре. |  | Симуляция параметров температуры на 30 градусов. Запуск сушильного барабана. Снятие симуляции показания параметров температуры. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Смышляев | Зависание станции WS2. |  | Станция зависла во время пусковых операций ОФ. В тот момент шли активные действия мастера-технолога, возможно двойное либо тройное нажатие клавиш мышки на любую процедуру запуска (открытия, закрытия). Перезагрузка станции WS2. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ЛСУ хвостового сгустителя. После появления питания зависания контроллера. Все показания зависли на значениях "#######" более 10 минут. |  | Контроллер Сименс выдает ошибку по Profinet. Проверка всех сетевых соединений ЛСУ. Перезагрузка контроллера. Система в работе. Запуск хвостового сгустителя в автоматическом режиме. | Выполнено
2023-01-02 | Дежурный электрик | Кирилишин | ПСУ. Частотый преобразователь ЕА-010-0405 не запускает двигатель. Выдает ошибку "неподключен двигатель". |  | При запуске двигателя мешалки ЕА-010-0405 не запускает двигатель. ПЧ выдает ошибку "неподключен двигатель". С дежурным электриком проверено подключение двигателя. На выходе ПЧ не звонится одна фаза. На БРНО двигателя, двигатель прозванивается. Проблема с кабелем от ПЧ до двигателя. Сообщено дежурному электрику. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Неустойчивая, некорректная работа клапана FIC-120-0403. |  | Задвижка начинает пропускать воду в районе 22% (от 22% до 0 % происходит уплотнение задвижки). Проверка работы задвижки. Перекалибровка задвижки (auto call 1). На открытие задвижка двигается быстро (от 0% до 100% в районе 5 сек). На закрытие медленно (от 100% до 0% в районе 30 сек при пустом трубопроводе, и в районе 45 сек при трубопроводе под давлением). Настройка ПИД-регулятора. Задвижка в автоматическом режиме. Наблюдение за правильностью отработки задвижки по ПИД-регулятору. | Выполнено
2023-01-02 |  | Мороз | Флотация. LIT-020-0403 показание не меняются. | Потеря эхо-сигнала | Промывка успокоительной трубы. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | Переход фабрики с ДЭС на 110кВ |  | Переход фабрики с ДЭС на 110кВ | В процессе
2023-01-02 | Сгустильщик | Мороз | Станция приготовления флокулянтов хвостового сгустителя. Не запускается перекачивающий насос между емкостями. |  | Насос не запускается в автоматическом цикле. Запуск насоса в ручном режиме со шкафа управления, откачка уровня ниже уставки начала приготовления (ниже 25%), запуск работы станции приготовления флокулянта в автоматическом режиме. | Выполнено
2023-01-02 | Энергетик фабрики | Мороз | Флотация. Насос P-095-0403 проверить номинальные значения двигателя в ПЧ. | Замена двигателя. | Проверено. Номинальные значения введены в ПЧ корректно. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП3. Насос P-013-0407 не запускается. | Насос находился в ручном режиме. | Перевод P-013-0407 в каскад. Насос в работе. | Выполнено
2023-01-02 | Фильтровальщик золота | Мороз | ФиСК. ФП 2 AU. Перевести ФП в режим "золото". |  | ФиСК. ФП 2 AU. Перевести ФП в режим "золото". | Выполнено
2023-01-02 | Фильтровальщик серебра | Мороз | Фиск. ФП ag. Насос отжима в ошибке. | Обесточивание шкафа МСС Ag | На шкафу МСС Ag необходимо нажать кнопки разрешения работы оборудования после обесточивания. | Выполнено
2023-01-02 | Фильтровальщик золота | Мороз | ФиСК. ФП 1 AU. Поменять местами стадии Просушка и Продувка2. |  | ФиСК. ФП 1 AU. Поменять местами стадии Просушка и Продувка2. | Выполнено
2023-01-02 | Энергетик фабрики | Мороз | Флотация. Очередная замена двигателя. Насос P-095-0403 выставить номинальные значения двигателя в ПЧ. | Замена двигателя. | Выставлены номинальные значения на ПЧ. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Насос дозатор Р-121-0403 работает некорректно. Рассогласование между заданием и выходным расходом. |  | Объяснено мастерам-технологам, что у данного насоса сгорела плата ввода-вывода несколько месяцев назад, когда насос залили реагентом.И сейчас регулирует скорость насоса мастер реагентного насоса с панели насоса. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Изменение логики работы клапана FIC-120-0409. Сделана возможность работы клапана и по ПИД-регулятору, и как задвижка. |  | При выборе режима работы "АВТО", клапан работает по ПИД-регулятору. При выборе режима "РУЧ" и выборе работы по уставкам, клапан работает как задвижка (уставки выставлены нижний предел 75%, верхний предел 85%). Логика работы данного клапана объяснена мастерам-технологам. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Рассогласование между заданием и выходным расходом насоса-дозатора Р-129-0403. |  | В настройках аналогово управление увеличены максимальные обороты насоса с 50 до 90. | Выполнено
2023-01-02 | Зам. Нач. АСУТП | Кирилишин | Выяснить параметры расходомеров подачи суспензии на прессфильтра золота и серебра. |  | Выяснины диаметры расходомеров подачи суспензии на прессфильтра золота и серебра, сообщено зам.нач.АСУТП. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | Станция приготовления флокулянта хвостового сгустителя. Не сработал перекачивающий насос. |  | Посмотрели за работой станции. Цикл отработан верно, без ошибок. Перешли на резервный перекачивающий насос, так как основной насос отдан механикам для ремонта. | Выполнено
2023-01-02 | Флотатор | Мороз | Флотация. 2-ая золотая перечистка. LIT01-081-0403 уровень тарелки по факту не изменяется, но уровнемер фиксирует изменения уровня |  | регулировка положения | Выполнено
2023-01-02 | Мастер технолог | Мороз | Помощь в демонтаже пробоотборника АР 010-0401 | ремонтные работы | Помощь в демонтаже пробоотборника АР 010-0401 | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | насос Р-033-0405. Прогрузка логики работы от ЛСУ. Запуск ПФ золота №2 на закачку насосом. Проверка работоспособности. |  | насос Р-033-0405. Прогрузка логики работы от ЛСУ. Запуск ПФ золота №2 на закачку насосом. Проверка работоспособности. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка разрешительной документации. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | ИТП ОФ. Проверка параметров Modbus. Подключение теплосчетчика к DeltaV. |  | ИТП ОФ. Проверка параметров Modbus. Подключение теплосчетчика к DeltaV. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Смышляев | Измельчение. Уровень LIT-030-0401 залип на 103% после перелива емкости. |  | Измельчение. Уровень LIT-030-0401 залип на 103% после перелива емкости. Перезагрузка датчика. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ОФХ. ПФ золота №2. Подклинивает перемещение плит. |  | Уставка быстрого хода перемещения каретки изменена с 60% на 45%. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП2 золото. Перевести в режим "золото". |  | ФиСК. ФП2 золото. Перевести в режим "золото". | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. Добавление сообщения на общую мнемосхему ФиСК и мнемосхему ФиСК-серебро о том, что нужно закрыть задвижку VCP-103-0405 и перевести ее в каскад, когда ФП2 находится в режиме "золото". | При переходе ФП2 в режим "золото" - ФП серебра ожидает, что на задвижку VCP-31-0405 (VCP-103-0405) пойдет команда закрытия и она будет переведена в каскад. | ФиСК. Добавление сообщения на общую мнемосхему ФиСК (PND_PRC_0405 ) и мнемосхему ФиСК-серебро (PND_OPR_0405_Ag ) о том, что нужно закрыть задвижку VCP-103-0405 и перевести ее в каскад, когда ФП2 находится в режиме "золото". | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Смышляев | Анализ подключения и параметрирования ИБП в сеть питания контроллера DeltaV на складе хим.реагентов. |  | Анализ подключения и параметрирования ИБП в сеть питания контроллера DeltaV на складе хим.реагентов. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка плана работ на ППР |  | Подготовка плана работ на ППР | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | ФиСК.ФП золота №2. Переход на режим серебро (НУК). |  | ФиСК.ФП золота №2. Переход на режим серебро (НУК). | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Смышляев | Не открывается нужный экран на экранее станции флокулянтов №1 |  | Проведена консультация оператора, объяснены особенности ЧМИ станции флокулянтов №1 | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | ОФХ. Механики меняют насос Р-051-0407. На новом насосе другой двигатель. |  | Механики меняют насос Р-051-0407. На новом насосе другой двигатель. Параметрирование частотного преобразователя Delta. Проверка вращения. Проверка работоспособности. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. P-033-0405. Подключение ПМУ совместно с электриками, проверка подключений. |  | ФиСК. P-033-0405. Подключение ПМУ совместно с электриками, проверка подключений. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка разрешительной документации. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | Неверные показания уровнемера LIT 010-0405. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ФиСК. Вентилятор 3009 электрики снимают в ремонт. Снятие блокировок на контроллере, для работы установки. |  | ФиСК. Вентилятор 3009 электрики снимают в ремонт. Снятие блокировок на контроллере, для работы установки. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | ФиСК. КФЕ2. Отключение нижнего шнека (автомат QF3). |  | ФиСК. КФЕ2. Отключение нижнего шнека (автомат QF3). | Выполнено
2023-01-02 | Электрик | Мороз | ФиСК. ИК-сушка. Вентилятор 3009 выведен электриками из ремонта. |  | Ввод блокировочных сигналов на контроллере. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер-технолог | Мороз | ККД. После перезагрузки компьютера не могут зайти в Windows. |  | Вход в windows, запуск SCADA | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация. Вентиляция. Написать оборудование, которое отключается по сигналу о пожаре. |  | BS-010-04P5 - (PK-010-04P5, PK-011-04P6, PK-012-04P6, VP-020-04P5, VP-010-04P5, GA-010-04V26, GA-010-04V27, GA-010-04V40, GA-011-04V71, GA-012-04V71, GA-011-04V62, GA-012-04V62) BS-010-04VE17 - VP-010-04V30 | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | ФиСК. Изменение уставок ФП серебра. |  | ФиСК. Изменение уставок ФП серебра. Критерий завершения Фильтрования 3: давление изменено с 6 бар на 5,5 бар, расход изменен с 10 куб.м. на 12 куб.м. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составление отчета о выполненых работах за январь 2023 г. |  |  | В процессе.
2023-01-02 | Мастер -технолог | Смышляев | Вывести на экран АРМ Операторов показания наработки моточасов дренажного насоса P-092-0402 за предыдущую смену. |  | На экран АРМ Операторов добавлены показания наработки моточасов дренажного насоса P-092-0402 за предыдущую смену. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Гравитация. Вывести на экран АРМ Операторов показания наработки моточасов дренажного насоса P-092-0402 за предыдущую смену, текущую смену. Текущие сутки, предыдущие сутки, текущ месяц, предыдущ месяц. |  | На экран АРМ Операторов добавлены показания наработки моточасов дренажного насоса P-092-0402 за текущие сутки, предыдущие сутки, текущ месяц, предыдущ месяц. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | ОФ. Отключение питания на фабрике 110 кВ. |  | После подачи питания 110 кВ. Помощь в запуске фабрики. | Выполнено
2023-01-02 |  | Мороз | Реагентное отделение. QI02-010-0408 не работает газоанализатор. | Сгорел конденсатор в электронном модуле. | Демонтаж, разбор датчика. Необходима замена электронного модуля, либо конденсатора. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Дозирование реагентов. Увеличить производительность насоса P-124-0403. |  | Увеличена верхняя уставка шкалы со 150 об/мин до 170 об/мин. | Выполнено
2023-01-02 | Энергетик фабрики | Мороз | ОФХ. P-051-0407DE задать в ПЧ новые номиналы двигателя. | замена насоса и двигателя. | ПЧ запараметрирован на новые номиналы | Выполнено
2023-01-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Не запускается насос подочи суспензии P-013-0407. |  | Перезапущен обход блокировки "Насос г/у P-053 не включен" (ФБ DCC) | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Настройка связи между станцией AMS и Wise. Периодическое кратковременное промадание связи между станцией AMS и Wise. |  | Настройка связи между станцией AMS и Wise. На плате станции, и в настройках Wise вручную выставлена скорость 100 MB Full Duplex. | В процессе
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | ТО станции AMS. |  | Снятие станции AMS. Продувка. Визуальный осмотр станции. Проверка всех разъемов. Установка станции на место. Подключение. Включение в работу. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Перемонтаж сетевого кабеля от станции AMS до Wise, в помещении дежурного КИПиА. |  | Перемонтаж сетевого кабеля от станции AMS до Wise, в помещении дежурного КИПиА. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка разрешительной документации. Составление отчета о выполненых работах за январь 2023 г. |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Убрать с DeltaV аналоговые сигналы TIT-010-04T1, TIT-010-04T2, PIT-010-04T1, PIT-010-04T2, так как настроили передачу этих сигналов по Modbus с теплосчетчика ИТП ГК ОФ. |  | Убрать с DeltaV аналоговые сигналы TIT-010-04T1, TIT-010-04T2, PIT-010-04T1, PIT-010-04T2, так как настроили передачу этих сигналов по Modbus с теплосчетчика ИТП ГК ОФ. Charm-ы переведены в состояния резерва. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Настройкак и модификация логики регулятора AIC-010-0403 для управлениядозатором извести P-040-0401. |  | Внесены предварителдьные модификации. Произведена настройка. Ожидается обратная связь от технологов. | В процессе
2023-01-02 | Зам. Нач. АСУ | Мороз | Предложения по работам на февраль. |  | Отправлены на почту Волосникову К.И. и Кирилишину Е. | Выполнено
2023-01-02 | Зам. Нач. АСУ | Мороз | Поднять архивы оперативного журнала по неисправности ПЧ шкафного исполнения конвейера К-011-0407 |  | Отправлены на почту Волосникову К.И. и Кирилишину Е. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Флотация. Расходомер FIT-162-0403 не показывает расход. |  | Перезагрузка расходомера. Показания расхода восстановились. | Выполнено
2023-01-02 | Энергетик фабрики | Мороз | ФиСК. P-033-0405 проверка работы по месту с ПМУ совместно с электриками. | Ввод в эксплуатацию. | Осуществлен запуск с ПМУ. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Измельчение. LIT-040-0403 показания в за шкалой. |  | Перезагрузка уровнемера. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления графика работ на февраль 2023 г. |  | Составления графика работ на февраль 2023 г. | В процессе
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Проверка работы систем аспирации КЗК. Проверка подключения. Проверка работы логики. Проверка прохождения сигналов. |  | Проверка работы систем аспирации КЗК. Проверка подключения. Проверка работы логики. Проверка прохождения сигналов. | В процессе
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин | Поломка FCV 0101 на 4-й стадии очистки КООВ |  | Сгорела катушка на пневмоклапане (открытие) | В процессе
2023-01-02 | Плановые работы | Смышляев | Модификация логики AIC-010-0403 |  | Настройка ПИД-регулятора и рассмотрение вариантов логики для автоматического контроля. | В процессе
2023-01-02 | Мастер -технолог | Смышляев | Перелив ёмкости E-80-403. Анализ причин |  | Каскад контроля уровня по скорости работы флотационных машин был отключен оператором | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Гравитация. Округлить данные счетчика P-092-0402-RUN_1 до целых минут |  | Поменял тип данных для записи переменных на int32 беззнаковый. | Выполнено
2023-01-02 | Инженер КИПиА | Мороз | Флотация Au. Отключить charm-ы по задвижке VRP-311. | Перенос блока управления задвижкой на КООВ | Флотация Au. Отключить charm-ы по задвижке VRP-311. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | Корректировка алармов в классах и поиск информации по алармам | Необходимо добавить описатели для некоторых алармов | Правка класса _PND_SMCD_01. Необходима прогрузка модулей класса. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Сгущение Au. Уровнемер раздела сред - показание в зашкале. | Загрязнение сенсора | Очистка сенсора | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Мороз | Флотация Au. Уровень LIT-030-0403 показания в зашкале | Перелив ескости | Перезагрузка датчика | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО шкафов управления ЛСУ МПСИ, МШЦ. |  | ТО шкафов управления ЛСУ МПСИ, МШЦ. Очистка от пыли, протяжка контактов, визуальный осмотр. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Смышляев | Перенастройка тонкого клиента Wise станции AMS1 с целью повышения стабильности работы тонкого клиента. |  | Перенастройка тонкого клиента Wise станции AMS1 с целью повышения стабильности работы тонкого клиента. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО шкафов управления ЛСУ аспирации конвейера №2. |  | ТО шкафов управления ЛСУ аспирации конвейера №2. Очистка от пыли, протяжка контактов, визуальный осмотр. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО шкафов управления ЛСУ ККД. |  | ТО шкафов управления ЛСУ ККД. Очистка от пыли, протяжка контактов, визуальный осмотр. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО шкафов управления СУУТП RockSense. |  | ТО шкафов управления СУУТП RockSense. Очистка от пыли, протяжка контактов, визуальный осмотр. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин | ТО сетевого шкафа DeltaV LC-010-0302 |  | ТО сетевого шкафа DeltaV LC-010-0302. Очистка от пыли, протяжка контактов, визуальный осмотр. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | МШЦ. Изменения уставки включения нагревателя масла маслостанции. |  | МШЦ. Изменения уставки включения нагревателя масла маслостанции с 30 градусов на 38 градусов. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | ТО станций DeltaV WS4, WS6, WS7, WS8, WS9, WS10, WS11, WS14, WS16, PRO1. |  | ТО станций DeltaV WS4, WS6, WS7, WS8, WS9, WS10, WS11, WS14, WS16, PRO1. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | ОФХ. Прессфильтр №3. Ошибка зажима при регенерации. |  | ОФХ. Прессфильтр №3. Ошибка зажима при регенерации. С ПФ сняли салфетки. Останов по аварийному положению плиты зажима. Снятие ошибки. Запуск регенерации. | Выполнено
2023-01-02 | Мастер -технолог | Кирилишин, Смышляев | Авария КФЕ48 сушильного барабана №1. |  | Авария КФЕ48 сушильного барабана №1. Сушильный барабан №1 в работе, конвейер в работе. Слесарь ТВСиК отключил воздух на регенерацию, открыл шкаф аспирации, и щеткой чистил фильтра. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. ФиСК Au, Ag: переобвязка реле безопасности. | Некорректная работа после нажатия аварийного "грибка" и пропадания сигнала с МСС (реле К7). | ОФХ: ФП1, ФП3 -выполненно. ФиСК Ag - выполнено. Au1, Au2 -выполнено. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | ТО станций DeltaV APP1-SIM, APP2-SIM, PRO-SIM, APC3. |  | ТО станций DeltaV APP1-SIM, APP2-SIM, PRO-SIM, APC3. | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | ТО общего шкафа управления мельницами (ПСУ). |  |  | Выполнено
2023-01-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. ФиСК Au, Ag: переобвязка реле безопасности. |  | ОФХ, ФП4 -выполнено, все ФП переобвязаны. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Смышляев | Анализ останова HA-010-0405 при прогрузке модуля K-011-0801-M1. | Неоптимальный порядок выполнения блоков в СФБ C_SMCD_RD_01 | Внесены изменения в С_SMCD_RD_01 | Выполненно
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин | Калибровка клапана LIC01-091-0403. |  | Механики поменяли новый клапан. Блок управления остался старый. Настройка, перекалибровка клапана. Проверка работоспособности клапана. | Выполненно
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | ТО станций DeltaV WS12, WS13, WS15. |  | ТО станций DeltaV WS12, WS13, WS15. | Выполненно
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Аспирация ШУРФ3, ШУРФ4 конвейеров КЗК. Проверка сигналов. Переподключение схемы. |  | Переделана схема включения аспирации от DeltaV. При сигнале от DeltaV система аспирации получает сигнал на включение регенерации, и одновременно запускает вентилятор аспирации. Настроен режим в каскаде работа аспирации и регенерации от работы конвейера К-011-0801 и К-012-0801. | Выполненно
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин | МПСИ. Перенастройка уставок нагревателя масла. |  | МПСИ. Перенастройка уставок нагревателя масла. Масло упало до 30 градусов, и снизился проток на подшипники. Уставка включения нагревателя масла изменена с 30 градусов на 38 градусов. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Неккоректные показания датчика уровня LIT-050-0401. |  | Уровень в емкости был ниже нижнего предела. Проверка настроек датчика. Промывка успокоительной трубы. Установка датчика на место. Поднятие уровня реагента в емкости. Датчик в работе в каскаде. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Помощь в запуске фабрики. |  | Помощь в запуске фабрики.
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. VRP-109 не работает в автомате. |  | На позиционере стоял ручной режим. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Измельчение. VRP-115 не работает в автомате. | Клинит по механическойй части | перевод по месту позиционера в ручной. Прогон от 0 до 100%. Нет реакции. Вернул в автомат. Заработала сама через некоторое время. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Гравитация. Нельсон 1. Регулирующая задвижка на линии воды плохо отрабатывает. | Сифон с пневмопривода. | Задвижка была снята с фланца и прогнана от 0 до 100%. В 0% - закрывается, в 100% открывается. На трубопроводе под давлением воды открывается не полностью. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация Au. Расходомер FIT-111-0403 не показывает расход. | Возможно загрязнены электроды определения пустой трубы. | Отключил параметр EPD. Показания восстановились. Но! При отключении | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация VRP-308. Отключение charm-ов. | Переставление позиционера на линию воды Нельсона 1 | Флотация VRP-308. Отключение charm-ов. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | НППВ. Уовень LT1 завис. |  | Осмотр датчика по месту. Перезагрузка датчика снятием питания. Необходимо понаблюдать за уровнем (изменяется или нет) | Выполненно
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовка отчетной документации за январь. |  | Подготовка отчетной документации за январь. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Отказы задвижек VCP-061/62/63/64/81/82/83/84/103/209-405. | Отсутствие питания на вводе в CAB-020-0405 | Установлена причина - замыкание фазы на землю в кабеле питания 220В между шкафом PP-419 и CAB-020-0405. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Изменение уставок на втором золотом пресс-фильтре |  |  | Выполненно
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. ФП4. Периодическая остановка каретки. | При отводе плиты назад и изменении направления время тока перегрузки назад стало чуть больше (причина неизвестна) | Увеличил время перегрузки назад с 300 мс до 400мс. Понаблюдал еще 2 цикла выгрузки. Каретка больше не останавливалась. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | ОФ. Помощь в запуске фабрики. |  | ОФ. Помощь в запуске фабрики. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | НППВ. Уовень LT1 завис. |  | Перезагрузка уровнемера. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин, Смышляев | ОФХ. ФП4. Периодическая остановка каретки. |  | За полдня было два останова. Проверка прохождения сигналов на запуск ПЧ. | В процессе
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Перепрошивка контроллера. Устранение постоянных сигналов аварий в момент включения клапанов регенерации. |  | С инженером АСУ перепрошивка контроллера. Устранение постоянных сигналов аварий в момент включения клапанов регенерации.Установлен таймер на 1 сек несчитывания датчика резрежения на фильтре после включения клапана регенерации. Ошибки перестали появляться. | Выполненно
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | ККД. Очистка шкафа с АРМ от пыли. |  | ККД. Очистка шкафа с АРМ от пыли. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | КООВ. Завис уровень в 45 емкости. |  | Отключения питания. Очистка уровнемера от ржавчины. | Выполненно
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | Сгуститель золота. Зависли показания датчика раздела сред. |  | Очистка сенсора. Перезагрузка показаний. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Фильтр-пресс золота №2. Изменение уставок. |  | Время просушки изменено с 200 сек на 240 сек. Время отжима изменено с 200 сек на 220 сек. | Выполненно
2023-02-02 | Инженер АСУ. | Кирилишин, Смышляев | Убедиться, что на рабочих станциях отключена возможность подключения съемных носителей. |  | Убедиться, что на рабочих станциях отключена возможность подключения съемных носителей. | В процессе
2023-02-02 | Технолог ОФ | Кирилишин, Смышляев | Регулятор FIC-020-0403-FM не обеспечивает заданного расхода. |  | Регулятор FIC-020-0403-FM не обеспечивает заданного расхода. При увеличение задания до 30 куб.м., регулятор держит в пределах 26 куб.м. При уменьшение до 24 куб.м. регулятор перестраивается на 24 куб.м. Такое ощущение что ограничение на 26 куб.м. | В процессе
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Аспирация F-012-08V51 при сработке клапанов регенерации выдает ошибку по давлению воздуха, и по аналоговому сигналу датчика перепада на фильтре. |  | Проверка подключений, прозвонка цепей управления, прозвонка жил кабеля, переподключение кабеля. Проверка работоспособности аспирации. Установка в работе. Ошибок нет. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Останов МШЦ |  |  | В процессе
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Останов МШЦ. | Неисправность датчика TI-062-200-0401. | Поиск нового термометра сопротивления ВЗЛЕТ Pt500 вместо PT100 и преобразователя температуры. Настройка нового преобразователя температуры iTemp TMT82 на датчик температуры ВЗЛЕТ Pt500. Мельнику объясненно, что с вентилятором охлаждения GABC-200 нужно поработать в ручном режиме, пока датчик температуры не смонтирован. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Мороз | Вопрос по натяжке ленты конвейера K-011-0901. |  | Объяснено, что натяжка производится механиками, показан по месту ПМУ с помощью которого натягивать и датчик натяжения по которому ориентироваться. | Выполненно
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | МШЦ. Проверка датчика температуры TI-062-200-0401. |  | Проверка показаний вновь смонтированного службой КИПиА датчика температуры TI-062-200-0401. | Выполненно
2023-02-02 | Технодог ОФ | Кирилишин, Смышляев | Настройка регулятора FIC-020-0403-FM и XIC-022-0403 на первой перечистной флотомашине. |  | Настройка регулятора FIC-020-0403-FM и XIC-022-0403 на первой перечистной флотомашине. | Выполненно
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Аспирации F-011-08V50, F-012-08V50 при сработке клапанов регенерации выдает ошибку по давлению воздуха, и по аналоговому сигналу датчика перепада на фильтре. |  | Проверка подключений, прозвонка цепей управления, прозвонка жил кабеля, переподключение кабеля. Проверка работоспособности аспирации. Установка в работе. Ошибок нет. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. |  | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. | Выполненно
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | СХР. TI-010-10T1 обрыв датчика. | Не затянута клемма клеммного блока Charm. | Протяжка контакта. | Выполненно
2023-02-02 | Энергетик | Мороз | Бенинг. Просмотр аварийных сообщений за смену | Флотаторы залили шкаф управления аварийного освещения, которое запитано от Бенинга. | Аварийные сообщения на ИБП Бенинг отсутствуют | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. |  | ФиСК. ПФ золота №2. Изменение уставок. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Смышляев | Насос Р-062-0403 не воспринимает изменение уставки частоты. |  | Насос Р-062-0403 не воспринимает изменение уставки частоты. Некорректные настроки преобразователя частоты - п.19.11, 20.1 - 20.8. Настройки изменены. Проверена работоспособность насоса на разных режимах, насос в работе. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | ФиСК. ПФ золота №1. Изменение уставок. |  | ФиСК. ПФ золота №1. Изменение уставок. | Выполненно
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | ФиСК. ПФ золота №2. Перевод режима работы фильтра на режим "Золото" (ВУК) |  | ФиСК. ПФ золота №2. Перевод режима работы фильтра на режим "Золото" (ВУК) | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. ПФ золота №2. Не запускается насос отжима Р-042-0405. |  | В ПСУ на дверце шкафа управления нажата кнопка аварийного останова. Снятие аварийного останова. Проверка работоспособности насоса. Насос в работе. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Добавление графика веса МПСИ на экран WS3 |  | Была добавлена кнопка на грфаке секции 409 для открытия исторического тренда для веса МПСИ. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Отключение встроенных видеоадаптеров в станциях WS6, WS8, WS14. | Некорректное определение кол-ва мониторов после перезагрузки станций. | В указанных станциях были отключены встраенные видеоадаптеры | Выполнено
2023-02-02 | зам. Нач АСУТП ВолосниковК.И. | Мороз | Анализ проекта, и выдача перечня замечаний, по проекту новой мешалки на новой емкости на ФиСК для НУК. |  | Анализ проекта, и выдача перечня замечаний, по проекту новой мешалки на ФиСК для НУК. Составлено письмо с замечаниями и рекомендациями, и отправлено зам. Нач АСУТП ВолосниковК.И. | Выполнено
2023-02-02 | зам. Нач АСУТП ВолосниковК.И. | Кирилишин, Смышляев | Анализ проекта, и выдача перечня замечаний, по проекту новой мешалки на новой емкости на ФиСК для НУК. |  | Анализ проекта, и выдача перечня замечаний, по проекту новой мешалки на ФиСК для НУК. Составлено письмо с замечаниями и рекомендациями, и отправлено зам. Нач АСУТП ВолосниковК.И. | В процессе
2023-02-02 | Технолог ОФ | Смышляев | Флотация. Станция WS13. |  | Технолог ОФ на станции WS13 зашел под своей учетной записи для изменения уставок по СУУТП. Необходимо было зайти под учеткой "оператора флотации". Операторы пароль не знали. Пароль сообщен операторам. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Аспирация ШУРФ1. Переделка схемы управления. |  | Аспирация ШУРФ1. Переделка схемы управления. На КФЕ240 аспирация и разрешение на регенерацию запускается сигналом с ЛСУ сушильного барабана. На КФЕ48 аспирация и разрешение на регенерацию запускается сигналом с DeltaV, так же настроен запуск в каскаде от работы конвейера К-011-0801. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | Узел подачи воды для приготовления флокулянта. | Заменана двигателя и насоса, установка ПЧ. | Параметрирование ПЧ, подключение кнопок СТАРТ, СТОП. Проверка работы двигателя не удалась, т.к. двигатель заклинен. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | Узел подачи воды для приготовления флокулянта. Пуск двигателя. | Заменана двигателя и насоса, установка ПЧ. | Пробный пуск двигателя. Пуск прошел успешно. Частота по умолчанию 25 Гц. | Выполнено
2023-02-02 | зам. Нач АСУТП ВолосниковК.И. | Мороз | Сбор информации о вытяжной вентиляции в реагентном отделении. Тех. Позиция неизвестна. |  | Если речь идет о вытяжной вентиляции GA-011-04V68. То в данный момент управление организованно от SIMOCODE, потребляемый ток двигателем 0.3 А. Информация об УПП. Модель PSTX210-800-70 (расчитано на большие токи). Габариты 258х470 mm. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Сигнал "Авария" аспирации КЗК F-012-08V51. |  | Ночью была нажата кнопка аварийного останова. Сброс ошибки с ПЧ. Перезапуск аспирации. Аспирация в работе. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Анализ подключения преобразователя частоты вытяжного вентилятора МСВ-010-10V1 (склад хим.реагентов) к DeltaV. |  | Анализ подключения преобразователя частоты вытяжного вентилятора МСВ-010-10V1 (склад хим.реагентов) к DeltaV. | В процессе
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Смена режима работы 2го пресс-фильтра |  | Режим переключен | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Смышляев | Помощь при замене кабеля питания 220В шкафа CAB-020-0405 | Старый кабель имел КЗ на землю на двух жилах | Указание места раключения в аппаратной, проверка | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин | Анализ и ПНР подключения преобразователя частоты вытяжного вентилятора МСВ-010-10V1 (склад хим.реагентов) к DeltaV. |  | Анализ и ПНР подключения преобразователя частоты вытяжного вентилятора МСВ-010-10V1 (склад хим.реагентов) к DeltaV. | В процессе
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Не сформировался суточный отчет. | Возможная причина сбоя - открытый Exel файл. | Восстановление отчетов "Нежданинский ГОК" и "Нежданинский ГОК MR". Повторное формирование рапорта через принудительное выполнение задачи в планировщике Windows. Отправка рапорта на почту мастерам-технологам. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | Анализ и ПНР подключения преобразователя частоты вытяжного вентилятора МСВ-010-10V1 (склад хим.реагентов) к DeltaV. |  | Изучение документации по настройке ПЧ. Написание краткой инструкции по настройке. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Настройка ПЧ двигателя насоса подогревателя воды реагентного отделения. |  | Настройка ПЧ двигателя насоса подогревателя воды реагентного отделения. Частота работы двигателя изменена с 25 Гц на 40 Гц. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Прессфильтр золота №2. Изменение уставок. |  | Критерий завершения Фильтрования №2 по давлению изменен с 3 бар на 2,7 бар. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Смышляев | Останов МПСИ. |  | На ПЧ 6 кВ ошибка CustMonitorSig1. При сбросе дежурным электриком ошибки, и запуске МПСИ, ошибка появляется повторно, и дает запрет на запуск мельницы. Ошибка исчезла сама спустя 10 минут. МПСИ запущена энергетиками. МПСИ в работе. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. ФП №1. фильтрпресс останавливается в ошибку перед разжимом по наличию давлению в коллекторе. |  | Перед розжимом давление должно сбрасываться до нуля. Давление не сбрасывается, остается в пределах 0,5-0,7 бар. Сообщено мастеру ОФХ что воздушный клапан пропускает, и надо вызывать механиков. Мастер ОФХ отказался вызывать механиков, и дал задание убрать блокировку по запрету разжима по наличию давление в коллекторе. Уставки блокировки изменены "вкл с 0,3 бар до 0,8 бар", "выкл с 0,2 бар на 0,75 бар". Сделана запись в журнал изменения блокировок под роспись мастера ОФХ. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | Останов обоих сушильных барабанов одновременно |  | При проверки работы пожарной сигнализации, произошло отключение сборки МСС питания вентиляции, от которой запитывались аспирации КФЕ240. Аспирайии КФЕ240 остановились. Оба сушильных барабана остановились по блокировки по останову аспирации КФЕ240. Сняты ошибки с КФЕ240, запущены сушильные барабаны. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Разделка кабеля, подключения преобразователя частоты в схему управления двумя вытяжными вентиляторами МСВ-010-10V1 (склад хим.реагентов), и к шкафу управления DeltaV. Настройка. ПНР. |  | Разделка кабеля, подключения преобразователя частоты в схему управления двумя вытяжными вентиляторами МСВ-010-10V1 (склад хим.реагентов), и к шкафу управления DeltaV. Настройка. ПНР. | В процессе
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | СХР. Пуско-наладка MCB-010-10V1. | Установка ПЧ на крышной вытяжной вентилятор | СХР. Пуско-наладка MCB-010-10V1. | В процессе
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Не сформировалия отчет "Нежданинской ГОК" |  | Формирование отчета принудительно из планировщика задач. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Настройка, проверка, отладка схемы преобразователя частоты управления двумя вытяжными вентиляторами МСВ-010-10V1 (склад хим.реагентов). |  | Настройка, проверка, отладка схемы преобразователя частоты управления двумя вытяжными вентиляторами МСВ-010-10V1 (склад хим.реагентов). | В процессе
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | ОФХ. Изменение уставок. |  | ОФХ. Изменение уставок. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Увеличить время просушки на всех ФП на 30 сек. | Недостаточно просушенный кек | ОФХ. Увеличить время просушки на всех ФП на 30 сек. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | НППВ. Завис уровень в 10 емкости на 97 %. | Внутри емкости плавает глыба льда, волновод вмерз в эту глыбу. | Попытка изъятия волноводно-радарного уровнемера из емкости. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация серебро. 1-ая перечистка. Проверить ограничения выходных сигналов на задвижки по воздуху. |  | Ограничения на проверенных флотомашинах не стоят. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | СХР. МСВ-010-10V1 решить проблему с сигналом обратной связи на ПЧ. |  | Проверка charm калибратором. Charm исправен. Установка резистора 240 ОМ на АО. Проблема с сигналом обратной связи решена. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Оптимизация конфигурации ПТК АСУ ТП - подсистема ввода/вывода: Отключить чармы по причине отсутствия полевого оборудования, откинуть провода: CIOC3-011-0500 / BP1-CH01 - LSH_010_20 (нет датчика в поле) CIOC3-011-0500 / BP1-CH04 - SPS_010_20 (нет датчика в поле) CIOC3-011-0500 / BP5-CH06 - LSH_010_35 (нет датчика в поле) CIOC3-011-0500 / BP5-CH07 - SPS_010_35 (нет датчика в поле) CIOC2-017-0419 / BP1-CH01 - LSH_010_04K1 (нет датчика в поле) CIOC2-017-0419 / BP1-CH04 - SPS_010_04K1 (нет датчика в поле) CIOC2-017-0419 / BP1-CH06 - LSH_020_04K1 (нет датчика в поле) CIOC2-017-0419 / BP1-CH12 - SPS_020_04K1 (нет датчика в поле) CIOC2-017-0419 / BP2-CH02 - LSH_030_04K1 (нет датчика в поле) CIOC2-017-0419 / BP4-CH01 - SPS_030_04K1 (нет датчика в поле) CIOC1-010-1001 / BP3-CH11 - LSH_040_04K1 (нет датчика в поле) CIOC1-010-1001 / BP3-CH12 - SPS_040_04K1 (нет датчика в поле) CIOC5-012-0419 / BP8-CH01 - SI_010_T (неиспользующийся сигнал) CIOC5-012-0419 / BP8-CH02 - SC_010_T (неиспользующийся сигнал) CIOC5-012-0419 / BP8-CH03 - SC_020_T (неиспользующийся сигнал) CIOC5-012-0419 / BP4-CH10 - UM_010_0416 (неиспользующийся сигнал, управление по ПЧ) CIOC5-012-0419 / BP4-CH11 - UST_010_0416 (неиспользующийся сигнал, управление по ПЧ) CIOC5-012-0419 / BP4-CH12 - USP_010_0416 (неиспользующийся сигнал, управление по ПЧ) CIOC5-012-0419 / BP5-CH10 - UM_020_0416 (неиспользующийся сигнал, управление по ПЧ) CIOC5-012-0419 / BP5-CH11 - UST_020_0416 (неиспользующийся сигнал, управление по ПЧ) CIOC5-012-0419 / BP5-CH12 - USP_020_0416 (неиспользующийся сигнал, управление по ПЧ) CIOC1-018-0419 / BP5-CH08 - ZSC_010_08VD1 (сигналов от клапана в АСУ ТП не приходит) CIOC1-018-0419 / BP5-CH09 - ZSO_010_08VD1 (сигналов от клапана в АСУ ТП не приходит) CIOC1-017-0419 / BP3-CH12 - SVC_010_08VD1 (клапан из АСУ ТП не управляется) CIOC2-012-0419 / BP1-CH10 - PIT_150_0403 (нет датчика в поле) CIOC2-012-0419 / BP1-CH10 - FIT_150_0403 (нет датчика в поле) |  | Все указанные чармы были отключены в конфигурации АСУ ТП, провода в шкафах отключены от клеммников. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Смышляев | Оптимизация конфигурации ПТК АСУ ТП - модули управления: Снять назначение и удалить из контроллеров следующие модули (из базы данных не удалять!!!) по причине отсутствия необходимости в них: SPS-010-20 (нет датчика в поле) SPS-010-35 (нет датчика в поле) SPS-010-04K1 (нет датчика в поле) SPS-020-04K1 (нет датчика в поле) SPS-030-04K1 (нет датчика в поле) SPS-040-04K1 (нет датчика в поле) VP-010-08VD1 (клапан от АСУ ТП не управляется, сигналов от него в АСУ ТП нет) SI-001-0416 (старый модуль, сейчас не используется) SI-002-0416 (старый модуль, сейчас не используется) II-001-0416 (старый модуль, сейчас не используется) II-002-0416 (старый модуль, сейчас не используется) PIC105-010-0405 (старый модуль, сейчас не используется) PIC105-020-0405 (старый модуль, сейчас не используется) PI-150-0403 (нет датчика в поле) FI-150-0403 (нет датчика в поле) APC_SAG_SFC (тестовый модуль СУУТП МПСИ, не спользуется) |  | Все модули, указанные в перечне, были сняты с назначения и удалены с контроллеров. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Изменение уставок на первом золотом пресс-фильтре |  | Ироизведено изменение уставок на первом золотом пресс-фильтре | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Изменение уставок на первом золотом пресс-фильтре |  | Ироизведено изменение уставок на первом золотом пресс-фильтре | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Смышляев | ОФХ. Установить время просушки на всех ФП равным 120 сек. |  | Значение времени просушки на всех ФП установлено равным 120 сек. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Смышляев | Удалить логику, связанную с P-150-0403 в модуле SUP_ALM_0403 |  | Логика подавления алармов для PI-150-0403 и FI-150-0403 по состоянию работы P-150-0403 удалена из модуля SUP_ALM_0403 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ФП2. Переход с режима "Серебро" на режим "Золото". |  | ФиСК. ФП2. Переход с режима "Серебро" на режим "Золото". | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Изменение уставок на первом золотом пресс-фильтре. |  | Изменение уставок на первом золотом пресс-фильтре. | Выполнено
2023-02-02 | ПАЛ | Грохин, Уранаев | Чистка газовых линий, замена фильтров ELTRA 861 | плановые работы | Чистка газовых линий, замена фильтров ELTRA 861 | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Прокопьев, Грохин | Не верные показания уровня LIT-020-0403 |  | Промывка трубы, перезагрузка уровнемера. | Выполнено
2023-02-02 |  |  | Аварийный останов фабрики по пропаданию питания 110 кВ | отключение электроэнергии
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Смышляев | Подача питания на фабрику от ДЭС. Запуск фабрики. |  | Подача питания на фабрику от ДЭС. Запуск фабрики. | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин | Включить пробоотборник 010-0403 | отключение электроэнергии | Включить пробоотборник 010-0403 | Выполнено
2023-02-02 | ЭЛ | Грохин | ТО Элтры ,замена фильтра,замена сопла,чистка камеры сгорания |  | ТО Элтры ,замена фильтра,замена сопла,чистка камеры сгорания | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Прокопьев, Кильдибаев,Пинигин, Уранаев | ФИСК обмотка шкафов КИП пленкой ,чистка шкафов КИП |  | ФИСК обмотка шкафов КИП пленкой ,чистка шкафов КИП | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Смышляев | ФиСК. Запуск сушильного барабана №1. |  | ФиСК. Запуск сушильного барабана №1. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Смышляев | ФиСК. Пресс-фильтр серебра. Не работают насосы отжима. Ошибка насоса регенерации. |  | В сборки МСС сброс ошибок на ПЧ. Выбор работы насоса кнопками на панели МСС. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Смышляев | ФиСК. Пресс-фильтра золота №1, 2. Не работают насосы отжима. Ошибка насоса регенерации. |  | В сборки МСС сброс ошибок на ПЧ. Выбор работы насоса кнопками на панели МСС. | Выполнено
2023-02-02 |  |  | Останов фабрики. Переход с ДЭС на 110 кВ. | отключение электроэнергии
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Смышляев | Запуск обогатительной фабрики. |  | Сопровождение запуска обогатительной фабрики. | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОТК | Кильдибаев | включение пробоотборников АР 010-0403,020-0401,030-0405 | переход с ДЭС на ЛЭП | включение пробоотборников АР 010-0403,020-0401,030-0405 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Маслеха | неопределенное состояние VCP 011-0401 | замкнут датчик верхнего положения | замена датчика | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | ФиСК. ФП2. Переход с режима "Золото" на режим "Серебро". |  | ФиСК. ФП2. Переход с режима "Золото" на режим "Серебро". | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. ТО шкафов управления горелками. |  | ФиСК. ТО шкафов управления горелками. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | WS2. Зависла Скада. |  | Перезагррузка iFix | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Ахмедов | Калибровка "0" конвеерных весов |  | Калибровка "0" конвеерных весов | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Маслеха | ошибка показаний LIT 070-0403 |  | чистка перезапуск уровнемера | Выполнено
2023-02-02 | СА ПАЛ | Грохин | регулировка лапки автосемплера Элтра 861,ревизия весов |  | регулировка лапки автосемплера Элтра 861,ревизия весов | Выполнено
2023-02-02 | начальник уч.КИПиА | Прокопьев, Кильдибаев |  | Складирование реагентов на кабель датчика. | Демонтаж/монтаж кабеля уровнемера LIT-030-0408 в защитную трубу. | Выполнено
2023-02-02 | начальник АСУ | Кирилишин, Смышляев | Очистка шкафов АСУ ТП в аппартаной от пыли, продувка шкафных фильтров. Присутствие при уборке помещения аппаратной уборщицей. |  | Очистка шкафов АСУ ТП в аппартаной от пыли, продувка шкафных фильтров. Присутствие при уборке помещения аппаратной уборщицей. | Выполнено
2023-02-02 | начальник уч.КИПиА | Кирилишин, Смышляев | Зависание интерфейса оператора на WS2 | Интерфейс оператора не реагировал на действи оператора | Интерфейс оператора был перезапущен | Выполнено
2023-02-02 | начальник смены | Прокопьев, Кильдибаев, Грохин |  |  | Чистка и упаковка в защитную пленку оборудования КИП в отделении ФИСК | Выполнено
2023-02-02 | начальник АСУ | Кирилишин, Смышляев | Выгрузка видеозаписей с видеорегистратора на ККД | Участие в расследовании поломки решётки на ККД | Видеоряд с 00-00 до 14-00 за 13 февраля был вгружен на флеш-накопитель механика | Выполнено
2023-02-02 | начальник уч.КИПиА | Прокопьев, Кильдибаев, Грохин |  |  | Демонтаж ШУ АР-010-0401. Перенос его под гидроциклоны. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Пинигин, Уранаев |  |  | демонтаж\ монтаж СКУД на ПАЛ | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев |  |  | Демонтаж стойки ШУ АР-010-0401. Занес в склад. | В процессе
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | СХР. МСВ-010-10V1 решить проблему с аварийным сигналом с ПЧ. CHM7-ch1 | При пуске ПЧ, кратковременное срабатываение аварийного сигнала с ПЧ | Изучение настроек в инструкции | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Ахмедов | Калибровка "0" конвеерных весов |  | Калибровка "0" конвеерных весов | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | СХР. МСВ-010-10V1. Проверка работы ПЧ. Создание ошибки ПЧ. |  | Во время аварии ПЧ на DeltaV приходит ошибка: ОТКАЗ_АЛМ | Выполнено
2023-02-02 | начальник уч.КИПиА | Грохин, Пинигин |  |  | Реставрация кабельных и воздушных трасс ПФ отделения ОФХ. | Выполнено
2023-02-02 | начальник уч.КИПиА | Кильдибаев, Уранаев |  |  | Чистка оборудования КИП отделения измельчения. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев, Прокопьев | Некорректные показания LIT-020-0401 | Запесочило | Передано машинисту мельниц. | Выполнено
2023-02-02 | начальник смены | Кильдибае, Грохин | Не сработал кабель-тросовый выключатель на конвейере№2 | Наледь на тросе КТВ | Проверка всех КТВ ЛК-2. Оборудование исправно. Проблема передана начальнику смены. | Выполнено
2023-02-02 |  |  | Плановый останов фабрики для перехода с питания 110 кВ на ДЭС
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин | ШУРФ 2. Переподключения сигналов управления. |  | Переделана схема включения. Сейчас КФЕ240 и аспирация, и разрешение на регенерацию включается одним сигналом от ЛСУ сушильного барабана. А КФЕ48 и аспирация, и разрешение на регенерацию включается одним сигналом от DeltaV. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Смышляев | Запуск обогатительной фабрики. |  | Сопровождение запуска обогатительной фабрики. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Грохин | Завис LIT-040-0401 |  | Промывка, перезагрузка. | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОТК | Прокопьев, Пинигин, Уранаев |  |  | Запуск пробоотборников после переключения ОФ | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев, Пинигин, Уранаев | Завис LIT-020-0403 |  | Промывка успокоительной трубы, перезагрузка. | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОФК | Грохин, Кильдибаев | Сломан датчик начала пакета ПФ№4 | Предположительно тряхнуло моечный мост | Замена датчика | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин | ККД. Шкаф САВ-010-0301. Монтаж шкафного нагревателя, и схемы управления нагревателем. | Температура сетевого оборудования, и оборудования DeltaV в шкафу ниже нуля. Коммутаторы выдают предупреждения по низкой температуре. | ККД. Шкаф САВ-010-0301. Монтаж шкафного нагревателя, и схемы управления нагревателем. | В процессе
2023-02-02 | главный механик | Прокопьев, Кильдибаев | Нет готовности к работе у загрузочного лотка МПСИ | Плохой NO допконтакт в мотор-автоматах Q1, Q2 | Ревизия автомата, протяжка контактов | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОФК | Кирилишин, Смышляев | Периодический останов насоса P-013-0407 | Перегрев ПЧ насоса P-013-0407. Вышел из строя вентилятор охлаждения шкафа, снизу. | Заявка передана дежурному электрику | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОФК | Кирилишин, Смышляев | Ошибка сброса давления маслостанции 3-го пресс-фильтра |  | Увеличили время сброса давления с 10 до 15 секунд | Выполнено
2023-02-02 | начальник уч.КИПиА | Прокопьев, Кильдибаев, Грохин |  |  | Подготовка к подключению ИБП на 4-ой стадии очистки КООВ | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Пинигин, Уранаев |  |  | монтаж скут, подключения преобразователя, настройка сети СКУД, на ПАЛ | выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин | ККД. Шкаф САВ-010-0301. Монтаж шкафного нагревателя, и схемы управления нагревателем. |  |  | выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Отключение шкафа управления AP-30-0403 |  | Отключение шкафа управления AP-30-0403 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Изменить время цикла отбора проб на АР-010-0403 |  | Изменено время цикла отбора проб на АР-010-0403 с 5 мин на 7 мин | Выполнено
2023-02-02 | Мороз / Афанасьв / Ахмедов |  | Останов фабрики. Переход с ДЭС на 110 кВ. | отключение электроэнергии
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Включение пробоотборников АР 010-0403, 030-0403, 020-040, 030-0405 |  | Включение пробоотборников АР 010-0403, 030-0403, 020-040, 030-0405 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | ФИСК. Не двигается конвейер на серебряной затарке |  | Включение автомата в ШУ | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация. P-112-0403 отключается после кратковременной работы. | Ошибка ПЧ: Перегрузка по току. По месту двигатель шумит. БРНо пахнет горелым. | Просмотр ошибок на ПЧ. Осмотр двигателя. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Ахмедов | Калибровка "0" конвеерных весов |  | Калибровка "0" конвеерных весов | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Отчеты не передались на файловый сервер Nezhstrom. |  | Отчеты переданы по эл. Почте. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТХ | Мороз | ОФХ. Не запускается насос P-014-0407. | Гидроподпорный насос не создает нужное давление. | Сообщено мастеру ОФХ. | Выполнено
2023-02-02 | Деж. Электрик, слесарь ТВС | Ахмедов, Мороз | ПВ13, 13а. Не запускается циркуляционный насос (гликоль) |  | Принудительный запуск с реле KL12. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Ахмедов | Подключить ШУ от ИБП на 4 стадии очистки воды КООВ |  | Подключил ИБП вход от автомата 3F2 выход с ИБП подключен на Блок питания 220/24 | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин, Кильдибаев | неверные показания уровнемера LIT-040-0401 | загрязнение успокоительной трубы | Промывка успокоительной трубы, перезагрузка. | Выполнено
2023-02-02 | плановые работы | Прокопьев, Пинигин, Уранаев | Монтаж ПС в ПАЛ. Чистка Eltra860 |  |  | Выполнено
2023-02-02 | старший механик | Грохин, Кильдибаев | демонтаж плотномера DI 012 -040101 | замена трубы | демонтаж плотномера DI 012 -040101 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Смышляев | Уточнение правильности показаний уровня LIC-040-0401 |  | Данные по уровню корректные | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Прокопьев, Уранаев | неверные показания уровнемера LIT-040-0401, LIT-010-0405 |  | Промывка успокоительной трубы, перезагрузка. | Выполнено
2023-02-02 | плановые работы | Грохин, Кильдибаев | Автовесовая торирование весов |  | Автовесовая торирование весов | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кирилишин, Смышляев | Проверка подключения и настройка ИБК на КООВ, 4 блок |  | На момент начала работ ИБП выдавал ошибки "Требуется сервисное обслуживание", "V макс ЗУ", "V мин интвертора", индикация заряда батареи 0%. ИБП был обемсточен и выключен, схема подключения была проверена на правильность. После перезапуска ИБП он попал в цикл перезагрузок. В дальнейшем он перестал запускаться: при подаче напржения сначала находтся в режиме байпса, экран на панели тускло светится и ничего не отображает; далее режим байпаса отключается, экран панели управления начинает светиться ярко, ничего не отображая, реакции на нажатия кнопок нет. О состоянии ИБК доложено Волосникову. Eaton 9SX 5000i RT3U (ИБП) | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Смышляев | Не запускается насос на станции приготовления флокулянтов |  | Выполнен перезапуск последовательности приготовления | Выполнено
2023-02-02 | механик фабрики | Грохин, Кильдибаев | демонтаж датчиков КИПиА станция приготовляния флакулянтов |  | демонтаж датчиков КИПиА станция приготовляния флакулянтов | Выполнено
2023-02-02 | плановые работы | Пинигин, Уранаев | настройка СКУД, обнаружили обрыв ПС, монтаж ПС в ПАЛ |  | настройка СКУД, обнаружили обрыв ПС, монтаж ПС в ПАЛ | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин, Кильдибаев | установка плотномера DI 012 -040101 |  | установка плотномера DI 012 -040101 | Выполнено
2023-02-02 | Зам.нач. АСУТП Волосников К.И. | Мороз | КЗК. Не везде работает регенерация. |  | Перезапуск регенерации с DeltaV | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Мороз | ОФХ. Можно ли увеличить давление воздуха на Продувке-Просушке? |  | Если саморегулирующая задвижка исправна, то можно с помощью механика. (Данный тип задвижек не имеет ни управляющих сигналов, ни позиционеров с подведенным воздухом КИП). | Выполнено
2023-02-02 | Начальник смены | Афанасьев | ФиСК. Обертывание пленкой оборудования КИП | Моют стены |  | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | ОФХ. Течь через гидроподпорный клапан на ФП1. |  | Рекомендация. Поставить уплотнительную прокладку. Передано дежурному КИП. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Котельная. ШЗУ на 1м котле не работает в автоматическом режиме. |  | Фиксация электромагнитных катушек в гидростанции. Перезагрузка шкафа управления. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Семенов | Калибровка "0" конвеерных весов |  | Калибровка "0" конвеерных весов | Выполнено
2023-02-02 | Инженер ПАЛ | Афанасьев | ПАЛ. Высокое напряжение насоса (10В) Eltra 861. |  | Чистка газовых линий. Напряжение насоса упало до оптимального напряжения (6В). | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | ОФХ. Течь через гидроподпорный клапан на ФП1. |  | Вставка уплотнительного кольца в гидроподпорный клапан на ФП1. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз, Афанасьев | ФиСК. Уточнение правильности показаний уровня LIT-010-0405 |  | Данные по уровню корректные | Выполнено
2023-02-02 | инженер КИП Семенов Н.В | Грохин,Кильдибаев | не работает флото машина ИЛ | не исправен герконовый датчик | востановление герконового датчика ,регулировка концевых положений датчиков,регулировка лапки пеногона | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Симоненко | Прохождение первичного медосмотра |  | Прохождение первичного медосмотра | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Кильдибаев | Не верные показания уровня LIT-040-0401 |  | Промывка успокоительной трубы, перезагрузка. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Симоненко | Прохождение первичного инструктажа по ТБ и СБ. |  | Прохождение первичного инструктажа по ТБ и СБ. | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Кильдибаев | Гравитация. отключение позиционера VPR 317-0409 | Сварочные работы | Гравитация. отключение позиционера VPR 317-0409 | Выполнено
2023-02-02 | инженер КИП Семенов Н.В | Грохин,Кильдибаев | ЭЛ элтра,нет давления газонасителя |  | перезагруска элтры,перезапуск программы | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Смышляев | Вывод дианостическихъ параметров карт EIOC на мнемосхему. |  | Обновлена мнемосхема, добавлены диагностические параметры для EIOC1-011-0419 и EIOC2-011-0419 | Выполнено
2023-02-02 |  | Смышляев | Отказ резерва контроллера CTRL4-011-0419 | Сообщение в диагностике "Резерв не доступен". Причина уточняется. | Проведена первичная диагностика. Контроллер был замен1ён на другой, взятый из горячего резерва с позиции CTRL2_011-0419, но это не принесло результатов - резерв продолжает быть недоступным. | В процессе
2023-02-02 | Плановые работы | Смышляев | Отключить алармы оборудования для WS17 | Станция отключена и выведена в резерв. | Алармы оборудования WS17 отключены | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОФХ | Кильдибае, Грохин | отключение - подключение оборудования Кип маслостанция ПФ№ 3 | замена масла | отключение - подключение оборудования Кип маслостанция ПФ№ 3 | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Кильдибаев | Гравитация. Подключение позиционера VPR 317-0409 |  | Гравитация. Подключение позиционера VPR 317-0409 | Выполнено
2023-02-02 | Нач.участка КИПиА | Кильдибаев, Фадеев | КООВ установка ИПБ |  | КООВ установка ИПБ | Выполнено
2023-02-02 | КООВ | Грохин | проверка пневмоклапана Y 3.1 |  | клапан исправен | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОФХ | Грохин | отключение - подключение оборудования Кип маслостанция ПФ№ 4 | замена масла | отключение - подключение оборудования Кип маслостанция ПФ№ 4 | Выполнено
2023-02-02 |  | Симоненко | Ознакомление с приказами |  | Ознакомление с приказами | Выполнено
2023-02-02 | ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ | Пинигин, Уранаев | МОНТАЖ ПС в ПАЛ. |  | МОНТАЖ ПС в ПАЛ. | выполнено
2023-02-02 | Фильтровальщик Au | Мороз Р.А. | ФП1 золото. Фильтрация 3. критерий завершения (расход) с 18м3 до 23м3. |  | ФП1 золото. Фильтрация 3. критерий завершения (расход) с 18м3 до 23м3. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз Р.А. | НППВ. Емкость Е-010. Постоянно открытая задвижка UV-001-25V2 (AUMA) | Задвижка находилась в местном режиме и не принимала команды с контроллера. | Перевод в дист. Задвижка закрылась автоматически. Система работает в режиме РВС-2. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Семенов, Афанасьев | ФиСК. Проверить пробоотборник AP-090-0405 |  | На пробоотборнике нет сигналов КИП. Передано электрикам. | Выполнено
2023-02-02 | Слесарь ТВСиК | Мороз Р.А. | Помещение расходного бака (0431). Холодно в помещении. Закрыть заслонку на В37 (VP-010-04V37) |  | Закрыл заслонку на В37 (VP-010-04V37). | Выполнено
2023-02-02 | Горный диспетчер | Семенов | Водозабор. Уходил в аварию насос 2-1 подача воды на поселок |  |  | Выполнено
2023-02-02 | плановые работы | Мороз Р.А. | Отметить важные позиции, которые нужно запустить в ППР после прогрузки контроллера CTRL4-011-0419. |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Семенов, Афанасьев | Калибровка "0" конвеерных весов не сделана. Начальник смены сказал, что по приказу начальника фабрики калибровки пока не делать. |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Измельчение. Убран кабель от пробоотборника AP-010-0401. |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Семенов, Афанасьев | Оборачивание пленкой шкафов, пожарной сигнализации в измельчении и во флотации. |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Семенов | НППВ. Открыть задвижку UV-001-25-V2 |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Семенов, Афанасьев | Показания расходомера FIT-112-0404 не совпадает с выходом. |  | Предположительно в расходомере засор. Надо почистить расходомер во время ППР. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз Р.А. Семенов, Афанасьев | КЗК. На одном из бункеров установлен пневмовибратор. Плохо работает. |  | При снятие крышки обнаружена выработка+крышка негерметично закрывается и пропускает возддух. | Выполнено
2023-02-02 |  | Симоненко Смышляев | Отказ резерва контроллера CTRL4-011-0419 | Сообщение в диагностике "Резерв не доступен" | Выполнена диагностика первичнеой и вторичной сетей. Произведена замена контроллера на второй резервный (взят с горячего резерва с CTRL2_011-0419). Без результатов. Далее было предложено установить в качестве резервного плату контроллера, которая изначально была там установлена. После установки в диагностике было зафиксировано попеременное переклюсение статуса резерва с нормы на Не сконфигурировано; через 10 минут резерв пришёл в норму. | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин ,Кильдибаев | ОТК не работает мельница | отключен компрессор | мельница исправна | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин Кильдибаев Смышляев | не работает плотномер DI 012 -040101 | отключено питание | подключение плотномера DI 012 -040101 | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин ,Кильдибаев | конвеер №2 останоавливается по датчику проскальзывания ленты | открутился датчик | запланирована остановка конвеера №2 | Выполнено
2023-02-02 | планеовые работы | Грохин ,Кильдибаев | установка датчика проскальзывания ленты конвеер №2 |  | установка датчика проскальзывания ленты конвеер №2 | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Симоненко Смышляев Грохин Кильдибаев | Датчик проскальзывания K-020-0302 находится в постоянной сработке | Реле скорости находтится в постоянной сработке. Проблема появилась после подтяжки крепления датчика. | Проведена диагнсотика подключения датичка к реле скорости, реле скорости к ЧП привода. Осциллограмма сигнала с датчика скорости соответствует реальности: меантр +/- 10 В с частотой примерно 7 Гц. | В процессе
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Изменить время цикла отбора проб на АР-010-0403 |  | Изменено время цикла отбора проб на АР-010-0403 с 7 мин на 7:30 мин | Выполнено
2023-02-02 | Технолог ОФ | Семенов, Афанасьев | не совпадают выходной и входной расход | перезагрузили расходомер,показания не поменялись | предположительно на ППР надо откалибровать насос дозатор для точной подачи флоккулянта,промывка расходомера | Выполнено
2023-02-02 | начальник КИПиА | Семенов, Афанасьев | демонтаж кабеля от пробоотборника AP-010-0401 |  |  | Выполнено
2023-02-02 | начальник КИПиА | Семенов, Афанасьев | изготовление чехлов на ШПС |  |  | Выполнено
2023-02-02 | машинист КООВ | Семенов, Афанасьев | монтаж датчика шнека на 3 отстойник |  | смонтировали датчик на 3 отстойник,датчик рабочий,но,расстоянияе срабатывания датчика 10 мм,в кармане,который сделали механики не работает,не хватает силы сигнала | Выполнено
2023-02-02 | инженер СА | Семенов, Афанасьев | не работает лапака на элтре в экспресске | протерли оптичиский датчик,перезагрузили элтру ,проверили работу |  | Выполнено
2023-02-02 | машинист КООВ | Семенов, Афанасьев | демонтаж датчика шнека с 3 отстойника |  | демонтаж датчика шнека с 3 отстойника,так как не хватает силы сигнала и у механиков нет возможности переделать карман,так как отстойник заполнен | Выполнено
2023-02-02 | машинист КООВ | Семенов, Афанасьев | монтаж датчика шнека на 1 отстойник |  | монтаж датчика шнека на 1 отстойник,механики еще занимались карманом,осталось завести датчик в карман после работ механиков | Выполнено
2023-02-02 | машинист КООВ | Семенов, Афанасьев | не работает датчик уровня во втором отстойнике | проверили датчик,протянули контакты. | В ШУ отстойниками на БКК1-220 (ОВЕН) нет индикации,скорее всего не исправен сам преобразователь | Выполнено
2023-02-02 | начальник КИПиА | Семенов, Афанасьев | монтаж чехлов на ШПС |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Рук Метран-проект | Мороз | СКДР. Конвейер К-020. Настроить программируемое реле ПР200. | Неисправен преобразователь скорости на К-020 | Установка ПО, прошивка ПР200. Программирование ПР200. Проверка на стенде. | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин | включение и проверка работоспособности проботборника АР 020-0403 |  | включение и проверка работоспособности проботборника АР 020-0403 | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин | завис уровнемер 040-0401 |  | уровнемер исправен ,уровень отоброжает корректно | Выполнено
2023-02-02 | Инженер ПАЛ | Маркобронов, Кильдибаев | Демонтаж датчиков рампы ацэтилена |  | отключение датчика температуры, газоанализатора | выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин | отключить нельсон №1 гравитация | замена крышки | отключение нельсон №1 гравитация | Выполнено
2023-02-02 | плановые работы | Грохин,Кильдибаев,Маркобронов | установка датчиков вращения шнека 2,4 | датчики не входят в стакан | стаканы под датчики передали механикам на переделку | Впроцессе
2023-02-02 | Инженер ПАЛ | Маркобронов, Кильдибаев | подключение датчкивов и обогрева в рампе ацетилена |  | плдключение датчика температуры и щкафа управления температуры | Впроцессе
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин | подключить нельсон №1 гравитация |  | подтключить нельсон №1 гравитация | Выполнено
2023-02-02 | плановые работы | Грохин,Уронаев | установка датчиков вращения шнека 4 |  | установка датчиков вращения шнека 4 | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОФХ | Грохин Симоненко Смышляев | ПФ №4 проскакивает датчик положения конец пакета мойки |  | регулировка датчика | Выполнено
2023-02-02 | плановые работы | Грохин | проверка свето-звукового сигнала на кране ФИСК |  | проверка свето-звукового сигнала на кране ФИСК,звуковой сигнал звучит тихо | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Симоненко Смышляев | Датчик проскальзывания K-020-0302 находится в постоянной сработке | Реле скорости находтится в постоянной сработке. Проблема появилась после подтяжки крепления датчика. | Запрограммировано программируемое реле ОВЕН ПР-200. При обнаружении менее 24 тактов в 10 секунд сработки датчика скорости с задержкой в 10,1 секунд взводится сигнал проскальзывания в ПЧ привода. После сработки сброс происходит по пропаданию сигнала "В работе" от ПЧ привода (аналог Enable Siemens'а). Реле смонтировано, протестировано. | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин,Маркобронов | отключение клапана между 3й и 4й серебренной перечистки Флотация |  | отключение клапана между 3й и 4й серебренной перечистки Флотация | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Семенов, Афанасьев | Флотаторская. Ошибка (Е-15, Е-16) панеля управления кондиционера |  | Перезагрузка питания со шкафа управления | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Семенов | Калибровка Ph-метра на серебряной перечистке |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Семенов, Афанасьев | Калибровка "0" конвеерных весов |  | Калибровка "0" конвеерных весов | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Семенов, Афанасьев | Изготовление чехлов на ШПС |  |  | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Афанасьев | Проверить уровнемер LIT-080-0403. |  | Промывка, перезагрузка. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | OWEN LOGIC. Разобраться в написаниях функций на языке ST. |  | Функции работают только если принимают сигнал с физического входа и отдают сигнал на физический выход. Тестовое написание нескольких функций. Скачивание макроса для Pt100. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Смышляев | Перенастроить единицы измерения для второй переменной HART (SUM1) с dm3 в m3 для расходомеров FI01-011-0406 и FI01-012-0406 |  | Настройки выполнены. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Неверные показания LIC-010-0405 и LIC-030-0405 |  | Уровнемеры промыты с помощью соответствующих промывочных клапанов дистанционно. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Увеличить диапазон скорости пены с 0...200 мм/с до 0…250 мм/с для второй флотомашины FM-080-m2 на регуляторе LIC-080-0403-FM. | Скорость пены превысила значение 200 мм/с, регулятор попал в ограничение по верху шкалы. | Шкала и соответствующие уставки изменены в модулях LIC-080-0403-FM (для FM-080-m2, XIC-082-0403) и XIC-082-0403 [по скорости пены] с 0...200 мм/с до 0…250 мм/с. | Выполнено
2023-02-02 | плановые работы | Грохин ,Маркоброно, | ТО Элтры860 ,замена фильтра,замена камеры сгорания,демонтаж газоанализаторов |  | ТО Элтры860 ,замена фильтра,замена камеры сгорания,демонтаж газоанализаторов | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОФХ | Грохин,Маркоброно, ,Кильдибаев | ПФ №3 закусило ленту,демонтаж датчика начало мойки |  | ПФ №3 закусило ленту,демонтаж датчика начало мойки | Выполнено
2023-02-02 | плановые работы | Маркоброно, ,Кильдибаев | КООВ установка ИПБ |  | КООВ установка ИПБ | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОФХ | Смышляев | ошибка на 4 пресс-фильтре на ОФХ |  | Увеличил время перегрузки вперёд и время перегрузки назад с 400 мс до 500мс. | Выполнено
2023-02-02 |  | Смышляев | Останов фабрики. Отключение от 110 кВ, переход на ДЭС | отключение электроэнергии
2023-02-02 |  | Смышляев | Не включились станции флокулянтов | Отключены УЗО | УЗО включены, станции введены в работу | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОТК | Кильдибаев | запуск пробоотборников 020-0401,030-0405,010-0403 |  | запуск пробоотборников 020-0401,030-0405,010-0403 | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин | перезапуск уровнемеров 030-0405,030-0403,070-0403,080-0403,040-0401 |  | перезапуск уровнемеров 030-0405,030-0403,070-0403,080-0403,040-0401 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | ФиСК. КФЕ48TB2PN№1. Авария. | 1. Не запущен Вентилятор. 2. Ошибка по сжатому воздуху. | 1. Сброс ошибки с ПЧ вентилятора (сообщено деж. электрику). 2. Отрытие шарового крана перед датчиком давления (сообщено слесарю ТВсК). 3. Перезапуск регенерации из АСУТП (сообщено мастеру-технологу) | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | ФиСК. Крепление распределительной коробки к пневмоцилиндру. |  | Затянул стяжкой | Выполнено
2023-02-02 |  | Мороз | Останов фабрики. Переход на 110кВ | отключение электроэнергии
2023-02-02 |  | Мороз | Насосная ПВ. P-003-25V в ошибке. | Отключился при переходе с ДЭС на 110кВ | После пуска от линии 110 кВ произведен удаленный сброс ошибок ( с мнемосхемы PND_OPR_24V1A). На возможность удаленного квитирования ошибок с Насосной ПВ сообщено инженеру КИП. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | Станция пригот флокулянта (хвосты). Установка не переходит в авто режим. | При пропадании питания на контроллере (во время просадки) сбивается цикл приготовления. Цикл нужно доработать в ручном режиме. | Помощь в доработке цикла в ручном режиме. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Запуск пробоотборников АР-020-0401, 030-0405, 010-0403 |  | Запуск пробоотборников 020-0401,030-0405,010-0403 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Проверить уровнемер LIT-080-0403, LIT-030-0403 |  | Перезапуск уровнемера | Выполнено
2023-02-02 | Затарщик серебра | Афанасьев | ФИСК. Не двигается конвейер на серебряной затарке |  | Включение автомата в ШУ | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Семенов, Афанасьев | Засор клапанов пробоотборника AP-050-0403 |  | Чистка клапанов пробоотборника AP-050-0403 | Выполнено
2023-02-02 | Деж. Электрик. | Мороз | 2 эн-к, 1-этаж. Шкаф управления КФЕ48TB2PN№1 временно отключить вентилятор шкафа. | Планируют поставить вентилятор сверху ПЧ на всас из ПЧ. До этого момента вентилятор стоял снизу ПЧ. | Вентелятор отключен с помощью термостата. Показано деж. Электрикам. | Выполнено
2023-02-02 | Технолог фабрики | Мороз | На АРМ технолога зависла SCADA. | 6 открытых вкладок с приложением СУУТП | Подвисает SCADA на вкладке СУУТП. Закрытие всех вкладок с приложением СУУТП, перезагрузка SCADA. | Выполнено
2023-02-02 | плановые работы | Мороз | КЗК. В DeltaV c 6ти КФЕ приходит сигнал, что КФЕ остановлены. | Управление регенерацией находилось в местном режиме. | Перевод в дист. В DeltaV приходят сигналы о работах КФЕ. | Выполнено
2023-02-02 | Горный диспетчер | Афанасьев | Котельная. Перенос гидростанции с 3-го котла на 5-й. |  | Переставка электромагнитных катушек. Проверка на работоспособность ШЗУ. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Семёнов | Калибровка "0" конвеерных весов
2023-02-02 | Сушильщик | Мороз | Суш бараб №1. Контроллер горелки не может перейти со стадии продувки на следующую. |  | Отключение/включение дутьевого вентилятора. Запуск горелки | \
2023-02-02 | мастер ОФХ | Кильдибаев | Отсоединить кабель от клемной коробки на мойке ПФ№3 | Ремонтные работы | Отсоединил кабель от клемной коробки на мойке ПФ№3 | Выполнено
2023-02-02 | технолог фабрики | Кильдибаев,Грохин | Не верные показания уровнемеров 030-0405,030-0403,070-0403,080-0403,040-0401 |  | Уровнемеры промыты с помощью соответствующих промывочных клапанов дистанционно. Перезагрузка уровнемеров | Выполнено
2023-02-02 | технолог фабрики | Кильдибаев,Грохин,Пинигин | калибровка PH метров серебро,золото |  | калибровка PH метров серебро,золото | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОТК | Грохин | калибровка весов КЗК ,Гравитация |  | калибровка весов КЗК ,Гравитация | Выполнено
2023-02-02 | мастер ОФХ | Кильдибаев | Подсоединить кабель на клемной коробке на мойке ПФ№3, установить датчик начального положения моста | Ремонтные работы | Подсоединить кабель на клемной коробке на мойке ПФ№3, установить датчик начального положения моста
2023-02-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев, Маркобронов | Проотборник 10-403 уходит в аварию по датчику положения лопатки |  | Заклинина лопатка отбора проб из-за слетевшего ролика, причина устранена, датчик положения лопатки отрегулирован | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Семенов, Афанасьев | Изготовление чехлов на ШПС |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Афанасьев | ОФХ. Прогонка мойки на срабатывание. ПФ№1 |  | Регулировка болтов | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Изменить время цикла отбора проб на АР-010-0403 |  | Изменено время цикла отбора проб на АР-010-0403 с 7 мин на 3 мин 30сек | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Изменить время цикла отбора проб на АР-010-0403 |  | Изменено время цикла отбора проб на АР-010-0403 с 3 мин 30 сек на 2 мин 30сек | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Семенов, Афанасьев | Калибровка "0" конвеерных весов |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Отключить пробоотборник АР-010-0403 |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | СКДР. К-020-0302. Маркировка проводов вновь подключенного датчика скорости. |  | СКДР. К-020-0302. Маркировка проводов вновь подключенного датчика скорости. | Выполнено
2023-02-02 | Мельник | Мороз | МПСИ. Ошибка на подогревателе масла подшипников. |  | Вышибло силовой автомат в ПСУ. Вызов дежурного электрика. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. Осмотр каретки на 4 ФП. |  | Нареканий на работу каретки 4фп у ночной смены нет. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз, Семенов | СКДР. К-020-0302. Периодические остановы по проскальзыванию (датчик скорости) |  | Наблюдение за импульсами на вторичном преобразователе и по месту. В тот момент, когда частота импульсов падает, светодиод датчика скорости очень тускло светит. По факту проскальзований нет. Доведено до технолога о неисправности датчика скорости. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | СКДР. К-020-0302. Сравнение напряжения импульсов конвейера СКДР с напряжением импульсов датчика скорости золотого конвейера.
2023-02-02 | Мастер ОТК | Семенов, Афанасьев | Проотборник 10-403 уходит в аварию по датчику положения лопатки | Ожидаем когда поставят ролик | Заклинина лопатка отбора проб из-за слетевшего ролика. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Маркобронов, Кильдибаев | Проотборник 10-403 уходит в аварию по датчику положения лопатки |  | Подключили датчик. По просьбе мастера ОТК включили в работу без направляющего ролика. Механики ищут ролик | Выполнено
2023-02-02 | Нач.участка КИПиА | Грохин,Уронаев | замена звукового сигнала на кран балке в реагентного отделения |  | замена звукового сигнала на кран балке в реагентного отделения | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Отключить питание для LIC-010-0402 | Работы на трубопроводе | Отключен charm LIC-010-0402 (CIOC5-011-0419/BP4-CH03) | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Маркобронов, Кильдибаев | Демонтаж уровнемера LIC-010-0402 | Ремонтные работы | Демонтаж уровнемера LIC-010-0402 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Маркобронов, Кильдибаев | Демонтаж оборудования КИП от задвижки Нельсона №3 | Ремонтные работы | Демонтаж оборудования КИП от задвижки Нельсона №3 | Выполнено
2023-02-02 | Нач.участка КИПиА | Грохин,Уронаев | установка звукового сигнала на кран балке ФИСК |  | установка звукового сигнала на кран балке ФИСК | Выполнено
2023-02-02 | мастер технолог | Грохин | ЭЛ элтра,нет давления газонасителя |  | перезапуск программы,перезагрузка элтры | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Маркобронов | Изменить время цикла отбора проб на АР-010-0403 |  | Пробоотборник АР-010-0403. Изменил время цикла отбора проб с 7:30 минут на 6:00 минут | Выполнено
2023-02-02 | Технолог фабрики | Маркобронов, Грохин | Откалибровать Рн-метр МАРК901 |  | Откалибровали Рн-метр МАРК901 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Маркобронов, Кильдибаев | Не верные показания уровня LI-111-0403 | загрязнение успокоительной трубы | Промыли трубу | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Маркобронов, Кильдибаев | Гравитация. Монтаж оборудования КИП задвижки Нельсона №3 и уровнемера LIC-010-0402 | Ремонтные работы | Гравитация. Монтаж оборудования КИП задвижки Нельсона №3 и уровнемера LIC-010-0402 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Включить питание для LIC-010-0402 | Работы на трубопроводе | Включен charm LIC-010-0402 (CIOC5-011-0419/BP4-CH03) | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Маркобронов Кильдибаев | Некорректные показания LIT01-041-0403 (флотомашина FM-040) | Требуется замена поплавка | Осмотр, отмывка и обтирка поплавка | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Семенов, Афанасьев | калибровка PH метров серебро,золото |  | калибровка PH метров серебро,золото | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | Флотация Ag. FM-040. LIC-041-0403. Ошибка: отказ управления. |  | 18 февраля 2023 в 18:40 была отключена одна из 2ух регулирующих задвижек (откинут воздух и "минус" с позиционера). Ошибка генерируется от нее. Ошибка на работу флотомашины не влияет, так как уровень регулируется с помощью основной задвижки. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Лопатка отбора проб не двигается после вставки ролика механиками на пробоотборнике АР-10-0403. | Нижняя часть лопатки была затянута наперекос из-за чего не хватало мощности. | Поправили положение лопатки. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Изменить время цикла отбора проб на АР-010-0403 |  | Пробоотборник АР-010-0403. Изменил время цикла отбора проб с 4:30 минут на 2:15 минут | Выполнено
2023-02-02 | Технолог фабрики | Мороз, Семено, Афанасьев | Флотация серебро. FM-040. LIC-041-0403 регулятор уровня ушел в автоколебания. | Есть подозрения, что в поплавок попапала пульпа. | Съем поплавка. Поплавок тяжелый, выявлено наличие пульпы и воды. Вывод-поплавок негерметичен. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз, Семено, Афанасьев | Флотация, серебро. Замена поплавка. Снят с соседней флотомашины (по согласованию с технологом). |  | Флотация, серебро. Замена поплавка. Снят с соседней флотомашины (по согласованию с технологом). Уровень авторегулируется в пределах от -455 до 500. Также есть подозрение на негерметичность регулирующей задвижки. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Заклинил пробоотборник на 2-м конвеере. |  | Отбили кусок руды с заклинившего пробоотборника. | Выполнено
2023-02-02 | Фильтровальщик Au1 | Мороз | ФиСК. Золото 1. Каретка периодически останавливается. |  | Тяжелый ход каретки. Увеличено время перегрузки вперед/назад с 250мс до 1000мс. С такими настройками каретка дольше выдерживает перегрузки по току. Каретка стала останавливаться реже. Вывод: каретку подклинивает и она потребляет больший ток, проблема в механике. | Выполнено
2023-02-02 | Технолог фабрики | Мороз | Флотация, серебро. Замедлить регулятор уровня. |  | Уменьшил пропорциональную с -0.9 до -0.8. Увеличил интегральную с 60 до 70 сек. Наблюдаем. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Семенов, Афанасьев | Калибровка "0" конвеерных весов |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз, Семено, Афанасьев | Ошибка подогрева редуктора питателя на ККД | Выбило автомат | Взвели автомат | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Гравитация. Некорректные показания LIT-092-0402 |  | Чистка уровнемера | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Маркобронов Кильдибаев | Некорректные показания расходомера на серебрянном пресс-фильтре | Плёнка, которой был обмотан блок расходомера, приыёл к ложным срабатываниям кнопок панели расходомера и вызвал некорректные настройки: вместо м3 стояли дм3 | Плёнка снята, единицы измерения с дм3 перенастроены на м3 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Переход с СЕРЕБРА на ЗОЛОТО на втором золотом пресс-фильтре |  | Выполнены переключение режима с серебра на золото и изменены настройки пресс-фильтра | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Симоненко Смышляев | Изменение ограничения по максимуму мощности горелки на втором сушильном барабане |  | С 40% увеличена до 55% | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Симоненко Смышляев | Ошибка каретки |  | Изучение проекта пресс-фильтра для определения причины ошибки | В процессе
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Переход с ЗОЛОТА на СЕРЕБРО на втором золотом пресс-фильтре |  | Выполнены переключение режима с золота на серебро и изменены настройки пресс-фильтра | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Изменение ограничения по максимуму мощности горелки на втором сушильном барабане |  | С 55% уменьшена до 40% | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Насос P-123-0405, изменение условия блокировки: требуется блокировать насос по низкому уровю в E-114. |  | Добавлено условие по блокировке по низкому уровню в E-111 или E-114 | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Смышляев | Подготовка перечня каналов ВВ с плохим статусом |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Некорректные показания LIT-040-0401 | Загрязнение успокоительной трубы | Промывка успокоительной трубы | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Изготовление чехлов на ШПС |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Калибровка "0" конвеерных весов |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | ОФХ. ФП4. В дневную смену иногда происходит остановка каретки во время разгрузки. - Ошибки на Панели: 1. Каретка передвижки плит - Авария-Отказ ПЧ 2. Остановка ФП. Операция 15-Выгрузка. Причина остановки: Каретка передвижки плит - нет готовности. - Ошибка на ПЧ: 1. нет сигнала разрешения работы. |  | А) Поменял местами реле К32 с ФП1 на ФП4. Б) Провел эксперемент: - Во время работы каретки: С К32 откинул контакт (75)-DI2. - Ошибки на Панели: 1. Каретка передвижки плит - Авария-Отказ включения обдува. 2. Остановка ФП. Операция 15-Выгрузка. Причина остановки: Каретка передвижки плит - нет готовности. - Ошибка на ПЧ: 1. нет сигнала разрешения работы. 2. Восстановил контакт (75). В) - Во время работы каретки: С К31 откинул контакт (73)-DI1. -Ошибки на Панели: 1. Ошибок на панели не было (каретка просто встала) - думаю, что запустился таймер и через установленное время (120с) вылезла бы ошибка: Превышено время отклика ПЧ. (Не было времени ждать 120 сек). -Ошибка на ПЧ: 1. Ошибка на ПЧ: нет сигнала разрешения работы. 2. Восстановил контакт (73) - каретка поехала дальше. Вывод: При имитировании отсутствия сигнала DI1, DI2 (на ПЧ) во время работы каретки: ни разу не появилась на панели ошибка: Каретка передвижки плит - Авария-Отказ ПЧ. | В процессе
2023-02-02 | Плановые работы | Грохин | ТО Элтры860 ,замена сопла,подключение Аджелентов |  | ТО Элтры860 ,замена сопла,подключение Аджелентов | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Грохин,Маркобронов | Ревизия шкафа 1й линии1я ,3я линия КЗК |  | Ревизия шкафа 1й линии КЗК | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Кильдибаев | Восстановление попловков уровнемера ,установка попловков уровнемера, 2я Ag 1-2 флотомашина |  | Восстановление попловков уровнемера ,установка попловков уровнемера, 2я Ag 1-2 флотомашина | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Насос P-123-0405, изменение условия блокировки: условие блокировки насоса по низкому уровю в E-114 удалено |  | Удалено условие по блокировке по низкому уровню в E-114, оставлена только блокировка по низкому уровню в E-111 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз, Семено, Афанасьев | Дозаторская. Нет расхода в расходомере FIT-121-0403 | Внутри расходомера попал полиэтилен от мешка реагентов и закрыл проход | Демонтаж-монтаж, промывка и чистка расходомера | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Изменить время цикла отбора проб на АР-010-0403 |  | Пробоотборник АР-010-0403. Изменил время цикла отбора проб с 2:15 минут на 1:45 минут | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Чистка демонтированного электромагнитного клапана с пробоотборника 10-0401 |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Калибровка "0" конвеерных весов |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз, Семено, | Флотация AU. FM-090. Измерить фактическое расстояние на которое утонул поплавок. |  | Поиск шпильки диаметром 10 мм, установка шпильки в существующую втулку поплавка. Замер расстояния. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Изготовление чехлов на ШПС |  | 6 чехлов надеты в ОФХ. | Выполнено
2023-02-02 | Энергетик фабрики | Мороз, Семено, | МШЦ. Проверка включения ТЭНов на маслобаках |  | МПСИ. Проверка включения ТЭНов на маслобаках. В шкафу с ротаметрами (система смазки редуктора) не работает стрелочный манометр. | Выполнено
2023-02-02 | ЭЛ | Семенов | Переключение пропана с одного баллона на другой. |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Фильтровальщик | Смышляев | Переход с СЕРЕБРА на ЗОЛОТО на втором золотом пресс-фильтре |  | Выполнены переключение режима с серебра на золото и изменены настройки пресс-фильтра | Выполнено
2023-02-02 | Сушильщик | Смышляев | Изменение ограничения по максимуму мощности горелки на втором сушильном барабане |  | С 40% увеличена до 55% | Выполнено
2023-02-02 | ПАЛ | Маркобронов | ТО Элтры 861 |  | ТО Элтры 861 | Выполнено
2023-02-02 | КЗК | Кильдибаев | Ревизия шкафа №2 линии №1 |  | Ревизия шкафа №2 линии №1 | Выполнено
2023-02-02 | Реагентное отделение | Грохин | Чистка расходомера |  | Чистка расходомера | Выполнено
2023-02-02 | Фильтровальщик | Смышляев | Изменение времени сушкина втором золотом ПФ с 550 до 440 секунд. |  | Изменение времени сушкина втором золотом ПФ с 550 до 440 секунд. | Выполнено
2023-02-02 | Фильтровальщик | Смышляев | Авария ПЧ на втором золотом пресс-фильтре при разгрузке фильтра. Ошибка возникает очень часто. На панели отображатеся сообщение ошибки привода каретки и авария ПЧ, сообщение состояния ПЧ, код 18817 | Перегрев привода каретки. Неисправность вентилятора обдува привода каретки | Изменены значения времени перегрузки вперёд и назад с 1000 мс до 400 мс. Вызван дежурный лектрик для устранения неисправности вентилятора обдува. Сопровождение работ по устранению неисправности. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Кильдибаев | Обматать пленкой кнопки аварийной остановки, оповещатели и кнопки пожарной сигнализации, пульты управления тепловых завес |  | Обматал пленкой кнопки аварийной остановки, оповещатели и кнопки пожарной сигнализации, пульты управления тепловых завес | Выполнено
2023-02-02 | КООВ | Маркобронов Кильдибаев | Установка и подключение САУ на отстойник №2 |  | Установка и подключение САУ | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Симоненко Смышляев | Заполнение отчёта о выполненых за февраль работах. Подготовка нового плана работ на март. |  | Заполнение отчёта о выполненых за февраль работах. Подготовка нового плана работ на март. | В процессе
2023-02-02 | Инженер-программист АСУ | Симоненко Смышляев | Добавления отображения алармов на мнемосхемы для ЛСУ в виде обобщённых алармов от ЛСУ на обзорных экранах (OPR) |  | Добавлен класс _PND_CA. Добавлены соответствующие модули как экземпляры данного класса. Начато конфигурирование экземпляров. | В процессе
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Изготовление чехлов на ШПС |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Калибровка "0" конвеерных весов |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Волосников К.И. | Мороз | КЗК. К-011-0801. Simocode 12A2. Назначить 2 дискретных выхода под управление с DeltaV по Profibus. Обвязать реле. |  | Реле К50 и К51 обвязаны. Управление реле с модулей DO Simocode: 12A3.1/out2, 12A3.2/out2. Программа для Simocode готова, но прогрузить- нет возможности, т.к. Конвейер К-011-0801 в работе, разрешения для временной остановки нет. Для управления с DeltaV в модуле К-011-0801-М1/ композите WRITE использовать входы IN_D11, IN_D12. | В процессе
2023-02-02 | Фильтровальщик Au | Смышляев | Изменение времени сушкина втором золотом ПФ с 440 до 300 секунд. |  | Изменение времени сушкина втором золотом ПФ с 440 до 300 секунд. | Выполнено
2023-02-02 | Сушильщик Ag | Смышляев | Отключить блокировки ИК-сушки серебра по вентилятору 1309 | Отказ вентилятора 1309 и вывод его в ремонт | Блокировки по 1309 отключены | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Отключение клапанов FIC01-010-0402 и FIC01-030-0402 | Ремонтные работы | Отключены charm'ы CIOC5-011-0419/CHM3-07, CIOC5-011-0419/CHM3-08, CIOC5-011-0419/CHM4-01, CIOC5-011-0419/CHM4-02 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев, Грохин | Флотация. Демонтировать датчик давления на гидроциклоне | Ремонтные работы | Флотация. Демонтировали датчик давления на гидроциклоне | Выполнено
2023-02-02 |  | Смышляев | Обеспечение доступа для уборщицы в аппаратную на период уборки помещения. |  | Обеспечение доступа для уборщицы в аппаратную на период уборки помещения. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Включение клапанов FIC01-010-0402 и FIC01-030-0402 | Ремонтные работы | Включены charm'ы CIOC5-011-0419/CHM3-07, CIOC5-011-0419/CHM3-08, CIOC5-011-0419/CHM4-01, CIOC5-011-0419/CHM4-02 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Флотация. Установить датчик давления на гидроциклоне |  | Флотация. Установил датчик давления на гидроциклоне | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Смышляев | Запрос на изменение ППО первого ПФХ |  | Требование формализовано и зафиксировано, передано в АСУ. Требуется выполнить изменение режима просушки: при просушке клапана V8.1/5 и V4/5 открываются на 120 секунд; требуется изменить логику так, чтобы клапан V8.1/5 открывался на 60 секнуд, после чего закрывался. V4/5 должен открываться медленно. | В процессе
2023-02-02 | Мастер ОФХ | Маркобронов Кильдибаев | Нет показаний разделения среды на хвостовом сгустителе | Загрязнение сесора | Чистка сенсора | Выполнено
2023-02-02 | Мельник | Мороз, Семено, | МПСИ. Отключить смазку зубчатого венца. | В шкафу управления смазкой ЗВ прорвало масляный патрубок. | Смазка временно отключена. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Флотация. Некорректные показания LIT-030-0403 |  | Чистка уровнемера, перезагрузка. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз, Семено, | Флотация. FM-080-m3 датчик уровня фиксирует ложную высоту. |  | Повернули стойку с уровнемером на несколько см. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Калибровка "0" конвеерных весов |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз, Семено, Афанасьев | Аварийная остановка дорбилки ККД по датчику левого коренного подшипника.при осмотре датчика и кабеля внешних повреждений нет,на изменение температуры реагирует корректно. | при осмотре датчика и кабеля внешних повреждений нет,на изменение температуры реагирует корректно. | Протянули контакты на преобразователе,почистили на сколько это было возможно карман под датчик. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Изготовление чехлов на ШПС |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Маркобронов, Кильдибаев, Грохин | КЗК. Прокинули и расключили кабель на аспирации | Плановые работы | КЗК. Прокинули и расключили кабель на аспирации | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Уранаев, Пинигин | Прокладка кабеля для пожарной сигнализации в АБК | Плановые работы |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Симоненко Смышляев | Проверка наличия ошибок каретки 4го ПФ хвостов |  | Наблюдение за работой пресс-фильтра. Ошибки по каретке не возникли | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Маркобронов Кильдибаев Грохин Смышляев | ТО датчиков, шкафов управления сушильного барабана №1 и ПФ №1 | Плановые работы | ТО датчиков, шкафов управления сушильного барабана №1 и ПФ №1 | Выполнено
2023-02-02 | ПАЛ | Грохин | Подключение Элтры 860 и 861 |  | Подключение Элтры 860 и 861 | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Смышляев | Проверка параметров ПЧ второго пресс фильтра | Ошибки ПЧ по перегрузке двигателя | Значения параметров 76.30/31/32 изменено с 48 до 1300. Значения Параметров 76.40/41/42 изменено с 25 до 800 | Выполнено
2023-02-02 | ПАЛ | Семенов | Регулировка лапки автосемплера Элтры 860 и 861 |  | Регулировка лапки автосемплера Элтры 860 и 861 | Выполнено
2023-02-02 | Фильтровальщик Au | Афанасье,, Мороз | Золотой ПФ №1. Проверка на пропускание воздуха при закрытой задвижке (подача суспензии) |  | При закрытой задвижке нет утечки воздуха. Замена кнопки принудительного открытия пневмораспределителя. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | КЗК. Simocode K-011-0408 корректировка программы Simocode. |  | КЗК. Simocode K-011-0408 корректировка программы Simocode. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз, Семенов | СКДР. Периодическое отключение питателя. | В питатель попала негабаритная руда. | Проверка ошибок на ПЧ: внешняя температура . | Выполнено
2023-02-02 | Энергетик фабрики | Мороз, Семенов | СКДР. Наблюдение за работой ПЧ питателя. | При удалении негабарита питатель периодически включают выключают. | СКДР. Наблюдение за работой ПЧ питателя. Наблюдение за током, сообщаем энергетику фабрики. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз | ККД. Конвейер К-020-0405 не сбрасываются ошибки. | Просадка напряжения. | Отключен силовой разъединитель. Сообщено деж. Эл. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз, Семенов | ККД. Первый конвейер не запускается по реле безопасности 4K0. | Просадка напряжения. | Перезагрузка реле безопасности с помощью автоматов 2SF3 и 4SF4. После перезагрузки реле безопасности появились ошибки по датчикам схода ленты. Так как лента была под нагрузкой, при запуске на датчики схода ленты попали куски руды. Взвели датчики, запустили конвейер. Через минуту конвейер остановился по датчику схода ленты по рассекателю. Датчик взвели, запустили конвейер. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз, Семено, Афанасьев | Кабель-троссовые выключатели. |  | Прошли по конвейеру K-011-0801-M1. Замечаний по КТВ нет. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Мороз, Семено, Афанасьев | СКДР. Упала скорость и переработка. | проскальзывание | Во время падения скорости и переработки - увеличивается ток конвейера. | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Переход с ЗОЛОТА на СЕРЕБРО на втором золотом пресс-фильтре |  | Выполнены переключение режима с золота на серебро и изменены настройки пресс-фильтра | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Изменение ограничения по максимуму мощности горелки на втором сушильном барабане |  | С 55% уменьшена до 40% | Выполнено
2023-02-02 |  | Маркобронов, Кильдибаев | Неисправность второго донного клапана на пульподелителе |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Изменить время цикла отбора проб на АР-090-0403 |  | Пробоотборник АР-090-0403. Изменил время цикла отбора проб с 1 минуты на 2 минуты | Выполнено
2023-02-02 | ПАЛ | Семенов | Регулировка лапки автосемплера Элтры 861 |  | Регулировка лапки автосемплера Элтры 861 | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Калибровка "0" конвеерных весов |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | Задание по ОФХ (управление временем закрытия на задвижках чистого фильтрата во время просушки), ФП1. |  | Задание по ОФХ (управление временем закрытия на задвижках чистого фильтрата во время просушки), ФП1. | В процессе
2023-02-02 | Начальник смены | Мороз | ФП1, ФП2 золото. Узнать текущие уставки по давлению зажима. |  | На обоих ФП: Верхний порог давления зажима 17 Мпа. Нижний порог: 15 МПа. | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Маркобронов, Кильдибаев, Грохин, Уранаев, Пинигин | Прокладка пневмотрубки от ПФ№1(золото) до склада КИП | Плановые работы | Прокладка пневмотрубки от ПФ№1(золото) до склада КИП | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Маркобронов, Кильдибаев, Грохин, Уранаев, Пинигин | Уборка помещений | Плановые работы | Уборка помещений | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Отключение клапана FIC01-010-0402 | Ремонтные работы | Отключены charm'ы CIOC5-011-0419/CHM3-07, CIOC5-011-0419/CHM3-08 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Включение клапана FIC01-010-0402 | Ремонтные работы | Включены charm'ы CIOC5-011-0419/CHM3-07, CIOC5-011-0419/CHM3-08 | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Маркобронов, Кильдибаев, Смышляев | Не закрывается поддон серебрянного пресс-фильтра |  | Открытие/закрытие в местном, перевод в автомат | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Мороз | Задание по ОФХ (управление временем закрытия на задвижках чистого фильтрата во время просушки), ФП1. |  | Задание по ОФХ (управление временем закрытия на задвижках чистого фильтрата во время просушки), ФП1. | В процессе
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Изготовление и установка козырьков для шкафов ШПС. (8 штук, флотация) |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Калибровка "0" конвеерных весов |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Плановые работы | Афанасьев | Измельчение. ТО оборудований КИП |  |  | Выполнено
2023-02-02 | Мастер-технолог | Семенов | Гравитация. Откинуть донные клапана |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Маркобронов, Афанасьев | Не работает датчик скорости во 2м конвеере |  | Сняли датчик скорости со 2го конвеера. Датчик изношен | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Маркобронов, Грохин, Афанасьев | Гравитация. Подключить донные клапана |  |  | Выполнено
2023-03-02 |  | Симоненко | Анализ сбора истории DeltaV
2023-03-02 | Мастер-технолог | Грохин, Афанасьев | Некорректные показания уровнемера LIT-70-0403 | Перезалив | Промывка успокоительной трубки, чистка линзы. | Выполнено
2023-03-02 |  | Маркобронов | КЗК.
2023-03-02 | ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ | Пинигин, Уранаев | протяжка ОТП кабеля для электронные часы |  |  | выполнено
2023-03-02 | плановые работы | ПИНИГИн, Уранаев | демонтаж, монтаж, СКУД |  |  | выполнено
2023-03-02 | плановые работы | Маркобронов, Кильдибаев | Сняли ролик с конвейера №2, ревизия |  | Сняли ролик с конвейера №2, ревизия | выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Включить пробоотборники АР-010-0403, АР-020-0401, АР-030-0405 |  | Включить пробоотборники АР-010-0403, АР-020-0401, АР-030-0405 | выполнено
2023-03-02 | Затарщик серебра | Кильдибаев | Включить автоматические выключатели на пульте управления серебряной затарки |  | Включил автоматические выключатели | выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Семенов, Кильдибаев | Не работает пробоотборник АР-050-0403 | Пробоотборник работает, забита труба на подаче | Выключили пробоотборник на время прочистки трубы | выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Включить пробоотборник АР-050-0403, изменить время отбора |  | Включил пробоотборник АР-050-0403, изменил время отбора со 120 сек. на 80 сек. | выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Кильдибаев | Сработан датчик положения конца мойки ПФ2 | Залит | Просушил концевик, заизолировал гермоввод | выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Мороз | Флотация СЕРЕБРО. Завис уровенемер в Е30. | Был перелив | Перезагрузка уровнемера. | выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Изменить время срабатывания на пробоотборнике АР-010-0403 |  | Изменил время срабатывания на пробоотборнике АР-010-0403 с 1.45 мин. на 1.15мин. | выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Выключить пробоотборник АР-010-0403 | Забит шланг слива проб | Выключил пробоотборник АР-010-0403 на время промывки шланга | выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Флотация СЕРЕБРО. Уровень в Е20 потерял эхо. | Был перелив | Промывка успокоительной трубы | выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Включить пробоотборник АР-010-0403 |  | Включить пробоотборник АР-010-0403 | выполнено
2023-03-02 | плановые работы | Мороз | ОФХ. К-011-0901 скачать конфигурационный файл ПЧ и файл support package |  | ОФХ. К-011-0901 скачать конфигурационный файл ПЧ и файл support package | выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Некорректные показания уровнемера LIT-040-0401 |  | Промывка успокоительной трубки, чистка линзы. | выполнено
2023-03-02 | плановые работы | Семенов | калибровка *0* 2 конвейра |  | калибровка *0* 2 конвейра | выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Включить пробоотборники АР-010-0403, АР-020-0401, АР-030-0405 |  | Включить пробоотборники АР-010-0403, АР-020-0401, АР-030-0405 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Афанасьев, Пинигин, Уранаев, Грохин | Монтаж ролика на конвейер №2 |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Симоненко | Перенос линий связи между шкафами в аппаратной
2023-03-02 | Плановые работы | Симоненко | Анализ конфигурации накопления истории
2023-03-02 | Мастер-технолог | Грохин, Уранаев | Некорректные показания LIT-70-0403 | Перелив | Промывка успокоительной трубки, чистка сенсора | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Смышляев Маркобронов | Перелив Е-003 в помещении расходного бака топлива | Насос P2-0416 был в местном режиме и запущен | Уточнение причин, сопровождение мастеров-технологов | Выполнено
2023-03-02 | Котельная | Афанасьев, Пинигин, Уранае, | Заклинил пускатель ШЗУ в шкафу управления. Работает только в включенном режиме. |  | Передано электрикам. | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Смышляев Маркобронов | Замена преобразователя датчика скорости второго конвейера с ПР200 на Siemens |  | 0 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Некорректные показания уровнемера LIT-080-0403 |  | Промывка успокоительной трубки, чистка линзы. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Включить пробоотборники АР-010-0403, АР-020-0401, АР-030-0405 |  | Включил автоматические выключатели | Выполнено
2023-03-02 | Машинист КООВ | Семенов, Кильдибаев | Не отключается насос откачки с приямка | Заливает электроды, при заполнении образуется большое кол-во пены | Необходимо устранить образование пены, либо установить выше крепление электродов | В процессе
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Хвостовой сгуститель . Нет показаний датчика раздела сред. |  | Очистка сенсора. Перезагрузка показаний. | Выполнено
2023-03-02 |  | Симоненко | Работа с документацией
2023-03-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Включить пробоотборники АР-010-0403, АР-020-0401, АР-030-0405 |  | Включить пробоотборники АР-010-0403, АР-020-0401, АР-030-0405 | Выполнено
2023-03-02 | Сушильщик Ag | Афанасьев | ФИСК. Не двигается конвейер на серебряной затарке |  | Включение автомата в ШУ | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Демонтаж пневмораспределителя клапана с AP-10-0406 | Монтаж клапана механиками |  | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Монтаж пневмораспределителя клапана с AP-10-0406 |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Смышляев | Конфигурирование и отладка ПР200 для реализации сигнализации взрывных работ на карьере |  | Конфигурирование и отладка ПР200 для реализации сигнализации взрывных работ на карьере | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | СХР. MCB-010-10V1. Анализ алгоритма работы вытяжного вентилятора В1, шкафа управления вентилятором и и сопряженного с ним частотного привода ABB ACS355. Подготовка к наладке данного вентилятора. |  | Изучение документации и алгоритма | В процессе
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов | калибровка *0* 2 конвейра |  | калибровка *0* 2 конвейра | Выполнено
2023-03-02 | Технолог фабрики | Широкий | Флотация золото. Флотомашина FM-060-m2. При запуске фабрики контрольную флотомашину золота переливает. | Быстрый набор уровня основных флотомашин золота и как следствие большая волна на контрольные флотомашины золота, из-за чего донные клапана не успевают отработать такое ускорение. | Проанализорован процесс. Внесены изменения в настройки ПИД регулятора: I изменена с 55 на 45 D изменен с 10 на 11 Идет анализ работы ПИД регулятора. Пропорциональную составляющую пока не трогал, есть вероятность разболтать регулятор и на постоянном процессе получить резкие скачки уровня во флотомашине. Также отрабатывается версия влияние уровня во флотомашине на регулирование. | В процессе
2023-03-02 | Плановые работы |  | Монтаж козырьков на шкафы ШПС |  | Монтаж козырьков на шкафы ШПС | Выполнено
2023-03-02 | Нач.участка КИПиА | Грохин | Проверка работоспособности датчика скорости на конвейере СКДР |  | Датчик работает исправно | Выполнено
2023-03-02 | Машинист КООВ | Афанасьев, Уранаев | Монтаж датчика шнека на 3 отстойник |  | Смонтировали датчик на 3 отстойник. Датчик рабочий, но положение датчика находится снизу шнека и не видит его. Механикам передано поднять положение датчика вверх | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Маркобронов, Афанасьев | Проверить уровнемер LIT-030-0401. Небольшие скачки в уровне порядка 5-7% |  | Очистка линзы | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Маркобронов, Афанасьев, Смышляев | Проверить уровнемер LIT-160-0403 |  | Очистка, промывка линзы | Выполнено
2023-03-02 | Инженер сервиса Север-минералз | Широкий | Серебряный сгуститель. Маслостанция. Раздавило манометр гидраблики масла на опуск граблин и выдавило масло наружу | Положение механизма вращения граблин немного сдвинулся по оси. Площадка аналогового уровня положения граблин задевала стойку на которой установлены датчики крайнего положения граблин. Всё это привело к смещению датчика нижнего положения граблин и система не видела сработки данного датчика продолжая каждые 40с стараться опустить граблины. Манометр из-за постоянных гидроударов вышел из строя и его продовило, масло протекло наружу | Проанализировали ситуацию, подправили датчик крайнего нижнего положения граблин. Ищем замену манометру | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ИЗМЕНИТЬ Время разрешения выезда, убавить на 10 с на каждом конвейере |  | Изменено время разрешения выезда на №1 конвейере с 60 на 50с, а на конвейерах №2, 3, 4 с 50 на 40с | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. Прессфильтр золота №1. Изменение уставки давления на отжиме |  | Рабочие давление отжима изменено с 9,2 бар на 8 бар | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Проработка решения по информационной автоматизированной сети показаний в термометрических скважинах. 3 варианта |  | Анализ старых нароботок, дополнительное изучение документации | В процессе
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов | калибровка *0* 2 конвейра |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Не закрывается задвижка VCP-034-0401. |  | Проверили оборудование КИП, заклинило шибер по мех. Части | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | После закрытия шибера VCP-034-0401 сбили положение концевика |  | поправили концевик | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. Прессфильтр золота №1. Изменение уставки давления на отжиме |  | Рабочие давление отжима изменено с 8 бар на 7 бар | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий, Кильдибаев | Не верные показания уровнемера LIT-050-0401 |  | Промывка успокоительной трубки, чистка линзы. | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. Прессфильтр золота №1. Изменение уставки давления на отжиме |  | Рабочие давление отжима изменено с 7 бар на 8 бар | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Проработка решения по информационной автоматизированной сети показаний в термометрических скважинах. 3 варианта |  | Анализ старых нароботок, дополнительное изучение документации | В процессе
2023-03-02 | Машинист первого ПФЗ | Смышляев | Изменение настроек ПФ |  | Изменение настроек ПФ | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Маркобронов, Смышляев | Не сбрасывается реле безопасности дробилки на ККД |  | Сброс реле | Выполнено
2023-03-02 | ПАЛ | Афанасьев | Чистка газовых линий Eltra 860 |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Машинист первого ПФЗ | Смышляев | Изменение настроек ПФ |  | Изменение настроек ПФ | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Сг. Хв. Проверить уровнемер LIT-090-0406 |  | Очистка линзы | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Отказ вентиляторов GA-011-04V70 и GA-012-04V70 | Забитие вентиляторов, отказ по моменту и температуре | Сопровождение механиков и электриков для уточнения причин отказа | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий | Реагентное отделение. Клапан VCP-010-0408 не закрылся по алгоритму. | Клапан перевели в ручной режим и открыли. Не воспользовались алгоритмом долива. После открытия перевели в каскад. Блокировка по уровню была в обходе | Анализ ситуации. Пояснение работы алгоритма мастерам-технологам. Для работы алгоритма необходимо добовлять воду с кнопки "Добавить воды" на мнемосхеме, в противном случае клапан будет закрыт по блокировки критического верхнего уровня | Выполнено
2023-03-02 | ЭЛ | Семенов, Кильдибаев | Экспресс-лаборатория. Пропускает воздух с редуктора |  | Заменили болты крепления крышки на редукторе | Выполнено
2023-03-02 | Оператор КЗК | Широкий | КЗК. Во время снятия мешка система аспирации не высасывает пыль из мешка, а плюет обратно. На некоторых КЗК не отображается состояние работы вентилятора аспирации | Идет анализ работы КЗК и аспирации | Идет анализ работы КЗК и аспирации | В процессе
2023-03-02 | ПАЛ | Семенов | Нет связи с прибором Ригаку |  | Пропылесосил, продул | Выполнено
2023-03-02 | ПАЛ | Семенов | Не идет замер на Ригаку |  | Проверка концевиков и подключения, | В процессе
2023-03-02 | Плановые работы | Семенов, Кильдибаев | Подключение и проверка блока управления магнитом |  | При увеличении мощности пробило конденсаторы | В процессе
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Реагентное отделение. Клапан VCP-010-0408 - было замечено, что состояние открытого положения не приходит на АРМ | Сбился концевик | Поправил концевик | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий | Реагентное отделение. Система Вентиляции GA-011-04V70 не запускается с АРМ | Причина выясняется | Сбросил ошибки с пульта управления частотного привода. Проверил состояние входов/выходов, проверил соединения проводов. Запустил в режиме LOC. Проверил работу. Перевел в режим REM и запустили с АРМ. Вентилатор в работе | Выполнено
2023-03-02 |  | Грохин, Пинигин | 2 конвейер
2023-03-02 | Машинист первого ПФЗ | Смышляев | Изменение настроек ПФ |  | Изменение настроек ПФ | Выполнено
2023-03-02 | Машинист первого ПФЗ | Смышляев | Изменение настроек ПФ: контур фильтрования - аварийно высокий объем воды отжима с 1.4 на 2.2, забивка фильтра - объём воды отжима с 1.4 на 2.2 |  | Изменение настроек ПФ: контур фильтрования - аварийно высокий объем воды отжима с 1.4 на 2.2, забивка фильтра - объём воды отжима с 1.4 на 2.2 | Выполнено
2023-03-02 | Механик | Смышляев | Отключить NA-180-0403 и NA-190-0403 |  | Отключено питание 24В и вытащены чармы | Выполнено
2023-03-02 | Механик | Смышляев | Включить NA-180-0403 и NA-190-0403 |  | Включено питание 24В и вытащены чармы | Выполнено
2023-03-02 | ППР | Смышляев, Симоненко | ТО серверов и станций СУУТП в шкафах LC-01500419 |  | Регламентные работы | Выполнено
2023-03-02 | ППР | Смышляев, Симоненко | ТО шкафов ввода/вывода в аппаратной |  | Регламентные работы | Выполнено
2023-03-02 | ППР | Смышляев, Симоненко | Прогрузка управляющих модулей |  | Регламентные работы | Выполнено
2023-03-02 | ППР | Широкий | ОФХ. Протяжка шкафов управления ЛСУ MRC-F-010-0407, MRC-F-030-0407, MRC-F-030-0407, MRC-F-011-0407 на ОФХ |  | Регламентные работы | Выполнено
2023-03-02 | Оператор сушильных барабанов | Широкий | ФИСК. Горелка переодически встает по ошибке - Давление житкого топлива меньше минимального значения. Код:34, Фаза 38 | Данная ошибка выходит периодически с 1 марта. Необходимо проверять систему подачи топлива | Проверен журнал аварий и ошибок. Рекомендации: Проверить систему подачи топлива, проверить реле минимального давления, проверить давление за насосом. Понижать уставку реле минимального давления не рекомендуется | В процессе
2023-03-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП пульподелителей |  | Гравитация. Монтаж оборудования КИП пульподелителей | Выполнено
2023-03-02 | ППР | Семенов, Кильдибаев | Изготовление и монтаж удлинителя штанги датчика уровня FM-090 |  | Монтаж удлинителя штанги датчика уровня FM-090 | Выполнено
2023-03-02 | Дежурный электрик | Широкий | Гравитация. Перенос пультов местного управления насосо P-011-0402, P-012-0402. Помощь при подключении, уточнение схем |  | Проведена консультация по подключению ПМУ насосов для ПЧ | Выполнено
2023-03-02 | ППР | Семенов, Кильдибаев | Калибровка насосов дозаторов |  |  | Выполнено
2023-03-02 | ППР | Широкий | Операторная. Станция WS2 переконфигурирование |  | Проводится переконфигурирование станции | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий | Флотация. Останов флотомашины FM-050-m1. Ошибка РТС. Не сбрасывается ошибка | Сработал датчик температуры двигателя | Установлен резистор 100 Ом на контакты ПЧ. (Снят с не работающей флотомашины FM-090-m1) Полевой датчик отключен от ПЧ. Передано службе энергетиков. Ошибка сброшена, флотомашина запущена | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП от задвижки Нельсона №2 |  | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП от задвижки Нельсона №2 | Выполнено
2023-03-02 | Дежурный электрик | Широкий | Гравитация. Проверка работы насосов P-011-0402, P-012-0402 по окончанию монтажа |  | Проведена проверка пуска и останова насосов в различних режимах. Проверка успешна. Насосы готовы к работе | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий | Энергоблок №2 первый этаж. Консультация по разбору ПЧ и замене внутренних вентиляторов |  | Проведена консультация | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий | Энергоблок №2 второй этаж. Установка сопротивления 100 Ом на флотомашину FM-090-m1 |  | Установлено снятое на подмену сопротивление | Выполнено
2023-03-02 | ППР | Широкий | ОФХ. Протяжка шкафа управления ЛСУ MRC-F-040-0407 на ОФХ |  | Регламентные работы | Выполнено
2023-03-02 | ППР | Смышляев, Симоненко | ТО шкафов ввода/вывода в аппаратной |  | Регламентные работы | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Некорректные показания уровнемера LIT-030-0403 |  | Промывка успокоительной трубки, чистка сенсора | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий | Гравитация. ГЛФ. Периодически выбивает автомат в ячейки ММС, питающий силовой шкаф управления ГЛФ. | Был поставлен дополнительный блок нагревателей на ГЛФ, в силовой шкафу управления ГЛФ заменен тиристорный блок на более мощный. Система не прошла испытания. На теристоре идет рассинхронизация фаз | Проверены уставки и блокировки, проанализированы схемы подключения. На данный момент перешли на работу от одного блока нагревателя. Уставки по заданию мощьности ИК нагревателя не изменяем до момента установления причин. Уставка максимальной мощности при работе на одном нагревателе не должна привышать 20%. | В процессе
2023-03-02 | Механик | Кильдибаев | ОФХ. ПФ№1. При отжиме маслостанция не добирает давление |  | Проверил оборудование КИП, работает исправно. Маслостанция не исправна по механической части. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий, Кильдибаев | Станция приготовления факулянтов. Аварийный верхний уровень в баке. |  | Пропускает задвижка на подаче воды. Доведено до службы механиков. | В процессе
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Включить все пробоотборники |  | Были разобраны схемы у электриков, дежурный электрик собрал все схемы, кроме АР-030-0405 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Включить пробоотборник АР-030-0405 |  | После сборки схемы, включил АР-030-0405 | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий | ОФХ. Встает насос Р-013-0407. Выходят ошибки. | При осмотре ПЧ обнаружена ошибка по придельной температуре сомого привода частоты. Вентиляторы на обдув ПЧ были отключены. | Проверены логи работы и останова насоса. Внешних причин нет. Проверены ошибки на ПЧ. Привешение температуры ПЧ. Включены вентиляторы. ПЧ остыл в работе | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий, Семенов, Кильдибаев | Калибровка уровнемера на флотомашине FM-090 |  | Калибровка уровнемера на флотомашине FM-090. Изменены уставки на флотомашине. | Выполнено
2023-03-02 | Технолог | Семенов, Кильдибаев | ОТК. ФИСК. Изменились настройки на регуляторах |  | Настройки не изменены. | Выполнено
2023-03-02 | Оператор сушильных барабанов | Широкий, Семенов | ФИСК. Горелка переодически встает по ошибке - Давление житкого топлива меньше минимального значения. Код:34, Фаза 40 и 38 | Необходимо проверять систему подачи топлива | Принето решение понизить уставку реле минимального давления с 20 бар до 18 бар | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Изменить время и колличество отбора на пробоотборниках АР-010-0403; АР-020-0403; АР-090-0403 |  | Изменил время и колличество отбора на пробоотборниках АР-010-0403; АР-020-0403; АР-090-0403 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Семенов, Кильдибаев | Калибровка и монтаж РН-метров |  | Калибровка и монтаж РН-метров | Выполнено
2023-03-02 | Механик | Семонов, Кильдибае, | Станция приготовления факулянтов. Контроль и сопровождение службы механиков по ревизии клапана |  | Контроль и сопровождение службы механиков по ревизии клапана | Выполнено
2023-03-02 | Технолог | Смышляев | Настройка новых пределов в СУУТП для XIC-091-403 (-500 -> -1018 мм) |  | Изменены настроки модулей управления СУУТП | Выполнено
2023-03-02 | Нач.участка КИПиА | Грохин,маркобронов | обход приточных вентиляций,изменение параметров |  | обход приточных вентиляций,изменение параметров | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Грохин | ТО элтра 861 |  | ТО элтра 861 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Смышляев, Симоненко | Глубокая очистка БД АСУ ТП |  | Произведена глубокая чистка БД | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Грохин | ТО алкорамки |  | ТО алкорамки | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Смышляев, Симоненко | Замена релейной платы клапана VP-010-04VE18 в шкафу CAB-017-0419 (тыл) | Сорвана клемма | Заменена плата на новую | Выполнено
2023-03-02 | Технолог | Смышляев, Маркобронов | Ограничить открытие клапана уровня на флотомашине FM-090 не более чем 35% |  | Ограничен выход ПИД-регулятора в панеле Outotech и в АСУ ТП со 100% до 35% | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | Грохин | не работает датчик положения задвижки 041-0401 |  | датчик не исправен(нужна замена) | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Семенов, Кильдибаев | ФИСК, ОТК. Не запускался АВД(агрегат вращающий делительный) |  | Настройкиа концевика | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ГЛФ | Широкий | Гравитация. ГЛФ. Останавливаются нагреватели по датчику температуры продукта на ленте TT1-3008 | Датчик снят с места заводской установки из-за размещения нового элемента ИК-нагревателя. Датчик установлен на кронштейн и направлен на блок нагревателя. Датчик инфракрасный и реагирует на ИК-излучение нагревателя. Данным датчиком уже давно не пользуются, так как регулирование происходит только в ручном режиме. | Разместили датчик в положении, чтобы на него не воздействовали прямые лучи от элементов с инфракрасным излучением. Также временно завысил уставки для проверки максимального показания. Уставка предупреждения с 90гр на 150гр Уставка блокировки с 100гр на 300гр | Выполнено
2023-03-02 | ПАЛ | Семенов | Не верные показания температуры тигельной печи |  | Замена и настройка ТРМ и термопары | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Семенов | Калибровка "0" конвеера№2 |  | Калибровка "0" конвеера№2 | Выполнено
2023-03-02 | Инженер КИП | Широкий | Измельчение. Сбиты датчики давления и расхода гидроподпора насоса Р-032-0401 | Вырваны провода, сбиты датчики. Также обнаружена подобная картина на насосах Р-011/012-0401. | В шкафу управления АСУТП вытащены клеммные блоки и чармы для данных сигналов, чтобы наводки с поля не вывели чармы из строя. | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Семенов, Кильдибаев | Замена задвижки на подаче воды в бак приготовления флокулянтов |  | Замена задвижки на подаче воды в бак приготовления флокулянтов | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Грохин, Афанасьев | Измельчение. Монтаж датчика на закрытие задвижки 041-0401 |  | Монтаж датчика на закрытие задвижки 041-0401 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Измельчение. Изменить время отбора AP-020-0401 |  | Время отбора изменен с 5:00 на 3:30 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Флотация. Проверить поплавок на целостность с FM-40 3-я серебряная перечистка |  | Поплавок целый. Возможно проблема в клапане | Выполнено
2023-03-02 | Технолог | Симоненко | Изменение логики АСУ ТП для добавления режима серебюра на первом ПФЗ |  | Изменена логика АСУ ТП | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Измельчение. Изменить время отбора AP-020-0401 |  | Время отбора изменен с 3:30 на 5:00 | Выполнено
2023-03-02 | Технолог | Смышляев | Изменение настроек ПИД-регулятора уровня FM-40. | Сильные колебания уровня с "посадкой" на ноль | И-коэффициент изменён с 70 на 90, П-коэффициент изменён с -0.8 на -0.7. Предположительно проблема сводится к работе внизу диапазона уровня, из-за чего шпилька поплавка выдвинута на максимум, что приводит к залому шпильки в удерживющих кольцах и "залипанию" уровня; если поддерживать чашку уровня руками, что позволяет избежать залома шпильки, то регулятор начинает отрабатывать должнгым образом. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Переход на втором ПФЗ с серебра на золото |  | Изменение уставок на ПФ | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий, Семенов | Флотация. Проверить поплавок на целостность с FM-40 3-я серебряная перечистка | Износ арматуры клапана. В закрытом положении клапан пропускает пульпу. | Проведена проверка работы попловка на полной и на пустой флотомашине. В момент проверки "залипание" не наблюдалось. Проверена работа клапана. Обнаружено, что при закрытом клапане арматура пропускает пульпу. | Выполнено
2023-03-02 | Начальник КИПиА | Кильдибаев | Почистить алкорамку в АБК фабкики |  | Почистил алкорамку | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | ФИСК. Сушильный барабан №2. Горелка. Изменение уставки реле минимального давления с 18 бан на 20 бар |  | Уставка изменена | Выполнено
2023-03-02 | ТВСКиВ | Кильдибаев | ПВ№5 встает по ошибке Е-46 в автоматическом режиме | не прогревает приточный воздух. Температура в камере ниже 0*С | Проверил КИПиА, работает исправно. На воздуховоде приточного воздуха слесарь уменьшил приток воздуха. Температура в камере стало 6*С. | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ золота №2. Пеход с режима золота на режим серебра и изменени уставок |  | Переход и изменение уставок выполнено | Выполнено
2023-03-02 | Оператор Сушильных барабанов | Широкий | ФИСК. Сушильный барабан №2. Проверка изменения уставки максимальной мощности горелки для режима НУК |  | Уставка проверена - 40% макс | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий, Семенов | Венткамера ПВ11. Замена контроллера управления в шкафу ПВ11 |  | Контроллера в шкафу ПВ11 заменен (взят с ПВ11а). Произмеден запуск венсистемы и проверена работа установки | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Изиенение времени и колличества отбора пробоотборников АР-020-0401 и АР-010-0403 |  | Изиенение времени и колличества отбора пробоотборников АР-020-0401 и АР-010-0403 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№4. Ошибка двигателя маслостанции. Пресфильтр не работает | Контроллер Симокод и Трансформатор тока неисправны | Методом подмены обнаружена неисправность контроллера симокод и трансформатор тока. Трансоформатор тока заменен на новый. Контроллер насоса маслостанции поменян и перепрошит местами с контроллером коллектора мойки | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Нет показаний с расходомера FI01-032-0403 | Завис | Перезагрузили расходомер | Выполнено
2023-03-02 | КООВ | Семенов, Кильдибаев | Останавливается в автоматическом режиме горизонтальный тонкослойный отстойник №2 | Некоторые зубья шнека не достают до датчика | Пропуски сигналов датчика шнека от некоторых зубьев шнека. Необходим визуальный осмотр шнека при опустошении и вскрытии отстойника. | В процессе
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов | Калибровка "0" конвеера№2 |  |  | Выполнено
2023-03-02 |  | Симоненко | Работа с документацией
2023-03-02 | КООВ | Афанасьев, Уранаев | Отстойник №2. Сигнал датчика при работающем шнеке постоянно в сработке |  | Регулировка расположения датчика | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Симоненко | Изменение логики АСУ ТП для добавления режима серебюра на первом ПФЗ |  | Изменена логика АСУ ТП | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Смышляев, Симоненко | Анализ работы клапана слива FM-040 (клапан уровня) |  | Проверены настройки в панеле | Выполнено
2023-03-02 | КООВ | Залбеков, Уранаев | отстойник№1/2. Снять датчик с места заводской установки и поставить с боковой стороны |  | Датчик снят с места заводской установки и переставлен | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Смышляев, Симоненко | Изменение настроек реле скорости второго конвейера (проскальзывание) |  | Уставка скорости изменена с 146 на 300, уставка onDel с 10 на 5 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Не верные показания уровнемера LIT-050-0401 |  | Промывка успокоительной трубки, чистка сенсора, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов | Калибровка "0" конвеера№2 |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Проработка решения по информационной автоматизированной сети показаний в термометрических скважинах. 3 варианта |  | Составление спецификации | Выполнено
2023-03-02 | КООВ | Афанасьев, Пинигин | Отстойник №2. Снять датчик с места заводской установки и поставить с боковой стороны |  | Датчик снят с места заводской установки и переставлен | Выполнено
2023-03-02 | ПАЛ | Грохин, Уранаев | ТО Элтра 861 |  | ТО Элтра 861 | Выполнено
2023-03-02 | Ветилиция №2 | Грохин,Уранаев | Демонтаж капилярного термодатчика |  | Демонтаж капелярного термодатчика | Выполнено
2023-03-02 | Ветилиция №2 | Грохин,Уранаев | Монтаж капилярного термодатчика |  | Монтаж капелярного термодатчика | Выполнено
2023-03-02 |  | Смышляев | Насос P-044-0405 - сбой связи | Разобрана схема | Насос готов к введению в работу, схема разобрана, причину установить не удалось | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Смышляев | Доработка индикации отказов ЛСУ в АСУ ТП на общих экранах |  | Доработка индикации отказов ЛСУ в АСУ ТП на общих экранах | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Симоненко | Восстановить работу контроллера вентиляции | Была установлена неверная уставка в логике | Предприняты доступные попытки восстановления контроллера - безрезультатно. Направлен запрос в поддержку производителя. | Выполнено
2023-03-02 | Начальник КИПиА | Кильдибаев | КОС |  | Замена и переподключение ЭКМ на компрессоре | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий | Измельчение. МШЦ. Температура подшипника главного двигателя приводной стороны растет | Заменена смазка в дневную смену | На главном приводе МШЦ в дневную смену заменена смазка, что повлияло на рост температуры и вибрации. При ограничении шприцевания смазки, температура не растет и начинает падать. Сброшены ошибки. Мельница в работе | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов | Калибровка "0" конвеера№2 |  |  | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОФХ | Семенов, Кильдибаев | не работает сигнализация на выгрузке кека,конвейра К-13-0901 |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Не запускается P-010-0416 | Нажата кнопка аварийного останова | Проверка ошибок simocode, уточнение причины запрета пуска | Выполнено
2023-03-02 | ПАЛ | Уранаев | ТО Элтра 860 |  | ТО Элтра 860 | Выполнено
2023-03-02 | Гравитация | Маркоброно, ,Афанасьев,Грохин | ТО К-нельсон№1, очистка уровнемера LIT01-010-0402 |  | ТО К-нельсон№1, очистка уровнемера LIT01-010-0402 | Выполнено
2023-03-02 | Гравитация | Смышляев | Изменение настроек уровнемера LIT01-010-0402 |  | Изменён уровень полной ёмкости в приборе с 1420 мм на 1100 мм. Изменён верх шкалы модуля АСУ ТП LI01-010-0402 с 1.42 м на 1.1 м | Выполнено
2023-03-02 | Гравитация | Смышляев, Симоненко | Не пускается питатель ККД |  | Консультация механиков и электриков | Выполнено
2023-03-02 | Флотация | Грохин,Уранаев | Демонтаж,монтаж капилярного термодатчика ПВ 5 |  | Демонтаж,монтаж капилярного термодатчика ПВ 5 | Выполнено
2023-03-02 | Гравитация | Смышляев, Симоненко | Не отображается работа доробилки ККД в АСУ ТП | Ошибка на УПП дробилки | Исправлена индикация работы дробилки в АСУ ТП - добавлен признак по току | Выполнено
2023-03-02 | Технолог | Смышляев | Перепривязка блокировок насосов P-033-0402 и P-034-0402 | Некорректно привязаны блокировки по задвижкам | Исправлена привязка блокировок по задвижкам | Выполнено
2023-03-02 | КООВ | Грохин,Уранаев | проверка уровнемера L 15a -010-0409 |  | проверка уровнемера L 15a -010-0409 , оборудование исправно | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий, Семенов, Кильдибаев | Сгуститель серебра. Не запускаются грабли. | Низкий уровень масла в маслобаке насоса | Передано механикам. Проверка оборудования КИП. Помощь в заливке масла. Контроль уровня | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий, Кильдибаев | КООВ. Проверить и проанализоровать датчик уровня L15 на 45 емкости. Иногда залипает | В емкости большое парение с примесью реагентов, что засорят датчик и влияет на измерение. Приводит к залипанию | Проверили установку датчика и его состояние. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий, Семенов, Кильдибаев | Измельчение. Питатель СКДР и Второй конвейер встают по датчику скорости конвейерных весов. | Проблемы с проскальзыванием ленты из за понижения температуры окружающей среды | Проверена работа датчика и колеса. Проанализированы тренды. Датчик отрабатывает корректно. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Семенов, Кильдибаев | Хвостовой сгуститель. Не корректные показания уровня слоя постели на хвостовом сгустителе | Загрязнение сенсора | Чистка сенсора | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Флотация. Изменить время отбора на пробоотборнике АР-010-0403 |  | Изменить время отбора на пробоотборнике АР-010-0403 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | ФИСК. Венткамера ПВ11. Установка контроллера управления (после обслуживания) в шкафу ПВ11а |  | Контроллера в шкафу ПВ11а установлен. Произведена проверка работы контроллера после установки. Контроллер в работе, ошибок нет | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов | Калибровка "0" конвеера№2 |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Мастер реагентов | Смышляев | Изменены уставки: VCP-030-0408 "закрыть если LI-030-0408 > " с 35% на 45% (TP03), EA-030-0408 "пуск если LI-030-0408 > " с 38% на 46% и "стоп если LI-030-0408 < " с 37%на 45% |  | Изменены уставки в соответствии с заданием | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Смышляев, Маркобронов | Высокое давление масла в маслостанции сгустителя TH-020 |  | Показания датчика по месту совпадают с показаниями манометра. Продолжаем наблюдения за давлением | В процессе
2023-03-02 | Мастер реагентов | Смышляев | VCP-010-0408 изменение уставки на закрытие с 93% на 81% (TP01) |  | Изменены уставки в соответствии с заданием | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов | Калибровка "0" конвеера№2 |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Кильдибаев |  | залит водой | замена датчика | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ золота №2. Пеход с режима золота на режим серебра и изменени уставок |  | Переход и изменение уставок выполнено | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий | Измельчение. МШЦ. Температура подшипника главного двигателя приводной стороны растет |  | Временно изменена пердупредительная устака с 70 до 73 гр и по снижению температуры возвращена обратно | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Смышляев, Симоненко | Изменение логики первого ПФЗ для линии серебра |  | Отладка первого ПФЗ для линии серебра | В процессе
2023-03-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Отключение-подключение питания пробоотборника AP-020-0401 | Регулировка положения лопатки механиками | Отключение-подключение питания пробоотборника AP-020-0401 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер реагентов | Маркобронов, Афанасьев, Грохин | Некорректные показания расходомера 121-040Х |  | Демонтаж-монтаж, промывка расходомера | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Смышляев | Останов P-033-0407 | Отказ ПЧ по КЗ; неисправность пускателя | Заявка передана электрикам | Выполнено
2023-03-02 | Нач. участка КИПиА | Грохин | Карьер |  |  | Выполнено
2023-03-02 | КООВ | Маркобронов, Афанасьев | КООВ. Проверить и проанализоровать датчик уровня L15 на 45 емкости. Залипает |  | Подняли уровнемер от основания флянца, чтобы пропускал пар и приоткрыли люк. Уровнемер показывает исправно | Выполнено
2023-03-02 | Деж. ТВСиК | Маркобронов, Афанасьев | Гравитация ПВ-12. Не открываются жалюзи при включении |  | Открывается исправно | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Смышляев, Маркобронов | Останов конвейера K-020-0405 | Отказ блока 24В в ПСУ | Замена блока на исправный, сопровождение | Выполнено
2023-03-02 | Машинист КООВ | Кильдибаев | Не отключается насос откачки с узла дренажного приямка №1 | Намокли электроды из за перелива | Перелив происходит из за отключения питания насоса (выбивает автомат) | В процессе
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Не корректные показания датчика скорости на конвейере №2 | Обледенение грязи на роликах конвейера и колесе датчика | Очиска роликов и колеса | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Изменить время отбора на пробоотборнике АР-010-0403, АР-30-0405 |  | Изменить время отбора на пробоотборнике АР-010-0403, АР-030-0405 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Измельчение. МШЦ. Контроль состояние температуры подшипника главного двигателя приводной стороны и температуру обмоток главного двигателя |  | В дневную смену установили дополнительный вентилятор на охлаждение температуры подшипника. Смазка подшипника не производилось с утра. В 1:50 отключили доп. вентилятор, чтобы проверить показания температуры. Температура в норме 42.9гр., не растет. Вибрация в приделах нормы. Температура обмоток главного двигателя постепенно растет с 9го числа. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Изменить время отбора на пробоотборнике АР-010-0403, АР-030-0405 |  | Изменить время отбора на пробоотборнике АР-010-0403, АР-030-0405 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Калибровка "0" конвеера№2 |  | Очиска роликов и колеса, калибровка "0" конвейера №2 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий | ФИСК. Дренажный насос Р-094-0405 запускается и встает | Ошибка по перегрузки двигателя. Возможно запесочен насос | Проверены ошибки симокода. Доведено до сведения мастера-технолога | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Кильдибаев | Измельчение. ТО шкафов, датчиков, приборов |  | Измельчение. ТО шкафов | Выполнено
2023-03-02 | Горный диспетчер | Кильдибаев | БРУ. Не запускается горелка бака |  | Ревизия датчика пламени | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Смышляев | Работа с документацией |  | Работа с документацией | Выполнено
2023-03-02 | Гравитация | Грохин,Маркобронов,Уранаев | переделка питания пневмозпдвижки К -нельсок №3,установка температурного датчика ПВ 12 |  | переделка питания пневмозпдвижки К -нельсок №3,установка температурного датчика ПВ 12 | Выполнено
2023-03-02 | Измельченеи | Грохин | очистка колеса конвеерных весов |  | очистка колеса конвеерных весов | Выполнено
2023-03-02 | сгущение хвостов | Грохин,Маркобронов | очисткадатчика мутности,датчик разделения среды |  | очисткадатчика мутности,датчик разделения среды | Выполнено
2023-03-02 | Флотация | Грохин,Маркобронов | очисткадатчика мутности,датчик разделения среды ,Золотой и Серебрянный сгуститель |  | очисткадатчика мутности,датчик разделения среды ,Золотой и Серебрянный сгуститель | Выполнено
2023-03-02 | Машинист мельниц | Широкий | Измельчение. Не корректно работает монипулятор мышь на АРМ | загрязнение роликов | Произведено снятие и чистка монипулятора. Работоспособность восстановлена | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий | ФИСК. Переход между режимами НУК и ВУК на 1 ПФ золота не возможен | программная ошибка | Ошибка исправлена, контроллер перезалит. Изменены уставки под ВУК | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№3. Корректировка уставок коретки передвижения плит под мойку |  | Уставки скрорректированы | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№3. Корректировка уставок коретки передвижения плит под режим фильтрации |  | Уставки скрорректированы | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Изменить время отбора на пробоотборнике АР-010-0403, АР-030-0405 |  | Изменить время отбора на пробоотборнике АР-010-0403, АР-030-0405 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Кильдибаев | ТО шкафов и КИП на флотации |  | Флотация. ТО шкафов | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Калибровка "0" конвеера№2 |  | Очиска роликов и колеса, калибровка "0" конвейера №2 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Семенов, Кильдибаев | Флоакулянты. Чистка ресивера на флоакулянтах концентрата золота |  | Чистка ресивера на флоакулянтах концентрата золота | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Включить пробоотборники АР-020-0403, АР-030-0405; АР-020-0401 |  | Включил пробоотборники АР-020-0403, АР-030-0405; АР-020-0401 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Банец | ФИСК. Останов конвейера К-020. |  | Авария по горелке суш. барабана НА-020. Оператор запустил горелку, барабан и конвейер. | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. Переход между режимами НУК и ВУК на 2 ПФ золота |  | Изменены уставки под НУК | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№3. Корректировка уставок коретки передвижения плит под мойку | Пакеты не дотягивает. Необходимо обслужить коретку передвижения плит по механической части | Уставки скрорректированы | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Маркабронов, Грохин | Калибровка "0" конвеера№2 |  | Очиска роликов и колеса, калибровка "0" конвейера №2 | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОТК | Грохин | Включить пробоотборники АР-020-0403, АР-030-0405; АР-020-0401 |  | Включить пробоотборники АР-020-0403, АР-030-0405; АР-020-0401 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. ПФ№3. Корректировка уставок коретки передвижения плит под режим фильтрации |  | Уставки скрорректированы | Выполнено
2023-03-02 | мастер технолог | Маркобронов, Широкий | Станция флоакулянтов золота и серебра. Сопровождение запуска станции в автоматическом режиме после перехода на 110кВ |  | Обьяснение и контроль оператора сгущения по запуску системы флоакулянтов после перехода. Для запуска системы необходимо перелить из емкости приготовления в расходную емкость в ручном режиме, так чтобы в емкости приготовления уровень стал ниже уставки | Выполнено
2023-03-02 | мастер технолог | Грохин, Маркобронов, Широкий | Реагентное отделение. Не корректные показания уровнемера 020-0408 |  | Проверены настройки уровнемера, перезапущен уровнемер. Проверены показания при остановленной мешалки. Уровнемер исправен. | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Грохин, Маркобронов | Станция флоакулянтов золота и серебра. Чистка ресивера на флоакулянтах концентрата золота |  | Чистка ресивера на флоакулянтах концентрата серебра | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОТК | Грохин | Включить пробоотборники АР-020-0403, АР-030-0405; АР-020-0401 |  | Включить пробоотборники АР-020-0403, АР-030-0405; АР-020-0401 | Выполнено
2023-03-02 | Начальник смены | Широкий | Топливная система ФИСК. Проверка уровня в емкости Е-003-0416 |  | Проведена частичная заливка емкости от КТХ, для проверки работы уровня | Выполнено
2023-03-02 |  | Симоненко | Работа с документацией
2023-03-02 | Начальник СЦТиАСУ | Семенов, Уранаев, Пинигин | ККД. Проверить камеру на загрузке | Сломано крепление камеры, оборваны провода. | Принесли камеру в КИП на ремонт | В процессе
2023-03-02 | Энергослужба | Банец | СХР. Отключение управляющего кабеля от ПЧ приточного вентилятора для замены ПЧ |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП от задвижки Нельсона №2 | Плановые работы | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП от задвижки Нельсона №2, ТО станции, замена клемника на задвижке Нельсона №2 | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Банец | ФИСК. Прессфильтр золота №2. Изменение уставок |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев, Залбеков | Не корректные показания уровнемера LIT-030-0401 | пена, загрязнение сенсора и трубы | Промывка успокоительной трубы, чистка сенсора, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОТК | Кильдибаев | пробоотборники 10-403,30-405 изменить время |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец | СХР. Подключение и насторойка ПЧ приточного вентилятора |  |  | В процессе
2023-03-02 | Мастер-технолог | Банец, Симоненко | Топливная система ФИСК. Необходимо настроить Simocode после замены двигателя насоса Р-020-0416 с 3ф на 1ф. |  | Поменяли настройки Simocode. При пуске возникают ошибки. | В процессе
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий, Маркобронов, Грохин | Топливная система ФИСК. Не работает насос Р-020-0416 | Не корректно подключен насос, вышел из строя пакентый выключетель ячейки | После устранения замечаний, замены ячейки и конфигурировании симокода - насос проверен на работоспособность. Насос пропускает диз.топливо. Доведено до сведения механиков, готовят замену | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ золота №2. Переход между режимами и изменение уставок |  | Произведен переход между режимами и изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОТК | Грохин | Включить пробоотборники АР-020-0403, АР-030-0405; АР-020-0401 |  | Включить пробоотборники АР-020-0403, АР-030-0405; АР-020-0401 | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ золота №2. Фильт пропускает режим Отжима | Задание от мастеров-технологов частичное заполнение ПФ НУК и после ВУК, переход с одного режима на другой в середине цикла сбивает программу. | Произведен Отжим в ручном режиме с запуском насоса в ПСУ. ПФ в работе | Выполнено
2023-03-02 | Оператор Сушильных барабанов | Широкий | ФИСК. Сушильный барабан №1. Изменить минимальные уставки ПИД регулятора температуры на входе барабана, также минимальные уставки значения температуры горелки | Из-за нововведения перехода с ВУК на НУК первого ПФ золота, необходимо занижать параметры уставок | Возможности изменения в интерфейсе отсутствуют, необходимо менять в программе Сушильного барабана | В процессе
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Топливная система ФИСК. Параметрирование замененного насоса Р-020-0416 |  | Замена ячейки симокод, параметрирование параметров насоса. Запуск и проверка насоса. Насос в работе | Выполнено
2023-03-02 | ТВСКиВ | Грохин,Маркобронов | ПВ 9 регулировка реле перепада давления |  | ПВ 9 регулировка реле перепада давления | Выполнено
2023-03-02 | Начальник смены | Широкий, Маркобронов, Грохин | Сгуститель серебра. Смонтирован новый трубопровод с новым расхододмером (первичный измеритель) Promag L. Необходимо переключить расходомер со старой линии на новую. |  | Произведено переподключение первичного измерительного датчика расхода, проверена и подкорректирована конфигурация в AMS. | Выполнено
2023-03-02 | Начальник КИПиА | Семенов, Залбеков | Сгуститель серебра.Замена вторичного расходомера на новой линии |  | Монтаж, подключение и настройка расходомера | Выполнено
2023-03-02 | Энергослужба | Банец, Симоненко | Компрессорная, кран-балка. Требуется настроить параметры ПЧ привода подъема после замены. |  | Скопировали параметры с ПЧ привода подъема кран-балки ФИСК. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Банец | Реагентное отделение. Требуется уменьшить производительность насоса P-128 |  | Изменил max обороты 70 --> 35 | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Банец | ФИСК. Прессфильтр золота №2. Изменение уставок передвижения каретки |  |  | Выполнено
2023-03-02 | КЗК | Кильдибаев, Пинигин | На линии №2 затарка №1 не работает плушковый сбрасыватель | Ошибка на симокоде из-за нажатия аварийной кнопки | Сброс ошибки | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец, Симоненко | СХР. Подключение и насторойка ПЧ приточного вентилятора |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий, Маркобронов | Сгуститель золота. Калибровка плотномера D-022-0404 |  | Сняты пробы и откалиброван плотномер | Выполнено
2023-03-02 | ТВСКиВ | Кильдибаев | ПВ 9 регулировка реле перепада давления |  | ПВ 9 регулировка реле перепада давления | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец | ФИСК. Не запускается суш. Барабан 1 в авт. Режиме |  | Выключил КФЕ, запустил цикл в автомате | Выполнено
2023-03-02 | Начальник смены | Банец, Залбеко,, Семенов, | ФИСК. Продувка фильтров суш. Барабана 1 |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП флотации. Доработка алгоритма выбора контуров управления скорости пены. |  |  | В процессе
2023-03-02 | Мастер технолог | Кильдибаев, Залбеков, Семенов | ФИСК. Регулировка концевика v11-3-0405AG |  | Отрегулировали концевик. Отсутствует фиксирующий болт | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | Кильдибаев, Залбеков | Не корректные показания уровня постели на золотом сгустителе |  | Чистка сенсора, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-03-02 | плановые работы | Грохин,Маркобронов | протяжка контактов распред.коробок ПФ№3 |  | протяжка контактов распред.коробки ПФ№3 | Выполнено
2023-03-02 | мастер технолог | Грохин,Маркобронов,Широкий | КООВ не работает основной компрессор с частотником | вышел из строя узел связи частотника (profibus) | потеря связи панели управления с частотником,изменение уставок на 2м и 3м компрессоре | Выполнено
2023-03-02 | плановые работы | Грохин | протяжка контактов распред.коробок ПФ№4 |  | протяжка контактов распред.коробок ПФ№4 | Выполнено
2023-03-02 | мастер технолог | Широкий,Маркобронов | КООВ завис контролер шкафа Н10 - Узел засыпных фильтров | Зависла программа | Перезапуск контроллера | Выполнено
2023-03-02 | мастер технолог | Грохин | Калибровка "0" конвеера№2 |  | Калибровка "0" конвеера№2 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | Кильдибаев, Пинигин, Прозоря | Не корректные показания уровня постели на хвостовом сгустителе |  | Чистка сенсора, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Включить пробоотборники АР-020-0403, АР-030-0405; АР-020-0401 |  | Включил пробоотборники АР-020-0403, АР-030-0405; АР-020-0401 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер КООВ | Симоненко, Бондаренко | КООВ. Не работает воздушный компрессор | Отошел кабель связи между ПЛК и ПЧ | Восстановили соединение. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | Кильдибаев | Не корректные показания уровнемера LIT-030-0401 | пена, загрязнение сенсора и трубы | Промывка успокоительной трубы, чистка сенсора, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | Кильдибаев | Не корректные показания уровнемеров на дренажных насосах Р-090-0401 и Р-091-041 | Загрязнение сенсора, сломано крепление датчика | Чистка сенсора, ремонт крепления | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | ПИНИГИН, | отключить пробоотборник АР-010-0403 | ремонтные работы |  | выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | ПИНИГИН, | убавить цикл пробоотборника АР-090-0403 С 70 ДО 50ти | ремонтные работы |  | ВЫПОЛНЕНО
2023-03-02 | Мастер технолог | Банец | ФИСК. Не запускается суш. Барабан 2 в авт. Режиме |  | Выключил КФЕ, запустил цикл в автомате | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2 золота изменение уставок отжима |  | Изменены уставки отжима на ПФ№2 | Выполнено
2023-03-02 | Начальник смены | Широкий, Маркобронов, Грохин | Флотация 1 серебренная перечистка. Отключить расходомер FIT01-020-0403 | Перенос расходомера на сгушение серебра | Расходомер отключен от ДельтаВ (вытащин ЧАРМ и откинуто питание, расход засимулирован), откинуты и заизолированы провода в поле | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Измельчение. МШЦ. Обход концевиков задвижки SV073-200-0401, для замены маслянного насоса высокого давления |  | В шкафу RIO-200 на клеммах XDI1-15T/15B/16B выполнен обход с помощью перемычек | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Грохин | Калибровка "0" конвеера№2 |  | Калибровка "0" конвеера№2 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Грохин,Маркоброно, | ПВ 9 не работает |  | отсутствует давление в системе ,замена 2х манометров,поменяли местами реле давления (протока)с монометром | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ золота №2. Переход между режимами и изменение уставок |  | Произведен переход между режимами и изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП флотации. Доработка алгоритма выбора контуров управления скорости пены. |  |  | В процессе
2023-03-02 | слесарь ТВСКиВ | Кильдибаев, Семенов | Не открываются заслонки на ПВ-12 | Неисправен регулятор заслонки | Открыли заслонку в ручную, запустили ПВ | В процессе
2023-03-02 | Оператор ПФ серебро | Банец | ФИСК. Не запускается выгрузка в авт. Режиме |  | Выгрузка блокируется низкой частотой конвейера К-030. Увеличил частоту конвейера > 5 Гц | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Запустить пробоотборник АР-010-0403 | Слетает цепь с ножа отбора | Включил пробоотборники АР-010-0403, проверил работу | Выполнено
2023-03-02 | Монтажные работы | , Залбеков, Семенов, Прозоря, | Монтаж шкафа управления пробоотборника на КЧ 010-0403 |  | Монтаж шкафа управления пробоотборника на КЧ 010-0403 | Выполнено
2023-03-02 | Фильтровальщик золота | Кильдибаев, Прозоря | Не встает на регенерацию ПФ№1(золото) | Неисправен датчик положения плит (слева) | Замена датчика | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | ПИНИГИН, | изменить время отбора АР-010-0403 |  | изменил время отбора АР-010-0403 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | Маркобронов | Калибровка "0" конвеера№2 |  | Калибровка "0" конвеера№2 | Выполнено
2023-03-02 | ТВСиК | Грохин | регулировка реле давления протока и запуск ПВ 9 |  | регулировка реле давления протока и запуск ПВ 9 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Измельчение. МШЦ. Снятие обхода концевиков задвижки SV073-200-0401, после замены маслянного насоса высокого давления |  | В шкафу RIO-200 на клеммах XDI1-15T/15B/16B снят обход | Выполнено
2023-03-02 | плановые работы | Грохин, Маркобронов, Широкий | ФИСК. Замена датчиков положения поддона ПФ №1 золото |  | замена датчиков положения поддона ПФ №1 золото | Выполнено
2023-03-02 | Машинист мельниц | Широкий | Измельчение. МШЦ не сработала система смазки венцовой шестерни | Засор на распылителе смазки. Доведено до механиков | Проверка работы системы. Симуляция смазки на время ремонтных работ механиков | Выполнено
2023-03-02 | начальник смены | Маркобронов, Широкий | Сгуститель серебра. Подключение и настройка расходомера FIT01-012 -0404 |  | Выполнено подключение и настройка расходомера FIT01-012 -0404 | Выполнено
2023-03-02 | начальник смены | Грохин | отключение дискового затвора пробоотборника 010-0406 | замена дискового затвора | отключение оборудования КИП | Выполнено
2023-03-02 | механик фабрики | Грохин | подключение дискового затвора пробоотборника 010-0406 |  | подключение дискового затвора пробоотборника 010-0406 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Измельчение. МШЦ. Обход концевиков задвижки SV073-200-0401, для замены маслянного насоса высокого давления |  | В шкафу RIO-200 на клеммах XDI1-15T/15B/16B выполнен обход с помощью перемычек | Выполнено
2023-03-02 | Начальник КИПиА | Кильдибаев | Чистка алкорамки |  | Чистка алкорамки | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | пинигин | демонтаж ПС на старом обьекте ПАЛ | Плановые работы | демонтаж ПС на старом обьекте ПАЛ | выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП флотации. Доработка алгоритма выбора контуров управления скорости пены. |  |  | В процессе
2023-03-02 | Машинист КООВ | Кильдибаев | Не работает осушитель | Неисправен контроллер | Снял контроллер для ремонта | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Кильдибаев | Разборка и чистка контроллера | Залит | Разборка и чистка контроллера. Ремонту не подлежит | Выполнено
2023-03-02 | оператор котельной | пинигин | на котельной ПАЛ не запускались котлы | турбина не в ту сторону крутит | вызволи энергетиков | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Не отбирает пробоотборник АР-010-0406 |  | Проверил срабатывание пневмоклапана, срабатывает исправно. Поздно срабатывал вторичный пробоотборник, изменил время срабатывания. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | Семенов, Прозоря | Не корректные показания уровнемера LIT-090-403 | Загрязнение | Промывка трубы и сенсора | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | Уранаев | Не корректные показания уровнемера на дренажном насосе Р-091-041 | Загрязнение | Чистка сенсора | Выполнено
2023-03-02 | Машинист КООВ | Банец | Насос 53.1 периодически останавливается с ошибкой - Перегрев двигателя. | Не затянут провод +24В на термореле двигателя. | Протянули провод | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | Кильдибаев | Не корректные показания уровнемера на дренажном насосе Р-091-041 | Загрязнение | Чистка сенсора | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Кильдибаев, Прозоря, Уранаев | Прокладка кабеля на пробоотборник FM-90 | Плановые работы | Прокладка кабеля на пробоотборник FM-90 | Выполнено
2023-03-02 | плановыне работы | Маркобронов,Грохин,Широкий | протяжка контактов горелки №1 |  | протяжка контактов горелки №1 | Выполнено
2023-03-02 | плановыне работы | Маркобронов,Грохин | Калибровка "0" конвеера№2 |  | Калибровка "0" конвеера№2 | Выполнено
2023-03-02 | плановыне работы | Маркобронов | После пропадания питания не сбрасывается ошибка на контроллере ПВ 9 "не падает давление" ошибка уходит после перезапуска контроллера (автомат QF 3) |  | После пропадания питания не сбрасывается ошибка на контроллере ПВ 9 "не падает давление" ошибка уходит после перезапуска контроллера (автомат QF 3) | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Измельчение. МШЦ. Снятие обхода концевиков задвижки SV073-200-0401, после замены маслянного насоса высокого давления |  | В шкафу RIO-200 на клеммах XDI1-15T/15B/16B снят обход. Работа насоса проверена. Насос работет | Выполнено
2023-03-02 | плановыне работы | Грохин | протяжка контактов распред.коробок ПФ серебро |  |  | Выполнено
2023-03-02 | плановыне работы | Маркобронов,Грохин | Калибровка "0" конвеера№2 |  | Калибровка "0" конвеера№2 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Семенов, Прозоря, Уранаев, Кильдибаев | Прокладка кабеля, подключение, настройка пробоотборника на FM-90 |  | Прокладка кабеля, подключение, настройка пробоотборника на FM-90 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП флотации. Доработка алгоритма выбора контуров управления скорости пены. |  |  | В процессе
2023-03-02 | Мастер технолог | Банец | ОФХ. Конвейер К-014. Электрикам нужно запустить двигатель на ХХ для смазки подшипника. ПЧ встает по проскальзыванию ленты. |  | Поставил перемычку на реле KL6. После окончания работ снял. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер РО | Банец | Реагентное отделение. Мешалка E-040. Требуется доработать алгоритм автоматического запуска мешалки. |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Семенов, Прозоря, Уранаев,Кильдибаев | Прокладка кабеля, подключение, настройка пробоотборника на КЧ-10 |  | Прокладка кабеля, подключение, настройка пробоотборника на КЧ-10 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Маркобронов,Грохин | очистка роликов и калибровка 0 конвеер №2 |  | очистка роликов и калибровка 0 конвеер №2 | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОФХ | Грохин | очистка датчиков мутности и разделителя среды хвостового сгустителя |  | очистка датчиков мутности и разделителя среды хвостового сгустителя | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий | Реагентное отделение. Не отработал насос Р-081-0403 по алгоритму, не набрал емкость Е-115-0403 по нижней уставки. | В момент перехода и отключения питания фабрики должен был запустится насос по низкому уровню, но пропало питание на насосе, симокод выдал ошибку, эта ошибка повлияла на блок EDC1 алгоритма управления насосом. Блок EDC1 перешел в ошибку, которую необходимо также сбрасывать на панели управления насоса на АРМ оператора "Ошибка состояния". | Проанализированы тренды, события, уставки. Сброшена ошибка EDC1-FAIL на панели насоса в ошибке состояния. Алгоритм в работе | Выполнено
2023-03-02 | Оператора ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2 золота изменение уставок отжима и просушки |  | Изменены уставки ПФ | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Измельчение. МШЦ. Обход концевиков задвижки SV072-200-0401, для замены маслянного насоса высокого давления |  | В шкафу RIO-200 на клеммах XDI1-13T/13B/14B выполнен обход с помощью перемычек | Выполнено
2023-03-02 |  | Симоненко | Работа с документацией
2023-03-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев,Уранаев | Не корректные показания уровнемера LIT-070-0403 | Перелив, пена | Промывка трубы, чистка сенсора | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Банец | ОФХ. ПФ3. Смена параметров каретки |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Энергослужба | Банец | ОФХ. Конвейер К-013. Электрикам нужно запустить двигатель на ХХ для смазки подшипника. |  | Поставил перемычку на реле KL6 (проскальзывание). После окончания работ снял. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев,Уранаев | ПФ№2(золото). Отключить и подключить оборудование КИП от клапана подачи воздуха на продувку | Проело шибер. Замена задвижки механиками. (клапан не подошел по диаметру, установили назад старую) | ПФ№2(золото). Отключил и подключил оборудование КИП от клапана подачи воздуха на продувку | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП флотации. Доработка алгоритма выбора контуров управления скорости пены. |  |  | В процессе
2023-03-02 | Мастер-технолог | Банец | Не корректные показания уровнемера LIT-030-0403 | Завис | Перезагрузка уровнемера | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Банец | ОФХ. ПФ3. Смена параметров каретки |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Маркобронов,Грохин | очистка роликов и калибровка 0 конвеер №2 |  | очистка роликов и калибровка 0 конвеер №2 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы |  | Измельчение. МШЦ. Проверка работы насоса высокого давления 001 маслостанции смазки подшипников цапфы. |  | Обход концевиков задвижки SV072-200-0401 не снят. Насос не нагнетает необходимого давления, нужен ремонт | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Маркобронов,Грохин | ПФ №2 замена датчика нижнего положения коллектора мойки |  | ПФ №2 замена датчика нижнего положения коллектора мойки | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Маркобронов,Грохин,Широкий | ПФ №2 золотой, подготовка кранштейна с датчиками положение открыто - закрыто на клапан подачи воздуха продувки,установка клапана |  | ПФ №2 золотой, подготовка кранштейна с датчиками положение открыто - закрыто на клапан подачи воздуха продувки,установка клапана | Выполнено
2023-03-02 | Мастер смены | Грохин,Широкий | Сгустителя. Серебро и золото. Очистка мутномеров и датчиков уровня пастели |  | Очищены и перезапущены датчики уровня пастели, очищены датчики мутности | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Банец | ОФХ. ПФ1-4. Смена продолжительности просушки. 120с --> 150с |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Оператор СБ | Банец | ФИСК. СБ1. Не запускается в авт. Режиме | Не выбран режим Производство на панеле оператора |  | Выполнено
2023-03-02 | механик фабрики | Кильдибаев | Демонтаж стоповых кнопок, сигнализации, освещения на футеровочной машине | Ремонтные работы | Демонтаж стоповых кнопок, сигнализации, освещения на футеровочной машине | Выполнено
2023-03-02 | механик фабрики | Кильдибаев | Монтаж стоповых кнопок, сигнализации, освещения на футеровочной машине | Ремонтные работы | Монтаж стоповых кнопок, сигнализации, освещения на футеровочной машине | Выполнено
2023-03-02 | слесарь ТВСКиВ | Залбеков, Пинигин | СХР. Утечка гликоля на радиаторе тепловой завесы |  | Проведен осмотр. По части КИПиА замечаний нет. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Гравитация. ОТК. Включить сушильный шкаф |  | Гравитация. ОТК. Включить сушильный шкаф | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев,Пинигин | Флотация. FM-30 (вторая серебряная перечистка). Не идет воздух |  | Произвели открытие- закрытие клапана FIC-01-031-0403 в ручном режиме, перевели в автоматический. Работает исправно. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Банец | ОФХ. ПФ1-4. Смена продолжительности просушки. 150с --> 120с |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Измельчение. МШЦ. Снятие обхода концевиков задвижки SV072-200-0401, после замены маслянного насоса высокого давления |  | В шкафу RIO-200 на клеммах XDI1-13T/13B/14B снят обход. Работа насоса проверена. Насос работет | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Маркобронов | очистка роликов и калибровка 0 конвеер №2 |  | очистка роликов и калибровка 0 конвеер №2 | Выполнено
2023-03-02 | Начальник АСУТП | Широкий | Проверка новой модели Привода частоты на возможность поставки взамен используемого ABB в рамках импортозамещения |  | Поиск и изучение документации на новые приводы частоты, сравнение характеристик | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. 1-Изменить уставки каретки перевижения плит под мойку на ПФ№3. 2-Изменить уставки на фильтровании 3 на всех ПФ |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | Технолог фабрики | Широкий | Флотация. 1 перечистка золота FM-070-m1. Подстроить ПИД регулятор |  | Изменены коэффициенты ПИД регулятора, изменено время фильтрации сигнала от датчика уровня с 10с на 15с | В процессе
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий | Реагентное отделение. Не запускается насос дозатор Р-131-0403 | На насосе предупреждение о завершении эксплуатационного срока головки насоса. | Ошибка с насоса сброшена. Насос запустился. В работе | Выполнено
2023-03-02 | мастер технолог | Маркобронов,Грохин | маслостанция серебро ,низкий уровень масла |  | установили перемычку | Выполнено
2023-03-02 | Мастер технолог | Маркобронов,Грохин | залили масло ,убрать перемычку маслостанция серебро |  | убрали перемычкумаслостанция серебро ,запустили в работу | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Маркобронов,Грохин | замена монометра на серебрянной маслостанции |  | замена монометра на серебрянной маслостанции | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий | ПСУ. Насос Р-080-0302 запускается и останавливается через короткий промежуток времени. | Заменили насос, но не поменяли параметры насоса. Насос вставал по перегрузке | Изменены параметры насоса в Симокоде, прогружено и запущено. Насос в работе | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Изменить уставки каретки передвижения плит под процесс на ПФ№3. |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОТК | Грохин | Не отбирает пробы,пробоотборник 3-я золотая перечистка |  | забит шланг,оборудование исправно | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев, Залбеков | Настроить пробоотборник на FM-80 |  | Настроили пробоотборник на FM-80 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОТК | Прозоря | Включить пробоотборник АР-030-0405 |  | Включил пробоотборник АР-030-0405 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Симоненко | Выгрузка параметров ПИД из контроллеров в базу данных. |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Банец | Не открывается мнемосхема 0407 на станции DeltaV ОФХ (WS16) | Мнемосхема открыта на 2-м мониторе, которого нет. | Изменил настройки среды оператора на 1 монитор | Выполнено
2023-03-02 | Энергослужба | Банец | ФИСК. После замены электродвигателя насоса Р-102-0405 требуется поменять настройки Simocode |  | Поменял ток двигателя 10 --> 15A. | Выполнено
2023-03-02 | ЭКСПРЕСС ЛАБОРАТОРИЯ | Залбеков, семенов, пинигин | падает температура наэлтре | не правильно включили | перезапустили | Выполнено
2023-03-02 | мастер ТВСКиВ | Кильдибаев | СХР. Включить тепловую завесу |  | СХР. Включил тепловую завесу, проверил режимы | Выполнено
2023-03-02 | флотация | залбеко, пинигин | поменяли цикл на пробоотбоорнике 090-0403 |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Энергослужба | Банец | ОФХ. После замены электродвигателя насоса Р-091-0407 требуется поменять настройки Simocode |  | Поменял ток двигателя 15 --> 10.8A. | Выполнено
2023-03-02 | плановые работы | Маркобронов,Грохин | Регулировка датчика нижнего положения граблин, серебрянный сгуститель |  | регулировка датчика нижнего положения граблин, серебрянный сгуститель | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2 золота переодически останавливается по ошибке клапана VCP-031-0405 | Днем перешли на НУК, клапан принудительно открыли механически. На АРМ клапан оставили в каскаде в следствии чего оба состояния и открытое и закрытое положение передается в ЛСУ, что вызавает ошибку каждые 60 секунд | Перевели клапан в ручное управление на АРМ и подали команду на открытие. Ошибка ушла. ПФ в работе | Выполнено
2023-03-02 | механик фабрики | Грохин | Отключить датчики гидроподпора на насосе 102-0405 |  | Отключение датчиков гидроподпора на насосе 102-0405 | Выполнено
2023-03-02 | ПАЛ | Маркобронов | Компрессор не набирает давление |  | Компрессор не исправен,перешли на резервный,регулировка давления | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Изменить уставки каретки передвижения плит под мойку на ПФ№3. |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Изменить уставки каретки передвижения плит под процесс на ПФ№3. |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Грохин | ФИС и КЗК, станции затарки. При переходе необходимо чтобы зажимы мешков не разжимались |  | Клапана принудительно зажаты в необходимо положении | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Маркобронов | калибровка 0 конвеер №2 |  | калибровка 0 конвеер №2 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер реагентного отд. | кильдибаев, уранаев, залбеков | Флотация. Монтаж пневмошланга к емкости с известью | плановые работы | Флотация. Монтаж пневмошланга к емкости с известью | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Банец | ОФХ. ПФ1-4. Смена параметров |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Фильтровальщик золота | Кильдибаев, Залбеков, Прозоря | ПФ№1(золото). Настроить концевой датчик положения поддона на открытии | Малое открытие поддона | Отрегулировали концевик | Выполнено
2023-03-02 | Энергослужба | Банец | Вентсистема ПВ6. Не работает ПЧ A8 (рекуператор) в автомате от ПЛК | Некорректные настройки источника задания скорости | Поменял источник задания скорости. Панель --> AI1 | Выполнено
2023-03-02 | Энергослужба | Банец, Симоненко | РО. Насос P-011-0408. Замена Simocode на ПЧ |  |  | В процессе
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Энергоблок №1 первый этаж. Подготовиться к врезке нового ПЧ в интерфейсный кабель Profibus на время перехода между ДГ и 110кВ |  | Проведены подготовительные работы. | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Изменить уставки на Просушку со 150с на 120с и уменьшить время ожидания после разжатия с 70с на 60с на всех ПФ. |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Грохин,Маркобронов | мотнаж датчика положения вторичного пробоотборника контактного чана ,проверка работаспособности |  | мотнаж датчика положения вторичного пробоотборника контактного чана ,проверка работаспособности | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2 золота. Изменить уставку по расходу на Фильтровании №3 с 26м3/ч на 29м3/ч |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий, Маркабронов | Флотация. FM-40 проверить работу клапана и уровня | Клапан пропускает при закрытом положении пневмопозиционера. Возможные причины: 1. Неисправный редуктор 2. Люфт клапана | Проверен пневмопозиционер, изменены уставки ПИД, чтобы компенсировать неисправность механической части клапана, настройки ПИД не помогают решить проблему регулирования при нерабочей механической части клапана | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ№1 золота. Изменить уставки по Отжиму и просушке - уменьшить время |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий, Грохин, Маркабронов | Реагентное отделение. Еврокуб Е-112-0403. Изменить уставки по старту и останову насоса закачки Р-021-0408 в емкость. Расширить диапазон закачки |  | Изменены (расширены) крайние положения сигнализаторов уровня LSL/LSH-112-0403 с 40% и 70% на 30% и 85% соответственно | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОФХ | Маркобронов,Грохин | чистка датчиков мутности и разделителя среды хвостового сгустителя |  | чистка датчиков мутности и разделителя среды хвостового сгустителя | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий | Операторная. Зависла станция WS2 |  | Перезагружена WS2 | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ№2 золота. Изменить уставку по расходу на Фильтровании №3 с 29м3/ч на 36м3/ч |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОТК | Маркобронов,Грохин | не работает сушильный шкаф |  | сработало тепловое реле | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Залбеков | Флот. Ag завышены показания Рн-метра, провести калибровку датчика |  | Откалиброван Рн-метр | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Пинигин, Уранаев, Банец | FM-090. Клапан воздуха в автом. режиме не открывается больше 35% |  | Поменяли верхний предел открытия клапана 35 --> 50 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Банец | ОФХ. ПФ1-4. Смена параметров |  |  | Выполнено
2023-03-02 | механик фабрики | Семенов, Кильдибаев | Не закрывается клапан слива на FM-040 | Проело клапан | Совместно с механиками заменили клапан слива с FM-040. Произвели калибровку клапана | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Залбеков, Пинигин, Уранаев | ОФХ. ПФ2. Сломан корпус индуктивного датчика начала пакета |  | Заменили датчик | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Банец, Залбеко,, Пинигин, Уранаев | ОФХ. ПФ2. Не работает ПФ. Ошибка по электропитанию | Сгорел предохранитель FU4 | Заменили предохранитель | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Семенов, Залбеков, Кильдибаев | Гравитация. Нельсон №3. Не открывается задвижка питания | Сгорела катушка на пневмораспределителе | Замена катушки и предохранителя (Установили на 2А) | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Банец | Флотация. FM-020-m1. Уставку расхода воздуха нельзя установить ниже 1 |  | Поменял нижний предел 1 --> 0,4 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Пинигин, Уранаев,Залбеков, Прозоря | Расходомер передает показания расхода при отключенном насосе 081-0403 | Запульповался расходомер | Чистка,промывка | Выполнено
2023-03-02 | Оператор Сушильных барабанов | Широкий, Маркабронов | ФИСК. Не отображения на удаленном АРМ оператора ФИСК | При переходи пропала связь КВМ и Станции | Связь востоновлена. АРМ в работе | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Изменить уставки каретки передвижения плит под мойку на ПФ№3. |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий, Маркабронов | Энергоблок №1. Не запускается насос Р-011-0408. Не сбрасывается ошибка по входу | На DI6 после перехода сбросилась принудительная симуляция входа | Поставлена перемычка. Сброшена ошибка. Насос в работе | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Широкий, Маркабронов | Энергоблок №1. Новый частотник для Р-012-0408. Проверить новый частотник Delta и плату для Profibus-DP на совместимость |  | Плата и частотник совместимы, плата установлена на ПЧ. | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Изменить уставки каретки передвижения плит под процесс на ПФ№3. |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | Оператор ПФ золота | Широкий | ФИСК. ПФ золота №1. Переход между режимами и изменение уставок |  | Произведен переход между режимами и изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Грохин,Маркобронов | протяжка контактов распределительного шкафа МШЦ |  | протяжка контактов распределительного шкафа МШЦ | Выполнено
2023-03-02 | Энергетик фабрики | Семенов, Кильдибаев | ФИСК. ОТК. Работа по наряду-допуску |  | Ремонт вентиляции | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Залбеков, Уранаев | ОФХ. ПФ2. Сломан корпус индуктивного датчика конца пакета. Требуется регулировка датчиков. |  | Сломаный датчик заменен, все датчики отрегулированы. | Выполнено
2023-03-02 | Энергослужба | Банец | СХР. Нужно поднять частоту двигателя вентсистемы П1 до 54 Гц |  | Поднял max частоту до 54 Гц | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец, Симоненко | ОФХ. Конвейер K-012. Проверка цепей безопасности. Авар. Стоп, кабель-трос, защитный кожух, сход ленты. |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Энергослужба | Банец, Кильдибаев | ККД. Гидромолот. Нет питания на блоке управления авт. смазки гидромолота |  |  | В процессе
2023-03-02 | Плановые работы | Залбеко, , Семенов | Пробоотборник 10-401 на кч Аg. Проверка работоспоспособности клапанов подачи воды на форсунки. Ревизия клапана подачи воды на первичный пробоотборник, не перекрывает подачу воды. | С водой в клапан попал обломок металла, мешал закрытию. | Провели разборку, очистили внутреннюю полость клапана | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Залбеков, Уранаев | Гравитация. Knelson 3 отключить управляющий воздух, кабель упраления пневмораспределителя клапана подачи питания |  | Откинут кабель управления, пневмотрубка | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Залбеков | Гравитация. Knelson 3 подключить управляющий воздух, кабель упраления пневмораспределителя клапана подачи питания |  | Подключены кабель управления, пневмотрубка | Выполнено
2023-03-02 | Энергослужба | Банец, Кильдибаев | ККД. Гидромолот. Нет питания на блоке управления авт. смазки гидромолота | Вышел из строя доп. контакт на контакторе гидронасоса | Передали в энергослужбу | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец, Симоненко | ОФХ. Конвейер K-011. Проверка цепей безопасности. Авар. Стоп, кабель-трос, защитный кожух, сход ленты, натяжение. |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Маркобронов | калибровка 0 конвеер №2 |  | калибровка 0 конвеер №2 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий, Маркабронов, Грохин | ОФХ. Конвейер K-013. Проверка цепей безопасности. Авар. Стоп, кабель-трос, защитный кожух, сход ленты, натяжение. |  |  | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий | Отключить ЧАРМы датчиков гидроподпора на насосе 101/102-0405 | Снимают линии трубопроводов | Чармы отключены | Выполнено
2023-03-02 | механик фабрики | Маркоброно, ,Грохин | Отключить датчики гидроподпора на насосе 101-0405 |  | Отключить датчики гидроподпора на насосе 101-0405 | Выполнено
2023-03-02 | Технолог фабрики | Широкий | ФИСК. ПФ золота №1.Изменение уставок давления отжима и давления фильтрования 3 |  | Выполнены изменения уставок | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Широкий | Сгущение концентрата. Насос Р-022-0404.Временно уменьшить уставку по частоте на насосе с 10 до 7Гц |  | Изменено в модуле в онлайн режиме | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий, Маркабронов | Энергоблок №1. Насос Р-012-0408. Подключение ПМУ, проверка работы и вращения |  | Запараметрировали ПЧ, проверили вращение, подключили ПМУ, проверили работу от ПМУ | Выполнено
2023-03-02 | Начальник смены | Маркобронов | упала скорость конвеера №2 | лента конвеера мокрая,натяжной барабан мокрый | открыли двери в галерее | Выполнено
2023-03-02 | мастер технолог | Грохин,Маркобронов | заклинило маятниковый пробоотборник конвеер №2 | застрял камень | принудительно подняли ковш ,привязали стропами | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий, Маркабронов | ОФХ. Конвейер K-014. Проверка цепей безопасности. Авар. Стоп, кабель-трос, защитный кожух, сход ленты, натяжение. | Не отработал датчик натяжения ленты (ослабление ленты ближний к конвейеру) |  | Выполнено
2023-03-02 | мастер технолог | Грохин | не верные покозания уровнемера 030-0403 | Перелив | осмотр оборудования,уровнемер исправен | Выполнено
2023-03-02 | Технолог фабрики | Широкий | ФИСК. ПФ золота №1.Изменение уставок давления отжима и давления фильтрования 3 |  | Выполнены изменения уставок | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец | РО. Насосы P-011/012-0408. Подготовка устройств Profibus и модулей управления для замены Simocode на преобразователи частоты |  |  | Выполнено
2023-03-02 |  | Симоненко | Работа с документацией
2023-03-02 | Мастер-технолог | Залбеков, Уранаев, Семенов | Сг.хвостов. уровнемер 101-406. завышает покеазания. требутся очистка сенсора | Загрязнился сенсор | Очистили сенсор | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Залбеков, Уранаев, Семенов | Клапан 112-403. Сорвало пневмотрубку управляющего воздуха с фитинга | Не держит фитинг подачи воздуха на закрытие | Заменили фитинг | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Залбеков, Уранаев | Гравитация. Knelson 2 отключить управляющий воздух, кабель упраления пневмораспределителя клапана подачи питания |  | Откинут кабель управления, пневмотрубка | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Залбеков, Уранаев, Семенов | Гравитация. Knelson 2 включить управляющий воздух, кабель упраления пневмораспределителя клапана подачи питания. |  | Подключен кабель управления, пневмотрубка | Выполнено
2023-03-02 | Мастер-технолог | Залбеков, Уранаев, Семенов | Гравитация. Knelson 2. Восстановление работоспособности клапана флюидизации | Увеличеный зазор между штоком датчика положения заслонки и штоком пневмопривода, не позволяющий зафиксировать соединительную муфту | Уменьшенили высоту позиционера относительно пневмопривода | Выполнено
2023-03-02 | Энергослужба | Банец | ККД. Гидромолот. Насторойка и проверка блока управления авт. смазки гидромолота |  |  | Выполнено
2023-03-02 | плановые работы | Маркобронов,Грохин | ревизия пневмоцилиндра | раскрутилась 1-на пружина | ревизия пневмоцилиндра | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Изменить уставки каретки передвижения плит под мойку на ПФ№3. |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | мастер ОТК | Грохин | необходимо изменить время на пробоотборнике 020-0403 |  | изменение времени на пробоотборнике 020-0403 | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Изменить уставки каретки передвижения плит под фильтрацию на ПФ№3. |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-03-02 | ПАЛ УПП | Маркобронов | остановка компрессоров | аварийный уровень масла | запуск компрессоров | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Широкий, Маркобронов, Грохин | ОФХ. Ковейер №13, 14. Востановление работы лебедок | Не отрабатывали датчики калиток лебедок | Настроили датчики | Выполнено
2023-03-02 | начальник смены | Маркоброно, ,Грохин | не показывает уровень щековой дробилки ККД | налипание пыли на сенсор | очистка сенсора уровнемера | Выполнено
2023-03-02 | мастер технолог | Маркобронов | калибровка 0 конвеер №2 |  | калибровка 0 конвеер №2 | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Залбеков, Кильдибаев, Уранаев | ФИСК. ПФ золота #1. Замена кабельного лотка |  | Заменен лоток | Выполнено
2023-03-02 | Плановые работы | Банец | РО. Насосы P-011/012-0408. Замена Simocode на преобразователи частоты. Работа с документацией на ПЧ Delta. |  |  | В процессе
2023-03-02 | ПАЛ | Прокопьев | Отключается Agilent | Не хватает воздуха, износ компрессора. Возможны нарушения в работе Eltr и Кванта. | Требуется замена компрессора и разделение воздушных линий. | Выполнено
2023-03-02 | Мастер ОФХ | Широкий | ОФХ. Изменить уставки каретки передвижения плит под мойку на ПФ№3. |  | Изменены уставки | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | Конвейер K-020-0302. Создание модуля мониторинга сигнала датчика натяжного устройства |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Механик РММ | Прозоря | Не отключается подъем кран-балки | Замыкание проводов цепей управление, перетерся кабель пульта управления | Произведена изоляция кабеля, подтянут крепёжный трос, зафиксирован кабель в шкафу | Выполнено
2023-04-02 | мастер отк | Возчиков | Включение пробоотборников |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. В Разрешении отжима отключили условие набора давления в связи с жидкой суспензией. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Ag | Кирилишин, Ахмедов | Повышенная влажность продукта. Необходимо проверить плиты на утечку. |  | Проверен тренд уровня емкости отжима. Плиты проверены на утечку. Утечка через плиты не обнаружена. Обнаружена утечка через клапан сброса отжима. Сообщено СГМ. | Выполнено
2023-04-02 | Начальник смены | Маслеха | Измельчение. Не закрывается задвижка VCP-044-0401 | Не работает задвижка по механической части. Также сломали цанговый фитинг на целиндре камеры открытия клапана
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Широкий | ФИСК. ПФ Au1. Переход с режима НУК на ВУК, настройка параметров |  | Произведен переход и настроены параметры | Выполнено
2023-04-02 | Начальник смены | Ахмедов, Маслеха | Замена клапана сброса давления совмесно с механиками ПФ серебро | рем. работы |  | Выполнено
2023-04-02 | мастер отк | Маслеха | Установить один забор проб в цикле на пробоотборнике 020-0401 |  | Подключен 2-ой датчик крайнего положения ножа | Выполнено
2023-04-02 | мастер отк | Маслеха | Изменение времени цикла отбора проб пробоотборника 010-0403 |  | время цикла 8 мин | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Прозоря, Залбеков | Чистка газовых линий Eltra 861 | Плановые работы | Произведена чистка газовых линий Eltra 861 | Выполнено
2023-04-02 | Инженер Котельной | Прозоря, Залбеков | Неисправно автоматическое включение уличного освещения (день/ночь) | Загрязнение оптического датчика | Произведена чистка оптического датчика | Выполнено
2023-04-02 | Инженер Котельной | Прозоря, Залбеков, Хасанов | Установить датчик разряжения котла №2 Котельная №2 (За речкой) | Ранее демонтирован для ревизии | Произведен мотаж и анализ работы датчика разряжения дымососа котла №2 | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец, Кирилишин | Доработка класса управления Simocode, панелек оператора. Загрузка программы в Simocode вентиляции GA-011-04V68, GA-012-04V68, GA-011-04V23, GA-012-04V24, проверка в работе. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Прозоря, Возчиков | Проверка крановых весов КЗК | Плановые работы | Произведена проверка на соответствие крановых весов по контрольному грузу 2 т. | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Чередников, Степанов | Подключение, юстировка, проверка совместно с сис. администратором ПС склада ЛВЖ |  |  | выполнено
2023-04-02 | Зам. начальника ИЛ | Чередников | Не выключается при достижении уставки компрессор флотмашин ИЛ | некорректная работа реле давления | Ревизия, монтаж, юстировка, проверка реле давления и воздушных линий компрессора | выполнено
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Прозоря | Авария на компрессоре Almig XP 45 в компрессорной, так же необходимо изменить уставки на вновь установленном оборудовании | Запуск вновь установленного оборудования | Аварийные собщения на копрессоре из за отключеных автоматов, по указанию оператора компрессорной установлены уставки включения компрессора 6,8 бар уставка отключения 8 бар | Выполнено
2023-04-02 |  | Прозоря, Возчиков, Залбеков |  | Вновь установленное оборудование | Подготовлены Фитинги, пневмотрубки, пневмораспределитель для монтажа | В процесе
2023-04-02 | Плановые работы | Широкий | Работа с программой Simocode |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Широкий | Анализ и проработка конфигурации ПЧ |  |  | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовление отчетных документов.
2023-04-02 | Плановые работы | Чередников, Степанов | Монтаж цепей ручного управления фрамугами на коов в шкафах ЩУФ1,ЩУФ2 | в шкафе ЩУФ1 обнаружена не работоспособная плата управления группой фрамуг №3,перегарел диодный мост | Выполнили обзязку шкафа ЩУФ2, расключили проверили работу, демонтаж платы для диагностики | в процессе
2023-04-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Сидоров | АБК. Вентсистема ПВ4. Общая аварийная ошибка. Ошибка забитости фильтров. |  | Проверка схем подключение. Сигнал ошибки забитости фильтров был неправильно подключен (подключен на NC, а необходимо чтобы был подключен на NO). Переподключение. По общей ошибки приходило предупреждение по перегреву электрического нагревателя. В данной модификации электрического нагревателя воздуха отсутствуют дискретный выход по предупреждению. В ШУ на клеммах установлена перемычка. Ошибки исчезли. | Выполнено
2023-04-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Сидоров | КЗК. Вентсистема ПВ1а. Общая аварийная ошибка при разобранной схеме питания вентсистемы. |  | Проверка схем подключение. Сигнал аварийной ошибки был неправильно подключен (подключен на NC, а необходимо чтобы был подключен на NO). Переподключение. Ошибки исчезли. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Широкий | Анализ и проработка конфигурации ПЧ |  |  | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Широкий | Аппаратная РР-010-0419. 2QF21 Отключение Обогревающих кожухов КИП. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Маслеха | Ремонт платы управления группой фрамуг | обрыв проводов трансформатора БП платы | Подпаяны выходы обмоток трансформатора в схему платы. Питание восстановлено | Выполнено
2023-04-02 | мастер технолог | Маслеха | Некорректные показания LIT 201-0404 | Загрязнение датчика | Чистка перезапуск датчика | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | ввод в работу датчика уровня масла маслостанции сгустителя серебра | обход блокировки по уровню | занижение уставки уровня масла | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Возчиков | ПВ1 КЗК. Подключение датчика температуры теплоносителя pt1000 взамен оторванного |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ФиСК | Прозоря | Проверить работу искрогасителя КФЕ-1 ФиСК, обяснить принцип работы | Вновь установленное оборудование | Проверена работа оборудования, произведен инструктаж обслуживающего персонала | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на золото, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Прозоря, Хасанов | Монтаж схемы управления пускателем дезитегратора №2 | Вновь установленное оборудование | Произведен монтаж схемы управления пускателем дезитегратора №2 | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Череднико, | Монтаж схемы управления фрамугами КООВ шкаф ЩУФ2 | Не рабочая плата управления фурмугами "зоны 3 ", при проверки работы зоны 1 и 2 обноружены отсутствие огранечителей, не рабочий привод | Монтаж схемы управления в ручном режиме, поверка, демонтаж платы управления для диагностики. Дмонтаж не рабочей фрамуге | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Банец, Кирилишин | Доработка класса управления Simocode, панелек оператора. Загрузка программы в Simocode вентиляции GA-011-04V68, GA-012-04V68, GA-011-04V23, GA-012-04V24, GA-011-04V71, GA-012-04V71, проверка в работе. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Маслеха | Ремонт платы управления группой фрамуг | нет срабатывания выходных реле при ручном режиме управления | не было согласования цепи управления и гальванической развязкой кнопок управления восстановлено согласование ручной режим работает | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | Доработка логики управления Simocode. Доработка класса управления Simocode, панелек оператора. |  |  | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Прозоря, Семенов | Изминить уставки компрессора Almig в компрессорной |  | Изменены уставки компрессора Almig в компрессорной, установлено давление включения 6 атм, отключение 7атм | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | ФиСК. Прессфильтр золота №1, 2. Изменения параметров давления воздуха при просушки. |  | ФиСК. Прессфильтр золота №1, 2. Изменения параметров давления воздуха при просушки. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | ФиСК. Прессфильтр серебра. Изменения параметров давления воздуха при просушки, продувки. |  | ФиСК. Прессфильтр серебра. Изменения параметров давления воздуха при просушки, продувки. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | ФиСК. Прессфильтр серебра. Изменения параметров давления воздуха при просушки, продувки. |  | ФиСК. Прессфильтр серебра. Изменения параметров давления воздуха при просушки, продувки. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | ФиСК. Отключение насоса Р-010-0416. Выяснение причины. |  | На симокоде горел светодиод "Gen.Fault". Журнал аварий симокода зафиксировал сообщение "FeedBack OFF". По тренду DeltaV зафиксировано нажатие аварийной кнопки. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Ознакомление с приказами АО ЮВГК, и отчетами о происшествиях АО ЮВГК |  |  | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0413 - 4 шт. |  | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0413 - 4 шт. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые раобты | Прозоря, Чередников, Залбеков | Монтаж схемы управления фрамугами КООВ шкаф ЩУФ2 | Монтаж платы управления после ремонта, так же смонтирован огранечитель после ремонта | Плата установлена, произведен анализ работы | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | Измельчение. На емкости Е-030-0401 при показаниях уровня 87% происходит перелив | Некорректные настройки датчика | Уровнемер L-030-0401 - изменен параметр Full calibration c 2750 до 2050 мм | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Ознакомление с приказами АО ЮВГК, и отчетами о происшествиях АО ЮВГК |  |  | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Банец | Конвейер K-020-0302. Самопроизвольный останов. Блокировок не зафиксировано. |  | Увеличил задержку на отключение дискретных входов ПЧ 3с --> 4с | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | завис LIT 040-0401 | пена в усп. трубе | помывка усп. трубы чистка линзы сенсора | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | некорректная отработка задвижки воды мойки ПФ№2 золота | сработка по аварии Simocode мотора насоса | передано программистам | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Ознакомление с приказами АО ЮВГК, и отчетами о происшествиях АО ЮВГК |  |  | Выполнено
2023-04-02 |  | Семёнов, Хасанов | Откалибровать новый PH метр |  | Произведена калибровка PH метра
2023-04-02 | Плановые раобты | Кирилишин | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0409 - 6 шт. |  | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0409 - 6 шт. | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | ФиСК. Прессфильтр №1. Не запускается насос Р-041-0405. |  | Нет готовности запуска насоса. На шкафу МСС в ПСУ не выбран привод насоса. Осуществлен выбор насоса. Проверка работы насоса. Насос в работе. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Залбеков, Хасанов, Возчиков, Степанов | Демонтаж/ монтаж пневмораспределителя для замена арматуры задвижки проботборника 10-406, отключение/включение проботборника | Замена неисправной задвижки | Произведен демонтаж/ монтаж пневмораспределителя для замена арматуры задвижки проботборника 10-406, отключение/включение проботборника | Выполнено
2023-04-02 | Плановые раобты | Кирилишин | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0409 - 6 шт. |  | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0409 - 6 шт. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Семёнов, Хасано,, Чередников | ФиСК. При включение регенерации вырывает прокладку перед клапаном подачи воды на мойку V6-3-0405AU. |  | Во время переключения клапана подачи воды V6-3-0405AU и клапана рециркуляции V13-0405AU, клапан рециркуляции по концевым отрабатывал, а сама задвижка была заклинена в закрытом состоянии. Сообщено механикам. | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые раобты | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по дренажным насосам Р-091-0407, Р-092-0407, Р-093-0407, Р-094-0407. |  | Загружена новая логика по 4м насосам | Выполнено
2023-04-02 | Мастер котельной | Прозоря, Чередников | Отсутствуют показания разряжения воздуха в дымососе котла №3, котельная №3 |  | Произведена чистка импульсных линий датчика разряжения, работа оборудования восстановлена | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | Конвейер K-020-0302. В период с 16:05 до 17:50 происходили многократные самопроизвольные остановки конвейера. Первоначальные причины блокировок в журнале АРМ не зафиксированы. | Вероятно, дребезг сигнала в цепи отсутствующего датчика обрыва ленты. | При осмотре шкафа ПЧ в момент одной из остановок конвейера была зафиксирована сработка реле К10, которое относится к датчику пореза ленты. По факту этот датчик отсутствует. Произведено перерасключение реле с целью исключения реле К10 из схемы блокировок. Анализ трендов и журнала событий. Требуется поиск причины отсутствия в журнале событий записей о блокировках конвейера. | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Возчиков | Реагентное отделение. Уровнемер LI-070-0408. Некорректные показания |  | По факту датчик оказался в работе без выявленных замечаний. была произведена перезакгрузка. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Залбеков, Хасанов | ФИСК. Клапан рециркуляции насоса регенерации V13-0405AU. Установка пневмопривода |  | Установлен пневмопривод | Выполнено
2023-04-02 | Плановые раобты | Банец | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по натяжным лебедкам K-011-0901-M4, K-012-0901-M4, K-013-0901-M4, K-014-0901-M4. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Маслеха | Изменить время цикла отбора проб АР 030-0405 |  | Увеличено с 10 до 12 минут | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов | Отключение ПС участка измельчения | Помывка стен |  | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на Золото, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-04-02 | - | Банец | Дрен. насос P-093-0401 (Simocode). Не запускается. |  | В истории DV зафиксированы события по отключению вводного автомата в момент пуска. В дальнейшем электриками автомат был несколько раз включен/выключен. После чего насос запустился. Возможно неисправен доп. контакт на вводном автомате. | Выполнено
2023-04-02 | Оператор КЗК | Кирилишин, Суленев | КФЕ №10: На панели отображается тревога по сжатому воздуху | Недостаточное давление воздуха | Проверка и протяжка контактов. Изменили уставку на реле давления с 0,3 Мпа на 0,25 Мпа. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Возчиков | Гравитация. Knelson #3. Демонтаж/монтаж: планки концевика закрытого положения, трубок управляющего воздуха с задвижки подачи питания для замены задвижки и проведения ТО. Монтаж крепежных уголков для планки концевика закрытого положения к раме новогй задвижки. |  | Демонтировали/смонтировали трубки управляющего воздуха, демонтировали планку концевика, смонтировали для него крепежные уголки на раму новой задвижки. Промывка шлангов датчика разности давления, датчика давления, протяжка контактов, калибровка задвижки подачи воды на флюидизацию. | Выполнено
2023-04-02 | Внеплановые работы | Кирилишин, Суленев | Останов фабрики после пропадания электропитания. Помощь в запуске сушильных барабанов и вентиляции |  | Скачок по высокому напряжению. Переход на питание от ДЭС. Спустя 30 минут поступила команда перейти с ДЭС на 110кВ. Повторный запуск фабрики. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Возчиков, Хасанов, Залбеков | Гравитация. Сушильный шкаф. Замена регулятора температуры ТМ100 |  | Замена регулятора температуры ТМ100 | Выполнено
2023-04-02 | Зам. начальника ИЛ | Возчиков, Хасанов, Залбеков | ИЛ. Сушильный шкаф. Сработанное термореле |  | Сброс термореле | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | Измельчение. Периодический останов конвейера №2. Выяснение причины останова. |  | В журнале событий отсутствовали события по блокировкам. В журнале ПЧ останов по "желтому" клемнику. Проверка цепей. Протяжка клемм. Осмотр. Во время очередного останова реле 1KL1 не отключалась. Подозрения на сигнал "Аварийного останова" с ПМУ, который заходит напрямую на второй вход "желтого" клемника, и который дополнительно в DeltaV не фиксируется. Провод с ПМУ с "Аварийного стопа" на клемнике отключен, установлена перемычка на +24В. Конвейер в работе, продолжаем наблюдение. Необходимо во время ППР электрикам промегерить кабель от ПЧ до ПМУ, и сделать ревизию ПМУ (обратить пристальное внимание на контакты кнопки Аварийного останова). Во время любого длительного останова надо завести сигнал "Аварийного останова" с ПМУ на свободный вход ПЧ, с целью фиксации срабатываний в журнале событий. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Возчиков | Емкость Е-030-0403. Некорректные показания уровнемера. |  | Перезагрузка уровнемера | Выполнено
2023-04-02 | инженер КИП | Маслеха | Осмотр ПМУ привода конвеера К020-0302 | остановки конвеера | При осмотре проведена протяжка клемных соединений, проверка состояния проводов и наконечников | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Банец | Измельчение. Периодический останов конвейера №2. Выяснение причины останова. | Неисправность датчика ограждения | 1. Обнаружена ошибка в настройках ПЧ, из-за которой он не пересылал сигналы по блокировкам в DV. В настройках модулей расширения I/O1,2 (группа параметров 14, 15) вместо задержки отключения (4с) настроил задержку включения (4с). Из-за этого DV получала данные только по тем блокировкам, которые были активны более 4с. 2. Удалена перемычка на Аварийном стопе с ПМУ. 3. В 0:34 произошел останов конвейера по блокировке "Датчик ограждения". 4. На реле K2 (датчик ограждения) установлена перемычка. 5. В 6:45 после ремонта датчика ограждения была снята перемычка на реле K2. | Выполнено
2023-04-02 | Горный диспетчер | Ахмедов | Не работает ТМ-100 печи пробирной лаборатории | неисправна кнопка управления | необходим ремонт или замена ТМ-100 | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Недобор расхода воды на концентраторе №3 | люфт привода клапана и нехватка потока воды в общей магистрали | устранен люфт, технологи добавили Гц на Р033-0402 | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Банец | ФИСК. Ик-сушка. Требуется проверить дезитеграторы 3,4. |  | Проверил запуск ПЧ и контактора по команде от шкафа управления ИК-сушкой. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Банец | не сработала сигнализация разрешения выезда конвеера К013-0901 |  | контрольная проверка срабатывания прошла в штатном режиме | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОФХ | Маслеха | Не закрылся клапан VCP 023-0407 | заклинило задвижку | демонтаж пневмопривода , установка на место после ручной прогонки задвижки | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | Создание инструкции по использованию диагностических индикаторов Simocode для энергослужбы. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Вызов на 2-ю затарку 2-линии | некоррктные показания весовой платформы | необходима калибровка эталонным грузом. доступ к грузу был перекрыт | в процессе
2023-04-02 | Плановые раобты | Ахмедов, Маслеха | Срабатывание датчика наличия ограждения (голова) конвеера К020-0302 | неастабильный контакт в разьеме датчика | замена пинов разьема, переобжатие наконечников проводов | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Ревизия и корректировка настроек ПЧ ABB всех конвейеров по задержкам включения-выключения дискретных входов с целью фиксации блокировок в журнале DV: K-010-0302-M1, K-020-0302-M1, K-010-0405-M1, K-020-0405-M1, K-030-0405-M1, K-012-0901, K-013-0901, K-014-0901 |  | Стандартные DI: Задержка вкл - 0 сек, задержка выкл - 0 сек. На питателе K-010-0302-M1 задержки входа DI6 оставлены без изменений - 5 сек на вкл. и 2,5 сек на выкл. Модули расширения I/O: Задержка вкл - 5 сек, задержка выкл - 0 сек. | Выполнено
2023-04-02 |  | Прозоря | Разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления |  | Производится разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления | В процессе
2023-04-02 | плановые работы | Чередников,Степанов | Очистка газовых линий елтры 860 |  |  | выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Залбеков | ККД. Продувка коробки преобразователей температуры подшипников щековой дробилки |  |  | выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | Помещение операторов. Обесточился блок розеток под столом оператора станции WS1 (слева) |  | В шкафу распределения питания в аппаратной выключился автомат QF40, при включении его снова выбивало. Вытащили все вилки из блока розеток и подключили снова, после чего автомат перестало выбивать | Выполнено
2023-04-02 | Плановые раобты | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по дренажным насосам Р-091-0405, Р-092-0405, Р-093-0405, Р-094-0405, Р-095-0405 |  | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Изменение расчета среднего расхода вместо одного предыдущего часа на два предыдущих часа. Создание недостающих модулей DeltaV |  | Выполнено по FIT-111-040X_AV, FIT-112-040X_AV, FIT-901-040X_AV, FI01-101-0403_AV, FIC-16X-0403_AV | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Чередников,Степанов | Некорректные показания уровнемера е40-0408,е030-0408 | Большой слой пены | Промывка, перезагрузка | выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Пожарная тревога на фабрике. Помощь в запуске вентиляции и сушильных барабанов |  |  | выполнено
2023-04-02 | зам. начальника ИЛ | Чередников,Степанов | Очистка ротамера флотмашины |  |  | выполнено
2023-04-02 | зам. начальника ИЛ | Чередников,Степанов, Залбеков | Подключение и проверка работы копрессора флотмашин |  |  | выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Маслеха | ввод в работу пробоотборников АР 020-0403 и АР 070-0403 |  | Включение ,проверка работы совмесно с мастером ОТК | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Ag | Маслеха | Нет манометра на линии продувки |  | Установлен манометр на 16кг/см2 | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Изменение расчета среднего расхода вместо одного предыдущего часа на два предыдущих часа. Создание недостающих модулей DeltaV. Проверка работы алгоритма |  | Выполнено по FIC-052-0403 | Выполнено
2023-04-02 | мастер отк | Возчиков, Хасанов | ФиСК. Пробоотборник АР-030-0405. Некорректная работа - перелив |  | Настройка концевика | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Чередников,Залбеков,Семенов | Калибровка поверка мамнометра |  |  | Выполнено
2023-04-02 | мастер офх | Чередников | Не работает манометр на ПФ1 ОФХ на продувке | вышел из строя | Замена манометра | выполнено
2023-04-02 | Начальник смены | Чередников, Залбеков | Не работает ПВ оператора ККД | вышел из строя пульт управления вентиляцией(разбит экран) | Запуск вентиляции по мануалу, поиск замены | В процессе
2023-04-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Суленев | Вентиляция П21 отд. измелчения и гравитации (MCB-010-04Р21). Ошибки "Перегрев нагревателя" и "Заслонка не закрыта" | Требовался сброс перегрева вручную по месту. Задвижка не закрывается по механической причине | Сброс перегрева путем нажатия кнопки на биметаллическом элементе самого нагревателя. Заслонка открывается нормально, но не закрывается по механической причине | Выполнено
2023-04-02 | Программист АСУ | Суленев | Резервирование базы данных DeltaV совместно с программистом АСУ |  | Создана резервная копия БД на Proplus | Выполнено
2023-04-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Суленев | Приточная вентиляция. Устранение ошибок "Е139-Т02 в режиме поддержания темп. обратного теплоносителя" |  | Изменение уставок температуры: Температура Зима - 18 град Температура воды при наружной Т2 - 20..25 град Критическая темп. при наружной Т2 - 15..20 град. После изменения уставок ошибки сбросились | Выполнено
2023-04-02 | зам. начальника ИЛ | Возчиков, Хасанов | ИЛ в хвостах. Некорректная работа сушильного шкафа. | Неверные настройки ТМ100 Неверная фазировка вентилятора обдува Неверное подключение термопары | Изменили настройки ТМ100. Изменили фазировку вентилятора. Поменяли полярность термопары. Перерасключили термопару. Измерили температуру пирометром. | Выполнено
2023-04-02 | слесарь ТВСиК | Чередников, Возчиков | ККД. Помещение оператора ККД. Ошибка вентиляции по датчику перепада давления. |  | Перезагрузка | Выполнено
2023-04-02 | мастер технолог | Чередников, Возчиков | Датчик уровня золотого сгустителя. Некорректные показания. |  | Перезагрузка уровнемера | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на Золото, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП Флотации. Доработка алгоритма в части возможности выбора контуров управления регуляторов скорости пены. |  | Проверка на регуляторе XIC-011-0403 | В процессе
2023-04-02 | мастер технолог | Маслеха | Завис LIT 070-0403 |  | Чистка перезагрузка LIT 070-0403 | Выполнено
2023-04-02 | мастер отк | Маслеха | Изменить время цикла отбора проб АР 020-0403 и 070-0403 |  | Установлено с 10 на 12 и с 6 на 3 мин. соответственно | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Банец | ОР. Насос-дозатор P-128-0403 не может отработать уставку. |  | Изменил максимальные обороты 22 --> 38. | Выполнено
2023-04-02 | мастер технолог | Маслеха | Сбой работы LIT 112-0403 |  | Перезагрузка из под меню не помогла.после перезапуска по питанию заработал штатно | Выполнено
2023-04-02 | мастер технолог | Ахмедов | Сбой работы LIT 040-0401 |  | помывка усп. трубы чистка линзы сенсора | Выполнено
2023-04-02 | мастер ОФХ | Маслеха | ПФ №3 не работает датчик конца пакета | физическое разрушение | перенос датчика с ПФ №1, проверка срабатывания, регулировка положения | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Залбеков, Хасанов | ОФХ. ПФ№1 вернули дачтик конца пакета на место. |  | Вернули датчика на место. Мойку не прогоняли. | Выполнено
2023-04-02 | начальник смены | Чередников,Возчиков | Не работают манометры на продувки ПФ золото и ПФ серебро |  | Замена манометров на ПФ2 Au и ПФ Ag | выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Залбеков, Хасанов | ОФХ. Монтаж нового концевика конца пакета на ПФ№3. |  | Изготовление крепления для датчика. Монтаж датчика. Прогнали мойку. | Выполнено
2023-04-02 | мастер отк | Чередников | Смена уставок времени на АР 070-0403 |  |  | выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Прозоря, Семёнов, Хасанов | У электриков проверяли плату с тиристорами от ГЛФ. |  | Плату запустили. Присуствует небаланс токов. 37А 31А 38А | Выполнено
2023-04-02 | мастер отк | Чередников | Смена уставок времени на АР 070-0403 |  |  | выполнено
2023-04-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Суленев | Аварийная вентиляция дымоудаления ДВ1, ДВ2, ДВ3, ДВ5. Анализ появления периодической ошибки "Линия клапана повреждена". |  | Анализ появления ошибки "Линия клапана повреждена". Поиск неисправности. Проверено сопротивление цепей, изменены настройки контроля линий клапана. Проверка работоспособности. Система дымоудаление работает, ошибки не появляются. Установлены следующие параметры контроля линии: ДВ1 - время открытия 100 сек, линия открытия 38,5 кОм, линия закрытия 8,3 кОм, линия концевого открыто 9,5 кОм, линия концевого открыто 4,8 кОм. ДВ2 - время открытия 100 сек, линия открытия 40 кОм, линия закрытия 9 кОм, линия концевого открыто 14 кОм, линия концевого открыто 9 кОм. ДВ3 - линия открытия 45,3 кОм, линия закрытия 8,5 кОм, линия концевого открыто 16 кОм, линия концевого открыто 9 кОм. ДВ5 - линия открытия 42,0 кОм, линия закрытия 8,8 кОм, линия концевого открыто 7,7 кОм, линия концевого открыто 4 кОм. | Выполнено
2023-04-02 | Начальник смены | Чередников, Хасанов | ККД. Неисправность вентиляционной установки. | Обмерзание | Включили нагрев | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Залбеков | ОФХ. ПФ 1 Регулировка детчика конца пакета. ПФ 3 Замена датчика крайнего положения нажимной плиты на челябинский, предварительно загерметезированный |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП Флотации. Доработка алгоритма в части возможности выбора контуров управления регуляторов скорости пены. |  | Загрузка всех регуляторов скоростей пены, обновление и загрузка панелек управления | Выполнено
2023-04-02 | мастер ОФХ | Маслеха | нет показаний FI 011-0406 | коррозия разъема датчика | замена раъема. перезаделка кабеля | Выполнено
2023-04-02 | Плановые раобты | Банец | Снятие бэкапов и создание обновленных проектов для Simocode насосов P-091…094-0401. Проверка ПМУ. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Банец | СУУТП Флотации. Отключение функции отслеживания уставкой значения переменной процесса при выводе регуляторов общей скорости пены из автоматического режима. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Банец | 0403, 0404, 0406. Модули подсчета расхода за истекшие 2 часа. Требуется делать отсечку по нечетным часам. |  | Доработка класса, проверка в работе. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Хасанов | Флотация. Изменить время отбора проб на AP-070-403 |  | Изменить время отбора проб с 4 мин на 6 мин | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Семенов | КООВ. ПЧ насоса Р50.1. Перенастройка под другой двигатель. Проверка двигателя в работе. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | 0403, 0404, 0406. Модули подсчета расхода за истекшие 2 часа. |  | Проверка расчета среднего за период времени с 7:00 до 9:00 | Выполнено
2023-04-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Суленев | Аварийная вентиляция дымоудаления ДВ1, ДВ5. Анализ появления периодической ошибки "Линия клапана повреждена". |  | Установлены следующие параметры контроля линии клапана: ДВ1 - линия открытия 40,0 кОм, линия закрытия 8,1 кОм. ДВ5 - линия открытия 40,0 кОм, линия закрытия 8,0 кОм | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по дренажным насосам Р-091-0401, Р-092-0401, Р-093-0401, Р-094-0401 |  | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV | Выполнено
2023-04-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Суленев, Семенов | Компрессорная. Обследование вновь смонтированной системы подачи воздуха, определение необходимости установки датчиков |  | Необходима установка датчика давления и расхода на новом трубопроводе после нового ресивера CR-030 | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Суленев | Помощь в запуске вентиляции и устранении ошибок после срабатывания пожарной сигнализации |  | Вентсистема П12 при пуске останавливается по неоткрытию клапана VCP-010-04P12. Клапан заклинивает при открытии в районе 20-25% открытия. Сообщено слесарю ТВСК. Слесарь ТВСК вручную помог открыться клапану. Вентсистема П12 в работе. Необходимо ревизировать механику клапана. Сообщено слесарю ТВСК, и энергетику ОФ. | Выполнено
2023-04-02 | Начальник ЦТиАСУ | Суленев | Изменение мнемосхемы "Компрессорная. Воздуходувки" для соответствия монтажу системы подачи воздуха после нового ресивера CR-030 |  | Изменена мнемосхема PND_OPR_0411_0412. Мнемосхема пока не введена в работу, сохранена с именем *_new | В процессе
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин | Дымоудаление ДВ10. Проверка настроек контроллера, проверка работоспособности системы дымоудаления вместе с Энергетиком ОФ. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Инженер КИПиА | Чередников, Хасанов | Измельчение. Зажат кабель на уровнемер LIT-094-0401 |  | Перезаложили кабель уравнемера | Выполнено
2023-04-02 | Технолог фабрики | Залбеков, Семенов, Бондаренко | Флотация. Изменить алгоритм работы клапана подачи отбора и промывочного клапана |  | Поменяли местами (перерасключили в шкафу управления) клапан подачи отбора и промывочный клапан. Изменено отображение на локальной панели, изменены уставки. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по дренажным насосам Р-091-0408, Р-093-0408 |  | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Прозоря, Возчиков, Залбеков | Емкость Е-020-0405 клапан наполнения сборника воды регенерациии. Отказ концевиков | Выпал сердечник из лепестка концевика в коробке концевиков. | Настройка концевиков. Выпал сердечник из лепестка концевика в коробке концевиков. Вставили обратно. | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Суленев | Дезинтегратор. Изменение частоты привода на 50 Гц |  | Выставлен нижний и верхний предел - 50 Гц (параметры 4-12, 4-14). Проверен пуск совместно с энергетиком фабрики | Выполнено
2023-04-02 | мастер ОФХ | Маслеха | ПФ №3 не видит конец пакета |  | регулировка зазора на болтах. прогонка мойки | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Банец | Вентсистема П2. Электрики заменили ПЧ ABB на Delta. Требуется настроить новый ПЧ. |  | Подключил управляющие провода от ПЛК, настроил ПЧ. На ПЛК вентсистемы ошибка - Нет связи с ПЧ (связь была по протоколу modbus RTU). Настройка параметров modbus RTU на ПЧ не помогла. Возможно только управление с панели управления ПЧ. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | Энергоблок 1, 1 этаж. Загрузка обновленных проектов в резервные Simocode MCC-010-0401, MCC-010-0403, MCC-010-0404, MCC-010-0408 (14 шт.) |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Оператор барабанов | Суленев, Хасанов | Не запускается суш. барабан №2 | Была нажата кнопка аварийного стопа на колонне слева от суш. барабана | Поиск причин не запуска, отжатие кнопки, сброс ошибок | Выполнено
2023-04-02 | Зам. начальника КИП | Прозоря | Разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления, изготовление аналогово датчика влажности |  | Производится разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления | В процессе
2023-04-02 | Дежурные электрики | Кирилишин, Суленев | Консультация электриков по работе ПЧ Knelson |  | Дана консультация, что Нельсоны запускаются и останавливаются по циклам независимо друг от друга | Выполнено
2023-04-02 | Мастер технолог | Залбеков, Чередников, Степанов | Гравитация. Knelson 2. Клапан подачи питвания. Отключить оборудование для ТО |  | Отключены трубки подачи питающего воздуха на пневмоцилиндр, демонтирован кронштейн с концевиком. Промыты трубки датчика перепада давления на косом фильтре, основном датчике давления на трубе подачи воды на промывку. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентсистемы П2, П2А. Ошибки положения заслонок | Были неправильно расключены полевые жилы на клеммах | Проверка работы заслонок и прохождения сигналов. На клеммниках пересажены полевые жилы на управление и с концевиков в шкафах. Вероятно жилы были рассажены неправильно после работ электриков в шкафу П2А накануне. | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Возчиков | ПАЛ. Eltra861. Чистка газовых линий. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентсистема П2. Электрики заменили ПЧ ABB на Delta. Требуется настроить новый ПЧ. |  | На ПЛК вентсистемы ошибка - Нет связи с ПЧ (связь по протоколу modbus RTU). Попытка настройки параметров modbus RTU на ПЧ и на CAREL. Устранить ошибку связи с ПЧ не удалось. | Выполнено
2023-04-02 | Слесарь ТВСиК | Залбеков, Чередников, Степанов | Гравитация. Knelson 2. Клапан подачи питвания. Подключить оборудование для ТО |  | Подключены трубки подачи питающего воздуха на пневмоцилиндр, установлен кронштейн с концевиком. Проверили показания приборов, работу клапана подачи питания в ручном режиме, | Выполнено
2023-04-02 | Начальник ЦТиАСУ | Суленев | Изменение мнемосхемы "Компрессорная. Воздуходувки" для соответствия монтажу системы подачи воздуха после нового ресивера CR-030 |  | Обновленная мнемосхема введена в работу | Выполнено
2023-04-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Суленев | ПФ серебра. Ошибка на каретке передвижки плит - "Нет связи с ПЧ" | Предположительно, модуль Profibus требует замены | На световой индикации ПЧ отображается ошибка связи Profibus. При шевелении разъема и модуля Profibus связь появляется. Сняли разъем и модуль, установили снова. Протянули винт крепления модуля и винты разъема Profibus. Связь восстановилась | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОФХ | Залбеков | ОФХ. Отрегулировать датчики плиты, начала, конца пакета ПФ№2. |  | Отрегулированы датчики плиты, начала, конца пакета | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентиляция П9А. Включение шкафа в работу |  | Внутри шкафа коммутация питания БП не соответствовала проекту. Восстановлено расключение и подано питание. На панельке Carel отображалось несколько ошибок - Аварийный стоп, Насос 1 давление не растет, Насос 1 давление не падает, ошибки по режиму нагрева теплоносителя. Настроено реле давления на трубопроводе, отключено реле давления в меню панели (аналогично как на П9). Скорректированы температурные настройки Т01, Т02. Почти все ошибки исчезли, кроме Аварийного останова. | В процессе
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Суленев | Дезинтегратор №3 и №4 - переключение на управление с Симокода |  | Загружен обновленный проект в Simocode дезинтегратора №3 и №4. Созданы и загружены Profibus устройства и модули в конфигурации DeltaV. На мнемосхеме Отделение ФиСК Ag выведены дезинтеграторы №3 и 4. Пуск и останов дез. №3 проверен с АРМ. Передано мастеру-технологу. | В процессе
2023-04-02 | Мастер ОТК | Залбеков, Степанов | Измельчение. Изменить уставки проотборника 20-401 |  | Изменены уставки пробоотборника | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Залбеков, Степанов, Прозоря | ОФХ. Отрегулировать датчик конца пакета ПФ№2. |  | Отрегулирован датчик конца пакета | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Залбеков, Семенов | Экспресс лаборатория. Не запускается компрессор | Отработало тепловое реле двигателя компрессора | Квитировали тепловое реле. Провели пробные запуски | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Чередников, Возчиков | ПАЛ. Eltra861. Нестабильные показания температуры камеры сгорания. |  | Замена термопары | Выполнено
2023-04-02 | Начальник ЦТиАСУ | Банец | Создание расширенного набора истории процесса за октябрь 2022. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | ФИСК. Ик-сушка. Дезитегратор 3. Создание режима автоматического запуска и останова по времени. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | ИЛ | Ахмедов, Маслеха | отказ муфельной печи ЭЛ | поломка БП блока управления | требуется замена БП. заменили блок уравления на рабочий с ПАЛ | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | Подключение и проверка работы временной схемы драйвера мотора Knelson ИЛ | поломка штатного драйвера | Схема рабочая желательно подобрать более мощные диоды | Выполнено
2023-04-02 | мастер ОФХ | Маслеха | ЛСУ ПФ №3 не видит сработку датчика конца мойки | окись контакта датчика | восстановление контакта | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | ПСУ ФИСК. Загрузка обновленных проектов в резервные Simocode MCC-010-0402, MCC-010-0405 (5 шт.) |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер технолог | Маслеха | завис LIT 010-0405 | грязь на линзе | Чистка перезапуск датчика | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Маслеха | изменить время цикла на пробоотборнике АР 020-0401 |  | изменено с 3:30 на 2:30 | Выполнено
2023-04-02 |  | Прозоря | Изготовление регулятора скорости Knelson лабоатории гравитационного обогащения |  | Изготовлен регулятор скорости Knelson лабоатории гравитационного обогащения | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Кирилишин, Суленев | ПФ золота №1. При движении каретки мойки происходит остановка по ошибке "Отказ начала перемещения с положения над плитой" |  | После сброса ошибки каретка продолжает движение в течении 30 сек и снова возникает ошибка. Время 30 сек задается в настройках каретки мойки. Проверка концевиков на каретке - визуально отрабатывают нормально. Необходимо продолжение анализа | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентсистема П2А. При запуске вентиляторов на ПЧ появляется ошибка "Утечка на землю" |  | Дежурный электрик откинул от ПЧ отходящие провода на двигатель, прозвонил их на землю и проверил мегаомметром. Утечек на землю не выявлено. Подключили провода обратно на ПЧ, перезапустили шкаф по питанию. После этого ошибка "Утечка на землю" исчезла | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОФХ | Залбеков, Cеменов, Кирилишин, Суленев | ОФХ. ПФ 3. Пресс продолжает разжиматься при поданной команде на зажатие | Предположительно подклинивал шток перепускного клапана на маслостанции | Сняли перепускной клапан, проверили работу штока путем по переменной подачи команды на соленоиды зажатия и разжатия плиты, после этого установлен на место | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентиляция П9А. Включение шкафа в работу, устранение ошибок |  | Ошибка "Аварийный останов" отображалась по причине отсутствия коммутации между контроллером Carel и блоком A4. Вставили разъем, перезапустили контроллер - аварийный останов исчез. Ошибки по концевикам приточных заслонок устранены - протянули клеммы в клеммных коробках и заменили сгоревшие предохранители в шкафу. Вентиляция включена в работу, но запустился только 1 ПЧ из 4х. Вероятно, логика запуска частотных приводов прошита в логике контроллера | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Возчиков | ПАЛ. Eltra861. Чистка газовых линий. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Помещение операторов. Снова обесточился блок розеток под столом оператора станции WS1 (слева) |  | В шкафу распределения питания в аппаратной выключился автомат QF40, при включении его снова выбивало. После отключения всех вилок из блока розеток, автомат включился. Все вилки включены в розетки, автомат перестало выбивать | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по дренажным насосам Р-092-0408, Р-090-0406, P-091-0402 |  | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV. Р-090-0406: Переделка ПМУ - были перепутаны режимы Мест-Дист. P-091-0402: Отсутствовало -24В на светодиоде ПМУ | Выполнено
2023-04-02 | мастер отк | Возчиков | Пробоотборник АР-080-0403 и АР-010-0403 изменение уставки времени цикла на 3 минуты |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | Флотация. Насос Р-092-0403 изменить максимальную уставку частоты ПЧ с 56.5 на 60 |  | Изменение модуля DV, в ПЧ уже было 60 Гц | Выполнено
2023-04-02 | мастер ОФХ | Хасанов | ОФХ. Емкость Е-020-0407. Нестабильные показания уровнемера | Загрязненный сенсор | Очистка сенсора | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Маслеха | нет сигнала открытия VCP 043-0401 | сбит концевик | регулировка зазора датчика | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Маслеха | завис LIT 040-0401 |  | промывка перезагрузка | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | установить КИП на V14-4-0405 au | рем. работы | установка, проверка работы | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | монтаж термодатчика в ПВ-9 |  | монтаж распред. коробки,термодатчика через бронерукав | Выполнено
2023-04-02 | ЭЛ | Маслеха | замена БП блока управления муфельной печи ЭЛ |  | блок управления подключен, работа проверена | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | Энергоблок 1. Снятие бэкапов с Simocode MCC-010-0407, MCC-020-0405, MCC-030-0403 для создания новых прошивок. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Ахмедов | Отказ 2-х муфельных печей |  | плохой контакт на пускателе, замена сгоревшего тиристорного блока, замена ТМ 100 | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | Проверка работоспособности футировочной машины |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Зам. начальника КИП | Прозоря | Разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления, изготовление аналогово датчика влажности, написание алгоритма работы системы на базе ПР-200 Овен |  | Выполнена разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления, изготовление аналогово датчика влажности,написания алгоритма работы системы на базе ПР-200 Овен | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев, Семенов, Прозоря | Конвейер №2. Несколько раз останавливался по датчику схода ленты | Лента конвейера деформирована | Осмотр места установки датчика, консультация технологического персонала | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Возчиков | Изменение уставок времени пробоотборников для теста |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по вентиляции GA-011-04V37, GA-012-04V37 |  | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Переключение на золото, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентиляция ПВ9А. При работе вентиляции работает только 1 вентилятор |  | Подключились ноутбуком с кабелем MicroUSB к контроллеру CAREL ПВ9 и скачали файл проекта из папки Upgrade контроллера. Перенесли файл проекта на ПВ9А и загрузили его в контроллер через сервисное меню. Также перенесли все настроечные параметры (функция экспорт-импорт в меню контроллера). После рестарта контроллера алгоритм работы и настройки стали такие же как на ПВ9. Проверили запуск вентиляции в режиме Лето - запустились 4 вентилятора. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Энергоблок №1. Настройка нового частотника Scneider Electric |  | Параметры привода настроены. Проверен пуск-останов в холостую, без подключенного двигателя | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Возчиков | Емкость Е-080-0403. Некорректные показания уровнемера | Перелив | Промывка | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Банец | Не запускается конвейер K-020-0302. | Нажата кнопка аварийного останова на ПМУ. |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | Интеграция ПЧ Schnider Electric с картой Profibus в DeltaV. |  | 1. Импорт GSD файла. 2. Работа с документацией на ПЧ. 3. Создание устройства Profibus, добавление регистров на обмен. 4. Создание класса управления _PND_SE_VFD, экземпляра для насоса P-011-0403. 5. Модуль готов к проверке. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | Флотация. Насос P-011-0403 с ПЧ Schnider Electric. Проверка двигателя в работе в режиме управления от панели ПЧ. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Работы по наладке насоса P-011-0403 с управлением от ПЧ Schnider Electric |  | 1. Анализ изменений конфигурации DeltaV. 2. Обсуждение вопросов по загрузке карты Profibus на действующем оборудовании 3. Изготовление кабеля Profibus с разъемами, подключение кабеля к карте Profibus на ПЧ 4. Изучение документации на ПЧ 5. Подключение кабеля от ПМУ к ПЧ совместно с электриками 6. Проверка пуска и останова двигателя от кнопок ПМУ и с панели ПЧ, проверка аварийного стопа ПМУ | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Прозоря, Возчиков | Автозаправка. Установка шкафа управления системы пылеподавления |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | В ходе проверок вентиляции выявлено, что в DeltaV некорректно рассчитываются текущие и суммарные моточасы | Требуется корректировка композитов RUN_TIME в классах вентиляции | Передано программисту АСУ Сергею Бондаренко | Выполнено
2023-04-02 | Мастер технолог | Возчиков | Ag ПФ. Отказ концевика положения "Открыто" поддона. | Загрязнен оптический концевик | Чистка сенсора | Выполнено
2023-04-02 | Оператор флотации | Суленев | Тормозит АРМ флотации |  | Перезапустил интерфейс АРМ. Стало работать лучше | Выполнено
2023-04-02 | Мастер технолог | Маслеха | потеря эхо LIT 020-0401 | запесочивание зумпфа,низкий уровень пульпы | сигнал восстановился после поднятия уровня в зумпфе | Выполнено
2023-04-02 | ЭЛ | Маслеха Ахмедов | Отказ блока управления муфельной печи | "высохший" конденсатор в цепи питания блока управления | замена конденсатора, подключение блока управления | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au2. Не запускается цикл. Ошибка - Каретка передвижки плит, нет исх. положения | Выставил каретку в исх. положение |  | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Банец | Энергоблок 2. Снятие бэкапов, создание обновленных прошивок Simocode MCC-010-0407, MCC-020-0405, MCC-030-0403 (7 шт.) |  |  | Выполнено
2023-04-02 | мастер технолог | Чередников,Хасанов,Прозоря | Не работает схема искрогашения барабанов | КЗ на двигателе шнека системы искрогашения | передали электрикам | выполнено
2023-04-02 | мастер технолог | Кирилишин | Отключается крышная вентиляция GA-010-04V43 по блокировке по неоткрытию воздушного клапана. |  | При запуске вентилятора, жалюзи воздушного клапана не сдвигаются с места. Со шкафа ПЧ, при запуске ПЧ команда на открытие клапана (220В) уходит на клапан. Клапан заклинило. Клапан находится под крышой. Сообщено слесарю ТВСК и зам.гл.энергетика. | Выполнено
2023-04-02 | Зам. нач. ИЛ | Чередников | некорректно работает компресор флотмашин | пропускает воздух на клапане сброса конденсата | передал информацию Зам.нач. ил | В процессе
2023-04-02 | мастер технолог | Кирилишин | ПВ7. Не подается приточный и вытяжной воздух в компрессорную, клапана VP-030-04P7, VP-040-04P7 заклинены в среднем положении. |  | Проверка подключения, прохождения сигнала. Клапан VP-030-04P7 открылся, но не закрывается полностью - заклинивает в среднем положение. Клапан VP-040-04P7 закрывается полностью, но не открывается полностью - заклинивает в среднем положение. Клапана находятся под крышей. Сообщено слесарю ТВСК и зам.гл.энергетика. | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Чередников,Степанов, Семенов,Хасанов, | Подготовка к монтажу уровнемера на емкость е10-0403 |  | Подготовка к монтажу уровнемера на емкость е10-0403 | в Процессе
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Хасанов | ПАЛ. Ебаная Элтра 861. Чистка газовых линий в камеру сгорания и трубки до фильтра, замена сопла, уплотнительной резинки на сопле, замена переключателя. |  | Чистка газовых линий в камеру сгорания и трубки до фильтра, замена сопла, уплотнительной резинки на сопле, замена переключателя. | выполнено
2023-04-02 | мастер технолог | Кирилишин | Не включается крышной вентилятор GA-010-04P26 в помещение компрессороной. После команды на пуск выдается ошибка. |  | Срабатывает АП. Проблемы с двигателем. Сообщено дежурному электрику и энергетику. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентиляция П9. Проверка работы в режиме Лето |  | Проверка работы в режиме Лето. Ошибок нет | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Склад химреагентов. Проверка систем вентиляции/дымоудаления |  | Проверка состояния систем вентиляции/дымоудаления на СХР совместно с энергетиком. Не работают кнопки пуск шкафа дымоудаления ДВ1, и не запустилась 2я приточка. Требуется продолжение работ по проверке | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентиляция П2. Не запускается - на контроллере отображается ошибка "Нет связи с ПЧ" |  | Перенос проекта контроллера CAREL с системы П2А на П2 и загрузка его в память. После рестарта алгоритм работы стал такой же как на П2А, без контроля состояния ПЧ. Ошибка "Нет связи с ПЧ" исчезла. В меню ПЧ настроено считывание команды на старт с клемм дискретных входов. Проверен запуск вентиляции в режиме Лето - работает без ошибок | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Работы по наладке насоса P-011-0403 с управлением от ПЧ Schnider Electric |  | Доработка нового класса в DeltaV для чтения сигналов с ПМУ | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | Ревизия и калибровка футировочной машины |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Маслеха | Изменить время цикла отбора АР 010-0403 |  | время цикла изменено с 3-х на 2 минуты | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ФиСК. ПФ Au 1, 2. Изменение параметров при просушке, продувке. ПФ Au 1 - переход на Золото |  | Изменение параметров при просушке, продувке. Переход на Золото | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Асташин | Прохождение медосмотра. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Склад химреагентов. Проверка систем дымоудаления. |  | Система дымоудаления проверена в ручном режиме. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Склад химреагентов. Проверка систем ПВ1 и ПВ1а. |  | Система вентиляции ПВ1 в работе. Система ПВ1а запускается дистанционно, но не запускается в местном режиме. Необходимо проверить схемы управления шкафа. | В процессе
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Прозоря, Хасанов | Некоректное передвижение автосемплера |  | Чистка отических датчиков | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Первичный обход фабрики. |  | Первичный обход фабрики. | Выполнено
2023-04-02 | Нач. АСУТП | Кирилишин, Степанов | Компрессорная. Осмотр датчика TI111-161-0412 Element Outlet. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Асташин | Прохождение инструктажа в отделе ТБ, и в отделе СБ. |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Асташин | Изучение приказов и нормативной документации Полиметалл |  |  | Выполнено
2023-04-02 | мастер технолог | Кирилишин | ФиСК. Сушильный барабан №1. Дымосос работает в ручном режиме. При переводе в автоматический режим обороты падают с 80% до 30%, и падает разрежение в топке. |  | Дымосос переведен в автоматический режим. Дано время для стабилизации ПИД-регулятора. Спустя несколько минут работы дымососа стабилизировалось. Работы дымососа в районе 80-84%, работы вентилятора в районе 62-65%, разрежение в топке -0,25. | Выполнено
2023-04-02 | Руководитель работ Кирилишин | Суленев | Компрессорная. Показания датчика TI111-161-0412 Element Outlet на АРМ и на панели компрессора не совпадают |  | В следующих модулях DeltaV диапазон XD_SCALE (-1000…+1000) не совпадал с OUT_SCALE (-500…+500). После корректировки XD_SCALE показания температур на АРМ изменились: TI02-161-0412, TI111-161-0412, TI19-161-0412, TI02-162-0412, TI111-162-0412, TI19-162-0412 | Выполнено
2023-04-02 | Мастер технолог | Суленев | ПФ серебра. Ошибки на каретке передвижки плит - "Нет связи с ПЧ" | Предположительно, модуль Profibus требует замены | На световой индикации модуля Profibus ПЧ отображаются ошибка хоста, модуля и связи - все 3 LED-индикатора мигают красным. При шевелении разъема и модуля связь кратковременно появляется. Снял модуль и установил снова, протянув винт крепления модуля. Связь восстановилась | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Маслеха Ахмедов | Тех. обслуживание Eltra в ЭЛ |  | Чистка газовых линий в камеру сгорания и трубки до фильтра, замена сопла, замена камеры сгорания, сменного фильтра, регулировка насоса, калибровка совмесно с лаборантом ЭЛ
2023-04-02 | Мастер ОТК | Маслеха | Изменить время цикла отбора АР 010-0403 |  | время цикла изменено с 2-х на 1 минуту | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | Ревизия футировочной машины |  | Проверка режимов работы. Изменен тип звуковой сигнализации в соответствии с мануалом | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Маслеха | Сбой работы АР 090-0403 | Остановка таймера цикла | Перезапуск контроллера | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка запуска систем вентиляции от DeltaV. |  | Проверка запуска систем вентиляции ПВ1 -:- ПВ14а от DeltaV. | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Прозоря | Работы по монтажу, сборке и наладки шкафов системы пылеподавления |  |  | В процессе
2023-04-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Асташин | ФиСК. Сушильный барабан №1. Не запускается горелка, зависает на процессе "предварительная продувка". | Подвис контроллер горелки | Подвис контроллер горелки. Перезагрузка контроллера. Горелка в работе | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка запуска систем вентиляции от DeltaV. |  | Проверка запуска систем вентиляции ПВ1 -:- ПВ14а от DeltaV. | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | ЭНЕРГОБЛОК №2. Проверка запуска вентсистем МСВ-011-04Р10, МСВ-012-04Р10 со шкафа управления. Перевод контроллеров вентсистем на режим работы "Дист.". |  | ЭНЕРГОБЛОК №2. Проверка запуска вентсистем МСВ-011-04Р10, МСВ-012-04Р10 со шкафа управления. Вентсистемы проверены. Перевод контроллеров вентсистем на режим работы "Дист.". | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Асташин | ОФХ. Конвейер К-011-0901. Исключить датчик проскальзывания из схемы блокировки для проверки работы двигателя конвейера на холостом ходу (электрики размуфтовали двигатель от конвейера). |  | ОФХ. Конвейер К-011-0901. Исключить датчик проскальзывания из схемы блокировки для проверки работы двигателя конвейера на холостом ходу (электрики размуфтовали двигатель от конвейера). | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Флотация. Монтаж и привязка нового датчика уровня LIT01-011-0403 в новой емкости Е-011. |  | Прозвонка резервных жил в существующем кабеле от клеммной коробки JB01-020-0403 до шкафа CAB-012-0419. Подключение к Charm. Конфигурирования Charm (CIOC3-012-0419 chm 3-11), создание модуля, изменение мнемосхемы. | В процессе
2023-04-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Асташин | ОФХ. Конвейер К-011-0901. Вернуть датчик проскальзывания в схему блокировки конвейера. |  | ОФХ. Конвейер К-011-0901. Вернуть датчик проскальзывания в схему блокировки конвейера. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Работы по наладке насоса P-011-0403 с управлением от ПЧ Schneider Electric |  | 1. Корректировка схемы для подключения сигналов "Запрос местного" и "Авар. стоп" на дискретные входы ПЧ 2. Доработка логики в классе для обработки дискретных входов ПЧ 3. Подключение сигнала аварийного стопа на DI5 | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Суленев, Маслеха | Флотация. Аварийная остановка насосов участка серебряной флотации | Вероятно, короткое замыкание в силовых цепях после автоматов | В 00:28:04 произошло отключение автоматов питания 2SF4, 2SF6 на 220/24В в шкафу ШВ2 MCC-010-0403, при этом остановились ПЧ насосов и мешалок флотации Ag. Работы по включению автоматов обратно в работу и проверке силовых цепей проводил энергетик фабрики и дежурные электрики | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | КЗК, тарировка HS-035 |  | калибровка "0" и эталонным грузом 2000 кг | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Ахмедов, Суленев, Маслеха | Флотация. Работы с датчиком уровня LIT01-011-0403 в новой емкости Е-011 |  | Не удавалось добавить датчик в систему AMS - ошибка "Нет связи с устройством". Подключились к датчику HART-коммуникатором, задали диапазоны. При попытке передать датчику параметры HART команда отклонялась со сбоем. Подключили дисплей к датчику - при этом на дисплее отображается "Низкое напряжение". Настроить HART не удалось - в диагностике отображалась ошибка "Нет связи с устройством", поэтому для исключения диагностических ошибок на канале, HART был отключен в настройках Charm в DeltaV. Значение уровня при этом передавалось нормально и показывало около 100%, но через 13 минут снова ушло в зашкаливание 112,5% | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Ахмедов, Суленев, Маслеха | Флотация. Работы с датчиком уровня LIT01-011-0403 в новой емкости Е-011 |  | Перезагрузка датчика. Показания восстановились на 99% | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Прогрузка Profibus-карты №4. Добавление насоса Р-011-0403. |  | Прогрузка Profibus-карты №4. Добавления насоса Р-011-0403. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Чередников,Семенов | Перемонтаж датчика устроиства натежения |  | Перемонтаж датчика устроиства натежения, увелечение площади ответной части датчика | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Подключение сигнала "аварийного останова ПМУ" на реле KL6 для вывода данного сигнала в DeltaV. Переименование описания блокировок. |  | Подключение сигнала "аварийного останова ПМУ" на реле KL6 для вывода данного сигнала в DeltaV. Переименование описания блокировок. | Выполнено
2023-04-02 | слесарь вентиляции | Чередников | Весит кабель в воздухе в ПВ6а | Вырван кабель с терстата приточной вентиляции | Перерасключение кабеля, проверка работы, работа в штатном режиме | выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | ТО клеммных коробок датчиков конвейера №2. ТО цепей управления ПЧ К-020-0302. |  | ТО клеммных коробок датчиков конвейера №2. ТО цепей управления ПЧ К-020-0302. Протяжка клемм. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка цепей блокировок конвейера №2. |  | Проверка цепей блокировок конвейера №2. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Насос Р-0-102-0405. Прогрузка новой пришивки в Simocode. Прогрузка модуля. Проверка работы насоса от ПМУ и дистанционно. |  | Насос Р-0-102-0405. Прогрузка новой пришивки в Simocode. Прогрузка модуля. Проверка работы насоса от ПМУ и дистанционно. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Станция WS2 перестала реагировать на команды оператора. | Зависла среда оператора | Выполнена перезагрузка станции | Выполнено
2023-04-02 | инженер север минералс | Чередников, Семенов | Замена счетчика моточасов маслостанции гидромолота ккд |  | Замена счетчика моточасов маслостанции гидромолота ккд | выполнено
2023-04-02 | слесарь вентиляции | Чередников,Хасанов,Прозоря | Весит кабель в воздухе в ПВ6а | Вырван кабель с терстата приточной вентиляции | Перерасключение кабеля, проверка работы, работа в штатном режиме | выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка работы систем дымоудаления ДВ1, ДВ3. Просмотр ошибок. |  | Ошибки по контролю линии. Изменены уставки сопротивления линии открытия клапана с 43 кОм на 39 кОм на ДВ1 и ДВ3. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка работы систем дымоудаления ПВ1а, П3а, ПВ7, ПВК1а. |  | Вентсистема ПВ7 при останове уходит в ошибку по непропаданию перепада давления на приточном вентиляторе. Давление не пропадает, так как работают ПВ8 и ПВ8а, и они соеденены в общий короб. Изменены настройки датчика перепада давления на двигателе на 900 Па. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Некорректные показания датчика LIT-050-0401. |  | Перезагрузка датчика. Показания восстановились | Выполнено
2023-04-02 | мастер отк | Чередников,Хасанов | отключение кип на прообоотборнике ар 10-0406 |  | отключение кип на прообоотборнике ар 10-0406 | выполнено
2023-04-02 | мастер отк | Чередников,Хасанов | Подключение кип на прообоотборнике ар 10-0406 |  | Подключение кип на прообоотборнике ар 10-0406 | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Ахмедов | Нет давления газоносителя |  | Поднято давление на редукторе | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ФиСК. ПФ Au 1. Переход на Золото |  | ПФ Au 1. Переход на Золото | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Нет давления в магистрали смазки венцовой шестерни МШЦ | Пустая бочка | Совмесная замена бочки со смазкой | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев, Ахмедов, Маслеха | ФиСК. КФЕ F-012-04V51 конвейера №9 (К-012). На АРМ отображается, что КФЕ остановлен, хотя по факту он в работе |  | На панели управления на шкафу MCC отображается сообщение "Нет коммуникации". Панель перезагружена по питанию, подключен для проверки другой кабель Ethernet и проверено переключение на другой порт коммутатора - коммуникация не восстановилась. Изучение схем. Прозвонка кабеля между каналом в/в Charm в аппаратной и шкафом MCC-F-012-04V50 в ЭБ №2 - кабель и Charm в порядке. | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Ag | Суленев | ПФ серебра. Ошибка на каретке передвижки плит - "Нет связи с ПЧ" | Предположительно, модуль Profibus требует замены | Снятие и установка модуля на место. Связь восстановилась | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев, Ахмедов, Маслеха | ФиСК. КФЕ F-012-04V51 конвейера №9 (К-012). На АРМ отображается, что КФЕ остановлен, хотя по факту он в работе. Ошибка связи на локальной панели. | Зависание внутренней связи Ethernet в шкафу MCC между контроллером, частотниками и панелью | Перезагрузили контроллер S7-1200 и частотники путем обесточивания шкафа MCC. После загрузки контроллера и запуска ПЧ - связь на панели управления восстановилась, появился сигнал "КФЕ в работе" на АРМ | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | ПВ 11и 11А перенос датчиков ТТ4 и ТТ5 на трубы теплообмнников |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Маслеха Ахмедов | нет связи прибора Regakku с ПК |  | Перезагрузка ПК. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Степанов | Не верные показания уровнемера LIT 080-0403 | Загрязнение сенсора и успокоительной трубы | Промывка сенсора и успокоительной трубы, перезагрузка датчика | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Прессфильтра золота №1, 2. Изменение параметров продувки и просушки. |  | ПФ Au 1. Просушка увеличена с 300 до 380 сек, продувка 1 увеличена с 15 сек до 30 сек, продувка 2 увеличена с 60 сек до 80 сек. ПФ Au 2. Просушка увеличена с 300 до 340 сек. | Выполнено
2023-04-02 | Заведующая ИЛ | Прозоря | Неисправны смесители в иследовательской лаборатории №2 |  | Произведен ремнт смесителей, настройка концевых выключателе, в смесителе №2 на частотном преобразователе неисправен потанциометр задания скорости, установлена возможность задания оборотов с кнопок пульта управления | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Хасанов, Степанов | ПВ9а. Монтаж температурного реле |  | Монтаж, посадили на NC, уставка 5 градусов. | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Семенов, Кильдибаев | ПАЛ. Не верные показания на газоанализаторах ацетилена |  | Произвели корректировку "0" на газоанализаторах ацетилена в рампе и комнате, проверили срабатывание сигнализации. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Хасанов, Кильдибаев, Степанов | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Ошибка по аварийному давлению в контуре отжима. |  | Некорректные показания датчика, показания датчика прыгают, периодически показания датчика непоказывают. Проверка цепей управления, протяжка контактов. Неисправен датчик давление. Замена датчика давления (установлен датчик давления на 16 бар). Исправление параметров АЦП входа на контроллере Сименс. Изменение диапазона датчика. Проверка показаний датчика в рабочем диапазоне. Проверка работы прессфильтра на режиме отжима. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Асташин | Изучение документации по шкафам ЛСУ, ознакомление со шкафами ЛСУ по месту |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | ФиСК. Авария КФЕ. |  | Остановлены шнеки верхний и нижний. Сообщено деж.электрику. Деж.электрик ошибки снял. Нижний шнек - ошибка по перегрузу. Забита труба шнека. Сообщено нач.смены. Механики и электрики прочищают шнеки. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | На ПЧ насоса Р-011-0403 подано напряжение. ПЧ насоса Р-011-0403 подключен к сети Profibus. Настройка соответствия каналов связи. |  | На ПЧ насоса Р-011-0403 подано напряжение. ПЧ насоса Р-011-0403 подключен к сети Profibus. Настройка соответствия каналов связи. | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Асташин | На правом мониторе станции АМС картинка была нечеткая, символы были трудночитаемы, калибровка монитора не помогла | неисправность переходника DVI-VGA | Переходник заменён | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев, Ахмедов, Маслеха | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Ошибка по аварийному давлению в контуре отжима. |  | Показания датчика зависли на 16 Бар. Замена датчика давления на аналогичный 0..16 Бар - показания восстановились. Снятый датчик неисправен по причине короткого замыкания | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Реагентное отделение. Насос P-129-0403 не достигает заданных значений |  | Увеличена макс. скорость насоса с 40 до 55 об/мин, затем по просьбе мастера-технолога возвращено обратно на 40 об/мин. Перевод насоса в каскадный режим, контроль отработки задания | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев, Маслеха | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Ошибка по аварийному давлению в контуре отжима. |  | Показания датчика прыгают, что запрещает переход на следующий шаг цикла. Временно установили параметры шкалы АЦП датчика на 0...0,1 Бар с целью имитации давления около 0 Бар. После этого ошибка сбросилась и цикл продолжился. Установка нового датчика на 10 Бар, настройка шкал АЦП. Контроль работы пресс-фильтра в течении одного цикла | В процессе
2023-04-02 | Инженер ИЛ | Ахмедов, Маслеха | Не запускается импеллер флотомашины |  | Настройка ПЧ двигателя импеллера, протяжка клеммных соединений, проверка сигналов комманд управления | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Наладка насоса Р-011-0403 |  | Настройка передачи задания частоты на ПЧ. Корректировка бит слова состояния и слова управления. Устранен ошибочный запуск насоса при переводе ПМУ в Дистанцию. Изучение документации | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | ПВ 11и 11А перенос датчиков ТТ7 и ТТ9 на трубы теплообмнников |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Ахмедов | 861 Eltra не набирает температуру |  | Необходима замена ТЭНов | В процессе
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев, Ахмедов, Маслеха | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Ошибка по аварийному давлению в контуре отжима. |  | Короткое замыкание на датчике 10 Бар по причине его пробива давлением воды. При снятии датчика наблюдается отрицательное давление (вакуум) внутри трубы Перенастройка АЦП для симуляции показания 0 Бар: - Мин. значение шкалы АЦП - 110, было 5350 - Отрицательная перегрузка (обрыв) - 0, было 4147 Установка датчика на 0...16 Бар, настройки АЦП восстановлены до рабочих значений | В процессе
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Кирилишин, Семенов, Кильдибаев, Степанов | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Ошибка по аварийному давлению в контуре отжима. Датчик давления на контуре отжима вышел из строя. |  | Датчик E&H Celephant PTP31B подключается по трехпроводной схеме. Кабель двухжильный. Сходу подключить датчик РТР31В не получилось, так как требовали прессфильтр №1 отдать в производство на НУК. Заменили датчик давления на контуре отжима ПФ№1 с ПФ№2. На АЦП выставили ноль (+5750). На рабочем давление сверились с манометром, Немного подправили максимальную шкалу АЦП (+26236). | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Прозоря, Хасанов | ПАЛ. Замена нагревателей на 861 |  | Замена нагревателей, чистка газовых линий, очистка контактов на термопаре | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Семенов, Хасанов, Кильдибаев | ФиСК. Прессфильтр золота №2. |  | Установили датчик давления E&H Celephant PTP31B на контуре отжима ПФ№2. Переделка схемы от датчика до клеммной коробки. "+24В" подключили на пин №1 разъема датчика (коричневый провод). "-24В токовой петли" подключили на пин №2 разъема датчика (белый провод). Добавили "-24В с блока питания" (взяли с клеммы №4 в клеммной коробке) подключили на пин №3 разъема датчика (синий провод). На АЦП выставили ноль (+5500). Необходимо будет проверить показания датчика с манометром на рабочем давление. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Степанов | Не верные показания уровнемера LIT 090-0403 | Загрязнение сенсора и успокоительной трубы | Промывка сенсора и успокоительной трубы, перезагрузка датчика | Выполнено
2023-04-02 | Технолог | Семенов | Откалибровать переносной РН-метр |  | Откалибровал переносной РН-метр | Выполнено
2023-04-02 | Начальник смены. | Кирилишин, Асташин | Необходимо вывести сигнализация останова нижнего и верхнего шнеков КФЕ сушильного барабана №2. |  | Анализ возможности подключения ЛСУ КФЕ №1, 2 к сети ModBus TCP DeltaV. На втором этаже энергоблока №2 есть сетевой шкаф LC-010-0414 с одним свободным портом, подключенным к сетиModBus TCP. Можно к данному порту подключить свич КФЕ №1, и шлейфом кабель свич КФЕ №1 - свич КФЕ №2. С Сименса взять два сигнала" Шнеки не в работе" по логике "или" и вывести аварию на мнемосхему. | В процессе.
2023-04-02 | Плановые работы | Семенов, Кильдибаев | ККД. Не считают моточасы на маслостанции гидромолота | Не исправны часы и обрыв провода питания прибора | Заменили часы и заменили провод питания часов | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Хасанов, Степанов | Флотация. Пробоотборник AP-010-0403 не работает | Неисправность по механической части | Нож сошел с цепи двигатель выбивало по тепловому реле, затем выпадали ошибки по датчикам | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Хасанов, Степанов | ОТК на ФиСК. Не работает какой-то желтый прибор. | Сгорел ТТ | Передано мастеру ОТК | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Корректировка класса модуля управления частотным приводом. Установка битов состояний и алармов, проверка пуска/останова двигателя, проверка значений тока, частоты. Проверка сигналов запуска/останова насоса с ПМУ и с панельки ДельтаВ | В процессе.
2023-04-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Сломлен фитинг задвижки VCP 011-0405 |  | Заменен на новый | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Изменение класса PND_SE_VFD: корректировка алармов, настройка перехода в каскад. Создание исторических трендов. Изучение документации на ПЧ Schneider Electric. Проверка пуска-останова с панельки АРМ - двигатель запускается, но не останавливается. Требуется продолжение наладки | В процессе
2023-04-02 | КЗК | Маслеха Ахмедов | Нестабильные показания весов затарки HS-035 | Отклонение от нормы сопротивления в плече питания тензодатчика | Нужна замена тензодатчика | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Не сформировались ежедневные отчеты за 21.05.2023 |  | Восстановление отчетов "Нежданинский ГОК" и "Нежданинский ГОК MR" за 21.05.23. Отправка отчета на стром-файл. | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Переключение на золото, настройка параметров |  | Переход на Золото | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | ОФХ. Неисправность датчика давления PI_011_0407 | Датчик вышел из строя | Диагностика состояния датчика при замене и отладке нового датчика | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Степанов | Чистка газовых линий Eltra 860 |  | Чистка газовых линий Eltra 860 | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Анализ документации по ПЧ Schneider Electric, изменение класса PND_SE_VFD в части соответствия сигналов Profibus. | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Остановка насоса откачки воды на КООВ | Неисправность насоса, информация передана механикам | Проверка уставок на контроллере Siemens, проверка состояния управляющих сигналов, анализ выходящего напряжения | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Степано,, Прозоря | Не корректные показания температуры купельной печи №2 в плавильном отделении |  | Произведена замена термопары купельной печи №2 | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Выявление соответсвия сигналов управления и состония, передаваемых по Профибас. Настройка класс управления насосом в части управления. | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Настройка и проверка логики пуска-останова насоса с панельки АРМ, обновление схемы подключений | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Маслеха | сбой показаний LIT 040-0401 | пена в усп. трубе | промывка усп. трубы, чистка линзы сенсора | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Проверка формирования ежедневных отчетов |  | Отчеты сформировались автоматически | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Завис интерфейс АРМ WS1 |  | Перезапуск интерфейса | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | Перенос датчиков ТТ6 и ТТ7 на ПВ 13 и ТТ6 и ТТ7на ПВ13А |  | По ПВ 13 перенос закончен. По ПВ 13А переброшен кабель | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов | сбой показаний LIT 101-0406 |  | перезагрузка прибора | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Чередников, Хасанов, Кильдибаев, Степанов | Ошибка на ПВ№13 |  | Удлинили кабель, перенесли и подключили датчики температуры воды и гликоля на ПВ№13 и ПВ№13А | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления табелей за третью неделю мая. |  | Составления табелей за третью неделю мая. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Настройка и проверка логики пуска-останова насоса с панельки АРМ, обновление схемы подключений. Параметрирование ПЧ. Проверка соответствия слова состояния. Проверка соответствия слова управления. Настройка сигнала сброса ошибки ПЧ. Проверка работы насоса с ПМУ, и со Скады. | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Чередников, Хасанов, Кильдибаев, Степанов | Не работает шнек КФЕ СБ№2 |  | Плохой контакт катушки КМ2 | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | ОФХ. Прессфильтр №1. Параметрирование ПТК. |  | Установлено 900 сек на максимальное время работы режима Фильтрование 3 . | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Настройка и проверка логики пуска-останова насоса с панельки АРМ, обновление схемы подключений. Параметрирование ПЧ. Проверка соответствия слова состояния. Проверка соответствия слова управления. Настройка сигнала сброса ошибки ПЧ. Проверка работы насоса с ПМУ, и со Скады. Создание и настройка модуля ПИД, конфигурирование модуля насоса для работы от ПИДа | В процессе
2023-04-02 | Зам нач КИПиА | Хасанов, Егомин | Водозабор. Подключение ПЧ насоса №2 линия№1 |  | Водозабор. Подключение ПЧ насоса №2 линия№1 | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Семенов, Чередников, Степанов | Измельчение. Монтаж пневмотрубки на еврокуб извести |  | Измельчение. Монтаж пневмотрубки на еврокуб извести | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Чередников, Семенов, Кильдибаев, Степанов | Энергоблок №2. Монтаж кабеля от шкафа LC-010-0414 до шкафа управления ЛСУ КФЕ |  | Энергоблок №2. Монтаж кабеля от шкафа LC-010-0414 до шкафа управления ЛСУ КФЕ | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Конфигурирование модуля насоса для работы в каскадном режиме от ПИДа LIC-011-0403. Доработка схемы подключения
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  | Переход на НУК | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления графика работ на ППР на 31 мая. |  | Составления графика работ на ППР на 31 мая. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Конфигурирование модуля насоса и модуля ПИДА. Доработка и проверка логики модуля насоса | В процессе
2023-04-02 | Энергетик ОФ | Кильдибаев, Степанов | Проверить сварочный аппарат ВДМ-561 |  | Сварочный аппарат в рабочем состоянии | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления графика годового ППР. |  | Составления графика годового ППР. | В процессе
2023-04-02 | Энергетик ОФ | Асташин | Снятие разъёма Профибас на ЧП |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик ОФ | Асташин | Установка разъёма Профибас на ЧП |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подключение +24В оперативного тока на питание ПЧ Шнайдер насос P-011-0403 |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Кильдибаев, Степанов | Демонтаж оборудования КИП от задвижки Нельсон№3 | Замена неисправной задвижки | Демонтаж оборудования КИП от задвижки Нельсон№3 | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Увеличение верхнего диапазона работы ПЧ с 50 до 60 Гц насос P-092-0402 |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Запуск насоса и отладка контура управления P-011-0403 |  |  | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Кильдибаев, Степанов | Монтаж оборудования КИП задвижки Нельсон№3 |  | Монтаж оборудования КИП задвижки Нельсон№3 | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Семенов, Чередников | Емкость 11-403. Не верные показания уровня |  | Настройка и замена датчика уровня | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Приточная вентсистема ПВ-12. Настройка и параметрирование клапанов рециркуляции. Проверка работы вентсистемы. |  | Приточная вентсистема ПВ-12. Настройка и параметрирование клапанов рециркуляции. Проверка работы вентсистемы. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Остановка сушильного барабана №2 |  | Ошибка по локальной сети (конфликт IP-адресов). Отсутствие разрешаюшего сигнала от конвейера К-012-0801. Отсутствие разрешающего сигнала от кнопок аварийного останова. Не собиралось реле безопасности в шкафу PLC в помещении ПСУ. Перегрузка контроллера. Останов и повторный запуск конвейера. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Включение режима Каскад от уровня в емкости E-011-0403, настройка параметров регулятора | Выполнено
2023-04-02 | Мастер КООВ | Маслеха Ахмедов | Остановки насоса Н53.1.2 НС 53 |  | Проверка верности показаний L15А-10-0409 увеличена уставка аварийного давления | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Настройка параметров Отжима |  | Настройка параметров | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Переключение на Золото, настройка параметров |  | Переход на Золото | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Маслеха Ахмедов | Зависла Regaku |  | Потеря связи ПК с устройством. Окислились входа USB и Ethernet. перезагрузили ПК и Regaku переподключили на другие USB входа. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления графика годового ППР. |  | Составления графика годового ППР. | Выполнено
2023-04-02 | Инженер КИПиА | Хасанов, Степанов | ОФХ. Перенос тросса с кабельтроссовых выключателей |  | ПФ№1 левый и ПФ№2 левый поменяли местами | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ОФ | Асташин | Насос P-092-0403 работает при 50Гц при низком уровне в емкости | Минимальное значение частоты было выставлено на 50Гц | Понижена минимальная частота | Выполнено
2023-04-02 | Зам.нач. АСУТП | Кирилишин | Системы дымоудаления ДВ1, ДВ2, ДВ3, ДВ5. Настройка и проверка контроля кабельных линий клапана. Проверка работы системы дымоудаления в автоматическом режиме от сигнала "Пожар". |  | Системы дымоудаления ДВ1, ДВ2, ДВ5 проверены. Включены в работу в автоматическом режиме. На систему дымоудаления ДВ3 необходимо заменить резистор контроля кабельной линии. | В процессе
2023-04-02 | ОФХ | Асташин | Главный пульт не реагирует на нажатие | Зависла панель Сименс на шкафу управления пресс-фильтрами в ОФХ | Панель была перезагружена | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отключение регулирования в диапазоне на дренажном насосе Р-092-0403. Перевод насоса Р-092-0403 на работу по уставкам. |  | Отключение регулирования в диапазоне на дренажном насосе Р-092-0403. Перевод насоса Р-092-0403 на работу по уставкам. | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Асташин | Анализ и ознакомление с проектом и конфигурацией по сушильным барабанам |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Инженер КИПиА | Хасанов, Степанов | Флотация. Некорректные показания уровнемера LIT-160-0403 | Пески | промывка усп. трубы, чистка линзы сенсора | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Чередников, Хасанов, Степанов | ОФХ. На конвейере №2 не взводится кабельтроссовый выключатель | Ослаб тросс | Натяжка тросса | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Асташин | Интерфейс оператора на станции WS2 не реагирует на команды оператора | зависла среда оператора | Выполнен перезапуск среды оператора | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Асташин | Изменение картинки PND_OPR_0403_AG |  | Перериована схема подачи от насоса P-091-0403 до емкости E-010 | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик ОФ | Асташин | Энергетик фабрики не имеет прав для выполнения команды "СТОП" на GA-010-03V4 |  | Выполнена команда "СТОП" с АМС станции | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Сбой показаний LIT-100-0403 | Потеря эхо | Проверка состояния усп. трубы и линзы. Все в норме. Потеря сигнала из-за низкого уровня пульпы. После добора уровня работа нормализовалась | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Не сформировались ежедневные отчеты за 25.05.2023 | Был открыт файл Excel на станции PRO1. Автоматический скрипт по какой-то причине не закрыл Excel Алёша молодец!!! | Восстановление отчета "Нежданинский ГОК" за 25.05.23. Отчет отправлен на почту мастеру-технологу. На PRO1 в папке Definitions создан шаблон отчетов за предыдущий день | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Измельчение. Скачет уровень LIT01-010-0401 |  | Перезагрузка уровнемера из AMS. Уровень стал стабильнее | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик ОФ | Ахмедов, Маслеха | ПВ 13, 13А. Отключение по датчикам ТО-1, ТО-2 |  | Заявка ошибочна. Актуальных ошибок не обнаружено. Проверка датчиков температуры, положения заслонок. Настройка даты-времени на панели CAREL. Обнаружен неисправный привод клапана VP-010-04P13 | Выполнено
2023-04-02 | Технолог | Суленев | Дозирование реагентов. Завис уровень LI-040-0408, ровно растет в течении нескольких часов |  | Перезагрузка уровнемера из AMS. Уровень стал изменяться около 80% | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Суленев | ПВ 13, 13А. Остановка вентиляции в процессе работы |  | На панели CAREL ошибок нет. Для проверки срабатывания блокировки вентиляции временно установлен байпас на остановку вентиляции по положению клапана VP-010-04P13 | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления недельных табелей. |  | Составления недельных табелей. | Выполнено
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Хасанов | ТО Regaku, чистка газовых линий Eltra ПАЛ |  | Чистка прибора, проверка работы, сдача в эксплуатацию | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Чередников, Степанов | Подготовка расходамера для замены |  | Поддготовка стойки для вторичного преобразователя Кронн, для ППР | В процессе
2023-04-02 | Инженер ПАЛ | Чередников,Семенов | Не работает Regaku экспресс лаборатории | Не корректная работа ПК устроиства | Проверка, чистка, юстировка прибора. Проверка работы плат управления и коомутациионной платы.Настройка совместно с инженером АСУ и Службой IT | выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Асташин | Ссоединение с устрйоством преобразователем Modbus RTU/Modbus TCP, по которому передается уровень FI-099-0409 перидически перидически |  | Выполнено подключение к преобразователю, скачана конфигурация, конфигурация проанализирована. | В процессе
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Время мастер-панели пресс-фильтров ОФХ отстает на 8 часов | был выставлен некорректный часовой пояс | Выполнено подключение к панели и выставлен корректный часовой пояс | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | ФиСК. Горелка сушильного барабана №2 не запускается. |  | Контроллер горелки сушильного барабана завис на режиме "предварительная продувка". Перезапуск контроллера. Запуск горелки. Горелка в работе. Сушильный барабан в работе. | Выполнено
2023-04-02 | Фильтровальщик | Хасанов, Степанов | ФиСК. ПФ№1. На задвижке отжима переподключение кабеля для проведения сварочных работ |  | Переподулючение кабеля и откинули пневмотрубку, перекрыли воздух | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | ФиСК. Останов горелки сушильного барабана №2 по ошибке "низкое давление Ж/Т". |  | Проверка, протяжка контактов в цепи реле давления жидкого топлива на горелке. Запуск горелки. Горелка в работе. Сушильный барабан в работе. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Приточная вентсистема ПВ-12. Настройка и параметрирование клапанов рециркуляции. Проверка работы вентсистемы. |  | Приточная вентсистема ПВ-12. Настройка и параметрирование клапанов рециркуляции. Проверка работы вентсистемы. | Выполнено
2023-04-02 | Фильтровальщик | Степанов | ФиСК. ПФ№1. Подключение пневмотрубки на задвижке отжима |  | Подключил трубку и открыл воздух | Выполнено
2023-04-02 | Зам.нач. АСУТП | Кирилишин, Асташин | Переписать настройки работы клапанов КФЕ в КЗК, и КФЕ48. |  | КФЕ в КЗК - длительность импульса 100 мс, период импульсов 30 сек. КФЕ48 - длительность импульса 150 мс, период импульсов 20 сек. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Сбой работы LIT 201-0404 |  | Чистка сенсора, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев, Маслеха | Измечение. Не вращается известковый шнек P-040-0401 | Был заклинен механически | Проверка вращения в местном режиме с ПЧ ABB - с высоким крутящим моментом набирает 20 Гц вместо 50 Гц. Технологи почистили шнек после чего нормально запустили на 50 Гц | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Отключение КИП задвижки V112-0405 AU | Замена неисправной задвижки |  | Выполнено
2023-04-02 | Лаборант ЭЛ | Ахмедов | Сбой работы Квант |  | Проверка соединений, перезапуск рабочей станции | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Подключение КИП задвижки V112-0405 AU | Замена неисправной задвижки |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Сушильное отделение. Остановка дизельного насоса P-010-0416 | Нажата кнопка аварийного останова на ПМУ, вероятно открытой дверью | Сброс ошибок, отжатие аварийной кнопки | Выполнено
2023-04-02 | Зам.нач. АСУТП | Кирилишин, Асташин | осмотр и фиксациия выставленных уставок реле давления сжатого воздуха на КФЕ КЗК и КФЕ48 |  | Резуьтаты отправлены письмом Зам.нач. АСУТП | Выполнено
2023-04-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления недельных табелей. |  | Составления недельных табелей. | Выполнено
2023-04-02 | Инженер КИПиА | Хасанов, Чередников | Измельчение и КЗК. Изготовили и накрыли чехлами ШПС |  | Изготовили и накрыли чехлами ШПС | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Семенев, Кирилишин | Гравитация. Останов ГЛФ. Лента ГЛФ не запускается. | Ошибка "Высокий ток двигателя ленты" | ЛСУ ГЛФ выдавала ошибку "Высокий ток двигателя ленты". Лента не вращалась. Ток 0,5А, номинальный ток 0,37А. С электриками сняли двигатель, двигатель на ХХ вращается при токе 0,24А. Собрали двигатель, с редукторам выходной вал не вращается, показывает высокий ток. Сообщено механикам. Механики разобрали редуктор, смазали, собрали. Разобрали подшипники, смазали, собрали. Сказали что у них все было хорошо. Запустили ленту, лента заработала, ток двигателя в норме 0,3А. | Выполнено
2023-04-02 | Начальник ИЛ | Хасанов, Чередников | АБК. ТО дистилятора в минералогическом помещении |  | Осмотр, протяжка контактов, оценка состояния нагревателей, проведение инструкций инженерам | Выполнено
2023-04-02 | Зам.нач. АСУТП | Кирилишин, Асташин | Система дымоудаления ДВ7, ДП2. Восстановление схемы. |  | Система дымоудаления ДВ7, ДП2. Восстановление схемы. Прозвонка цепей, укладка коммутации в кабель-каналы, отключение лишних временных проводов. | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Чередников | Хвостовой сгуститель. Останов граблин | "Нулевая скорость граблин" | Датчик движения граблин исправен, контакты протянули, причина не известна. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Апароски, Асташин | Анализ причины останова граблин. |  | Программно на датчике вращения граблин установлено максимальное время прохождения болта 10 сек., время прохождения межбалтового расстояния 20 сек. По факту время прохождения болта в пределах 4-6 сек., прохождения межбалтового расстояния в пределах 17-19 сек. Видно граблины немного притормознулись, и вышли за предел 20 сек. С технологом ОФ принято решение увеличить время прохождения межбалтового расстояния до 22 сек. | Выполнено
2023-04-02 | Начальник ИЛ | Хасанов, Чередников | АБК. ТО дистилятора в минералогическом помещении |  | Осмотр, протяжка контактов, оценка состояния нагревателей, проведение инструкций инженерам | Выполнено
2023-04-02 | Мастер реагентного от | Чередников | Некорректные показания е040-0408 | Зависание | перезагрузка | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОФК | Хасанов, Степанов | ОФХ. ПФ№4 Демонтаж датчика давления для сварочный работ |  | Демонтаж датчика откинули кабель | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОФК | Степанов | ОФХ. ПФ№4 Монтаж датчика давления |  | Монтаж датчика и подключение кабелья | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Хасанов, Чередников,Степанов | чистка и монтаж чехлов для ШПС кзк и измельчение |  |  | выполнено
2023-04-02 | Зам.нач. КИПиА | Маслеха | Проверка состояния укладки жгутов кабельных линий затарки гравитации |  | Увязка. закрепление кабельных жгутов | Выполнено
2023-04-02 | Зам.нач. КИПиА | Ахмедов | Проверка состояния укладки жгутов кабельных линий затарки серебра |  | Увязка. закрепление кабельных линий | Выполнено
2023-04-02 | Зам.нач. КИПиА | Ахмедов, Маслеха | Проверка состояния приточно вытяжных систем в АБК ОФ совместо с ТВС |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Нач. смены | Ахмедов, Маслеха | Некоррктные показания весов затарки HS-031и HS-035 | Неисправность одного тензодатчика на HS-031 и недозакрывается шиберная задвижка на HS-035 | Замена тензодатчика, тарирование весовой платформы эталонным грузом 2000 кг на HS-031. А по HS-035 передано механикам | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Сбой работы LIT 090-0403 | грязь на линзе | Протирка линзы, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОФК | Хасанов, Степанов | ОФХ. ПФ№1 Демонтаж датчика давления для ремонтных сварочных работ |  | Демонтаж датчика откинули кабель | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Асташин | ПФ Au. Настройка параметра объема закачки |  | Увеличение объема закачки | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев, Степанов | Не верные показания уровнемера LIT-050-0401 | Загрязнение успокоительной трубы | Промывка успокоительной трубы | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Au | Асташин | ПФ Au. Настройка параметра объема закачки | Выявлена порванная салфетка | Возврат объёма закачки | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин | Сборка, включение и проверка шкафа вентиляции | шкаф был обесточен ранее, привод снят |  | В процессе
2023-04-02 | мастер ОФХ | Хасанов | ОФХ. ПФ№1 Монтаж датчика давления после ремонтных сварочных работ |  | Монтаж и подключение датчика давления | Выполнено
2023-04-02 | Оператор ПФ Ag | Кирилишин, Асташин | ПФ Ag. Процесс не переходил на следующий уровень | Ошибка в обновленной конфигурации | передача информации в отдел АСУТП | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин | Сборка, включение и проверка шкафа вентиляции VD7 | шкаф был обесточен ранее, привод снят | шкаф подготовлен к подключению привода | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин | Контроллер выдавал аварию по контролю линии ДВ3 | резисторная сборка была в обрыве | Подключение резисторов контроля линии на клапанах и проверка состояния по индикации на контроллере | Выполнено
2023-04-02 | Зам. нач. КИП | Кильдибаев, Хасанов | ИЛ на ОФХ. не работает сушильный шкаф | некорректные показания термопары | Замена термопары | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | Флотация Au. Регулятор расхода FI01-072-0403, увеличить диапазон выхода |  | Увеличено с 200 до 205 м3/ч | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОФК | Ахмедов, Маслеха | Пропуски датчика "над плитой" ПФ №3 |  | Регулировка датчика, прогонка мойки | Выполнено
2023-04-02 | Руководитель работ Кирилишин | Суленев | Вентиляция. Снятие бэкапов проектов и параметров с контроллеров CAREL |  | Бэкапы скопированы с ПВ1,1а,2,2а,3,3а,4,4а,7,8,8а,5,6,10,10а,11; ДВ1,2,3 | В процессе
2023-04-02 | Мастер ОФК | Суленев, Маслеха | Авария концевика клапана продувки ПФ №3 | Нет сработки геркона | Регулировка положения геркона на цилиндре клапана | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | сбой показаний LIT 101-0406 | грязь на линзе | Протирка линзы, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев, Ахмедов, Маслеха | КООВ. Остановка насоса Н53.1.2 НС 53 | Переключение на линию без расходомера( остановка по отсутствию расхода каждые 20 мин) | Отключение остановки насоса по отсутствию расхода | Выполнено
2023-04-02 |  | Кильдибаев, Хасанов | ИЛ на ОФХ. Шкаф остывал до 105 градусов |  | Регулировка наргева сушильного шкафа. ПИД 6, инт 120, диф 16 | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин | Вентиляция. Снятие бэкапов проектов и параметров с контроллеров CAREL |  | Бэкапы и параметры скопированы с ПВ6а, ДВ5, ДВ7, П12, П12а, ПВ13а, ДВ9, П21, ДВ10, ПВ14, ПВ14а | В процессе
2023-04-02 | Мастер ОФХ | Кильдибаев, Хасанов, Степанов | ОФХ. ПФ№3 не открывается клапан просушкм | механическая проблема | Проверка управления, концевиков - все исправно. Передали фильтровальщику. | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин | Вентиляция. Снятие параметров с контроллеров CAREL |  | Параметры скопированы с ПВ1, ДВ1, ПВ4, ПВ8, ПВ8а, ДВ2, ПВ5, ПВ6, ДВ3, ПВ10а, П11 | В процессе
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отделение измельчение. Пропала связь с ПЧ конвейера №2 К-020-0302. Останов питателя К-010-0302. |  | На ПЧ конвейера №2 пропала связь, на модуле Profibus не горел ни один индикатор. Протянул модуль, протянул разъем - связь восстановилась. (питатель остановился по блокировки по останову конвейера). Запуск конвейера. Конвейер в работе. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отделение измельчение. Пропала связь с ПЧ конвейера №2 К-020-0302. Останов питателя К-010-0302. |  | Замена модуля Profibus. Запуск конвейера. Конвейер в работе. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Система аспирации F-012-08V50, F-012-08V51 в аварии. |  | Авария по отсутствию сжатого воздуха на входе в КФЕ. На линии подачи воздуха перекрыты вентиля. | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Асташин | Ссоединение с устрйоством преобразователем Modbus RTU/Modbus TCP, по которому передается уровень FI-099-0409 перидически прерывается | Фиксируется амплитудный ступенчатый сигнал по расходу, во время которого расход резко падает до 0, во после резких падений расхода приходит авария по потери связи с устровйом Модбас со стороны EIOC | Выполнен анализ паказний дачтика и сопоставление показаний с графиком ошибок по связи | В процессе
2023-04-02 | энергетик | Кирилишин, Асташин | Вентсистнема ПВ10а останавливается с ошибкой по приточному вентилятору |  | скорректирован датчик перепада давления | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев, Ахмедов, Маслеха | Сгуститель серебра. Не опускаются граблины | Залип концевик нижнего положения граблины | Осмотр концевиков. Флажок нижнего концевика был поднят вверх. Вернули флажок в исходное положение, сигнал нижнего положения пропал. Проверка опускания граблин - нижнее положение отрабатывает нормально | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Егомин, Чередников | Измельчение. Ревизия мельниц | плановые работы | Измельчение. Ревизия мельниц | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Прозоря, Хасанов | Измельчение. Монтаж датчика пореза ленты конвейера №2
2023-04-02 | плановые работы | Кильдибаев | Измельчение. Демонтаж плотномера DI-030-0401 и расходомера FIT02-030-0401 | плановые работы | Измельчение. Демонтаж плотномера DI-030-0401 и расходомера | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отключить Charm датчиков FIT02-030-0401, DIT-030-0401. Снятие питания 24В ХТ22:5+ |  | Отключить Charm датчиков FIT02-030-0401, DIT-030-0401. Снятие питания 24В ХТ22:5+ | Выполнено
2023-04-02 | мастер технолог | Череднико, | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП от задвижки 034-0402 | рем. работы | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП от задвижки 034-0402 | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кильдибаев, Чередников | Конвейер №2. Демонтаж лазерного сканера руды | рем. работы | Конвейер №2. Демонтаж лазерного сканера руды | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кильдибаев, Чередников | Флотация. Сняли электроды РН-метров | плановые работы | Флотация. Сняли электроды РН-метров | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузка прошивки симокодов схем EA-010-0408, EA-020-0408, EA-030-0408, EA-040-0408, EA-070-0408, P-021-0408, P-022-0408, P-031-0408, P-032-0408, P-041-0408, P-042-0408, P-051-0408, P-052-0408, P-061-0408, P-062-0408, P-071-0408, P-072-0408, P-081-0408, P-082-0408. Проверка работы насосов.
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП донных клапанов | рем. работы | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП донных клапанов | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев, Чередников | ФИСК. Демонтаж оборудования КИП от задвижек 011-0405 и 012-0405 | рем. работы | ФИСК. Демонтаж оборудования КИП от задвижек 011-0405 и 012-0405 | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Семенов, Кильдибаев, Чередников | Флотация. Промывка массомеров на линии нагнетания насосов | плановые работы | Флотация. Промывка массомеров на линии нагнетания насосов | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Гравитация. Монтаж оборудования КИП донных клапанов | рем. работы | Гравитация. Монтаж оборудования КИП донных клапанов | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Череднико, | Гравитация. Монтаж оборудования КИП задвижки 034-0402 | рем. работы | Гравитация. Монтаж оборудования КИП задвижки 034-0402 | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Егомин, Степанов | Чистка датчиков уровня сгустителей | плановые работы | Чистка датчиков уровня сгустителей | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Суленев | Прогрузка Simocode шкафа MCC-010-0408 - 14 шт |  | Загрузка Simocode | В процессе
2023-04-02 | плановые работы | Суленев | Загрузка модулей DeltaV, требующих загрузку |  | В CTRL4 загружены модули температуры TI** | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Суленев | Включить Charm датчиков FIT02-030-0401, DIT-030-0401. Подача питания 24В ХТ22:5+. Добавление и настройка нового расходомера FIT02-030-0401 в AMS |  | Charm включены, подано питание 24В. Датчик добавлен в AMS | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Суленев | Контроллер CTRL4. Загрузка карты C14 в связи с переводом неиспользовавшегося Simocode в резерв |  | Profibus карта С14 загружена | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Прозоря, Хасанов | СКДР. Изготовление датчика пореза ленты | Отсутствовал датчик | Изготовление решетки, монтаж решетки, монтаж датчика, прокладка кабеля, подключение датчика | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузка прошивки симокодов схем P-080-0302, P-081-0302, P-082-0401. Проверка работы насосов. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Череднико, | Гравитация. Подключение оборудования КИП задвижки | рем. работы | Гравитация. Подключение оборудования КИП задвижки | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Демонтаж оборудования КИП от задвижки 014-0406 | рем. работы | Демонтаж оборудования КИП от задвижки 014-0406 | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Чередников, Степанов | Монтаж оборудования КИП задвижки 014-0406 | рем. работы | Монтаж оборудования КИП задвижки 014-0406 | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Демонтаж оборудования КИП от задвижки 112-0403 | рем. работы | Демонтаж оборудования КИП от задвижки 112-0403 | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Чередников, Степанов | Ревизия КИП сушильных барабанов | плановые работы | Ревизия КИП сушильных барабанов | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузка прошивки симокодов схем EA-010-0403, EA-080-0403, FM-030-0403-M1, FM-030-0403-M2, FM-040-0403, P-143-0401, P-144-0401, P-135-0403. Проверка работы насосов. | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузить конвейеры КЗК - Simocode (лок. пуск через бит 9), конвейеры, SFC. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Задвижка VCP-070-0408 не управляется | Задвижка находится в блокировке по низкому расходу на FIC-141-0403 | информация передана Мастер-технологу | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Егомин, Степанов | КООВ. Чистка датчиков мутности | плановые работы | КООВ. Чистка датчиков мутности | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Асташин | Зависла станция WS2 |  | анализ прищин зависания | В процессе
2023-04-02 | плановые работы | Семенов | Калибровка насосов-дозаторов | плановые работы | Калибровка насосов-дозаторов | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Прозоря, Степанов | Подключение датчиков положения задвижки концентраторов Knelson №1, №2 | плановые работы | Подключение датчиков положения задвижки концентраторов Knelson №1, №2 | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузка прошивки симокодов схем P-081-0405, P-082-0405, P-101-0405, P-010-0416_1F, P-020-0416_3F. Проверка работы насосов. | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Монтаж оборудования КИП от задвижки 112-0403 | рем. работы | Монтаж оборудования КИП от задвижки 112-0403 | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Прозоря, Степанов | Монтаж ранее демонтированного датчика схода ленты конвейера №2, восстановление стопора конвеерных весов,установка датчиков открытия люка, и защитного кожуха барабана конвейера. | плановые работы | Монтаж ранее демонтированного датчика схода ленты конвейера №2, восстановление стопора конвеерных весов,установка датчиков открытия люка, и защитного кожуха барабана конвейера. | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Подключение и наладка датчика пореза ленты на конвейере К-020-0302. Проверка. | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузка прошивки симокодов схем K-011-0901-M6, K-012-0901-M6, K-013-0901-M6, K-014-0901-M6. Проверка работы насосов. | Выполнено
2023-04-02 | дежурный электрик | Кирилишин, Асташин | не работает тормоз конвейера К-012-0801 | неисправная схема тормоза конвейера, электрики поменяли блоки | конвейер К-012-0801 прогрузка симакода, проверка работы конвейера | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Включение датчика положения натяжителя на конвейере К-020-0302 в цепь блокировок. Проверка. | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Суленев | Загрузка модулей DeltaV, требующих загрузку |  | В CTRL3 частично загружены модули по уровням | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Суленев | ТО шкафов управления DeltaV - CAB-011-0419, CAB-012-0419, CAB-013-0419, CAB-014-0419 |  | ТО шкафов управления DeltaV - CAB-011-0419, CAB-012-0419, CAB-013-0419, CAB-014-0419 | Выполнено
2023-04-02 | Ремонтные работы | Ахмедов, Маслеха | Перенос LIT 050-0403 на место LIT 020-0401 и LIT 010-0403 на место LIT030-0408 | LIT 020-0401 механически сломан |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Отключение КИП от концентратора №3 | рем. работы |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОФХ | Маслеха | Прогон и регулировка датчиков мойки ПФ №3 после ТО |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев, Ахмедов | Дозирование реагентов. Не запускается насос P-121-0403 | На насосе настройка входного сигнала на Пуск была выставлена на "Низкий" | В ручном режиме насос работает, в дистанционном не запускается - на кнопку Старт с панельки АРМ не реагирует. Настройка входного сигнала Пуск в меню насоса изменена на "Высокий", режим насоса переведен в Каскад, т.к. насос запускается по заданию частоты. Насос запустился | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик ОФ | Суленев, Кирилишин | ФиСК. Не запускается насос P-082-0405 | Не соответствие программной логики в модуле DeltaV и в Simocode | Анализ причин сбоя в программе Simocode и DeltaV. Логика в Simocode является типовой, как на других Simocode. Модуль P-082-0405 - бесклассовый. Для соответствия с Simocode в модуле DeltaV доработана логика алармов и режимов местный-дистанция. После этого насос удалось запустить в дистанционном режиме с АРМ | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик ОФ | Ахмедов | Запуск ПЧ 6 кВ совместно с энергетиками |  |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Подключение КИП от концентратора №3 | рем. работы |  | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Сбой показаний LIT 020-0403, 030-0403,030-0405 | грязь и пена в усп. трубах | Чистка перезапуск датчика | Выполнено
2023-04-02 | Мастер-технолог | Суленев | ККД. Интерфейс АРМ выдал ошибку |  | Перезапустил интерфейс АРМ WinCC на обоих станциях | Выполнено
2023-04-02 | Мастер ОТК | Маслеха | Запуск в работу пробоотборников, регулировка концевика АР-010-0403 |  |  | Выполнено
2023-04-02 | плановые работы | Суленев, Ахмедов, Маслеха | Настройка нового расходомера FIT02-030-0401 в AMS |  | Настройки через AMS не дают эффекта - показания прыгают почти во всем диапазоне. Настройка через меню датчика - выходное значение SV изменено на Volume flow, показания перестали прыгать, но все еще недостоверны | В процессе
2023-04-02 | Нач. смены | Ахмедов | Установка флок. ХС | не запускалась в авто режиме | Перезапуск контроллера | Выполнено
2023-04-02 | Энергетик ОФ | Суленев | Насос Р-031-0402, помощь электрикам в проверке работоспособности частотника ABB |  | На ПЧ появлялась ошибка "Утечка по току". Совместно с электриками ПЧ проверен путем временного подключения и запуска резервного насоса | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | Конвейер K-020-0302. Создание модуля мониторинга сигнала датчика натяжного устройства |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Механик РММ | Прозоря | Не отключается подъем кран-балки | Замыкание проводов цепей управление, перетерся кабель пульта управления | Произведена изоляция кабеля, подтянут крепёжный трос, зафиксирован кабель в шкафу | Выполнено
2023-05-02 | мастер отк | Возчиков | Включение пробоотборников |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. В Разрешении отжима отключили условие набора давления в связи с жидкой суспензией. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Ag | Кирилишин, Ахмедов | Повышенная влажность продукта. Необходимо проверить плиты на утечку. |  | Проверен тренд уровня емкости отжима. Плиты проверены на утечку. Утечка через плиты не обнаружена. Обнаружена утечка через клапан сброса отжима. Сообщено СГМ. | Выполнено
2023-05-02 | Начальник смены | Маслеха | Измельчение. Не закрывается задвижка VCP-044-0401 | Не работает задвижка по механической части. Также сломали цанговый фитинг на целиндре камеры открытия клапана
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Широкий | ФИСК. ПФ Au1. Переход с режима НУК на ВУК, настройка параметров |  | Произведен переход и настроены параметры | Выполнено
2023-05-02 | Начальник смены | Ахмедов, Маслеха | Замена клапана сброса давления совмесно с механиками ПФ серебро | рем. работы |  | Выполнено
2023-05-02 | мастер отк | Маслеха | Установить один забор проб в цикле на пробоотборнике 020-0401 |  | Подключен 2-ой датчик крайнего положения ножа | Выполнено
2023-05-02 | мастер отк | Маслеха | Изменение времени цикла отбора проб пробоотборника 010-0403 |  | время цикла 8 мин | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Прозоря, Залбеков | Чистка газовых линий Eltra 861 | Плановые работы | Произведена чистка газовых линий Eltra 861 | Выполнено
2023-05-02 | Инженер Котельной | Прозоря, Залбеков | Неисправно автоматическое включение уличного освещения (день/ночь) | Загрязнение оптического датчика | Произведена чистка оптического датчика | Выполнено
2023-05-02 | Инженер Котельной | Прозоря, Залбеков, Хасанов | Установить датчик разряжения котла №2 Котельная №2 (За речкой) | Ранее демонтирован для ревизии | Произведен мотаж и анализ работы датчика разряжения дымососа котла №2 | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец, Кирилишин | Доработка класса управления Simocode, панелек оператора. Загрузка программы в Simocode вентиляции GA-011-04V68, GA-012-04V68, GA-011-04V23, GA-012-04V24, проверка в работе. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Прозоря, Возчиков | Проверка крановых весов КЗК | Плановые работы | Произведена проверка на соответствие крановых весов по контрольному грузу 2 т. | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Чередников, Степанов | Подключение, юстировка, проверка совместно с сис. администратором ПС склада ЛВЖ |  |  | выполнено
2023-05-02 | Зам. начальника ИЛ | Чередников | Не выключается при достижении уставки компрессор флотмашин ИЛ | некорректная работа реле давления | Ревизия, монтаж, юстировка, проверка реле давления и воздушных линий компрессора | выполнено
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Прозоря | Авария на компрессоре Almig XP 45 в компрессорной, так же необходимо изменить уставки на вновь установленном оборудовании | Запуск вновь установленного оборудования | Аварийные собщения на копрессоре из за отключеных автоматов, по указанию оператора компрессорной установлены уставки включения компрессора 6,8 бар уставка отключения 8 бар | Выполнено
2023-05-02 |  | Прозоря, Возчиков, Залбеков |  | Вновь установленное оборудование | Подготовлены Фитинги, пневмотрубки, пневмораспределитель для монтажа | В процесе
2023-05-02 | Плановые работы | Широкий | Работа с программой Simocode |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Широкий | Анализ и проработка конфигурации ПЧ |  |  | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подготовление отчетных документов.
2023-05-02 | Плановые работы | Чередников, Степанов | Монтаж цепей ручного управления фрамугами на коов в шкафах ЩУФ1,ЩУФ2 | в шкафе ЩУФ1 обнаружена не работоспособная плата управления группой фрамуг №3,перегарел диодный мост | Выполнили обзязку шкафа ЩУФ2, расключили проверили работу, демонтаж платы для диагностики | в процессе
2023-05-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Сидоров | АБК. Вентсистема ПВ4. Общая аварийная ошибка. Ошибка забитости фильтров. |  | Проверка схем подключение. Сигнал ошибки забитости фильтров был неправильно подключен (подключен на NC, а необходимо чтобы был подключен на NO). Переподключение. По общей ошибки приходило предупреждение по перегреву электрического нагревателя. В данной модификации электрического нагревателя воздуха отсутствуют дискретный выход по предупреждению. В ШУ на клеммах установлена перемычка. Ошибки исчезли. | Выполнено
2023-05-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Сидоров | КЗК. Вентсистема ПВ1а. Общая аварийная ошибка при разобранной схеме питания вентсистемы. |  | Проверка схем подключение. Сигнал аварийной ошибки был неправильно подключен (подключен на NC, а необходимо чтобы был подключен на NO). Переподключение. Ошибки исчезли. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Широкий | Анализ и проработка конфигурации ПЧ |  |  | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Широкий | Аппаратная РР-010-0419. 2QF21 Отключение Обогревающих кожухов КИП. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Маслеха | Ремонт платы управления группой фрамуг | обрыв проводов трансформатора БП платы | Подпаяны выходы обмоток трансформатора в схему платы. Питание восстановлено | Выполнено
2023-05-02 | мастер технолог | Маслеха | Некорректные показания LIT 201-0404 | Загрязнение датчика | Чистка перезапуск датчика | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | ввод в работу датчика уровня масла маслостанции сгустителя серебра | обход блокировки по уровню | занижение уставки уровня масла | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Возчиков | ПВ1 КЗК. Подключение датчика температуры теплоносителя pt1000 взамен оторванного |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ФиСК | Прозоря | Проверить работу искрогасителя КФЕ-1 ФиСК, обяснить принцип работы | Вновь установленное оборудование | Проверена работа оборудования, произведен инструктаж обслуживающего персонала | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на золото, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Прозоря, Хасанов | Монтаж схемы управления пускателем дезитегратора №2 | Вновь установленное оборудование | Произведен монтаж схемы управления пускателем дезитегратора №2 | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Череднико, | Монтаж схемы управления фрамугами КООВ шкаф ЩУФ2 | Не рабочая плата управления фурмугами "зоны 3 ", при проверки работы зоны 1 и 2 обноружены отсутствие огранечителей, не рабочий привод | Монтаж схемы управления в ручном режиме, поверка, демонтаж платы управления для диагностики. Дмонтаж не рабочей фрамуге | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Банец, Кирилишин | Доработка класса управления Simocode, панелек оператора. Загрузка программы в Simocode вентиляции GA-011-04V68, GA-012-04V68, GA-011-04V23, GA-012-04V24, GA-011-04V71, GA-012-04V71, проверка в работе. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Маслеха | Ремонт платы управления группой фрамуг | нет срабатывания выходных реле при ручном режиме управления | не было согласования цепи управления и гальванической развязкой кнопок управления восстановлено согласование ручной режим работает | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | Доработка логики управления Simocode. Доработка класса управления Simocode, панелек оператора. |  |  | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Прозоря, Семенов | Изминить уставки компрессора Almig в компрессорной |  | Изменены уставки компрессора Almig в компрессорной, установлено давление включения 6 атм, отключение 7атм | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | ФиСК. Прессфильтр золота №1, 2. Изменения параметров давления воздуха при просушки. |  | ФиСК. Прессфильтр золота №1, 2. Изменения параметров давления воздуха при просушки. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | ФиСК. Прессфильтр серебра. Изменения параметров давления воздуха при просушки, продувки. |  | ФиСК. Прессфильтр серебра. Изменения параметров давления воздуха при просушки, продувки. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | ФиСК. Прессфильтр серебра. Изменения параметров давления воздуха при просушки, продувки. |  | ФиСК. Прессфильтр серебра. Изменения параметров давления воздуха при просушки, продувки. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | ФиСК. Отключение насоса Р-010-0416. Выяснение причины. |  | На симокоде горел светодиод "Gen.Fault". Журнал аварий симокода зафиксировал сообщение "FeedBack OFF". По тренду DeltaV зафиксировано нажатие аварийной кнопки. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Ознакомление с приказами АО ЮВГК, и отчетами о происшествиях АО ЮВГК |  |  | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0413 - 4 шт. |  | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0413 - 4 шт. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые раобты | Прозоря, Чередников, Залбеков | Монтаж схемы управления фрамугами КООВ шкаф ЩУФ2 | Монтаж платы управления после ремонта, так же смонтирован огранечитель после ремонта | Плата установлена, произведен анализ работы | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | Измельчение. На емкости Е-030-0401 при показаниях уровня 87% происходит перелив | Некорректные настройки датчика | Уровнемер L-030-0401 - изменен параметр Full calibration c 2750 до 2050 мм | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Ознакомление с приказами АО ЮВГК, и отчетами о происшествиях АО ЮВГК |  |  | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Банец | Конвейер K-020-0302. Самопроизвольный останов. Блокировок не зафиксировано. |  | Увеличил задержку на отключение дискретных входов ПЧ 3с --> 4с | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | завис LIT 040-0401 | пена в усп. трубе | помывка усп. трубы чистка линзы сенсора | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | некорректная отработка задвижки воды мойки ПФ№2 золота | сработка по аварии Simocode мотора насоса | передано программистам | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Ознакомление с приказами АО ЮВГК, и отчетами о происшествиях АО ЮВГК |  |  | Выполнено
2023-05-02 |  | Семёнов, Хасанов | Откалибровать новый PH метр |  | Произведена калибровка PH метра
2023-05-02 | Плановые раобты | Кирилишин | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0409 - 6 шт. |  | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0409 - 6 шт. | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | ФиСК. Прессфильтр №1. Не запускается насос Р-041-0405. |  | Нет готовности запуска насоса. На шкафу МСС в ПСУ не выбран привод насоса. Осуществлен выбор насоса. Проверка работы насоса. Насос в работе. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Залбеков, Хасанов, Возчиков, Степанов | Демонтаж/ монтаж пневмораспределителя для замена арматуры задвижки проботборника 10-406, отключение/включение проботборника | Замена неисправной задвижки | Произведен демонтаж/ монтаж пневмораспределителя для замена арматуры задвижки проботборника 10-406, отключение/включение проботборника | Выполнено
2023-05-02 | Плановые раобты | Кирилишин | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0409 - 6 шт. |  | Прогрузка новой пришивки в резервные Simocode в сборке МСС-010-0409 - 6 шт. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Семёнов, Хасано,, Чередников | ФиСК. При включение регенерации вырывает прокладку перед клапаном подачи воды на мойку V6-3-0405AU. |  | Во время переключения клапана подачи воды V6-3-0405AU и клапана рециркуляции V13-0405AU, клапан рециркуляции по концевым отрабатывал, а сама задвижка была заклинена в закрытом состоянии. Сообщено механикам. | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые раобты | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по дренажным насосам Р-091-0407, Р-092-0407, Р-093-0407, Р-094-0407. |  | Загружена новая логика по 4м насосам | Выполнено
2023-05-02 | Мастер котельной | Прозоря, Чередников | Отсутствуют показания разряжения воздуха в дымососе котла №3, котельная №3 |  | Произведена чистка импульсных линий датчика разряжения, работа оборудования восстановлена | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | Конвейер K-020-0302. В период с 16:05 до 17:50 происходили многократные самопроизвольные остановки конвейера. Первоначальные причины блокировок в журнале АРМ не зафиксированы. | Вероятно, дребезг сигнала в цепи отсутствующего датчика обрыва ленты. | При осмотре шкафа ПЧ в момент одной из остановок конвейера была зафиксирована сработка реле К10, которое относится к датчику пореза ленты. По факту этот датчик отсутствует. Произведено перерасключение реле с целью исключения реле К10 из схемы блокировок. Анализ трендов и журнала событий. Требуется поиск причины отсутствия в журнале событий записей о блокировках конвейера. | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Возчиков | Реагентное отделение. Уровнемер LI-070-0408. Некорректные показания |  | По факту датчик оказался в работе без выявленных замечаний. была произведена перезакгрузка. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Залбеков, Хасанов | ФИСК. Клапан рециркуляции насоса регенерации V13-0405AU. Установка пневмопривода |  | Установлен пневмопривод | Выполнено
2023-05-02 | Плановые раобты | Банец | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по натяжным лебедкам K-011-0901-M4, K-012-0901-M4, K-013-0901-M4, K-014-0901-M4. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Маслеха | Изменить время цикла отбора проб АР 030-0405 |  | Увеличено с 10 до 12 минут | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов | Отключение ПС участка измельчения | Помывка стен |  | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на Золото, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-05-02 | - | Банец | Дрен. насос P-093-0401 (Simocode). Не запускается. |  | В истории DV зафиксированы события по отключению вводного автомата в момент пуска. В дальнейшем электриками автомат был несколько раз включен/выключен. После чего насос запустился. Возможно неисправен доп. контакт на вводном автомате. | Выполнено
2023-05-02 | Оператор КЗК | Кирилишин, Суленев | КФЕ №10: На панели отображается тревога по сжатому воздуху | Недостаточное давление воздуха | Проверка и протяжка контактов. Изменили уставку на реле давления с 0,3 Мпа на 0,25 Мпа. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Возчиков | Гравитация. Knelson #3. Демонтаж/монтаж: планки концевика закрытого положения, трубок управляющего воздуха с задвижки подачи питания для замены задвижки и проведения ТО. Монтаж крепежных уголков для планки концевика закрытого положения к раме новогй задвижки. |  | Демонтировали/смонтировали трубки управляющего воздуха, демонтировали планку концевика, смонтировали для него крепежные уголки на раму новой задвижки. Промывка шлангов датчика разности давления, датчика давления, протяжка контактов, калибровка задвижки подачи воды на флюидизацию. | Выполнено
2023-05-02 | Внеплановые работы | Кирилишин, Суленев | Останов фабрики после пропадания электропитания. Помощь в запуске сушильных барабанов и вентиляции |  | Скачок по высокому напряжению. Переход на питание от ДЭС. Спустя 30 минут поступила команда перейти с ДЭС на 110кВ. Повторный запуск фабрики. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Возчиков, Хасанов, Залбеков | Гравитация. Сушильный шкаф. Замена регулятора температуры ТМ100 |  | Замена регулятора температуры ТМ100 | Выполнено
2023-05-02 | Зам. начальника ИЛ | Возчиков, Хасанов, Залбеков | ИЛ. Сушильный шкаф. Сработанное термореле |  | Сброс термореле | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | Измельчение. Периодический останов конвейера №2. Выяснение причины останова. |  | В журнале событий отсутствовали события по блокировкам. В журнале ПЧ останов по "желтому" клемнику. Проверка цепей. Протяжка клемм. Осмотр. Во время очередного останова реле 1KL1 не отключалась. Подозрения на сигнал "Аварийного останова" с ПМУ, который заходит напрямую на второй вход "желтого" клемника, и который дополнительно в DeltaV не фиксируется. Провод с ПМУ с "Аварийного стопа" на клемнике отключен, установлена перемычка на +24В. Конвейер в работе, продолжаем наблюдение. Необходимо во время ППР электрикам промегерить кабель от ПЧ до ПМУ, и сделать ревизию ПМУ (обратить пристальное внимание на контакты кнопки Аварийного останова). Во время любого длительного останова надо завести сигнал "Аварийного останова" с ПМУ на свободный вход ПЧ, с целью фиксации срабатываний в журнале событий. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Возчиков | Емкость Е-030-0403. Некорректные показания уровнемера. |  | Перезагрузка уровнемера | Выполнено
2023-05-02 | инженер КИП | Маслеха | Осмотр ПМУ привода конвеера К020-0302 | остановки конвеера | При осмотре проведена протяжка клемных соединений, проверка состояния проводов и наконечников | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Банец | Измельчение. Периодический останов конвейера №2. Выяснение причины останова. | Неисправность датчика ограждения | 1. Обнаружена ошибка в настройках ПЧ, из-за которой он не пересылал сигналы по блокировкам в DV. В настройках модулей расширения I/O1,2 (группа параметров 14, 15) вместо задержки отключения (4с) настроил задержку включения (4с). Из-за этого DV получала данные только по тем блокировкам, которые были активны более 4с. 2. Удалена перемычка на Аварийном стопе с ПМУ. 3. В 0:34 произошел останов конвейера по блокировке "Датчик ограждения". 4. На реле K2 (датчик ограждения) установлена перемычка. 5. В 6:45 после ремонта датчика ограждения была снята перемычка на реле K2. | Выполнено
2023-05-02 | Горный диспетчер | Ахмедов | Не работает ТМ-100 печи пробирной лаборатории | неисправна кнопка управления | необходим ремонт или замена ТМ-100 | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Недобор расхода воды на концентраторе №3 | люфт привода клапана и нехватка потока воды в общей магистрали | устранен люфт, технологи добавили Гц на Р033-0402 | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Банец | ФИСК. Ик-сушка. Требуется проверить дезитеграторы 3,4. |  | Проверил запуск ПЧ и контактора по команде от шкафа управления ИК-сушкой. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Банец | не сработала сигнализация разрешения выезда конвеера К013-0901 |  | контрольная проверка срабатывания прошла в штатном режиме | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОФХ | Маслеха | Не закрылся клапан VCP 023-0407 | заклинило задвижку | демонтаж пневмопривода , установка на место после ручной прогонки задвижки | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | Создание инструкции по использованию диагностических индикаторов Simocode для энергослужбы. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Вызов на 2-ю затарку 2-линии | некоррктные показания весовой платформы | необходима калибровка эталонным грузом. доступ к грузу был перекрыт | в процессе
2023-05-02 | Плановые раобты | Ахмедов, Маслеха | Срабатывание датчика наличия ограждения (голова) конвеера К020-0302 | неастабильный контакт в разьеме датчика | замена пинов разьема, переобжатие наконечников проводов | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Ревизия и корректировка настроек ПЧ ABB всех конвейеров по задержкам включения-выключения дискретных входов с целью фиксации блокировок в журнале DV: K-010-0302-M1, K-020-0302-M1, K-010-0405-M1, K-020-0405-M1, K-030-0405-M1, K-012-0901, K-013-0901, K-014-0901 |  | Стандартные DI: Задержка вкл - 0 сек, задержка выкл - 0 сек. На питателе K-010-0302-M1 задержки входа DI6 оставлены без изменений - 5 сек на вкл. и 2,5 сек на выкл. Модули расширения I/O: Задержка вкл - 5 сек, задержка выкл - 0 сек. | Выполнено
2023-05-02 |  | Прозоря | Разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления |  | Производится разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления | В процессе
2023-05-02 | плановые работы | Чередников,Степанов | Очистка газовых линий елтры 860 |  |  | выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Залбеков | ККД. Продувка коробки преобразователей температуры подшипников щековой дробилки |  |  | выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | Помещение операторов. Обесточился блок розеток под столом оператора станции WS1 (слева) |  | В шкафу распределения питания в аппаратной выключился автомат QF40, при включении его снова выбивало. Вытащили все вилки из блока розеток и подключили снова, после чего автомат перестало выбивать | Выполнено
2023-05-02 | Плановые раобты | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по дренажным насосам Р-091-0405, Р-092-0405, Р-093-0405, Р-094-0405, Р-095-0405 |  | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Изменение расчета среднего расхода вместо одного предыдущего часа на два предыдущих часа. Создание недостающих модулей DeltaV |  | Выполнено по FIT-111-040X_AV, FIT-112-040X_AV, FIT-901-040X_AV, FI01-101-0403_AV, FIC-16X-0403_AV | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Чередников,Степанов | Некорректные показания уровнемера е40-0408,е030-0408 | Большой слой пены | Промывка, перезагрузка | выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Пожарная тревога на фабрике. Помощь в запуске вентиляции и сушильных барабанов |  |  | выполнено
2023-05-02 | зам. начальника ИЛ | Чередников,Степанов | Очистка ротамера флотмашины |  |  | выполнено
2023-05-02 | зам. начальника ИЛ | Чередников,Степанов, Залбеков | Подключение и проверка работы копрессора флотмашин |  |  | выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Маслеха | ввод в работу пробоотборников АР 020-0403 и АР 070-0403 |  | Включение ,проверка работы совмесно с мастером ОТК | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Ag | Маслеха | Нет манометра на линии продувки |  | Установлен манометр на 16кг/см2 | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Изменение расчета среднего расхода вместо одного предыдущего часа на два предыдущих часа. Создание недостающих модулей DeltaV. Проверка работы алгоритма |  | Выполнено по FIC-052-0403 | Выполнено
2023-05-02 | мастер отк | Возчиков, Хасанов | ФиСК. Пробоотборник АР-030-0405. Некорректная работа - перелив |  | Настройка концевика | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Чередников,Залбеков,Семенов | Калибровка поверка мамнометра |  |  | Выполнено
2023-05-02 | мастер офх | Чередников | Не работает манометр на ПФ1 ОФХ на продувке | вышел из строя | Замена манометра | выполнено
2023-05-02 | Начальник смены | Чередников, Залбеков | Не работает ПВ оператора ККД | вышел из строя пульт управления вентиляцией(разбит экран) | Запуск вентиляции по мануалу, поиск замены | В процессе
2023-05-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Суленев | Вентиляция П21 отд. измелчения и гравитации (MCB-010-04Р21). Ошибки "Перегрев нагревателя" и "Заслонка не закрыта" | Требовался сброс перегрева вручную по месту. Задвижка не закрывается по механической причине | Сброс перегрева путем нажатия кнопки на биметаллическом элементе самого нагревателя. Заслонка открывается нормально, но не закрывается по механической причине | Выполнено
2023-05-02 | Программист АСУ | Суленев | Резервирование базы данных DeltaV совместно с программистом АСУ |  | Создана резервная копия БД на Proplus | Выполнено
2023-05-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Суленев | Приточная вентиляция. Устранение ошибок "Е139-Т02 в режиме поддержания темп. обратного теплоносителя" |  | Изменение уставок температуры: Температура Зима - 18 град Температура воды при наружной Т2 - 20..25 град Критическая темп. при наружной Т2 - 15..20 град. После изменения уставок ошибки сбросились | Выполнено
2023-05-02 | зам. начальника ИЛ | Возчиков, Хасанов | ИЛ в хвостах. Некорректная работа сушильного шкафа. | Неверные настройки ТМ100 Неверная фазировка вентилятора обдува Неверное подключение термопары | Изменили настройки ТМ100. Изменили фазировку вентилятора. Поменяли полярность термопары. Перерасключили термопару. Измерили температуру пирометром. | Выполнено
2023-05-02 | слесарь ТВСиК | Чередников, Возчиков | ККД. Помещение оператора ККД. Ошибка вентиляции по датчику перепада давления. |  | Перезагрузка | Выполнено
2023-05-02 | мастер технолог | Чередников, Возчиков | Датчик уровня золотого сгустителя. Некорректные показания. |  | Перезагрузка уровнемера | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на Золото, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП Флотации. Доработка алгоритма в части возможности выбора контуров управления регуляторов скорости пены. |  | Проверка на регуляторе XIC-011-0403 | В процессе
2023-05-02 | мастер технолог | Маслеха | Завис LIT 070-0403 |  | Чистка перезагрузка LIT 070-0403 | Выполнено
2023-05-02 | мастер отк | Маслеха | Изменить время цикла отбора проб АР 020-0403 и 070-0403 |  | Установлено с 10 на 12 и с 6 на 3 мин. соответственно | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Банец | ОР. Насос-дозатор P-128-0403 не может отработать уставку. |  | Изменил максимальные обороты 22 --> 38. | Выполнено
2023-05-02 | мастер технолог | Маслеха | Сбой работы LIT 112-0403 |  | Перезагрузка из под меню не помогла.после перезапуска по питанию заработал штатно | Выполнено
2023-05-02 | мастер технолог | Ахмедов | Сбой работы LIT 040-0401 |  | помывка усп. трубы чистка линзы сенсора | Выполнено
2023-05-02 | мастер ОФХ | Маслеха | ПФ №3 не работает датчик конца пакета | физическое разрушение | перенос датчика с ПФ №1, проверка срабатывания, регулировка положения | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Залбеков, Хасанов | ОФХ. ПФ№1 вернули дачтик конца пакета на место. |  | Вернули датчика на место. Мойку не прогоняли. | Выполнено
2023-05-02 | начальник смены | Чередников,Возчиков | Не работают манометры на продувки ПФ золото и ПФ серебро |  | Замена манометров на ПФ2 Au и ПФ Ag | выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Залбеков, Хасанов | ОФХ. Монтаж нового концевика конца пакета на ПФ№3. |  | Изготовление крепления для датчика. Монтаж датчика. Прогнали мойку. | Выполнено
2023-05-02 | мастер отк | Чередников | Смена уставок времени на АР 070-0403 |  |  | выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Прозоря, Семёнов, Хасанов | У электриков проверяли плату с тиристорами от ГЛФ. |  | Плату запустили. Присуствует небаланс токов. 37А 31А 38А | Выполнено
2023-05-02 | мастер отк | Чередников | Смена уставок времени на АР 070-0403 |  |  | выполнено
2023-05-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Суленев | Аварийная вентиляция дымоудаления ДВ1, ДВ2, ДВ3, ДВ5. Анализ появления периодической ошибки "Линия клапана повреждена". |  | Анализ появления ошибки "Линия клапана повреждена". Поиск неисправности. Проверено сопротивление цепей, изменены настройки контроля линий клапана. Проверка работоспособности. Система дымоудаление работает, ошибки не появляются. Установлены следующие параметры контроля линии: ДВ1 - время открытия 100 сек, линия открытия 38,5 кОм, линия закрытия 8,3 кОм, линия концевого открыто 9,5 кОм, линия концевого открыто 4,8 кОм. ДВ2 - время открытия 100 сек, линия открытия 40 кОм, линия закрытия 9 кОм, линия концевого открыто 14 кОм, линия концевого открыто 9 кОм. ДВ3 - линия открытия 45,3 кОм, линия закрытия 8,5 кОм, линия концевого открыто 16 кОм, линия концевого открыто 9 кОм. ДВ5 - линия открытия 42,0 кОм, линия закрытия 8,8 кОм, линия концевого открыто 7,7 кОм, линия концевого открыто 4 кОм. | Выполнено
2023-05-02 | Начальник смены | Чередников, Хасанов | ККД. Неисправность вентиляционной установки. | Обмерзание | Включили нагрев | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Залбеков | ОФХ. ПФ 1 Регулировка детчика конца пакета. ПФ 3 Замена датчика крайнего положения нажимной плиты на челябинский, предварительно загерметезированный |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | СУУТП Флотации. Доработка алгоритма в части возможности выбора контуров управления регуляторов скорости пены. |  | Загрузка всех регуляторов скоростей пены, обновление и загрузка панелек управления | Выполнено
2023-05-02 | мастер ОФХ | Маслеха | нет показаний FI 011-0406 | коррозия разъема датчика | замена раъема. перезаделка кабеля | Выполнено
2023-05-02 | Плановые раобты | Банец | Снятие бэкапов и создание обновленных проектов для Simocode насосов P-091…094-0401. Проверка ПМУ. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Банец | СУУТП Флотации. Отключение функции отслеживания уставкой значения переменной процесса при выводе регуляторов общей скорости пены из автоматического режима. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Банец | 0403, 0404, 0406. Модули подсчета расхода за истекшие 2 часа. Требуется делать отсечку по нечетным часам. |  | Доработка класса, проверка в работе. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Хасанов | Флотация. Изменить время отбора проб на AP-070-403 |  | Изменить время отбора проб с 4 мин на 6 мин | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Семенов | КООВ. ПЧ насоса Р50.1. Перенастройка под другой двигатель. Проверка двигателя в работе. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | 0403, 0404, 0406. Модули подсчета расхода за истекшие 2 часа. |  | Проверка расчета среднего за период времени с 7:00 до 9:00 | Выполнено
2023-05-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Суленев | Аварийная вентиляция дымоудаления ДВ1, ДВ5. Анализ появления периодической ошибки "Линия клапана повреждена". |  | Установлены следующие параметры контроля линии клапана: ДВ1 - линия открытия 40,0 кОм, линия закрытия 8,1 кОм. ДВ5 - линия открытия 40,0 кОм, линия закрытия 8,0 кОм | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по дренажным насосам Р-091-0401, Р-092-0401, Р-093-0401, Р-094-0401 |  | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV | Выполнено
2023-05-02 | Начальник ЦТиАСУ | Кирилишин, Суленев, Семенов | Компрессорная. Обследование вновь смонтированной системы подачи воздуха, определение необходимости установки датчиков |  | Необходима установка датчика давления и расхода на новом трубопроводе после нового ресивера CR-030 | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Суленев | Помощь в запуске вентиляции и устранении ошибок после срабатывания пожарной сигнализации |  | Вентсистема П12 при пуске останавливается по неоткрытию клапана VCP-010-04P12. Клапан заклинивает при открытии в районе 20-25% открытия. Сообщено слесарю ТВСК. Слесарь ТВСК вручную помог открыться клапану. Вентсистема П12 в работе. Необходимо ревизировать механику клапана. Сообщено слесарю ТВСК, и энергетику ОФ. | Выполнено
2023-05-02 | Начальник ЦТиАСУ | Суленев | Изменение мнемосхемы "Компрессорная. Воздуходувки" для соответствия монтажу системы подачи воздуха после нового ресивера CR-030 |  | Изменена мнемосхема PND_OPR_0411_0412. Мнемосхема пока не введена в работу, сохранена с именем *_new | В процессе
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин | Дымоудаление ДВ10. Проверка настроек контроллера, проверка работоспособности системы дымоудаления вместе с Энергетиком ОФ. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Инженер КИПиА | Чередников, Хасанов | Измельчение. Зажат кабель на уровнемер LIT-094-0401 |  | Перезаложили кабель уравнемера | Выполнено
2023-05-02 | Технолог фабрики | Залбеков, Семенов, Бондаренко | Флотация. Изменить алгоритм работы клапана подачи отбора и промывочного клапана |  | Поменяли местами (перерасключили в шкафу управления) клапан подачи отбора и промывочный клапан. Изменено отображение на локальной панели, изменены уставки. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по дренажным насосам Р-091-0408, Р-093-0408 |  | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Прозоря, Возчиков, Залбеков | Емкость Е-020-0405 клапан наполнения сборника воды регенерациии. Отказ концевиков | Выпал сердечник из лепестка концевика в коробке концевиков. | Настройка концевиков. Выпал сердечник из лепестка концевика в коробке концевиков. Вставили обратно. | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Суленев | Дезинтегратор. Изменение частоты привода на 50 Гц |  | Выставлен нижний и верхний предел - 50 Гц (параметры 4-12, 4-14). Проверен пуск совместно с энергетиком фабрики | Выполнено
2023-05-02 | мастер ОФХ | Маслеха | ПФ №3 не видит конец пакета |  | регулировка зазора на болтах. прогонка мойки | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Банец | Вентсистема П2. Электрики заменили ПЧ ABB на Delta. Требуется настроить новый ПЧ. |  | Подключил управляющие провода от ПЛК, настроил ПЧ. На ПЛК вентсистемы ошибка - Нет связи с ПЧ (связь была по протоколу modbus RTU). Настройка параметров modbus RTU на ПЧ не помогла. Возможно только управление с панели управления ПЧ. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | Энергоблок 1, 1 этаж. Загрузка обновленных проектов в резервные Simocode MCC-010-0401, MCC-010-0403, MCC-010-0404, MCC-010-0408 (14 шт.) |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Оператор барабанов | Суленев, Хасанов | Не запускается суш. барабан №2 | Была нажата кнопка аварийного стопа на колонне слева от суш. барабана | Поиск причин не запуска, отжатие кнопки, сброс ошибок | Выполнено
2023-05-02 | Зам. начальника КИП | Прозоря | Разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления, изготовление аналогово датчика влажности |  | Производится разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления | В процессе
2023-05-02 | Дежурные электрики | Кирилишин, Суленев | Консультация электриков по работе ПЧ Knelson |  | Дана консультация, что Нельсоны запускаются и останавливаются по циклам независимо друг от друга | Выполнено
2023-05-02 | Мастер технолог | Залбеков, Чередников, Степанов | Гравитация. Knelson 2. Клапан подачи питвания. Отключить оборудование для ТО |  | Отключены трубки подачи питающего воздуха на пневмоцилиндр, демонтирован кронштейн с концевиком. Промыты трубки датчика перепада давления на косом фильтре, основном датчике давления на трубе подачи воды на промывку. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентсистемы П2, П2А. Ошибки положения заслонок | Были неправильно расключены полевые жилы на клеммах | Проверка работы заслонок и прохождения сигналов. На клеммниках пересажены полевые жилы на управление и с концевиков в шкафах. Вероятно жилы были рассажены неправильно после работ электриков в шкафу П2А накануне. | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Возчиков | ПАЛ. Eltra861. Чистка газовых линий. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентсистема П2. Электрики заменили ПЧ ABB на Delta. Требуется настроить новый ПЧ. |  | На ПЛК вентсистемы ошибка - Нет связи с ПЧ (связь по протоколу modbus RTU). Попытка настройки параметров modbus RTU на ПЧ и на CAREL. Устранить ошибку связи с ПЧ не удалось. | Выполнено
2023-05-02 | Слесарь ТВСиК | Залбеков, Чередников, Степанов | Гравитация. Knelson 2. Клапан подачи питвания. Подключить оборудование для ТО |  | Подключены трубки подачи питающего воздуха на пневмоцилиндр, установлен кронштейн с концевиком. Проверили показания приборов, работу клапана подачи питания в ручном режиме, | Выполнено
2023-05-02 | Начальник ЦТиАСУ | Суленев | Изменение мнемосхемы "Компрессорная. Воздуходувки" для соответствия монтажу системы подачи воздуха после нового ресивера CR-030 |  | Обновленная мнемосхема введена в работу | Выполнено
2023-05-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Суленев | ПФ серебра. Ошибка на каретке передвижки плит - "Нет связи с ПЧ" | Предположительно, модуль Profibus требует замены | На световой индикации ПЧ отображается ошибка связи Profibus. При шевелении разъема и модуля Profibus связь появляется. Сняли разъем и модуль, установили снова. Протянули винт крепления модуля и винты разъема Profibus. Связь восстановилась | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОФХ | Залбеков | ОФХ. Отрегулировать датчики плиты, начала, конца пакета ПФ№2. |  | Отрегулированы датчики плиты, начала, конца пакета | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентиляция П9А. Включение шкафа в работу |  | Внутри шкафа коммутация питания БП не соответствовала проекту. Восстановлено расключение и подано питание. На панельке Carel отображалось несколько ошибок - Аварийный стоп, Насос 1 давление не растет, Насос 1 давление не падает, ошибки по режиму нагрева теплоносителя. Настроено реле давления на трубопроводе, отключено реле давления в меню панели (аналогично как на П9). Скорректированы температурные настройки Т01, Т02. Почти все ошибки исчезли, кроме Аварийного останова. | В процессе
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Суленев | Дезинтегратор №3 и №4 - переключение на управление с Симокода |  | Загружен обновленный проект в Simocode дезинтегратора №3 и №4. Созданы и загружены Profibus устройства и модули в конфигурации DeltaV. На мнемосхеме Отделение ФиСК Ag выведены дезинтеграторы №3 и 4. Пуск и останов дез. №3 проверен с АРМ. Передано мастеру-технологу. | В процессе
2023-05-02 | Мастер ОТК | Залбеков, Степанов | Измельчение. Изменить уставки проотборника 20-401 |  | Изменены уставки пробоотборника | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Залбеков, Степанов, Прозоря | ОФХ. Отрегулировать датчик конца пакета ПФ№2. |  | Отрегулирован датчик конца пакета | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Залбеков, Семенов | Экспресс лаборатория. Не запускается компрессор | Отработало тепловое реле двигателя компрессора | Квитировали тепловое реле. Провели пробные запуски | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Чередников, Возчиков | ПАЛ. Eltra861. Нестабильные показания температуры камеры сгорания. |  | Замена термопары | Выполнено
2023-05-02 | Начальник ЦТиАСУ | Банец | Создание расширенного набора истории процесса за октябрь 2022. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | ФИСК. Ик-сушка. Дезитегратор 3. Создание режима автоматического запуска и останова по времени. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | ИЛ | Ахмедов, Маслеха | отказ муфельной печи ЭЛ | поломка БП блока управления | требуется замена БП. заменили блок уравления на рабочий с ПАЛ | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | Подключение и проверка работы временной схемы драйвера мотора Knelson ИЛ | поломка штатного драйвера | Схема рабочая желательно подобрать более мощные диоды | Выполнено
2023-05-02 | мастер ОФХ | Маслеха | ЛСУ ПФ №3 не видит сработку датчика конца мойки | окись контакта датчика | восстановление контакта | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | ПСУ ФИСК. Загрузка обновленных проектов в резервные Simocode MCC-010-0402, MCC-010-0405 (5 шт.) |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер технолог | Маслеха | завис LIT 010-0405 | грязь на линзе | Чистка перезапуск датчика | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Маслеха | изменить время цикла на пробоотборнике АР 020-0401 |  | изменено с 3:30 на 2:30 | Выполнено
2023-05-02 |  | Прозоря | Изготовление регулятора скорости Knelson лабоатории гравитационного обогащения |  | Изготовлен регулятор скорости Knelson лабоатории гравитационного обогащения | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Кирилишин, Суленев | ПФ золота №1. При движении каретки мойки происходит остановка по ошибке "Отказ начала перемещения с положения над плитой" |  | После сброса ошибки каретка продолжает движение в течении 30 сек и снова возникает ошибка. Время 30 сек задается в настройках каретки мойки. Проверка концевиков на каретке - визуально отрабатывают нормально. Необходимо продолжение анализа | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентсистема П2А. При запуске вентиляторов на ПЧ появляется ошибка "Утечка на землю" |  | Дежурный электрик откинул от ПЧ отходящие провода на двигатель, прозвонил их на землю и проверил мегаомметром. Утечек на землю не выявлено. Подключили провода обратно на ПЧ, перезапустили шкаф по питанию. После этого ошибка "Утечка на землю" исчезла | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОФХ | Залбеков, Cеменов, Кирилишин, Суленев | ОФХ. ПФ 3. Пресс продолжает разжиматься при поданной команде на зажатие | Предположительно подклинивал шток перепускного клапана на маслостанции | Сняли перепускной клапан, проверили работу штока путем по переменной подачи команды на соленоиды зажатия и разжатия плиты, после этого установлен на место | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентиляция П9А. Включение шкафа в работу, устранение ошибок |  | Ошибка "Аварийный останов" отображалась по причине отсутствия коммутации между контроллером Carel и блоком A4. Вставили разъем, перезапустили контроллер - аварийный останов исчез. Ошибки по концевикам приточных заслонок устранены - протянули клеммы в клеммных коробках и заменили сгоревшие предохранители в шкафу. Вентиляция включена в работу, но запустился только 1 ПЧ из 4х. Вероятно, логика запуска частотных приводов прошита в логике контроллера | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Возчиков | ПАЛ. Eltra861. Чистка газовых линий. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Помещение операторов. Снова обесточился блок розеток под столом оператора станции WS1 (слева) |  | В шкафу распределения питания в аппаратной выключился автомат QF40, при включении его снова выбивало. После отключения всех вилок из блока розеток, автомат включился. Все вилки включены в розетки, автомат перестало выбивать | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по дренажным насосам Р-092-0408, Р-090-0406, P-091-0402 |  | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV. Р-090-0406: Переделка ПМУ - были перепутаны режимы Мест-Дист. P-091-0402: Отсутствовало -24В на светодиоде ПМУ | Выполнено
2023-05-02 | мастер отк | Возчиков | Пробоотборник АР-080-0403 и АР-010-0403 изменение уставки времени цикла на 3 минуты |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев | Флотация. Насос Р-092-0403 изменить максимальную уставку частоты ПЧ с 56.5 на 60 |  | Изменение модуля DV, в ПЧ уже было 60 Гц | Выполнено
2023-05-02 | мастер ОФХ | Хасанов | ОФХ. Емкость Е-020-0407. Нестабильные показания уровнемера | Загрязненный сенсор | Очистка сенсора | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Маслеха | нет сигнала открытия VCP 043-0401 | сбит концевик | регулировка зазора датчика | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Маслеха | завис LIT 040-0401 |  | промывка перезагрузка | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | установить КИП на V14-4-0405 au | рем. работы | установка, проверка работы | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | монтаж термодатчика в ПВ-9 |  | монтаж распред. коробки,термодатчика через бронерукав | Выполнено
2023-05-02 | ЭЛ | Маслеха | замена БП блока управления муфельной печи ЭЛ |  | блок управления подключен, работа проверена | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | Энергоблок 1. Снятие бэкапов с Simocode MCC-010-0407, MCC-020-0405, MCC-030-0403 для создания новых прошивок. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Ахмедов | Отказ 2-х муфельных печей |  | плохой контакт на пускателе, замена сгоревшего тиристорного блока, замена ТМ 100 | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | Проверка работоспособности футировочной машины |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Зам. начальника КИП | Прозоря | Разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления, изготовление аналогово датчика влажности, написание алгоритма работы системы на базе ПР-200 Овен |  | Выполнена разработка принципиальной схемы и ПО шкафа управления системой пылеподаления, изготовление аналогово датчика влажности,написания алгоритма работы системы на базе ПР-200 Овен | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Суленев, Семенов, Прозоря | Конвейер №2. Несколько раз останавливался по датчику схода ленты | Лента конвейера деформирована | Осмотр места установки датчика, консультация технологического персонала | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Возчиков | Изменение уставок времени пробоотборников для теста |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV по вентиляции GA-011-04V37, GA-012-04V37 |  | Загрузка новой прошивки Simocode и модулей DV | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Переключение на золото, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентиляция ПВ9А. При работе вентиляции работает только 1 вентилятор |  | Подключились ноутбуком с кабелем MicroUSB к контроллеру CAREL ПВ9 и скачали файл проекта из папки Upgrade контроллера. Перенесли файл проекта на ПВ9А и загрузили его в контроллер через сервисное меню. Также перенесли все настроечные параметры (функция экспорт-импорт в меню контроллера). После рестарта контроллера алгоритм работы и настройки стали такие же как на ПВ9. Проверили запуск вентиляции в режиме Лето - запустились 4 вентилятора. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Энергоблок №1. Настройка нового частотника Scneider Electric |  | Параметры привода настроены. Проверен пуск-останов в холостую, без подключенного двигателя | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Возчиков | Емкость Е-080-0403. Некорректные показания уровнемера | Перелив | Промывка | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Банец | Не запускается конвейер K-020-0302. | Нажата кнопка аварийного останова на ПМУ. |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | Интеграция ПЧ Schnider Electric с картой Profibus в DeltaV. |  | 1. Импорт GSD файла. 2. Работа с документацией на ПЧ. 3. Создание устройства Profibus, добавление регистров на обмен. 4. Создание класса управления _PND_SE_VFD, экземпляра для насоса P-011-0403. 5. Модуль готов к проверке. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | Флотация. Насос P-011-0403 с ПЧ Schnider Electric. Проверка двигателя в работе в режиме управления от панели ПЧ. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Работы по наладке насоса P-011-0403 с управлением от ПЧ Schnider Electric |  | 1. Анализ изменений конфигурации DeltaV. 2. Обсуждение вопросов по загрузке карты Profibus на действующем оборудовании 3. Изготовление кабеля Profibus с разъемами, подключение кабеля к карте Profibus на ПЧ 4. Изучение документации на ПЧ 5. Подключение кабеля от ПМУ к ПЧ совместно с электриками 6. Проверка пуска и останова двигателя от кнопок ПМУ и с панели ПЧ, проверка аварийного стопа ПМУ | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Прозоря, Возчиков | Автозаправка. Установка шкафа управления системы пылеподавления |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | В ходе проверок вентиляции выявлено, что в DeltaV некорректно рассчитываются текущие и суммарные моточасы | Требуется корректировка композитов RUN_TIME в классах вентиляции | Передано программисту АСУ Сергею Бондаренко | Выполнено
2023-05-02 | Мастер технолог | Возчиков | Ag ПФ. Отказ концевика положения "Открыто" поддона. | Загрязнен оптический концевик | Чистка сенсора | Выполнено
2023-05-02 | Оператор флотации | Суленев | Тормозит АРМ флотации |  | Перезапустил интерфейс АРМ. Стало работать лучше | Выполнено
2023-05-02 | Мастер технолог | Маслеха | потеря эхо LIT 020-0401 | запесочивание зумпфа,низкий уровень пульпы | сигнал восстановился после поднятия уровня в зумпфе | Выполнено
2023-05-02 | ЭЛ | Маслеха Ахмедов | Отказ блока управления муфельной печи | "высохший" конденсатор в цепи питания блока управления | замена конденсатора, подключение блока управления | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au2. Не запускается цикл. Ошибка - Каретка передвижки плит, нет исх. положения | Выставил каретку в исх. положение |  | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Банец | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Банец | Энергоблок 2. Снятие бэкапов, создание обновленных прошивок Simocode MCC-010-0407, MCC-020-0405, MCC-030-0403 (7 шт.) |  |  | Выполнено
2023-05-02 | мастер технолог | Чередников,Хасанов,Прозоря | Не работает схема искрогашения барабанов | КЗ на двигателе шнека системы искрогашения | передали электрикам | выполнено
2023-05-02 | мастер технолог | Кирилишин | Отключается крышная вентиляция GA-010-04V43 по блокировке по неоткрытию воздушного клапана. |  | При запуске вентилятора, жалюзи воздушного клапана не сдвигаются с места. Со шкафа ПЧ, при запуске ПЧ команда на открытие клапана (220В) уходит на клапан. Клапан заклинило. Клапан находится под крышой. Сообщено слесарю ТВСК и зам.гл.энергетика. | Выполнено
2023-05-02 | Зам. нач. ИЛ | Чередников | некорректно работает компресор флотмашин | пропускает воздух на клапане сброса конденсата | передал информацию Зам.нач. ил | В процессе
2023-05-02 | мастер технолог | Кирилишин | ПВ7. Не подается приточный и вытяжной воздух в компрессорную, клапана VP-030-04P7, VP-040-04P7 заклинены в среднем положении. |  | Проверка подключения, прохождения сигнала. Клапан VP-030-04P7 открылся, но не закрывается полностью - заклинивает в среднем положение. Клапан VP-040-04P7 закрывается полностью, но не открывается полностью - заклинивает в среднем положение. Клапана находятся под крышей. Сообщено слесарю ТВСК и зам.гл.энергетика. | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Чередников,Степанов, Семенов,Хасанов, | Подготовка к монтажу уровнемера на емкость е10-0403 |  | Подготовка к монтажу уровнемера на емкость е10-0403 | в Процессе
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Хасанов | ПАЛ. Ебаная Элтра 861. Чистка газовых линий в камеру сгорания и трубки до фильтра, замена сопла, уплотнительной резинки на сопле, замена переключателя. |  | Чистка газовых линий в камеру сгорания и трубки до фильтра, замена сопла, уплотнительной резинки на сопле, замена переключателя. | выполнено
2023-05-02 | мастер технолог | Кирилишин | Не включается крышной вентилятор GA-010-04P26 в помещение компрессороной. После команды на пуск выдается ошибка. |  | Срабатывает АП. Проблемы с двигателем. Сообщено дежурному электрику и энергетику. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентиляция П9. Проверка работы в режиме Лето |  | Проверка работы в режиме Лето. Ошибок нет | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Склад химреагентов. Проверка систем вентиляции/дымоудаления |  | Проверка состояния систем вентиляции/дымоудаления на СХР совместно с энергетиком. Не работают кнопки пуск шкафа дымоудаления ДВ1, и не запустилась 2я приточка. Требуется продолжение работ по проверке | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Суленев | Вентиляция П2. Не запускается - на контроллере отображается ошибка "Нет связи с ПЧ" |  | Перенос проекта контроллера CAREL с системы П2А на П2 и загрузка его в память. После рестарта алгоритм работы стал такой же как на П2А, без контроля состояния ПЧ. Ошибка "Нет связи с ПЧ" исчезла. В меню ПЧ настроено считывание команды на старт с клемм дискретных входов. Проверен запуск вентиляции в режиме Лето - работает без ошибок | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Работы по наладке насоса P-011-0403 с управлением от ПЧ Schnider Electric |  | Доработка нового класса в DeltaV для чтения сигналов с ПМУ | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | Ревизия и калибровка футировочной машины |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Маслеха | Изменить время цикла отбора АР 010-0403 |  | время цикла изменено с 3-х на 2 минуты | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ФиСК. ПФ Au 1, 2. Изменение параметров при просушке, продувке. ПФ Au 1 - переход на Золото |  | Изменение параметров при просушке, продувке. Переход на Золото | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Асташин | Прохождение медосмотра. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Склад химреагентов. Проверка систем дымоудаления. |  | Система дымоудаления проверена в ручном режиме. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Склад химреагентов. Проверка систем ПВ1 и ПВ1а. |  | Система вентиляции ПВ1 в работе. Система ПВ1а запускается дистанционно, но не запускается в местном режиме. Необходимо проверить схемы управления шкафа. | В процессе
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Прозоря, Хасанов | Некоректное передвижение автосемплера |  | Чистка отических датчиков | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Первичный обход фабрики. |  | Первичный обход фабрики. | Выполнено
2023-05-02 | Нач. АСУТП | Кирилишин, Степанов | Компрессорная. Осмотр датчика TI111-161-0412 Element Outlet. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Асташин | Прохождение инструктажа в отделе ТБ, и в отделе СБ. |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Асташин | Изучение приказов и нормативной документации Полиметалл |  |  | Выполнено
2023-05-02 | мастер технолог | Кирилишин | ФиСК. Сушильный барабан №1. Дымосос работает в ручном режиме. При переводе в автоматический режим обороты падают с 80% до 30%, и падает разрежение в топке. |  | Дымосос переведен в автоматический режим. Дано время для стабилизации ПИД-регулятора. Спустя несколько минут работы дымососа стабилизировалось. Работы дымососа в районе 80-84%, работы вентилятора в районе 62-65%, разрежение в топке -0,25. | Выполнено
2023-05-02 | Руководитель работ Кирилишин | Суленев | Компрессорная. Показания датчика TI111-161-0412 Element Outlet на АРМ и на панели компрессора не совпадают |  | В следующих модулях DeltaV диапазон XD_SCALE (-1000…+1000) не совпадал с OUT_SCALE (-500…+500). После корректировки XD_SCALE показания температур на АРМ изменились: TI02-161-0412, TI111-161-0412, TI19-161-0412, TI02-162-0412, TI111-162-0412, TI19-162-0412 | Выполнено
2023-05-02 | Мастер технолог | Суленев | ПФ серебра. Ошибки на каретке передвижки плит - "Нет связи с ПЧ" | Предположительно, модуль Profibus требует замены | На световой индикации модуля Profibus ПЧ отображаются ошибка хоста, модуля и связи - все 3 LED-индикатора мигают красным. При шевелении разъема и модуля связь кратковременно появляется. Снял модуль и установил снова, протянув винт крепления модуля. Связь восстановилась | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Маслеха Ахмедов | Тех. обслуживание Eltra в ЭЛ |  | Чистка газовых линий в камеру сгорания и трубки до фильтра, замена сопла, замена камеры сгорания, сменного фильтра, регулировка насоса, калибровка совмесно с лаборантом ЭЛ
2023-05-02 | Мастер ОТК | Маслеха | Изменить время цикла отбора АР 010-0403 |  | время цикла изменено с 2-х на 1 минуту | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | Ревизия футировочной машины |  | Проверка режимов работы. Изменен тип звуковой сигнализации в соответствии с мануалом | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Маслеха | Сбой работы АР 090-0403 | Остановка таймера цикла | Перезапуск контроллера | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка запуска систем вентиляции от DeltaV. |  | Проверка запуска систем вентиляции ПВ1 -:- ПВ14а от DeltaV. | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Прозоря | Работы по монтажу, сборке и наладки шкафов системы пылеподавления |  |  | В процессе
2023-05-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Асташин | ФиСК. Сушильный барабан №1. Не запускается горелка, зависает на процессе "предварительная продувка". | Подвис контроллер горелки | Подвис контроллер горелки. Перезагрузка контроллера. Горелка в работе | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка запуска систем вентиляции от DeltaV. |  | Проверка запуска систем вентиляции ПВ1 -:- ПВ14а от DeltaV. | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | ЭНЕРГОБЛОК №2. Проверка запуска вентсистем МСВ-011-04Р10, МСВ-012-04Р10 со шкафа управления. Перевод контроллеров вентсистем на режим работы "Дист.". |  | ЭНЕРГОБЛОК №2. Проверка запуска вентсистем МСВ-011-04Р10, МСВ-012-04Р10 со шкафа управления. Вентсистемы проверены. Перевод контроллеров вентсистем на режим работы "Дист.". | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Асташин | ОФХ. Конвейер К-011-0901. Исключить датчик проскальзывания из схемы блокировки для проверки работы двигателя конвейера на холостом ходу (электрики размуфтовали двигатель от конвейера). |  | ОФХ. Конвейер К-011-0901. Исключить датчик проскальзывания из схемы блокировки для проверки работы двигателя конвейера на холостом ходу (электрики размуфтовали двигатель от конвейера). | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Флотация. Монтаж и привязка нового датчика уровня LIT01-011-0403 в новой емкости Е-011. |  | Прозвонка резервных жил в существующем кабеле от клеммной коробки JB01-020-0403 до шкафа CAB-012-0419. Подключение к Charm. Конфигурирования Charm (CIOC3-012-0419 chm 3-11), создание модуля, изменение мнемосхемы. | В процессе
2023-05-02 | Энергетик фабрики | Кирилишин, Асташин | ОФХ. Конвейер К-011-0901. Вернуть датчик проскальзывания в схему блокировки конвейера. |  | ОФХ. Конвейер К-011-0901. Вернуть датчик проскальзывания в схему блокировки конвейера. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Работы по наладке насоса P-011-0403 с управлением от ПЧ Schneider Electric |  | 1. Корректировка схемы для подключения сигналов "Запрос местного" и "Авар. стоп" на дискретные входы ПЧ 2. Доработка логики в классе для обработки дискретных входов ПЧ 3. Подключение сигнала аварийного стопа на DI5 | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Суленев, Маслеха | Флотация. Аварийная остановка насосов участка серебряной флотации | Вероятно, короткое замыкание в силовых цепях после автоматов | В 00:28:04 произошло отключение автоматов питания 2SF4, 2SF6 на 220/24В в шкафу ШВ2 MCC-010-0403, при этом остановились ПЧ насосов и мешалок флотации Ag. Работы по включению автоматов обратно в работу и проверке силовых цепей проводил энергетик фабрики и дежурные электрики | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | КЗК, тарировка HS-035 |  | калибровка "0" и эталонным грузом 2000 кг | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Ахмедов, Суленев, Маслеха | Флотация. Работы с датчиком уровня LIT01-011-0403 в новой емкости Е-011 |  | Не удавалось добавить датчик в систему AMS - ошибка "Нет связи с устройством". Подключились к датчику HART-коммуникатором, задали диапазоны. При попытке передать датчику параметры HART команда отклонялась со сбоем. Подключили дисплей к датчику - при этом на дисплее отображается "Низкое напряжение". Настроить HART не удалось - в диагностике отображалась ошибка "Нет связи с устройством", поэтому для исключения диагностических ошибок на канале, HART был отключен в настройках Charm в DeltaV. Значение уровня при этом передавалось нормально и показывало около 100%, но через 13 минут снова ушло в зашкаливание 112,5% | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Ахмедов, Суленев, Маслеха | Флотация. Работы с датчиком уровня LIT01-011-0403 в новой емкости Е-011 |  | Перезагрузка датчика. Показания восстановились на 99% | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Прогрузка Profibus-карты №4. Добавление насоса Р-011-0403. |  | Прогрузка Profibus-карты №4. Добавления насоса Р-011-0403. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Чередников,Семенов | Перемонтаж датчика устроиства натежения |  | Перемонтаж датчика устроиства натежения, увелечение площади ответной части датчика | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Подключение сигнала "аварийного останова ПМУ" на реле KL6 для вывода данного сигнала в DeltaV. Переименование описания блокировок. |  | Подключение сигнала "аварийного останова ПМУ" на реле KL6 для вывода данного сигнала в DeltaV. Переименование описания блокировок. | Выполнено
2023-05-02 | слесарь вентиляции | Чередников | Весит кабель в воздухе в ПВ6а | Вырван кабель с терстата приточной вентиляции | Перерасключение кабеля, проверка работы, работа в штатном режиме | выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | ТО клеммных коробок датчиков конвейера №2. ТО цепей управления ПЧ К-020-0302. |  | ТО клеммных коробок датчиков конвейера №2. ТО цепей управления ПЧ К-020-0302. Протяжка клемм. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка цепей блокировок конвейера №2. |  | Проверка цепей блокировок конвейера №2. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Насос Р-0-102-0405. Прогрузка новой пришивки в Simocode. Прогрузка модуля. Проверка работы насоса от ПМУ и дистанционно. |  | Насос Р-0-102-0405. Прогрузка новой пришивки в Simocode. Прогрузка модуля. Проверка работы насоса от ПМУ и дистанционно. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Станция WS2 перестала реагировать на команды оператора. | Зависла среда оператора | Выполнена перезагрузка станции | Выполнено
2023-05-02 | инженер север минералс | Чередников, Семенов | Замена счетчика моточасов маслостанции гидромолота ккд |  | Замена счетчика моточасов маслостанции гидромолота ккд | выполнено
2023-05-02 | слесарь вентиляции | Чередников,Хасанов,Прозоря | Весит кабель в воздухе в ПВ6а | Вырван кабель с терстата приточной вентиляции | Перерасключение кабеля, проверка работы, работа в штатном режиме | выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка работы систем дымоудаления ДВ1, ДВ3. Просмотр ошибок. |  | Ошибки по контролю линии. Изменены уставки сопротивления линии открытия клапана с 43 кОм на 39 кОм на ДВ1 и ДВ3. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка работы систем дымоудаления ПВ1а, П3а, ПВ7, ПВК1а. |  | Вентсистема ПВ7 при останове уходит в ошибку по непропаданию перепада давления на приточном вентиляторе. Давление не пропадает, так как работают ПВ8 и ПВ8а, и они соеденены в общий короб. Изменены настройки датчика перепада давления на двигателе на 900 Па. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Некорректные показания датчика LIT-050-0401. |  | Перезагрузка датчика. Показания восстановились | Выполнено
2023-05-02 | мастер отк | Чередников,Хасанов | отключение кип на прообоотборнике ар 10-0406 |  | отключение кип на прообоотборнике ар 10-0406 | выполнено
2023-05-02 | мастер отк | Чередников,Хасанов | Подключение кип на прообоотборнике ар 10-0406 |  | Подключение кип на прообоотборнике ар 10-0406 | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Ахмедов | Нет давления газоносителя |  | Поднято давление на редукторе | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ФиСК. ПФ Au 1. Переход на Золото |  | ПФ Au 1. Переход на Золото | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Нет давления в магистрали смазки венцовой шестерни МШЦ | Пустая бочка | Совмесная замена бочки со смазкой | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев, Ахмедов, Маслеха | ФиСК. КФЕ F-012-04V51 конвейера №9 (К-012). На АРМ отображается, что КФЕ остановлен, хотя по факту он в работе |  | На панели управления на шкафу MCC отображается сообщение "Нет коммуникации". Панель перезагружена по питанию, подключен для проверки другой кабель Ethernet и проверено переключение на другой порт коммутатора - коммуникация не восстановилась. Изучение схем. Прозвонка кабеля между каналом в/в Charm в аппаратной и шкафом MCC-F-012-04V50 в ЭБ №2 - кабель и Charm в порядке. | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Ag | Суленев | ПФ серебра. Ошибка на каретке передвижки плит - "Нет связи с ПЧ" | Предположительно, модуль Profibus требует замены | Снятие и установка модуля на место. Связь восстановилась | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев, Ахмедов, Маслеха | ФиСК. КФЕ F-012-04V51 конвейера №9 (К-012). На АРМ отображается, что КФЕ остановлен, хотя по факту он в работе. Ошибка связи на локальной панели. | Зависание внутренней связи Ethernet в шкафу MCC между контроллером, частотниками и панелью | Перезагрузили контроллер S7-1200 и частотники путем обесточивания шкафа MCC. После загрузки контроллера и запуска ПЧ - связь на панели управления восстановилась, появился сигнал "КФЕ в работе" на АРМ | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | ПВ 11и 11А перенос датчиков ТТ4 и ТТ5 на трубы теплообмнников |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Маслеха Ахмедов | нет связи прибора Regakku с ПК |  | Перезагрузка ПК. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Степанов | Не верные показания уровнемера LIT 080-0403 | Загрязнение сенсора и успокоительной трубы | Промывка сенсора и успокоительной трубы, перезагрузка датчика | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | ФиСК. Прессфильтра золота №1, 2. Изменение параметров продувки и просушки. |  | ПФ Au 1. Просушка увеличена с 300 до 380 сек, продувка 1 увеличена с 15 сек до 30 сек, продувка 2 увеличена с 60 сек до 80 сек. ПФ Au 2. Просушка увеличена с 300 до 340 сек. | Выполнено
2023-05-02 | Заведующая ИЛ | Прозоря | Неисправны смесители в иследовательской лаборатории №2 |  | Произведен ремнт смесителей, настройка концевых выключателе, в смесителе №2 на частотном преобразователе неисправен потанциометр задания скорости, установлена возможность задания оборотов с кнопок пульта управления | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Хасанов, Степанов | ПВ9а. Монтаж температурного реле |  | Монтаж, посадили на NC, уставка 5 градусов. | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Семенов, Кильдибаев | ПАЛ. Не верные показания на газоанализаторах ацетилена |  | Произвели корректировку "0" на газоанализаторах ацетилена в рампе и комнате, проверили срабатывание сигнализации. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Хасанов, Кильдибаев, Степанов | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Ошибка по аварийному давлению в контуре отжима. |  | Некорректные показания датчика, показания датчика прыгают, периодически показания датчика непоказывают. Проверка цепей управления, протяжка контактов. Неисправен датчик давление. Замена датчика давления (установлен датчик давления на 16 бар). Исправление параметров АЦП входа на контроллере Сименс. Изменение диапазона датчика. Проверка показаний датчика в рабочем диапазоне. Проверка работы прессфильтра на режиме отжима. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Асташин | Изучение документации по шкафам ЛСУ, ознакомление со шкафами ЛСУ по месту |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | ФиСК. Авария КФЕ. |  | Остановлены шнеки верхний и нижний. Сообщено деж.электрику. Деж.электрик ошибки снял. Нижний шнек - ошибка по перегрузу. Забита труба шнека. Сообщено нач.смены. Механики и электрики прочищают шнеки. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | На ПЧ насоса Р-011-0403 подано напряжение. ПЧ насоса Р-011-0403 подключен к сети Profibus. Настройка соответствия каналов связи. |  | На ПЧ насоса Р-011-0403 подано напряжение. ПЧ насоса Р-011-0403 подключен к сети Profibus. Настройка соответствия каналов связи. | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Асташин | На правом мониторе станции АМС картинка была нечеткая, символы были трудночитаемы, калибровка монитора не помогла | неисправность переходника DVI-VGA | Переходник заменён | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев, Ахмедов, Маслеха | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Ошибка по аварийному давлению в контуре отжима. |  | Показания датчика зависли на 16 Бар. Замена датчика давления на аналогичный 0..16 Бар - показания восстановились. Снятый датчик неисправен по причине короткого замыкания | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Реагентное отделение. Насос P-129-0403 не достигает заданных значений |  | Увеличена макс. скорость насоса с 40 до 55 об/мин, затем по просьбе мастера-технолога возвращено обратно на 40 об/мин. Перевод насоса в каскадный режим, контроль отработки задания | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев, Маслеха | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Ошибка по аварийному давлению в контуре отжима. |  | Показания датчика прыгают, что запрещает переход на следующий шаг цикла. Временно установили параметры шкалы АЦП датчика на 0...0,1 Бар с целью имитации давления около 0 Бар. После этого ошибка сбросилась и цикл продолжился. Установка нового датчика на 10 Бар, настройка шкал АЦП. Контроль работы пресс-фильтра в течении одного цикла | В процессе
2023-05-02 | Инженер ИЛ | Ахмедов, Маслеха | Не запускается импеллер флотомашины |  | Настройка ПЧ двигателя импеллера, протяжка клеммных соединений, проверка сигналов комманд управления | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Наладка насоса Р-011-0403 |  | Настройка передачи задания частоты на ПЧ. Корректировка бит слова состояния и слова управления. Устранен ошибочный запуск насоса при переводе ПМУ в Дистанцию. Изучение документации | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | ПВ 11и 11А перенос датчиков ТТ7 и ТТ9 на трубы теплообмнников |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Ахмедов | 861 Eltra не набирает температуру |  | Необходима замена ТЭНов | В процессе
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев, Ахмедов, Маслеха | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Ошибка по аварийному давлению в контуре отжима. |  | Короткое замыкание на датчике 10 Бар по причине его пробива давлением воды. При снятии датчика наблюдается отрицательное давление (вакуум) внутри трубы Перенастройка АЦП для симуляции показания 0 Бар: - Мин. значение шкалы АЦП - 110, было 5350 - Отрицательная перегрузка (обрыв) - 0, было 4147 Установка датчика на 0...16 Бар, настройки АЦП восстановлены до рабочих значений | В процессе
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Кирилишин, Семенов, Кильдибаев, Степанов | ФиСК. Прессфильтр золота №1. Ошибка по аварийному давлению в контуре отжима. Датчик давления на контуре отжима вышел из строя. |  | Датчик E&H Celephant PTP31B подключается по трехпроводной схеме. Кабель двухжильный. Сходу подключить датчик РТР31В не получилось, так как требовали прессфильтр №1 отдать в производство на НУК. Заменили датчик давления на контуре отжима ПФ№1 с ПФ№2. На АЦП выставили ноль (+5750). На рабочем давление сверились с манометром, Немного подправили максимальную шкалу АЦП (+26236). | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Прозоря, Хасанов | ПАЛ. Замена нагревателей на 861 |  | Замена нагревателей, чистка газовых линий, очистка контактов на термопаре | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Семенов, Хасанов, Кильдибаев | ФиСК. Прессфильтр золота №2. |  | Установили датчик давления E&H Celephant PTP31B на контуре отжима ПФ№2. Переделка схемы от датчика до клеммной коробки. "+24В" подключили на пин №1 разъема датчика (коричневый провод). "-24В токовой петли" подключили на пин №2 разъема датчика (белый провод). Добавили "-24В с блока питания" (взяли с клеммы №4 в клеммной коробке) подключили на пин №3 разъема датчика (синий провод). На АЦП выставили ноль (+5500). Необходимо будет проверить показания датчика с манометром на рабочем давление. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Степанов | Не верные показания уровнемера LIT 090-0403 | Загрязнение сенсора и успокоительной трубы | Промывка сенсора и успокоительной трубы, перезагрузка датчика | Выполнено
2023-05-02 | Технолог | Семенов | Откалибровать переносной РН-метр |  | Откалибровал переносной РН-метр | Выполнено
2023-05-02 | Начальник смены. | Кирилишин, Асташин | Необходимо вывести сигнализация останова нижнего и верхнего шнеков КФЕ сушильного барабана №2. |  | Анализ возможности подключения ЛСУ КФЕ №1, 2 к сети ModBus TCP DeltaV. На втором этаже энергоблока №2 есть сетевой шкаф LC-010-0414 с одним свободным портом, подключенным к сетиModBus TCP. Можно к данному порту подключить свич КФЕ №1, и шлейфом кабель свич КФЕ №1 - свич КФЕ №2. С Сименса взять два сигнала" Шнеки не в работе" по логике "или" и вывести аварию на мнемосхему. | В процессе.
2023-05-02 | Плановые работы | Семенов, Кильдибаев | ККД. Не считают моточасы на маслостанции гидромолота | Не исправны часы и обрыв провода питания прибора | Заменили часы и заменили провод питания часов | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Хасанов, Степанов | Флотация. Пробоотборник AP-010-0403 не работает | Неисправность по механической части | Нож сошел с цепи двигатель выбивало по тепловому реле, затем выпадали ошибки по датчикам | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Хасанов, Степанов | ОТК на ФиСК. Не работает какой-то желтый прибор. | Сгорел ТТ | Передано мастеру ОТК | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Корректировка класса модуля управления частотным приводом. Установка битов состояний и алармов, проверка пуска/останова двигателя, проверка значений тока, частоты. Проверка сигналов запуска/останова насоса с ПМУ и с панельки ДельтаВ | В процессе.
2023-05-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Сломлен фитинг задвижки VCP 011-0405 |  | Заменен на новый | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Изменение класса PND_SE_VFD: корректировка алармов, настройка перехода в каскад. Создание исторических трендов. Изучение документации на ПЧ Schneider Electric. Проверка пуска-останова с панельки АРМ - двигатель запускается, но не останавливается. Требуется продолжение наладки | В процессе
2023-05-02 | КЗК | Маслеха Ахмедов | Нестабильные показания весов затарки HS-035 | Отклонение от нормы сопротивления в плече питания тензодатчика | Нужна замена тензодатчика | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Не сформировались ежедневные отчеты за 21.05.2023 |  | Восстановление отчетов "Нежданинский ГОК" и "Нежданинский ГОК MR" за 21.05.23. Отправка отчета на стром-файл. | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Переключение на золото, настройка параметров |  | Переход на Золото | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | ОФХ. Неисправность датчика давления PI_011_0407 | Датчик вышел из строя | Диагностика состояния датчика при замене и отладке нового датчика | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Степанов | Чистка газовых линий Eltra 860 |  | Чистка газовых линий Eltra 860 | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Анализ документации по ПЧ Schneider Electric, изменение класса PND_SE_VFD в части соответствия сигналов Profibus. | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Остановка насоса откачки воды на КООВ | Неисправность насоса, информация передана механикам | Проверка уставок на контроллере Siemens, проверка состояния управляющих сигналов, анализ выходящего напряжения | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Степано,, Прозоря | Не корректные показания температуры купельной печи №2 в плавильном отделении |  | Произведена замена термопары купельной печи №2 | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Выявление соответсвия сигналов управления и состония, передаваемых по Профибас. Настройка класс управления насосом в части управления. | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Настройка и проверка логики пуска-останова насоса с панельки АРМ, обновление схемы подключений | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Маслеха | сбой показаний LIT 040-0401 | пена в усп. трубе | промывка усп. трубы, чистка линзы сенсора | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Проверка формирования ежедневных отчетов |  | Отчеты сформировались автоматически | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Завис интерфейс АРМ WS1 |  | Перезапуск интерфейса | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Маслеха Ахмедов | Перенос датчиков ТТ6 и ТТ7 на ПВ 13 и ТТ6 и ТТ7на ПВ13А |  | По ПВ 13 перенос закончен. По ПВ 13А переброшен кабель | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов | сбой показаний LIT 101-0406 |  | перезагрузка прибора | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Чередников, Хасанов, Кильдибаев, Степанов | Ошибка на ПВ№13 |  | Удлинили кабель, перенесли и подключили датчики температуры воды и гликоля на ПВ№13 и ПВ№13А | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления табелей за третью неделю мая. |  | Составления табелей за третью неделю мая. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Настройка и проверка логики пуска-останова насоса с панельки АРМ, обновление схемы подключений. Параметрирование ПЧ. Проверка соответствия слова состояния. Проверка соответствия слова управления. Настройка сигнала сброса ошибки ПЧ. Проверка работы насоса с ПМУ, и со Скады. | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Чередников, Хасанов, Кильдибаев, Степанов | Не работает шнек КФЕ СБ№2 |  | Плохой контакт катушки КМ2 | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | ОФХ. Прессфильтр №1. Параметрирование ПТК. |  | Установлено 900 сек на максимальное время работы режима Фильтрование 3 . | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Настройка и проверка логики пуска-останова насоса с панельки АРМ, обновление схемы подключений. Параметрирование ПЧ. Проверка соответствия слова состояния. Проверка соответствия слова управления. Настройка сигнала сброса ошибки ПЧ. Проверка работы насоса с ПМУ, и со Скады. Создание и настройка модуля ПИД, конфигурирование модуля насоса для работы от ПИДа | В процессе
2023-05-02 | Зам нач КИПиА | Хасанов, Егомин | Водозабор. Подключение ПЧ насоса №2 линия№1 |  | Водозабор. Подключение ПЧ насоса №2 линия№1 | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Семенов, Чередников, Степанов | Измельчение. Монтаж пневмотрубки на еврокуб извести |  | Измельчение. Монтаж пневмотрубки на еврокуб извести | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Чередников, Семенов, Кильдибаев, Степанов | Энергоблок №2. Монтаж кабеля от шкафа LC-010-0414 до шкафа управления ЛСУ КФЕ |  | Энергоблок №2. Монтаж кабеля от шкафа LC-010-0414 до шкафа управления ЛСУ КФЕ | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Конфигурирование модуля насоса для работы в каскадном режиме от ПИДа LIC-011-0403. Доработка схемы подключения
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Переключение на НУК, настройка параметров |  | Переход на НУК | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления графика работ на ППР на 31 мая. |  | Составления графика работ на ППР на 31 мая. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Асташин | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Конфигурирование модуля насоса и модуля ПИДА. Доработка и проверка логики модуля насоса | В процессе
2023-05-02 | Энергетик ОФ | Кильдибаев, Степанов | Проверить сварочный аппарат ВДМ-561 |  | Сварочный аппарат в рабочем состоянии | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления графика годового ППР. |  | Составления графика годового ППР. | В процессе
2023-05-02 | Энергетик ОФ | Асташин | Снятие разъёма Профибас на ЧП |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик ОФ | Асташин | Установка разъёма Профибас на ЧП |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Подключение +24В оперативного тока на питание ПЧ Шнайдер насос P-011-0403 |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Кильдибаев, Степанов | Демонтаж оборудования КИП от задвижки Нельсон№3 | Замена неисправной задвижки | Демонтаж оборудования КИП от задвижки Нельсон№3 | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Увеличение верхнего диапазона работы ПЧ с 50 до 60 Гц насос P-092-0402 |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Запуск насоса и отладка контура управления P-011-0403 |  |  | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Кильдибаев, Степанов | Монтаж оборудования КИП задвижки Нельсон№3 |  | Монтаж оборудования КИП задвижки Нельсон№3 | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Семенов, Чередников | Емкость 11-403. Не верные показания уровня |  | Настройка и замена датчика уровня | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Приточная вентсистема ПВ-12. Настройка и параметрирование клапанов рециркуляции. Проверка работы вентсистемы. |  | Приточная вентсистема ПВ-12. Настройка и параметрирование клапанов рециркуляции. Проверка работы вентсистемы. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Остановка сушильного барабана №2 |  | Ошибка по локальной сети (конфликт IP-адресов). Отсутствие разрешаюшего сигнала от конвейера К-012-0801. Отсутствие разрешающего сигнала от кнопок аварийного останова. Не собиралось реле безопасности в шкафу PLC в помещении ПСУ. Перегрузка контроллера. Останов и повторный запуск конвейера. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | Наладка насоса Р-011-0403 (ПЧ Schneider Electric) |  | Включение режима Каскад от уровня в емкости E-011-0403, настройка параметров регулятора | Выполнено
2023-05-02 | Мастер КООВ | Маслеха Ахмедов | Остановки насоса Н53.1.2 НС 53 |  | Проверка верности показаний L15А-10-0409 увеличена уставка аварийного давления | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Настройка параметров Отжима |  | Настройка параметров | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Переключение на Золото, настройка параметров |  | Переход на Золото | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Маслеха Ахмедов | Зависла Regaku |  | Потеря связи ПК с устройством. Окислились входа USB и Ethernet. перезагрузили ПК и Regaku переподключили на другие USB входа. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления графика годового ППР. |  | Составления графика годового ППР. | Выполнено
2023-05-02 | Инженер КИПиА | Хасанов, Степанов | ОФХ. Перенос тросса с кабельтроссовых выключателей |  | ПФ№1 левый и ПФ№2 левый поменяли местами | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ОФ | Асташин | Насос P-092-0403 работает при 50Гц при низком уровне в емкости | Минимальное значение частоты было выставлено на 50Гц | Понижена минимальная частота | Выполнено
2023-05-02 | Зам.нач. АСУТП | Кирилишин | Системы дымоудаления ДВ1, ДВ2, ДВ3, ДВ5. Настройка и проверка контроля кабельных линий клапана. Проверка работы системы дымоудаления в автоматическом режиме от сигнала "Пожар". |  | Системы дымоудаления ДВ1, ДВ2, ДВ5 проверены. Включены в работу в автоматическом режиме. На систему дымоудаления ДВ3 необходимо заменить резистор контроля кабельной линии. | В процессе
2023-05-02 | ОФХ | Асташин | Главный пульт не реагирует на нажатие | Зависла панель Сименс на шкафу управления пресс-фильтрами в ОФХ | Панель была перезагружена | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отключение регулирования в диапазоне на дренажном насосе Р-092-0403. Перевод насоса Р-092-0403 на работу по уставкам. |  | Отключение регулирования в диапазоне на дренажном насосе Р-092-0403. Перевод насоса Р-092-0403 на работу по уставкам. | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Асташин | Анализ и ознакомление с проектом и конфигурацией по сушильным барабанам |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Инженер КИПиА | Хасанов, Степанов | Флотация. Некорректные показания уровнемера LIT-160-0403 | Пески | промывка усп. трубы, чистка линзы сенсора | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Чередников, Хасанов, Степанов | ОФХ. На конвейере №2 не взводится кабельтроссовый выключатель | Ослаб тросс | Натяжка тросса | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Асташин | Интерфейс оператора на станции WS2 не реагирует на команды оператора | зависла среда оператора | Выполнен перезапуск среды оператора | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Асташин | Изменение картинки PND_OPR_0403_AG |  | Перериована схема подачи от насоса P-091-0403 до емкости E-010 | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик ОФ | Асташин | Энергетик фабрики не имеет прав для выполнения команды "СТОП" на GA-010-03V4 |  | Выполнена команда "СТОП" с АМС станции | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Сбой показаний LIT-100-0403 | Потеря эхо | Проверка состояния усп. трубы и линзы. Все в норме. Потеря сигнала из-за низкого уровня пульпы. После добора уровня работа нормализовалась | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Не сформировались ежедневные отчеты за 25.05.2023 | Был открыт файл Excel на станции PRO1. Автоматический скрипт по какой-то причине не закрыл Excel Алёша молодец!!! | Восстановление отчета "Нежданинский ГОК" за 25.05.23. Отчет отправлен на почту мастеру-технологу. На PRO1 в папке Definitions создан шаблон отчетов за предыдущий день | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Измельчение. Скачет уровень LIT01-010-0401 |  | Перезагрузка уровнемера из AMS. Уровень стал стабильнее | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик ОФ | Ахмедов, Маслеха | ПВ 13, 13А. Отключение по датчикам ТО-1, ТО-2 |  | Заявка ошибочна. Актуальных ошибок не обнаружено. Проверка датчиков температуры, положения заслонок. Настройка даты-времени на панели CAREL. Обнаружен неисправный привод клапана VP-010-04P13 | Выполнено
2023-05-02 | Технолог | Суленев | Дозирование реагентов. Завис уровень LI-040-0408, ровно растет в течении нескольких часов |  | Перезагрузка уровнемера из AMS. Уровень стал изменяться около 80% | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Суленев | ПВ 13, 13А. Остановка вентиляции в процессе работы |  | На панели CAREL ошибок нет. Для проверки срабатывания блокировки вентиляции временно установлен байпас на остановку вентиляции по положению клапана VP-010-04P13 | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления недельных табелей. |  | Составления недельных табелей. | Выполнено
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Хасанов | ТО Regaku, чистка газовых линий Eltra ПАЛ |  | Чистка прибора, проверка работы, сдача в эксплуатацию | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Чередников, Степанов | Подготовка расходамера для замены |  | Поддготовка стойки для вторичного преобразователя Кронн, для ППР | В процессе
2023-05-02 | Инженер ПАЛ | Чередников,Семенов | Не работает Regaku экспресс лаборатории | Не корректная работа ПК устроиства | Проверка, чистка, юстировка прибора. Проверка работы плат управления и коомутациионной платы.Настройка совместно с инженером АСУ и Службой IT | выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Асташин | Ссоединение с устрйоством преобразователем Modbus RTU/Modbus TCP, по которому передается уровень FI-099-0409 перидически перидически |  | Выполнено подключение к преобразователю, скачана конфигурация, конфигурация проанализирована. | В процессе
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Время мастер-панели пресс-фильтров ОФХ отстает на 8 часов | был выставлен некорректный часовой пояс | Выполнено подключение к панели и выставлен корректный часовой пояс | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | ФиСК. Горелка сушильного барабана №2 не запускается. |  | Контроллер горелки сушильного барабана завис на режиме "предварительная продувка". Перезапуск контроллера. Запуск горелки. Горелка в работе. Сушильный барабан в работе. | Выполнено
2023-05-02 | Фильтровальщик | Хасанов, Степанов | ФиСК. ПФ№1. На задвижке отжима переподключение кабеля для проведения сварочных работ |  | Переподулючение кабеля и откинули пневмотрубку, перекрыли воздух | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | ФиСК. Останов горелки сушильного барабана №2 по ошибке "низкое давление Ж/Т". |  | Проверка, протяжка контактов в цепи реле давления жидкого топлива на горелке. Запуск горелки. Горелка в работе. Сушильный барабан в работе. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Приточная вентсистема ПВ-12. Настройка и параметрирование клапанов рециркуляции. Проверка работы вентсистемы. |  | Приточная вентсистема ПВ-12. Настройка и параметрирование клапанов рециркуляции. Проверка работы вентсистемы. | Выполнено
2023-05-02 | Фильтровальщик | Степанов | ФиСК. ПФ№1. Подключение пневмотрубки на задвижке отжима |  | Подключил трубку и открыл воздух | Выполнено
2023-05-02 | Зам.нач. АСУТП | Кирилишин, Асташин | Переписать настройки работы клапанов КФЕ в КЗК, и КФЕ48. |  | КФЕ в КЗК - длительность импульса 100 мс, период импульсов 30 сек. КФЕ48 - длительность импульса 150 мс, период импульсов 20 сек. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Сбой работы LIT 201-0404 |  | Чистка сенсора, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев, Маслеха | Измечение. Не вращается известковый шнек P-040-0401 | Был заклинен механически | Проверка вращения в местном режиме с ПЧ ABB - с высоким крутящим моментом набирает 20 Гц вместо 50 Гц. Технологи почистили шнек после чего нормально запустили на 50 Гц | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Отключение КИП задвижки V112-0405 AU | Замена неисправной задвижки |  | Выполнено
2023-05-02 | Лаборант ЭЛ | Ахмедов | Сбой работы Квант |  | Проверка соединений, перезапуск рабочей станции | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Подключение КИП задвижки V112-0405 AU | Замена неисправной задвижки |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Сушильное отделение. Остановка дизельного насоса P-010-0416 | Нажата кнопка аварийного останова на ПМУ, вероятно открытой дверью | Сброс ошибок, отжатие аварийной кнопки | Выполнено
2023-05-02 | Зам.нач. АСУТП | Кирилишин, Асташин | осмотр и фиксациия выставленных уставок реле давления сжатого воздуха на КФЕ КЗК и КФЕ48 |  | Резуьтаты отправлены письмом Зам.нач. АСУТП | Выполнено
2023-05-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления недельных табелей. |  | Составления недельных табелей. | Выполнено
2023-05-02 | Инженер КИПиА | Хасанов, Чередников | Измельчение и КЗК. Изготовили и накрыли чехлами ШПС |  | Изготовили и накрыли чехлами ШПС | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Семенев, Кирилишин | Гравитация. Останов ГЛФ. Лента ГЛФ не запускается. | Ошибка "Высокий ток двигателя ленты" | ЛСУ ГЛФ выдавала ошибку "Высокий ток двигателя ленты". Лента не вращалась. Ток 0,5А, номинальный ток 0,37А. С электриками сняли двигатель, двигатель на ХХ вращается при токе 0,24А. Собрали двигатель, с редукторам выходной вал не вращается, показывает высокий ток. Сообщено механикам. Механики разобрали редуктор, смазали, собрали. Разобрали подшипники, смазали, собрали. Сказали что у них все было хорошо. Запустили ленту, лента заработала, ток двигателя в норме 0,3А. | Выполнено
2023-05-02 | Начальник ИЛ | Хасанов, Чередников | АБК. ТО дистилятора в минералогическом помещении |  | Осмотр, протяжка контактов, оценка состояния нагревателей, проведение инструкций инженерам | Выполнено
2023-05-02 | Зам.нач. АСУТП | Кирилишин, Асташин | Система дымоудаления ДВ7, ДП2. Восстановление схемы. |  | Система дымоудаления ДВ7, ДП2. Восстановление схемы. Прозвонка цепей, укладка коммутации в кабель-каналы, отключение лишних временных проводов. | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Хасанов, Чередников | Хвостовой сгуститель. Останов граблин | "Нулевая скорость граблин" | Датчик движения граблин исправен, контакты протянули, причина не известна. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Апароски, Асташин | Анализ причины останова граблин. |  | Программно на датчике вращения граблин установлено максимальное время прохождения болта 10 сек., время прохождения межбалтового расстояния 20 сек. По факту время прохождения болта в пределах 4-6 сек., прохождения межбалтового расстояния в пределах 17-19 сек. Видно граблины немного притормознулись, и вышли за предел 20 сек. С технологом ОФ принято решение увеличить время прохождения межбалтового расстояния до 22 сек. | Выполнено
2023-05-02 | Начальник ИЛ | Хасанов, Чередников | АБК. ТО дистилятора в минералогическом помещении |  | Осмотр, протяжка контактов, оценка состояния нагревателей, проведение инструкций инженерам | Выполнено
2023-05-02 | Мастер реагентного от | Чередников | Некорректные показания е040-0408 | Зависание | перезагрузка | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОФК | Хасанов, Степанов | ОФХ. ПФ№4 Демонтаж датчика давления для сварочный работ |  | Демонтаж датчика откинули кабель | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОФК | Степанов | ОФХ. ПФ№4 Монтаж датчика давления |  | Монтаж датчика и подключение кабелья | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Хасанов, Чередников,Степанов | чистка и монтаж чехлов для ШПС кзк и измельчение |  |  | выполнено
2023-05-02 | Зам.нач. КИПиА | Маслеха | Проверка состояния укладки жгутов кабельных линий затарки гравитации |  | Увязка. закрепление кабельных жгутов | Выполнено
2023-05-02 | Зам.нач. КИПиА | Ахмедов | Проверка состояния укладки жгутов кабельных линий затарки серебра |  | Увязка. закрепление кабельных линий | Выполнено
2023-05-02 | Зам.нач. КИПиА | Ахмедов, Маслеха | Проверка состояния приточно вытяжных систем в АБК ОФ совместо с ТВС |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Нач. смены | Ахмедов, Маслеха | Некоррктные показания весов затарки HS-031и HS-035 | Неисправность одного тензодатчика на HS-031 и недозакрывается шиберная задвижка на HS-035 | Замена тензодатчика, тарирование весовой платформы эталонным грузом 2000 кг на HS-031. А по HS-035 передано механикам | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Сбой работы LIT 090-0403 | грязь на линзе | Протирка линзы, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОФК | Хасанов, Степанов | ОФХ. ПФ№1 Демонтаж датчика давления для ремонтных сварочных работ |  | Демонтаж датчика откинули кабель | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Асташин | ПФ Au. Настройка параметра объема закачки |  | Увеличение объема закачки | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев, Степанов | Не верные показания уровнемера LIT-050-0401 | Загрязнение успокоительной трубы | Промывка успокоительной трубы | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Au | Асташин | ПФ Au. Настройка параметра объема закачки | Выявлена порванная салфетка | Возврат объёма закачки | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин | Сборка, включение и проверка шкафа вентиляции | шкаф был обесточен ранее, привод снят |  | В процессе
2023-05-02 | мастер ОФХ | Хасанов | ОФХ. ПФ№1 Монтаж датчика давления после ремонтных сварочных работ |  | Монтаж и подключение датчика давления | Выполнено
2023-05-02 | Оператор ПФ Ag | Кирилишин, Асташин | ПФ Ag. Процесс не переходил на следующий уровень | Ошибка в обновленной конфигурации | передача информации в отдел АСУТП | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин | Сборка, включение и проверка шкафа вентиляции VD7 | шкаф был обесточен ранее, привод снят | шкаф подготовлен к подключению привода | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин | Контроллер выдавал аварию по контролю линии ДВ3 | резисторная сборка была в обрыве | Подключение резисторов контроля линии на клапанах и проверка состояния по индикации на контроллере | Выполнено
2023-05-02 | Зам. нач. КИП | Кильдибаев, Хасанов | ИЛ на ОФХ. не работает сушильный шкаф | некорректные показания термопары | Замена термопары | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | Флотация Au. Регулятор расхода FI01-072-0403, увеличить диапазон выхода |  | Увеличено с 200 до 205 м3/ч | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОФК | Ахмедов, Маслеха | Пропуски датчика "над плитой" ПФ №3 |  | Регулировка датчика, прогонка мойки | Выполнено
2023-05-02 | Руководитель работ Кирилишин | Суленев | Вентиляция. Снятие бэкапов проектов и параметров с контроллеров CAREL |  | Бэкапы скопированы с ПВ1,1а,2,2а,3,3а,4,4а,7,8,8а,5,6,10,10а,11; ДВ1,2,3 | В процессе
2023-05-02 | Мастер ОФК | Суленев, Маслеха | Авария концевика клапана продувки ПФ №3 | Нет сработки геркона | Регулировка положения геркона на цилиндре клапана | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | сбой показаний LIT 101-0406 | грязь на линзе | Протирка линзы, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев, Ахмедов, Маслеха | КООВ. Остановка насоса Н53.1.2 НС 53 | Переключение на линию без расходомера( остановка по отсутствию расхода каждые 20 мин) | Отключение остановки насоса по отсутствию расхода | Выполнено
2023-05-02 |  | Кильдибаев, Хасанов | ИЛ на ОФХ. Шкаф остывал до 105 градусов |  | Регулировка наргева сушильного шкафа. ПИД 6, инт 120, диф 16 | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин | Вентиляция. Снятие бэкапов проектов и параметров с контроллеров CAREL |  | Бэкапы и параметры скопированы с ПВ6а, ДВ5, ДВ7, П12, П12а, ПВ13а, ДВ9, П21, ДВ10, ПВ14, ПВ14а | В процессе
2023-05-02 | Мастер ОФХ | Кильдибаев, Хасанов, Степанов | ОФХ. ПФ№3 не открывается клапан просушкм | механическая проблема | Проверка управления, концевиков - все исправно. Передали фильтровальщику. | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин | Вентиляция. Снятие параметров с контроллеров CAREL |  | Параметры скопированы с ПВ1, ДВ1, ПВ4, ПВ8, ПВ8а, ДВ2, ПВ5, ПВ6, ДВ3, ПВ10а, П11 | В процессе
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отделение измельчение. Пропала связь с ПЧ конвейера №2 К-020-0302. Останов питателя К-010-0302. |  | На ПЧ конвейера №2 пропала связь, на модуле Profibus не горел ни один индикатор. Протянул модуль, протянул разъем - связь восстановилась. (питатель остановился по блокировки по останову конвейера). Запуск конвейера. Конвейер в работе. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отделение измельчение. Пропала связь с ПЧ конвейера №2 К-020-0302. Останов питателя К-010-0302. |  | Замена модуля Profibus. Запуск конвейера. Конвейер в работе. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Система аспирации F-012-08V50, F-012-08V51 в аварии. |  | Авария по отсутствию сжатого воздуха на входе в КФЕ. На линии подачи воздуха перекрыты вентиля. | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Асташин | Ссоединение с устрйоством преобразователем Modbus RTU/Modbus TCP, по которому передается уровень FI-099-0409 перидически прерывается | Фиксируется амплитудный ступенчатый сигнал по расходу, во время которого расход резко падает до 0, во после резких падений расхода приходит авария по потери связи с устровйом Модбас со стороны EIOC | Выполнен анализ паказний дачтика и сопоставление показаний с графиком ошибок по связи | В процессе
2023-05-02 | энергетик | Кирилишин, Асташин | Вентсистнема ПВ10а останавливается с ошибкой по приточному вентилятору |  | скорректирован датчик перепада давления | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев, Ахмедов, Маслеха | Сгуститель серебра. Не опускаются граблины | Залип концевик нижнего положения граблины | Осмотр концевиков. Флажок нижнего концевика был поднят вверх. Вернули флажок в исходное положение, сигнал нижнего положения пропал. Проверка опускания граблин - нижнее положение отрабатывает нормально | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Егомин, Чередников | Измельчение. Ревизия мельниц | плановые работы | Измельчение. Ревизия мельниц | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Прозоря, Хасанов | Измельчение. Монтаж датчика пореза ленты конвейера №2
2023-05-02 | плановые работы | Кильдибаев | Измельчение. Демонтаж плотномера DI-030-0401 и расходомера FIT02-030-0401 | плановые работы | Измельчение. Демонтаж плотномера DI-030-0401 и расходомера | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин | Отключить Charm датчиков FIT02-030-0401, DIT-030-0401. Снятие питания 24В ХТ22:5+ |  | Отключить Charm датчиков FIT02-030-0401, DIT-030-0401. Снятие питания 24В ХТ22:5+ | Выполнено
2023-05-02 | мастер технолог | Череднико, | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП от задвижки 034-0402 | рем. работы | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП от задвижки 034-0402 | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кильдибаев, Чередников | Конвейер №2. Демонтаж лазерного сканера руды | рем. работы | Конвейер №2. Демонтаж лазерного сканера руды | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кильдибаев, Чередников | Флотация. Сняли электроды РН-метров | плановые работы | Флотация. Сняли электроды РН-метров | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузка прошивки симокодов схем EA-010-0408, EA-020-0408, EA-030-0408, EA-040-0408, EA-070-0408, P-021-0408, P-022-0408, P-031-0408, P-032-0408, P-041-0408, P-042-0408, P-051-0408, P-052-0408, P-061-0408, P-062-0408, P-071-0408, P-072-0408, P-081-0408, P-082-0408. Проверка работы насосов.
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП донных клапанов | рем. работы | Гравитация. Демонтаж оборудования КИП донных клапанов | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев, Чередников | ФИСК. Демонтаж оборудования КИП от задвижек 011-0405 и 012-0405 | рем. работы | ФИСК. Демонтаж оборудования КИП от задвижек 011-0405 и 012-0405 | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Семенов, Кильдибаев, Чередников | Флотация. Промывка массомеров на линии нагнетания насосов | плановые работы | Флотация. Промывка массомеров на линии нагнетания насосов | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Гравитация. Монтаж оборудования КИП донных клапанов | рем. работы | Гравитация. Монтаж оборудования КИП донных клапанов | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Череднико, | Гравитация. Монтаж оборудования КИП задвижки 034-0402 | рем. работы | Гравитация. Монтаж оборудования КИП задвижки 034-0402 | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Егомин, Степанов | Чистка датчиков уровня сгустителей | плановые работы | Чистка датчиков уровня сгустителей | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Суленев | Прогрузка Simocode шкафа MCC-010-0408 - 14 шт |  | Загрузка Simocode | В процессе
2023-05-02 | плановые работы | Суленев | Загрузка модулей DeltaV, требующих загрузку |  | В CTRL4 загружены модули температуры TI** | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Суленев | Включить Charm датчиков FIT02-030-0401, DIT-030-0401. Подача питания 24В ХТ22:5+. Добавление и настройка нового расходомера FIT02-030-0401 в AMS |  | Charm включены, подано питание 24В. Датчик добавлен в AMS | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Суленев | Контроллер CTRL4. Загрузка карты C14 в связи с переводом неиспользовавшегося Simocode в резерв |  | Profibus карта С14 загружена | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Прозоря, Хасанов | СКДР. Изготовление датчика пореза ленты | Отсутствовал датчик | Изготовление решетки, монтаж решетки, монтаж датчика, прокладка кабеля, подключение датчика | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузка прошивки симокодов схем P-080-0302, P-081-0302, P-082-0401. Проверка работы насосов. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Череднико, | Гравитация. Подключение оборудования КИП задвижки | рем. работы | Гравитация. Подключение оборудования КИП задвижки | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Демонтаж оборудования КИП от задвижки 014-0406 | рем. работы | Демонтаж оборудования КИП от задвижки 014-0406 | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Чередников, Степанов | Монтаж оборудования КИП задвижки 014-0406 | рем. работы | Монтаж оборудования КИП задвижки 014-0406 | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Демонтаж оборудования КИП от задвижки 112-0403 | рем. работы | Демонтаж оборудования КИП от задвижки 112-0403 | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Чередников, Степанов | Ревизия КИП сушильных барабанов | плановые работы | Ревизия КИП сушильных барабанов | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузка прошивки симокодов схем EA-010-0403, EA-080-0403, FM-030-0403-M1, FM-030-0403-M2, FM-040-0403, P-143-0401, P-144-0401, P-135-0403. Проверка работы насосов. | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузить конвейеры КЗК - Simocode (лок. пуск через бит 9), конвейеры, SFC. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Задвижка VCP-070-0408 не управляется | Задвижка находится в блокировке по низкому расходу на FIC-141-0403 | информация передана Мастер-технологу | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Егомин, Степанов | КООВ. Чистка датчиков мутности | плановые работы | КООВ. Чистка датчиков мутности | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Асташин | Зависла станция WS2 |  | анализ прищин зависания | В процессе
2023-05-02 | плановые работы | Семенов | Калибровка насосов-дозаторов | плановые работы | Калибровка насосов-дозаторов | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Прозоря, Степанов | Подключение датчиков положения задвижки концентраторов Knelson №1, №2 | плановые работы | Подключение датчиков положения задвижки концентраторов Knelson №1, №2 | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузка прошивки симокодов схем P-081-0405, P-082-0405, P-101-0405, P-010-0416_1F, P-020-0416_3F. Проверка работы насосов. | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Монтаж оборудования КИП от задвижки 112-0403 | рем. работы | Монтаж оборудования КИП от задвижки 112-0403 | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Прозоря, Степанов | Монтаж ранее демонтированного датчика схода ленты конвейера №2, восстановление стопора конвеерных весов,установка датчиков открытия люка, и защитного кожуха барабана конвейера. | плановые работы | Монтаж ранее демонтированного датчика схода ленты конвейера №2, восстановление стопора конвеерных весов,установка датчиков открытия люка, и защитного кожуха барабана конвейера. | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Подключение и наладка датчика пореза ленты на конвейере К-020-0302. Проверка. | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Прогрузка прошивки симокодов схем K-011-0901-M6, K-012-0901-M6, K-013-0901-M6, K-014-0901-M6. Проверка работы насосов. | Выполнено
2023-05-02 | дежурный электрик | Кирилишин, Асташин | не работает тормоз конвейера К-012-0801 | неисправная схема тормоза конвейера, электрики поменяли блоки | конвейер К-012-0801 прогрузка симакода, проверка работы конвейера | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Кирилишин, Асташин |  |  | Включение датчика положения натяжителя на конвейере К-020-0302 в цепь блокировок. Проверка. | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Суленев | Загрузка модулей DeltaV, требующих загрузку |  | В CTRL3 частично загружены модули по уровням | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Суленев | ТО шкафов управления DeltaV - CAB-011-0419, CAB-012-0419, CAB-013-0419, CAB-014-0419 |  | ТО шкафов управления DeltaV - CAB-011-0419, CAB-012-0419, CAB-013-0419, CAB-014-0419 | Выполнено
2023-05-02 | Ремонтные работы | Ахмедов, Маслеха | Перенос LIT 050-0403 на место LIT 020-0401 и LIT 010-0403 на место LIT030-0408 | LIT 020-0401 механически сломан |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Отключение КИП от концентратора №3 | рем. работы |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОФХ | Маслеха | Прогон и регулировка датчиков мойки ПФ №3 после ТО |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев, Ахмедов | Дозирование реагентов. Не запускается насос P-121-0403 | На насосе настройка входного сигнала на Пуск была выставлена на "Низкий" | В ручном режиме насос работает, в дистанционном не запускается - на кнопку Старт с панельки АРМ не реагирует. Настройка входного сигнала Пуск в меню насоса изменена на "Высокий", режим насоса переведен в Каскад, т.к. насос запускается по заданию частоты. Насос запустился | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик ОФ | Суленев, Кирилишин | ФиСК. Не запускается насос P-082-0405 | Не соответствие программной логики в модуле DeltaV и в Simocode | Анализ причин сбоя в программе Simocode и DeltaV. Логика в Simocode является типовой, как на других Simocode. Модуль P-082-0405 - бесклассовый. Для соответствия с Simocode в модуле DeltaV доработана логика алармов и режимов местный-дистанция. После этого насос удалось запустить в дистанционном режиме с АРМ | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик ОФ | Ахмедов | Запуск ПЧ 6 кВ совместно с энергетиками |  |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Подключение КИП от концентратора №3 | рем. работы |  | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Сбой показаний LIT 020-0403, 030-0403,030-0405 | грязь и пена в усп. трубах | Чистка перезапуск датчика | Выполнено
2023-05-02 | Мастер-технолог | Суленев | ККД. Интерфейс АРМ выдал ошибку |  | Перезапустил интерфейс АРМ WinCC на обоих станциях | Выполнено
2023-05-02 | Мастер ОТК | Маслеха | Запуск в работу пробоотборников, регулировка концевика АР-010-0403 |  |  | Выполнено
2023-05-02 | плановые работы | Суленев, Ахмедов, Маслеха | Настройка нового расходомера FIT02-030-0401 в AMS |  | Настройки через AMS не дают эффекта - показания прыгают почти во всем диапазоне. Настройка через меню датчика - выходное значение SV изменено на Volume flow, показания перестали прыгать, но все еще недостоверны | В процессе
2023-05-02 | Нач. смены | Ахмедов | Установка флок. ХС | не запускалась в авто режиме | Перезапуск контроллера | Выполнено
2023-05-02 | Энергетик ОФ | Суленев | Насос Р-031-0402, помощь электрикам в проверке работоспособности частотника ABB |  | На ПЧ появлялась ошибка "Утечка по току". Совместно с электриками ПЧ проверен путем временного подключения и запуска резервного насоса | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | ОФХ. Не запускаются в автоматическом режиме насосы Р-011-0407, Р-012-0407, Р-013-0407. При запуске ЛСУ уходит в аварию. В ручном запускается. |  | Нет воды на гидроподпор насосов. Насосы встают по блокировке. | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Расходомер FI02-030-0401 показывает некореектные значения расхода |  | настройка датчика через АМС | В Процессе
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | На мнемосхему добавлена анимация сигнала "Порез Ленты" |  | Добавлена анимация сигнала "Порез Ленты", прогружены картинки на станциях | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | КФЕ в КЗК на конвейере К-012-0801 показывают состояния "остановлен" на DeltaV. |  | КФЕ не запущены. Запуск КФЕ в местном режиме. Перевод в автоматический режим работы. КФЕ в работе. Подтверждение работы приходит на DeltaV. | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | КФЕ48 на конвейере К-012-0801 показывают состояния "остановлен" на DeltaV. |  | КФЕ не запущены. На ПМК установлен местный режим работы. Переключение режима работы на ПМУ. Запуск КФЕ в местном режиме. Перевод в автоматический режим работы. КФЕ в работе. Подтверждение работы приходит на DeltaV. | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Добавлена индикация сигнала пореза ленты на 2 конвейере |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Параметрирование и наладка датчика уровня KROHNE FIT02-030-0401. |  | Часть параметров не совпадает с AMS. Параметрирование датчика со вторичного преобразователя. | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Прозоря, Степанов | Остановка конвейера №2 по концевикам ограждения |  | Проверка концевиков, возможная причина отключения из-за ослабленного болта короба ограждения, сработка при вибрации | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Сбросились счетчики наработки на HS-031 |  | Счетчики сбросились со стороны Сименса | В Процессе
2023-06-02 | Энергетик | Асташин | На Воздуходувке GA-012-04V55 не сбрасываются аварии | Алармы активны на ПЧ |  | В Процессе
2023-06-02 | Оператор мельниц | Суленев, Ахмедов, Маслеха | МШЦ. После отключения и запуска мельницы не включилась воздуходувка масла редуктора | Воздуходувка включается по переходу температурой масла уставки в 50 гр | В момент запуска мельниц температура масла была 52 гр. Проверены уставки на вкл-откл вентилятора. В ручном режиме запустился. | Выполнено
2023-06-02 | Энергетик | Суленев | На Воздуходувке GA-012-04V55 не сбрасываются аварии |  | На ПЧ отображается аларм - безоп. откл. крут. момента. Вероятно, нажата аварийная кнопка. Передано энергетику ОФ | Выполнено
2023-06-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Принудительно запустить Отжим |  | В Разрешении отжима временно отключено условие набора давления | Выполнено
2023-06-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Переход на ВУК, настройка параметров |  | ПФ Au1. Переход на ВУК, настройка параметров | Выполнено
2023-06-02 | Оператор суш. барабана | Суленев, Ахмедов | Запуск сушильного барабана №1 после срабатывания пожарной сигнализации |  | Симуляция температур, сброс ошибок, перезапуск контроллера горелки. Барабан запущен | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин, Ахмедов, Маслеха. | ОФХ. Прессфильтр №2 постоянно уходит в общую ошибку при режиме зажима. |  | Ошибка появляется по максимальному времени набора минимального давления зажима (установлено 130 сек). Насос маслостанции стал хуже качать, и время зажима увеличилось до 165 сек. (было время зажима 120 сек). Сообщено мастеру ОФХ о необходимости вызова механиков. Установлено " максимальное время набора минимального давления зажима" 170 сек. Установлено " максимальное время набора максимального давления зажима" 175 сек. | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Увеличение диапазона шкалы токового выхода расходомера FIT02-030-0401. |  | Увеличен диапазон шкалы токового выхода расходомера FIT02-030-0401 до "0…2500 куб.м.". (было "0…2001 куб.м."). | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин, Асташин | ОФХ. Пропадание связи между мастер-шкафом и шкафами управления прессфильтрами. |  | Контроллер мастер-шкафа завис. Перезагрузка контроллера. Связь восстановилась. Запуск прессфильтров в работу. | Выполнено
2023-06-02 | Энергетик | Кирилишин, Асташин | На вытяжном вентиляторе GA-012-04V55 не сбрасываются ошибки с ПЧ. | Выключен автомат 24В цепи управления ПЧ. | Выключен автомат 24В цепи управления ПЧ. | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Анализ ошибок на контроллерах CTRL3,4. Ошибки по модулям и вводу/выводы перенесены в таблицу |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Асташин | ПФ Au1. Переход на ВУК, настройка параметров |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин, Асташин | На 2-ом пресс-фильтрк время зажима перидодически увеличивается от 1,5 мин до 2,4 мин |  | Подключение к симакодам маслонасосов других пресс-фильтрови и сравнение рабочих токов. Рабочие токи по 1,3,4 пресс-фильтрам по 70% от номинального | в процессе
2023-06-02 | зам начальника АСУТП | Кирилишин, Асташин | Снятие параметров настройки оборотов вентилятора КФЕ КСК |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Семенов, Афанасьев | ФиСК. Течет вода из фильтровоза | Износ фитингов | Замена фитингов в фильтровозе | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин, Прозоря | Проверка сработки и индикации датчика пореза ленты 2-ого конвейера | Датчик пореза ленты отрабатывает корректно. Скорретирована логика индикации, индикация пореза ленты отрабатывает корректно. |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Кильдибаев | Оборван стоповый трос на ПФ№2 |  | Нарастил трос, проверили в работе | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОТК | Семенов | Выключить и включить АР-010-0403 на время промывки шланга на отборе | Забит шланг слива отбора | Выключил и включил АР-010-0403 на время промывки шланга на отборе | Выполнено
2023-06-02 | Энергетик | Суленев | Вентиляция П21 отд. измелчения и гравитации (MCB-010-04Р21). Ошибка "Заслонка не закрыта" | Задвижка не закрывалась по механической причине | Дежурный ТВСК закрыл заслонку вручную. П21 в работе | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Семенов | Конвейер№2. Калибровка весов |  | Конвейер№2. Калибровка весов | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка работоспособности системы дымоудаления ДУ1 в СХР в астоматическом режиме от сигнала "Пожар". |  | Система дымоудаления ДУ1 в СХР срабатывает в астоматическом режиме от сигнала "Пожар" | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Не отрабатывает задвижка питания концентратора №3 | Нарушен контакт электроклапана | зачистка, протяжка контактов | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Снятие конфигурации и параметров в вентиляции СХР, ПВ1а. |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Маслеха, Грохин, Афанасьев | Некорректная работа Р092-0403 в режиме каскад | сбой ориентирования датчика уровня | переустановка и регулировка датчика уровня | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Асташин | Насос P-092-0403 не октачивает дренажный приямок в каскадном режиме | НА дачтике LI-010-0403 снижено симулированное значение с 95% до 94% | Выявлено, что отсутствует датчик LI-010-0403, на нём включена симуляция на 95%. Для запуска насоса необходимо, что уровень был ниже 95% | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | Не работает счетчик моточасов гидромолота |  | установлен отремонтированый счетчик | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Ахмедов | Высокая забитость фильтров КФЕ240 №2. |  | Перекрыт ручной вентиль подачи воздуха на встряхивание. Фильтра забиты. Включено подача воздуха. Ручная чистка фильтров. Время импульса встряхивания увеличено до 500 мсек, Период паузы встряхивания уменьшено до 1 сек. | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления табелей за первую неделю июня. |  | Составления табелей за первую неделю июня. | Выполнено
2023-06-02 | Энергетик | Асташин | Вентилятор GA012_04V55 не запускается с АРМа |  | Вентилятор был переведен в дистанционный режим, были сброшены ошибки, вентилятор был запущен | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | При перекосе фаз симакоды, подключенные к ЛСУ, отключают нагрузку | Необходимо скорректировать уставки по перекосу фаз. В Simacode, подключенных к ЛСУ уставка 0,5 сек. В Simacode, подключенных к Deltav - 2 сек | Подключение к симакодам, анализ ошибок, анализ параметров | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Откинуть питание плотномера DI-011-0401 | Работают механики | Откинут питание плотномера DI-011-0401 | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев, Семенов, Кильдибаев | Измельчение. Не открываются жалюзи приточной вентиляции возле маслостанции и у ворот (VQ-010-04PE3, VQ-010-04PE4) | Отключены предохранители в шкафу аппаратной, отсутствие контактов в клеммных коробках | По команде с АРМ жалюзи не двигаются. Восстановлено подключение жил в клеммных коробках, протянуты клеммы. В шкафу в аппаратной включены предохранители 24В - жалюзи открылись, но сработало только по 1 концевику открытия из 2х. Также в DeltaV в классе PND_V41_NC исправлены алармы и привязки Charm. Все 6 модулей загружены | Выполнено
2023-06-02 | Электрик | Кильдибаев | СКР. Проверить работу кондиционеров в ПСУ |  | Кондиционеры в работе, дуют не достаточно прохладным воздухом | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Семенов | Конвейер№2. Калибровка весов |  | Конвейер№2. Калибровка весов | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Афанасьев, Грохин | Измельчение. Подключить питание плотномера DI-011-0401 |  | Подключено питание плотномера DI-011-0401 | Выполнено
2023-06-02 | Мастер КООВ | Ахмедов | КООВ. Датчик емкости 2 постоянно всработке |  | Замена датчика | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Гравитация. 3-Кнельсон не набирает поток определенной уставки. | Износ штока клапана | Ремонт штока клапана механиками. Из-за износа штока образовался холостой ход и поэтому клапан полностью не открывался | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Не открывались жалюзи VQ-010-04PE3, VQ-010-04PE4 на измельчении | Не работает один из двух концевиков на открытие на VQ-010-04PE3. Не работают 3 концевика из 4-ех на жалюзи VQ-010-04PE4 | Были проверены связи до концевиков, наличие питания на клапанах, логика управления. Был скорректирован класс управления вентиляцией, првоерена логика работы вентиляции после корректировки | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Не запускался вентилятор GA-010-04V41 на частоте больше, чем 10 Гц | Задвижка VQ-010-04V41 открывается только 30%, не приходит концевик открытия | Для корректной работы вентилятора задвижка VQ-010-04V41 должна иметь подтвержденное состояние "Открыто", в таком случае вентилятор будет работать на частоте больше, чем 10Гц | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Гравитация. Кнельсон №3. Не регулирует клапан | Заклинил клапан | Регулировка в ручном режиме, подтянули клеммные соединения. | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев | Интерфейс оператора на станции WS1 не реагирует на команды оператора | Сбой среды оператора | Выход из сессии Windows. Запуск среды оператора | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Реагентное отд. Не верные показания уровнемера LIT-040-0408 | Загрязнение сенсора, завис уровнемер | Очистка сенсора, перезагрузка прибора | Выполнено
2023-06-02 | Инженер ПАЛ | Семёнов | ПАЛ. ELTRA-не поднимается пъедестал,не работает лапка. | не приходит 24 В на контроллер,плохой контакт в разъеме на контроллере. | регулировка лапки. | Выполнено
2023-06-02 | Энергетик ОФ | Суленев, Семенов, Кильдибаев | КТХ. Сработала звуковая сигнализация загазованности. Показания датчика AG2 около 25% (в норме должно быть около 2-3%) | Неисправность сенсора датчика загазованности AG2 | Снятие, прочистка и установка сенсора не помогла. Показания выросли до 100% и постепенно снизились до ~30%. Перестановка сенсоров между AG1 и AG2 не удалась по месту. Отключили и демонтировали оба датчика AG1 и AG2 для проверки и калибровки. Питание на все 3 датчика загазованности отключили в шкафу ЛСУ на клемме X15:1 | В процессе
2023-06-02 | Руководитель работ Кирилишин | Суленев | Проверка работы жалюзи VQ-010-04PE1, VQ-010-04PE2 на флотации |  | Проверка управления и концевых выключателей: VQ-010-04PE1: Не работает один концевик на закрытие и один на открытие. VQ-010-04PE2: Не работает один концевик на закрытие. Один из концевых на открытие ZSO3 сработал через 6 минут после открытия жалюзи | Выполнено
2023-06-02 | Оператор флотации | Суленев | Интерфейс оператора на АРМ флотации исчез - отображается пустой синий экран | Сбой среды оператора | Выход из сессии Windows. Запуск среды оператора и АСТ-монитора пузырьков | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Суленев, Семенов, Кильдибаев | КТХ. Сработала звуковая сигнализация загазованности. Недостоверные показания датчика AG2 | Неисправность сенсора датчика загазованности AG2 | Установка датчиков загазованности на место. Перестановкой сенсора выявлено, что сенсор AG2 неисправен. Показания на АРМ - 999,99%. Анализ программ ЛСУ и DeltaV: - ЛСУ: Ошибка или сработка Порога 2 на любом из трех датчиков загазованности запрещает запуск насоса P2-0416 в автоматическом и ручном режимах. - DeltaV: Обход блокировки по загазованности на АРМ не работает, т.к. не разрешает пуск насоса Р2 Для запуска насоса Р2-0416 в программе ЛСУ была временно изменена уставка порога 2 с 50% до 1000% (адрес DB2.DBD150). После набора емкости уставка возвращена на 50%. | В процессе
2023-06-02 | Плановые работы | Семенов | Конвейер№2. Калибровка весов |  | Конвейер№2. Калибровка весов | Выполнено
2023-06-02 | Оператор ПФ Au | Кирилишин, Асташин | Клапан подачи не закрывается | Проблема в механической части | Клапан открывается полностью, закрывается на 50%. Сообщено механикам. | Выполнено
2023-06-02 | Фильтровальщик Au | Афанасьев | ФиСК Au. В ПФ №1 не дозакрывается задвижка |  | Регулировка положения концевого выключателя | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | Ревизия рабочего состояния приводов возд. заслонок дымоудаления АБК фабрики |  | Результаты переданы начальнику службы | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Ахмедо, | Неисправен датчик загазованности в КТХ. |  | На датчике разломан корпус разъема подключения сенсора, загнута ножка разъема. Замена датчика на OLDHAM. Подключение датчика, настройка. | В процессе
2023-06-02 | Мастер ОТК | Афанасьев, Маслеха | ФиСК. Лопатка пробоотборника AP-030-0405 не останавливается в положенном месте |  | Регулировка датчика положения | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | ФиСК. Прессфильтр №1. Перевод на ВУК. |  | ФиСК. Прессфильтр №1. Перевод на ВУК. | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Флотация. Лопатка пробоотборника AP-010-0403 не останавливается в положенном месте |  | Регулировка датчика положения | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Отключить пробоотборник AP-010-0403 |  | Пробоотборник AP-010-0403 отключен | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Анализ ошибок на контроллерах CTRL3,4 |  |  | В процессе
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Ахмедо, | Неисправен датчик загазованности в КТХ. |  |  | В процессе
2023-06-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | Включить пробоотборник AP-010-0403 |  | Включен пробоотборник AP-010-0403 | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Суленев | КТХ. Проверка автоматической отработки алгоритма перекачки топлива |  | Анализ изменений в Siemens ЛСУ по симуляции газоанализатора AG1. Контроль работы алгоритма перекачки топлива | В процессе
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев, Семенов, Кильдибаев | Измельчение. Скачут показания уровнемера LIC-030-0401 | Загрязнение сенсора, завис уровнемер | Перезагрузка уровнемера с AMS, промывка промывочным клапаном, анализ кривой в DTM. Промывка сенсора вручную по месту | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев | Измельчение. В 02:32 кратковременный останов 2-го конвейера | Вероятно, кратковременная сработка реле безопасности STO на ПЧ | На АРМ появились ошибки - Схема разобрана, ПЧ не готов. Срабатывания блокировок конвейера в истории не зафиксировано. Ошибки сбросились с панельки АРМ. В Диагностике ПЧ ABB сохранились сообщения - Безопасн. откл. крут. момента, Нет сигнала разрешения пуска | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Реагентное отд. Неверные показания уровнемера LIT-040-0408 | Загрязнение сенсора, завис уровнемер | Очистка сенсора, перезагрузка прибора с AMS | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кильдибаев | Измельчение. Ревизия шкафов, коробок, приборов, датчиков | Плановые работы | Измельчение. Ревизия шкафов, коробок, приборов, датчиков | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Ахмедов, Маслеха | Конвейер№2. Калибровка весов | Плановые работы |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Маслеха, Грохин, Афанасьев | Ревизия и ТО оборудования КИП компрессорной и воздуходувок |  | Ревизия и ТО оборудования КИП компрессорной и воздуходувок | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин | Исправление пришивки симокодов ЛСУ прессфильтра серебра в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. |  | Исправление пришивки симокодов ЛСУ прессфильтра серебра в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. | В процессе
2023-06-02 | Мастер-технолог | Маслеха, Грохин, | Завис уровень LIT090-0403 | Пена в трубе | Промывка усп. трубы, чистка линзы сенсора | Выполнено
2023-06-02 | Мастер КООВ | Афанасьев | КООВ. Демонтаж термопары со станции №53 | Механики меняют трубу | Демонтаж термопары со станции №53 | Выполнено
2023-06-02 | УПП | Грохин,Ахмедов | не работают весы(нет связи весов с ПК) | плохой контакт LAN | мастер УПП передал заявку программистам | Выполнено
2023-06-02 | Мастер КООВ | Афанасьев | КООВ. Монтаж термопары станции №53 |  | Монтаж термопары станции №53 | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Анализ ошибок на контроллерах CTRL3,4 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Технолог фабрики | Кильдибаев | Отключить пробоотборник АР-010-0403 | Слетел нож отбора с цепи | Совместно с технологом установили нож на место. Пробоотборник в работе | Выполнено
2023-06-02 | Инженер ПАЛ | Семенов, Кильдибаев | После просадки напряжения в экспресс лаборатории не работает "Квант" | нет связи с ПК,не разжигается пламя,не разжигается лампа | после чистки USB разъёма связь с ПК восстановлена,в программе не выходит окно для розжига лампы,перезагрузка результатов не дала. | В прцессе
2023-06-02 | Диспетчер | Кильдибаев | Насосная водозабора. Не отключается подача воды заполнения автоцистерн | Возможная причина был засор в клапане | Подтянул контакты на переключателе, катушке. Работает исправно. | Выполнено
2023-06-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au 1. Переход на НУК |  | Переход на НУК, настройка параметров | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кильдибаев | ФИСК. Ревизия и ТО оборудования КИП | Плановые работы | ФИСК. Ревизия и ТО оборудования КИП | Выполнено
2023-06-02 | СА ПАЛ | Грохин | Проведение ТО Eltra-861 |  | Проведение ТО Eltra-861 | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | Флотация. В ёмкости Е-030 уровень не поддерживается на на стабильном значении | Из-за того, что резервный насос отключен в ручном режиме, регулятор не дает задание на основной насос больше 50 м3/час. Операторам требуется поддерживать постоянную скорость потока на насосе 50 м3/час, из-за этого регулирование уровня в ёмкости Е-030 не осуществляется | Выполнен анализ контура каскадного регулирования | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Маслеха | Работы по приводам возд. заслонок дымоудаления АБК фабрики совмесно с слесарем ТВСК |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Афанасьев | Гравитация. Проведение ТО оборудований пожарной сигнализации и видеонаблюдения |  | Проведение ТО совместно с работником ОПС | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Ахмедов, Маслеха | Некорректные показания весов затарки HS-034 |  | Необходима тарировка весовой платформы | В процессе
2023-06-02 | Мастер ОТК | Афанасьев | ФиСК. Лопатка пробоотборника AP-030-0405 не останавливается в положенном месте |  | Лопатка останавливается в положенном месте. Неисправностей нет | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Сохранение бэкапа, подготовка и загрузка конфигурации по Симакодам на устройствах GA-010-04V73, GA-010-04V74, GA-010-04V75 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Афанасьев, Маслеха, Малак | ККД. Проведение ТО, ревизия оборудований КИПиА |  | ККД. Проведение ТО, ревизия оборудований КИПиА | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Добавление устройств, создание модулей, размещение динамок на графике по вентиляторам GA-010-04V73, GA-010-04V74, GA-010-04V75 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Асташин | Анализ генерации событий по устройствам. | Датчик FIT02-030-0401 выдает 117000событий за 4 дня, на датчике присутвуют ошибки по питанию и по сенсору |  | В процессе
2023-06-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | ОТК АБК. Не работает АВД (делитель) | Плохой контакт в розетке | Подтянул все контакты. | Выполнено
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Суленев | Обновление класса PND_ABB - при отсутствии связи с ПЧ не отображать другие алармы |  | Создание и доработка тестового модуля, проверка алармов при наличии и отсутствии связи с ПЧ. Создан новый класс PND_ABB_02. Модуль P-053-0409 для проверки переведен в новый класс и загружен | В процессе
2023-06-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au 1. Переход на ВУК |  | Переход на ВУК, настройка параметров | Выполнено
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Суленев | Анализ генерации событий по устройствам. Оптимизация событий, записываемых в историю |  | - FIT02-030-0401 (выдает 117000событий за 4 дня): Изменение настроек в AMS - IO terminals A - Error condition. Результата не дало - начались скачки показаний, генерация ошибок не прекратилась. - II-0402-AVG - отключена запись событий вкл-выкл кнельсонов (ранее использовалось для отладки) | В процессе
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев, Семенов, Кильдибаев | УОВ. Зависли показания уровнемера LI-010-0409 | Потеря эхо | Перезагрузки из AMS, по питанию и отключением Charm, построение кривой в DTM - ответная кривая уровня отсутствует, чистка сенсора, изменение настроек в AMS. Показания сначала сбросились на 0%, затем на 103% и не восстанавливаются. | В процессе
2023-06-02 | Оператор суш. барабана | Суленев, Семенов, Кильдибаев | Сушильный барабан №2. Сильная вибрация горелки | Не установлена | Остановили работу горелки, вентилятора горелки и сушильного барабана. Вибрация не исчезла. Построение трендов с токами. Механики и электрики разбирают горелку. | Выполнено
2023-06-02 | инженер КИП | Асташин | Тег LIC-030-0405 чарм установлен в неактивнное положение для обслуживания устройства |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Маслеха, Грохин | Демонтаж LIT 030-0405 для переноса на "тысячник" |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Афанасьев | Проведение ТО оборудований пожарной сигнализации в ПСУ, ПСУ (КЗК), Энергоблок 1, ПВ-9 |  | Проведение ТО оборудований пожарной сигнализации в ПСУ, ПСУ (КЗК), Энергоблок 1 и 2, ПВ-9 | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Ахмедов | УОВ. Зависли показания уровнемера LI-010-0409 |  | Сброс настроек датчика на заводские настройки. Измерение высоты емкости, настройка датчика (пустая емкость - 6200 мм, полная емкость - 5100 мм).Датчик в работе. Но сигнал датчика слабый. Возможно из-за парения среды. Механики в крыше вырезали люк (расстояние до уровня воды от верха крыши 4600 мм, показания датчика 46% (что соответствует правде)). | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Отключение КИП от концентратора №3 | Рем. работы |  | Выполнено
2023-06-02 | СА ПАЛ | Грохин | То Элтра 860 | Плановые работы | То Элтра 860 | Выполнено
2023-06-02 | Зам начальника АСУТП | Кирилишин | Анализ и корректировка проекта дополнительной вентиляции в отделение флотации. |  | В проекте не учли состояние концевых воздушных клапанов. Исправлена схема подключения, составлен дополнительный кабельный журнал. Схема передана зам начальнику АСУТП | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Подключение КИП от концентратора №3 | Рем. работы |  | Выполнено
2023-06-02 | Зам начальника АСУТП | Кирилишин | Анализ и корректировка проекта дополнительной вентиляции в отделение гравитации |  | В проекте два дополнительных вентилятора управляются со ШСУ (шкафа управления вентиляцией). ШСУ забыли заказать. Разработка схемы управления вентиляторами и воздушными клапанами вновь добавленной естественной приточкой. | В процессе
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Асташин | Отсутствует связь с проботборником AP-010 | Не реализована связь по цифровым протоколам |  | Выполнено
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Асташин | Анализ событий по от модуля LIT-030-0402 | При нулевом уровне в емкости Е-030 прилетает аларм Lost Echo |  | В процессе
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Суленев | Анализ генерации событий по устройствам. Оптимизация событий, записываемых в историю |  | Составлена таблица Excel с модулями, которые часто пишут события в историю. Проведен частичный анализ | В процессе
2023-06-02 | Оператор гравитации | Суленев, Семенов, Кильдибаев | Гравитация. Концентратор №3. Периодическая остановка цикла по ошибке "Нет положительного давления" |  | Демонтаж позиционера. Проверка подачи воздуха на позиционер. Калибровка позиционера, протяжка болтов и клеммных соединений. Построение и анализ трендов работы Нельсона №3 | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев, Семенов, Кильдибаев | Реагентное отд. Не корректные показания уровнемера LIT-040-0408 | Завис уровень | Несколько раз перезагрузили уровнемер в AMS и по месту. Чистка сенсора. Построение кривой в DTM. Показания восстановились | Выполнено
2023-06-02 | Оператор ПФ Au | Суленев, Семенов, Кильдибаев | ПФ Au 1. Сбой показаний датчика давления отжима - скачки давления | Неисправность датчика давления | Замена датчика, настройка АЦП. Через 1 цикл пресс-фильтра показания снова начали скакать и зависли на максимуме. Подготовка датчика Ceraphant PTP31B. Подключение по трехпроводной схеме по аналогии с ПФ Au №2. Настройка АЦП. Отслеживание циклов - показания в норме | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев, Семенов, Кильдибаев | Дозирование реагентов. Не корректные показания уровнемера LIT-111-0403 | Пена в трубе | Сняли трубу, промыли от пены и наростов | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Ахмедов | Калибровка "0" конвеера №2 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Зам начальника АСУТП | Кирилишин | Сотавление графика ППР на 15 июня |  | Сотавление графика ППР на 15 июня | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Афанасьев | Проведение ТО оборудований пожарной сигнализации в отделении реагентов, отделение РММ, венткамера, ОТК ФиСК, энергоблок 2
2023-06-02 | Мастер технолог | Грохин | Отключение КИП от концентратора №1 | Рем. работы |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Асташин | Некорректные показания уровнемера на емкости E030-0401 |  | Анализ графика показаний, перезапуск прибора | В процессе
2023-06-02 | Мастер технолог | Грохин | Отключение плотномера DI 011-0401 | Рем. работы |  | Выполнено
2023-06-02 | Зам начальника АСУТП | Кирилишин | Анализ и корректировка проекта дополнительной вентиляции в отделение гравитации |  | ШУ управления вентиляцией забыли заказать. В проекты забыли запроектировать управления и контроль состояния приводов клапана ПЕ11 и ПЕ12. Исправлена схема подключения, составлен дополнительный кабельный журнал. Схема передана зам начальнику АСУТП | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Грохин | Хвостовой сгуститель Т.О. шкафов,соединительных коробок |  | Хвостовой сгуститель Т.О. шкафов,соединительных коробок | Выполнено
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Асташин | Анализ генерации событий по устройствам. Оптимизация событий, записываемых в историю |  |  | В процессе
2023-06-02 | Плановые работы | Ахмедов | подключение КИП от концентратора №1 | Рем. работы |  | Выполнено
2023-06-02 | Механик Мосинтрас | Грохин | Отключение ,подключение пневмораспределителя подачи воды в коллектор отжима ПФ№1 золото | неисправен клапан | Отключение ,подключение пневмораспределителя подачи воды в коллектор отжима ПФ№1 золото | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Асташин | Некорректные показания уровнемера на емкости E030-0401 | Датчик заменен | Анализ графика показаний, перезапуск прибора, замеры токовой петли, проверка параметров в АМС, переподключение чарма | Выполнено
2023-06-02 |  | Грохин,Афанасьев | не корректные покозания уровнемера 030-0401 | Загрязнение успокоительной трубы | очистка трубы ,востановление гермоввода,проверка датчика | В процессе
2023-06-02 |  | Грохин,Афанасьев | замена уровнемера 030-0401 |  | замена уровнемера 030-0401 | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Асташин | Подключение урвонемера с E-030-0401 на стенде, создание модуля для проверки датчика |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин | ФиСК. Дымоудаление ДВ7, ДП2. Установка резисторов контроля линии управления клапана. Проверка работы дымоудаления в ручном и автоматическом режиме. |  | ФиСК. Дымоудаление ДВ7, ДП2. Установка резисторов контроля линии управления клапана. Проверка работы дымоудаления в ручном и автоматическом режиме. | Выполнено
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Асташин | Анализ генерации событий по устройствам. Оптимизация событий, записываемых в историю |  |  | В процессе
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Кирилишин | ОФХ. Прессфильтр №3. Обнуление общего количества циклов. |  | ОФХ. Прессфильтр №3. Обнуление общего количества циклов. Было 5113 циклов. Сбросил на 0. | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Грохин,Афанасьев | Подтключение плотномера DI 011-0401 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Суленев | Анализ генерации событий по устройствам. Оптимизация событий, записываемых в историю |  | В классе PND_VLV10_SOFT отключены алармы на Закрытие, оставлены на Открытие, т.к. используется только 1 концевик на Открытие. Модули загружены | В процессе
2023-06-02 | Плановые работы | Семенов, Кильдибаев | ФИСК. Протяжка клемных соединений в шкафах и коробках |  | ФИСК. Протяжка клемных соединений в шкафаз и коробках | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Ахмедов | Калибровка "0" конвеера №2 | Плановые работы |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Ахмедов | КТХ. Замена датчика загазованности AT1. |  | КТХ. Замена датчика загазованности AT1 на новый. Запуск датчика в работу. | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Грохин | Отключение КИП от концентратора №2 Гравитация | Рем. работы |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Афанасьев ,Грохин | ТО шкафов КЗК | Плановые работы |  | Выполнено
2023-06-02 | Зам начальника АСУТП | Кирилишин, Асташин | ФиСК. П11а. Установка контроллера вентиляции. |  | ФиСК. П11а. Установка контроллера вентиляции (с ПВ9а). Подключение. Перепрошивка проекта. Запуск вентсистемы. | Выполнено
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Асташин | Анализ генерации событий по устройствам. Оптимизация событий, записываемых в историю |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Грохин | Подключение КИП к концентратору №2 Гравитация | Рем. работы |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Венткамера компрессорной. Проверка соответствия ПВ8 и ПВ8а. |  | С DeltaV при запуске ПВ8 запускается шкаф МСВ-011-04Р8. При запуске ПВ8а запускается шкаф МСВ-012-04Р8. У ТВСК сами вентустановки подписаны неверно. Слесарь ТВСК исправил надпись на вентустановки. | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Асташин | Гравитация. Не запускается ПВ12а. | Сброс ошибок контроллера Карел, запуск вентиляции |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин | Исправление прошивки симокодов ЛСУ прессфильтра золота в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. |  | Исправление пришивки симокодов ЛСУ прессфильтра золота в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. | В процессе
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Грохин,Афанасьев | Не отрабатывает датчик положения основного клапана подачи суспензии V1-1-6-0407. |  | Выявлено, что для срабатывания сигнала "открыто" необходимо, чтобы основной и дополнительный клапаны подачи суспензии находились в открытом положении. ТО соединительных коробок ПФ 1,2,3,4. | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Грохин | Золотой ПФ №1 ,отключить датчик давления закачки суспензии | Рем. работы |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Грохин | Золотой ПФ №1 ,подтключить датчик давления закачки суспензии |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Суленев, Семенов, Кильдибаев | ПФ №3. Ошибка по клапану отвода фильтрата V8-1-7-0407 | Не отрабатывал датчик открытого положения | Регулировка концевика, протяжка клеммных контактов, проверка работы в цикле | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин | Исправление прошивки симокодов ЛСУ прессфильтров хвостов в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. |  | Исправление прошивки симокодов ЛСУ прессфильтров хвостов в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. | В процессе
2023-06-02 | Механик | Афанасьев, Грохин | Отключение плотномера DI 012-0401 |  | Отключение плотномера DI 012-0401 | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Маслеха | Установка LIT 111 на позицию LIT 030-0405 |  | Перенос конфигурации, установка, подключение | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин | Исправление прошивки симокодов ЛСУ мельниц в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. |  | Исправление прошивки симокодов ЛСУ мельниц в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. | В процессе
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Асташин | Настройка генерации алармов с АМС, анализ появившихся событий |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Афанасьев, Маслеха | Гравитация. Демонтаж кнопок эвакуации с пожарных ящиков | Кнопки оставили в ОТК (гравитация) | Демонтаж кнопок эвакуации с пожарных ящиков | Выполнено
2023-06-02 | Энергетик ОФ | Кирилишин, Асташин | Отделение измельчения. Проверка работы вместе с электриками м слесарем ТВСК работы воздушного клапана крышного вентилятора GA-010-04V41. Определение причины заклинивания клапана. |  | Отделение измельчения. Проверка работы вместе с электриками м слесарем ТВСК работы воздушного клапана крышного вентилятора GA-010-04V41. Определение причины заклинивания клапана. | Выполнено
2023-06-02 | Инженер КИПиА | Грохин | Отстойник №2 КООВ не работает датчик шнека | датчик не исправен |  | В процессе
2023-06-02 | Медработник | Кильдибаев | Не срабатывает алкорамка | загрязнение | Чистка алкорамки | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев | Дозирование реагентов. Насос Р-124-0403 не достигает заданного расхода при макс. частоте 50Гц |  | Уставка макс. оборотов на насосе увеличена с 180 до 210 об/мин | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев | СУУТП. Флотомашина FM-070-M1. Расширить диапазон уставки для регулирования скорости пены |  | В 03:17 максимальная уставка заданной скорости пены увеличена с 250 до 280 мм/с: -Модуль XIC-071-0403/IQC/PV_SCALE - было 0…250, стало 0…280 мм/с -Модуль LIC-070-0403-FM/DT/APC[1] (строка 1) - было 250,250, стало 280,280. -Модуль LIC-070-0403-FM/IQC/OUT1_SCALE - было 0...250, стало 0...280 мм/с. -Оператор изменил на АРМ макс. задание с 250 до 280 мм/с | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Суленев, Семенов, Кильдибаев | ПФ №3. Сбой цикла по ошибке открытого положения клапана отвода фильтрата V8-1-7-0407 |  | Замена концевых выключателей, проверка кабельной линии от клапана до ПЛК, проверка работы клапана в ручном и автоматическом цикле | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев, Семенов | УОВ. Настройка уровнемера LI-010-0409 для фиксации перелива |  | В AMS изменен параметр Full calubration с 5100 на 5200 мм | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин | Исправление прошивки симокодов ЛСУ мельниц в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. |  | Исправление прошивки симокодов ЛСУ мельниц в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. | В процессе
2023-06-02 | СА ПАЛ | Грохин | То Элтра 861
2023-06-02 | Мастер-технолог | Маслеха | Отключение ProfiBus шкафа осушителя | перенос шкафа | отключено: экран с заземления, белый-Х2 49, синий-Х2- 48 | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Афанасьев | Проведение ТО оборудований пожарной сигнализации в маслостанциях 1 и 2, операторской, слесарке КИПиА, склад КИПиА |  | Проведение ТО оборудований пожарной сигнализации в маслостанциях 1 и 2, операторской, слесарке КИПиА, склад КИПиА | Выполнено
2023-06-02 | Механик фабрики | Афанасьев, Грохин | Подключение плотномера DI 012-0401 |  | Подключение плотномера DI 012-0401 | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Клапан VQ-010-04V41 не открывается полностью, не приходит сигнал "открыто" из-за этого ЧП не дает на крышной вентилятор больше 10 Гц | Неисправность привода, подклинивание клапана | Отделом КИПиА новый привод передан электрикам для замены. После замены выполнены проверки запуска крышного вентилятора и открытия клапана | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Афанасьев,Маслеха | ПФ№4 демонтаж,монтаж клапана просушки | замена задвижки |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Асташин | ПФ №3. Отсутствие сигналов с концевых выключателей клапанов |  | Поиск причины сбоя, перезапуск контроллера. Передано на следующую смену | В процессе
2023-06-02 | Мастер-технолог | Афанасьев | Завис уровень LIT-030-0403 | Загрязнен сенсор после перелива | Чистка сенсора | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Включить пробоотборник AP-080-0403 |  | Включил пробоотборник AP-080-0403 | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Проверить работу пробоотборника AP-010-0403 |  | Проверил работу пробоотборника AP-010-0403 | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Реагентное отд. Не корректные показания уровнемера LIT-040-0408 |  | Перезагрузил уровнемер | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Суленев, Семенов, Кильдибаев | ПФ №3. Отсутствие сигналов с концевых выключателей клапанов |  | Поиск причины сбоя, проверка ввода-вывода. Восстановление контактов в клеммной коробке. Проверка работы клапанов в ручном и автоматическом цикле | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев, Семенов, Кильдибаев | Гравиция. Концентратор №2. Сопровождение работ электриков по замене вентилятора в ПЧ. Проверка запуска концентратора |  | Сопровождение работ электриков по замене вентилятора в ПЧ. Проверка запуска концентратора | Выполнено
2023-06-02 | Энергетик ОФ | Суленев | Вытяжные вентиляторы измельчения, флотации, ФиСК (GA-010-04V26/27/28/29/40/41/42/43). Добавить возможность изменения стартовой скорости вентиляторов (ранее была жестко задана скорость 30 Гц) |  | Доработка, загрузка модулей и проверка в работе. Стартовая скорость задается на АРМ в панельке VAR. На летний период выставлено 50 Гц | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин | Составления табелей за первую неделю июня. |  | Составления табелей за первую неделю июня. | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Маслеха | Сборка ,калибровка позиционера со склада ЗИП |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин | Исправление прошивки симокодов ЛСУ мельниц в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. |  | Исправление прошивки симокодов ЛСУ мельниц в проекте. Подключение блока визулизации работы (блок LED), перепривязка кнопок управления на панели симокода. Прогрузка будет на ППР. | В процессе
2023-06-02 | Мастер технолог | Асташин | Увеличение времени просушки на 2 пресс-фильтре Au |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Маслеха | Сбой показаний LIT 040-0401 | Пена в трубе | Промывка усп. трубы, чистка линзы сенсора | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Кирилишин | Зависла картека на серебрянном пресс-фильтре | Зависание модуля профибас | перезапуск модуля профибас на частотнике | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Асташин | На участке подготовки флоакулянта не включается насос перекачки | Насос был переведён в дистанционный режим, ошибка была сброшена | Симакод выдавал ошибку | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Грохин | Демонтаж солнечных панелей на КПП |  |  | В процессе
2023-06-02 | СА ПАЛ | Грохин | ТО Элтра 860 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОФХ | Ахмедов, Маслеха | Сбой показаний LIT 101-0406 | Грязная линза | Чистка линзы, перезапуск вторичника | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Асташин | Зависла картека на серебрянном пресс-фильтре | Порт подключения модуля профибас на ЧП не обеспечивает надежного подключения/соединения | перезапуск модуля профибас на частотнике | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Анализ документации ЧП VEICHI, подготовка таблицы сигналов профибас |  |  | В процессе
2023-06-02 | Мастер технолог | Асташин | Зависла станция WS1 |  | Перезапуск среды оператора | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Суленев | Подготовка к интеграции в DeltaV нового частотного преобразователя VEICHI |  | Изучение документации ЧП VEICHI, создание тестового устройства Profibus на карте С14 и класса PND_VEICHI_VFD | В процессе
2023-06-02 | Энергетик ОФ | Суленев | На АРМ энергетика WS11 не открываются тренды |  | Под пользователем Emerson (Windows) тренды открываются без ошибок. Под пользователем Romashkin (Windows) появляется ошибка подключения к серверу с Историей процесса | В процессе
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев, Кильдибаев | ККД. Не работает гидромолот | Выбило вводной автомат в шкафу управления маслостанции | Включили автомат, гидромолот в работе | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кильдибаев | Гравитация. Нет индикации положения задвижек VCP-034-402; VCP-031-402; VCP-033-402 |  | Настроил положение датчиков | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Некорректные показания уровнемера 050-0401 | загрязнение успокоительной трубы | Промывка трубы | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Семенов, Кильдибаев | Гравитация. Не регулируется клапан 010-0402 | После сварочных работ на клапане прикипел шаровый механизм | После открытия и закрытия в местном ручном режиме, перевели в каскад | Выполнено
2023-06-02 | Мастер-технолог | Суленев | Реагентное отд. Не корректные показания уровнемера LIT-040-0408 | Завис уровень | Перезагрузка уровнемера | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин, Афанасьев | Прокладка кабеля профибас в ПСУ от шкафа ПЧ VEICHI до ШОЛ4 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин | Анализ, корректировка и составления части АТХ проекта по новой МПУ в отделение ФиСК. |  | Анализ, корректировка и составления части АТХ проекта по новой МПУ в отделение ФиСК. | Выполнено
2023-06-02 | Инженер ИЛ | Маслеха | Пропускает кран подачи воздуха флотомашины ИЛ |  | Замена воздушного крана | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Афанасьев, Маслеха | Проверка согласования тензодатчиков весов затарки гравитации |  | Согласование в норме | Выполнено
2023-06-02 | Мастер КООВ | Ахмедов, Маслеха | Не работает датчик вращения шнека отстойника №1.2 |  | Замена инд. датчика. регулировка положения | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Афанасьев, Носов | Конвеер ККД. Замена кабель тросового датчика |  | Замена кабель тросового датчика | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Подготовка таблицы по резервам каналов вв ДельтаВ по отделению 0405 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Анализ подключенных и сконфигурированных бейсплейтов в шкафах ДельтаВ |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Асташин | Подготвка описаний по модулям, забивающим историю событий |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | СКДР. Подключение, проверка сигналов управления и обратной связи погружного насоса P-081-0302 |  |  | В процессе
2023-06-02 | Мастер-технолог | Кирилишин, Асташин | ПФ Au2. Неисправен ПЧ на 2-ом конвейере K-020-0405 |  | замена ПЧ, подключение управляющей коммутации к новому ПЧ, конфигурирование нового ПЧ, пуск конвейера | Выполнено
2023-06-02 | Горный диспетчер | Кильдибаев | КОС. Помощь электрику по запуску компрессора |  | Проверил настройки и уставки компрессора Atlas Copco, инструкции по эксплуатации нет, включили в работу, работал исправно около 10 мин. Давление поддерживал в пределах 2- 5,5 бар (Включался при 2 бар, отключался при 5,5 бар). Затем при отключении по уставке 5,5 бар произошел небольшой выброс масла с воздушного фильтра. Отключил компрессор. Возможно неисправен обратный клапан воздуха, и при отключении компрессора по уставке давление с рессивера поступает в компрессор. | В процессе
2023-06-02 | Плановые работы | Суленев | Подготовка к интеграции в DeltaV новой мешалки МПУ и ПЧ VEICHI |  | Изучение документов по проекту | В процессе
2023-06-02 | Горный диспетчер | Кильдибаев | ПАЛ. Не работает газоанализатор ацетилена в рампе | Плохой контакт в штекере питания | Зачистил и подтянул клемные соединения на СТМ-30М | Выполнено
2023-06-02 | Энергетик ОФ | Суленев | На АРМ энергетика WS11 не открываются тренды |  | На WS11 настроен удаленный доступ через VNC, настроены тренды Истории процесса | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Суленев | Гравитация. По концентратору №2 на АРМ появляется ошибка "Клапан питания не закрыт" на каждом цикле | Механическая проблема с клапаном | Анализ трендов и событий. Клапан двигается, но закрытое положение срабатывает с запаздыванием через 1 сек после появления аларма. Сообщено мастеру-технологу | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Суленев | Тормозит станция технолога WS8 |  | Перезапуск среды оператора | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Изменение приоритетов аламром на "событие" в модулях дискретных сигналов уровня в приямках на КООВ |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Проверка сигналов блокировок на 2-м конвейере | Проверены датчик схода ленты, датчик пореза ленты, кнопки аварийного останова |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Включение датчика положения натяжителя и датчика пореза ленты на конвейере К-020-0302 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | Прогрузка прошивки симокодов ЛСУ мельниц, ГЛФ, ИК-сушки (Увеличение времени защиты по перекосу фаз с 0,5с до 2 с, для удержания работы двигателей во время кратковременных скачков напряжения. Подключение модуля визуализации(LED) по ощепринятой схеме) |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Афанасьев, Маслеха | Переделка крепления датчика конвейера К-020-0302 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Грохин,Малак | установка и поключение Роксенс |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Грохин,Малак | Протяжка контактов и очиска оборудования Конвеерных весов и маятниковый пробоотборник |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Грохин,Малак | ТО Элтры ЭЛ |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Асташин | Подключение кабеля профибас между шкафом ЧП VEICHI и ШОЛ4 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Инженер-программист АСУТП | Суленев | Обновление класса PND_ABB - при отсутствии связи с ПЧ не отображать другие алармы |  | Изменение существующего класса PND_ABB_01. Тестовый класс PND_ABB_02 удален. Загружено несколько модулей | В процессе
2023-06-02 | Мастер технолог | Суленев | Реагентное отд. Не корректные показания уровнемера LIT-040-0408 | Завис | Перезагрузка уровнемера | Выполнено
2023-06-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au 1. Переход на НУК, настройка параметров |  | Переход на НУК, настройка параметров | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Суленев | Дозирование реагентов. Насос Р-121-0403 не достигает заданного расхода при макс. частоте 50Гц |  | Уставка макс. оборотов на насосе увеличена с 150 до 200 об/мин. Контроль работы по трендам | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Включить пробоотборник АР-080-0403 |  | Включил пробоотборник АР-080-0403 | Выполнено
2023-06-02 | Затарщик серебра | Кильдибаев | Серебряная затарка. Не работает транспортер | Выбило автомат в пульте управления | Включил автоматический выключатель | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Суленев | Подготовка к интеграции в DeltaV новой мешалки МПУ и ПЧ VEICHI |  | Определение IP адреса и подключение к контроллеру Siemens S7-1200. В TIA Portal контроллер виден, но при переходе в режим Online связь не устанавливается | В процессе
2023-06-02 | Энергетик ОФ | Суленев | Энергоблок №2. Насос P-111-0403. Отключение разъема Profibus на ПЧ ABB для замены ПЧ на TG Drive |  | Разъем отключен | Выполнено
2023-06-02 | Руководитель работ Кирилишин | Суленев | Подготовка к интеграции в DeltaV новых ПЧ TG Drive |  | Поиск и изучение документации на ПЧ TG Drive. Доработка класса PND_VEICHI_VFD | В процессе
2023-06-02 | Оператор флотации | Суленев | СУУТП. Регулятор LIC-060-0403-FM флотомашин FM-060 в течении некоторого времени не отрабатывал заданную уставку скорости пены |  | В 03:50 при заданной скорости пены 70 мм/сек и фактической 85 мм/с, задания скоростей пены на нижестоящих регуляторах увеличивались вместо снижения. Через 10-15 минут поведение регуляторов нормализовалось и было устойчивым до конца смены | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Асташин | Завис уровень в емкость E-030-0401 |  | Перезапущен уровнемер | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Кирилишин, Асташин | Насос P-124-0403 слабо качает, не выходит на уставку | Настройка шкалы насоса |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Кирилишин, Асташин | ПНР Вентиляторов GA-010-04V73, GA-010-04V74, GA-010-04V75. Переключение фаз на GA-010-04V74. Конфигурирование Симокодов вентиляторов, настройка концевиков, проверка управления вентиляторов с ДельтаВ и ПМУ. |  |  | В процессе
2023-06-02 | Мастер технолог | Афанасьев | ФиСК. Откинуть датчики положения с задвижки VCP-011-0405 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Афанасьев | ФиСК. Подключить датчики положения с задвижки VCP-011-0405 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Афанасьев | ФиСК. Откинуть датчики положения с задвижки VCP-031-0405 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Афанасьев | ФиСК. Подключить датчики положения с задвижки VCP-031-0405 |  |  | Выполнено
2023-06-02 | Плановые работы | Суленев | Подготовка к интеграции в DeltaV новых ПЧ TG Drive (насос P-111-0403) |  | Изучение документации на ПЧ TG Drive. Создание нового класса PND_TG_VFD и устройства Profibus на карте С08. Создание, настройка и загрузка модуля P-111-0403TG | В процессе
2023-06-02 | Оператор суш. барабана | Суленев | Зависла станция WS11 (АРМ ФиСК) | зависло | Не двигалась мышь и медленно реагировало на клавиатуру. Перезапуск сессии Windows | Выполнено
2023-06-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au2. Принудительный запуск цикла Отжима | не набирало давление отжима | Отжим запущен | Выполнено
2023-06-02 | Оператор ПФ Au | Суленев | ПФ Au1. Переход на ВУК, настройка параметров |  | Переход на ВУК, настройка параметров | Выполнено
2023-06-02 | Оператор суш. барабана | Суленев | Сушильный барабан №1. Остановка по высокой температуре выхлопных газов | Загорелась сера в барабане | Помощь в перезапуске сушильного барабана | Выполнено
2023-06-02 | Мастер ОТК | Кильдибаев | Изменить время цикла отбора пробоотборника АР-010-0403 |  | Изменение с 3 мин на 1 мин | Выполнено
2023-06-02 | Мастер технолог | Семенов, Кильдибаев | Реагентное отд. Не корректные показания уровнемера LIT-040-0408 | пена в емкости | Сбил пену. Перезагрузка уровнемера | Выполнено